Техническое задание

# на проектирование «Техническое перевооружение ОПО –

# Участок сосудов углекислотной станции

(установка новой емкости горизонтальной РДХ-22,5-2,0)

1.Общие сведения

1.1.Настоящим Техническим заданием (далее по тексту ТЗ) предусматривается выполнение работ по разработке Проектной документации «Техническое перевооружение опасного производственного объекта (далее ОПО) – Участок сосудов углекислотной станции, а именно установка новой емкости горизонтальной РДХ-22,5-2,0 для хранения жидкой двуокиси углерода, а также установка и присоединение шестеренчатого насоса для перекачки жидкой двуокиси углерода в цистерны потребителей (далее по тексту Работа).

1.2. Объект: Углекислотная станция, площадка сосудов для хранения жидкой двуокиси углерода.

2. Цель Работы

2.1. Разработка проекта технического перевооружения с техническим решениями в части:

- устройства фундамента под емкость;

- установка емкости и перекачивающего насоса на фундамент;

- присоединение к действующим трубопроводам;

- подключение к сети электроснабжения.

2.2. Обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасности в лицензированной организации и регистрацию Заключения ЭПБ в Ростехнадзоре.

Проект должен быть разработан в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, строительных норм и правил.

3. Исходные данные для проектирования

  - Сосуд: емкость РДХ-22,5-2,0 (объем 22,5м³, рабочее давление Р=2,0 МПа).

  - Технические характеристики сосуда:

- расположение – горизонтальное

- сосуд - цилиндрический

- длина – 8840 мм

- ширина – 2240 мм

- высота  – 2700 мм

- вес порожнего сосуда – 7600 кг

- вес полного сосуда – 30600 кг

3.3. Технические характеристики насоса:

- насос шестеренчатый

- размер: 731*384*347 мм

- вес – 92 кг

- присоединение к емкости – гибкими металлорукавами.

3.4. Размещение сосуда: на открытом воздухе, под площадкой действующих сосудов на отм. +0.150.

3.5. Фото предполагаемого размещения:

3.6. Фото сосуда:						3.7.Фото перекачивающего насоса:

3.8. Выписка из руководства по эксплуатации сосуда завода-изготовителя:

«5 Размещение и монтаж»

5.1 Резервуар VISTA-50/2,2 предназначен для эксплуатации как на открытом воздухе под навесом, так и в специально приспособленном помещении (согласно требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности ОПО, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"). Расстояние от резервуара до бытовых помещений должно быть не менее 30 м.

5.2 Монтаж резервуара, установка на фундамент производится специализированным предприятием по утвержденному проекту.

5.3 Монтаж резервуара должен осуществляться в соответствии с утвержденным проектом, действующими строительными нормами и правилами и ведомственными инструкциями.

5.4 Резервуар следует размещать согласно проекту, разработанному специализированной организацией. Резервуар должен устанавливаться на опорах (фундаменте) с использованием стальных подкладных листов. Установка резервуара должна исключать опасность его опрокидывания. При монтаже резервуара в проектном положении должен быть обеспечен его уклон в сторону дренажного штуцера равный 0,002. Боковой наклон резервуара должен быть не более 1 мм на метр диаметра корпуса.

5.5 Резервуар перед монтажом, испытаниями и пуском в эксплуатацию заземлить.

5.6 Обеспечить достаточным освещением в соответствии с нормативной документацией.»

3.9. Фундамент:

- тип фундамента – монолитная плита

- материал фундамента - железобетонный

- высота фундамента над уровнем земли – не менее 150 мм

3.10. Действующая схема обвязки сосудов:

3.11. Действующие трубопроводы:

- диаметр Dу32

- рабочее давление Рраб=2,4 МПа

- материал – нержавеющая сталь