ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта:

«Капитальный ремонт помещений отделения поликлиники №1». расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный, ул. Ушакова, д. 4.

| № п/п | Перечень основных данных требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Общие данные |  |  |
|  | Основание для проектирования объекта | Региональная программа: «Программа модернизации первичного звена здравоохранения», «Техническое заключение по результатам комплексного технического обследования нежилого здания, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный, ул. Ушакова, д. 4» (далее инструментальный отчет) |
|  | Застройщик (технический заказчик) | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Анжеро-Судженская городская больница им. А.А. Гороховского» |
|  | Инвестор (при наличии) | отсутствует |
|  | Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально- технологическим особенностям (для целей архитектурно- строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным приказом Минстроя России от 10 июля 2020 г. № 374/пр | Поликлиники - Здание поликлиники - 27.1.10.5 Поликлиника располагается на первом этаже двухэтажного здания. Главный вход в поликлинику сориентирован на улицу Чехова. |
|  | Вид работ | Капитальный ремонт |
|  | Источник и объем финансирования строительства объекта | Федеральный бюджет, областной бюджет |
|  | Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования (при наличии) | - технические условия на проектирование узла учёта тепловой энергии, техническое задание и акт установления границ эксплуатационной ответственности; - договоры на технологическое присоединение к инженерным сетям (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, сетей связи). |
|  | Требования к выделению этапов строительства объекта | 1-й этап. Предпроектная подготовка (5 календарных дней): - обмерочные работы и визуальный осмотр; - составление дефектной ведомости объемов работ; - подготовка эскизного предложения и согласования его с Заказчиком. 2-й этап. Подготовка рабочей и сметной документации (30 календарных дней): - разработка разделов проекта указанных в пункте 35; - согласование проектных решений с Заказчиком и устранение выявленных замечаний; - подготовка сметной документации. 3-й этап. Прохождение экспертизы (45 календарных дней): - подача документации от лица Заказчика в Экспертизу; - устранение замечаний Экспертизы (в случае их наличия) в установленные сроки; - получение положительного заключения Экспертизы. |
|  | Срок строительства объекта | 2023 г. |
|  | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели) | - Габариты здания – 42,70 х 21,06 м; - Площадь участка по кадастру – 9370,24 м2; - Кадастровый номер участка 42:20:1101033:46; - Площадь застройки – 575 м2; - Площадь благоустраиваемой территории – 1325 м2, - Общая площадь ремонтируемой части здания: – 520,3 м2, в том числе: - 1 этажа – 520,3 м2 - Этажность ремонтируемой части – 1 этаж. |
|  | Идентификационные признаки объекта, которые устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5), и включают в себя: | 11.1. Назначение объекта - медицинская организация (поликлиника) 11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность: - не является объектом транспортной инфраструктуры; 11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: - отсутствует; 11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам: - не является опасным производственным объектом. 11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность: - Класс конструктивной пожарной опасности – С0; степень огнестойкости – II; класс функциональной пожарной опасности – Ф 3.4; согласно ст.27 п.2 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» здания класса Ф3.4 по взрывопожарной и пожарной опасности не категорируются. Здание 2-этажное, без подвала, с чердаком. Наружные и внутренние стены – кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытия – пустотные железобетонные плиты. Взрывоопасных помещений с присутствием агрессивных сред нет. 11.6. Наличие в объекте помещений с постоянным пребыванием людей: - есть 11.7. Уровень ответственности объекта (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5): - уровень ответственности – 2 нормальный |
|  | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта: | Объект не относится к опасному производственному объекту. |
|  | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений | Принятые технологии, строительные решения, организация производства и труда должны соответствовать действующим стандартам и нормам РФ по качеству. ФЗ-№261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (последняя редакция). Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций принять в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Для соблюдения требуемых теплозащитных характеристик в составе ограждающих конструкций применить высокоэффективные современные утеплители. Применяемые материалы должны иметь сертификаты о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения и быть разрешёнными для применения в медицинских учреждениях. Разработать перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности.. Принятые технологии, строительные решения, организация производства и труда должны соответствовать действующим стандартам и нормам РФ по качеству. |
|  | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации | Не требуется Проектные работы выполнять с учётом: 1. Инженерно-технических обследований – «Техническое заключение по результатам комплекс-ного технического обследования нежилого здания, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный, ул. Ушакова, д. 4» ИП Шурухо Марина Александровна, Санкт-Петербург, 2023. |
|  | Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта | Определяется проектом |
|  | Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации | Не относится к объектам культурного наследия |
| II. Перечень основных требований к проектным решениям |  |  |
|  | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Требования к территории поликлиник установлены пунктом 4.1 СП 2.1.3678 и п.5 СП 158.13330.2014. В проекте предусмотреть зонирование территории на основные функциональные зоны: подъездные пути и парковки; лечебную; хозяйственную; рекреационную (с учетом ограниченных возможностей озеленения участка в условиях плотной застройки и условий и габаритов существующего здания). На территории хозяйственной зоны на расстоянии не менее 25 м от окон разместить контейнерную площадку для отходов с твердым покрытием и въездом со стороны улицы. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1,5 м во все стороны. Контейнерная площадка должна быть защищена от постороннего доступа, иметь ограждение и навес. Разрыв от территории лечебных учреждений и иных сооружений принять в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Предусмотреть условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН (маломобильных групп населения) по участку согласно СП 59.13330.2020. |
|  | Требования к проекту полосы отвода | Объект не является линейным |
|  | Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам | Материалы должны соответствовать ФЗ №123 технического регламента о требованиях противопожарной безопасности. Архитектурно-планировочные решения должны соответствовать СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»; СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»; СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям»; Капитальным ремонтом предусмотреть перепланировку здания с учетом оптимизации планировочных решений, обеспечивающих современные подходы к организации первичной медико-санитарной помощи населению. На первом этаже здания разместить, входную группу поликлиники. В составе поликлиники лечебные и административные помещения поликлиники. Все медицинские кабинеты расположить таким образом, чтобы исключить пересечение потоков. |
|  | Требования к технологическим решениям | Раздел «Технологические решения» разработать в соответствии с требованиями следующих основных нормативных документов: - СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения», актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 - СП 2.1.3678-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» - СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования». - Приказ Министерства здравоохранения РФ № 543н от 15 мая 2012 г актуальная редакция. |
|  | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения) | Выполнить подготовку конструктивных решений на основании расчетов и действующих строительных норм, в том числе: - Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»; - СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»; - СП 158.13330.2017 «Свод правил Здания и помещения медицинских организаций»; - СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»; - СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»; - СП 158.13330.2016 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»; - СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; - СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Интерьеры решить в соответствие с «Методическими рекомендациями для руководителей медицинских организаций первичного звена здравоохранения» (Брэнд-бук) - Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком): Материалы, изделия, конструкции, оборудование определить проектом. Применяемые материалы должны иметь сертификаты о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения и быть разрешенными для применения в учреждениях здравоохранения. - Требования к строительным конструкциям Срок службы по ГОСТ 27751-2014 - не менее 50 лет. - Требования к фундаментам Тип фундаментов – ленточный, существующий. Необходимо выполнить мероприятия по усилению и ремонту фундаментов. Класс бетона и армирование при ремонтных работах определить расчётом, марки по водонепроницаемости и морозостойкости назначается по результатам инженерно-геологических изысканий и требований нормативных документов. - Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу Необходимо выполнить мероприятия по усилению и ремонту стен цоколя. Цокольная часть здания утепляется каменной ватой. Облицовка – керамогранитные плиты. Приямки и крыльца – с облицовкой из керамогранитных плит. - Требования к наружным стенам Кирпичные, существующие, несущие. В случае определения недостаточной несущей способности разработать мероприятия по усилению и ремонту стен. - Требования к внутренним стенам и перегородкам Внутренние несущие стены - существующие. Кирпичные. В случае определения недостаточной несущей способности разработать мероприятия по усилению и ремонту несущих стен. Произвести замену перегородок из деревянных конструкций на кирпичные и ГКЛ. - Требования к перекрытиям Согласно нормам - Требования к колоннам, ригелям Не разрабатывается - Требования к лестницам Согласно нормам - Требования к полам Согласно нормам произвести замену половых покрытий: - в кабинетах - на линолеум, - в процедурных, прививочных – на керамическую плитку, - в вестибюлях, коридорах – на керамогранит, - в помещениях с влажным режимом и требующих постоянной/текущей дезинфекции - керамическая плитка; - Требования к кровле Не разрабатываются - Требования к витражам, окнам Естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей обеспечивается через существующие оконные проёмы со светопрозрачным заполнением. Произвести замену всех существующих окон на окна из ПВХ (остекление 2-х камерное, рама 5-ти камерная, наличие теплосберегающей пленки). Параметры естественного освещения предусмотреть по СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение". - Требования к дверям Произвести замену всех дверей согласно нормам - Требования к внутренней отделке Отделка стен: - в кабинетах, коридорах– обои из стеклохолста по выровненному штукатурному слою, - в вестибюлях – покрытие «Негорючее» по штукатурному слою. - в помещениях с влажным режимом и требующих постоянной дезинфекции - керамическая плитка - в коридорах – применить защитные элементы интерьера помещения, предохраняющий стены от повреждений и истирания (отбойная доска). Отделка потолков: - в кабинетах - окраска водно-дисперсионной акриловой краской по оштукатуренным ж/б плитам; - в КУИ, санузлах – подвесные реечные потолки; - в вестибюлях – покрытие «Негорючее», по листам «Кнауф-Файерборд», - в коридорах – подвесной потолок Armstrong. Выполнить замену всех внутренних и наружных дверей. - Требования к наружной отделке Предусмотреть замену наружной облицовки и утепления фасада здания поликлиники на уровне 1 этажа. Наружная отделка здания – вентилируемый фасад с теплоизоляционным слоем, толщиной 150 мм, и наружной облицовкой металлокассетами, с включениями облицовки фиброцементными панелями. - Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах, явлениях и техногенных воздействиях Предусмотреть пожарную сигнализацию и систему опо-вещения. - Требования к инженерной защите территории объекта Согласно нормам |
|  | Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта | Объект не является линейным |
|  | Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта | Объект не является линейным |
|  | Требования к инженерно-техническим решениям (указываются при необходимости) | - Требования к основному технологическому оборудованию (указываются тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, требования к составу оборудования (основное и комплектующее технологическое и вспомогательное оборудование), требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, техникоэкономического сравнения вариантов) - Отопление: Параметры внутреннего воздуха принять по нормам, включая СП 158.13330.2014 в редакции 2021 г. и СП 2.1.3678-20 для данных помещений. Произвести замену трубопроводов системы отопления первого этажа. Полная замена отопительных приборов и стояков системы отопления. В целях экономии тепловой энергии и создания в помещениях комфортных условий снабдить нагревательные приборы термостатическими регуляторами и ручными воздухоотводчиками. Систему отопления выполнить двухтрубной, с нижней разводкой магистралей по 1 этажу. В качестве нагревательных приборов использовать биметаллические радиаторы. Трубопроводы выполнить из полипропиленовых труб. Регулирующую арматуру для отопления применить фирмы «Danfoss» или аналог. Тепловые завесы установить в тамбурах на входах в здание. - Вентиляция: Предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию с механическим и естественным побуждением. В качестве приточно-вытяжных систем принять оборудование отечественного производства фирмы «Корф». Предусмотреть системы противодымной защиты в соответствии с СП 7.13130.2013 с изменениями 2021 г. и СП 60.13330.2020. Оборудование для противодымных систем вентиляции применить фирмы «Корф». Кондиционеры установить в помещениях процедурных, прививочных, физиокабинетах, хранении медикаментов, ординаторской. В качестве оборудования принять сплит-системы фирмы «Kentatsu». - Водопровод: Стояки и магистрали внутреннего водоснабжения (ГВС, ХВС) предусмотреть из полипропиленовых труб; подводки к санитарно-техническому оборудованию выполнить из полипропиленовых труб. Установить резервные источники горячего водоснабжения – электроводонагреватели Steelbak600. Выполнить полную замену и демонтаж стояков и опусков холодного, горячего водоснабжения и канализации, демонтаж существующих санитарно-технических приборов и существующих разводящих трубопроводов. - Канализация: Систему внутренней канализации выполнить из полиэтиленовых труб. - Электроснабжение: Выполнить электрическое наружное освещение автостоянки около здания; предусмотреть аварийное освещение помещений. Предусмотреть внешнюю прокладку электрических кабелей; во влажных помещениях предусмотреть электрооборудование с соответствующей степенью защиты. Розетки применить двойные со шторками и заземляющим контактом; Применить лампы со светодиодами во внутреннем и наружном освещении. Предусмотреть силовые электрические кабели для подключения медицинского оборудования. Предусмотреть установку устройства для подключения передвижного оборудования к системе электроснабжения поликлиники. Требуется замена электропроводки и светильников согласно действующим нормам. Расстановку электрических приборов (розеток) произвести с учетом плана расстановки технологического оборудования. - Телефонизация Предусмотреть создание телефонной сети для организа-ции как внутренней, так и городской связи. Каждое рабочее место должно быть оборудовано двойной розеткой RJ-45 для телефонной сети. Расстановка розеток осуществляется согласно раздела «Технологические решения» В качестве телефонной станции предусмотреть установку IP-АТС. Подключение АТС выполнить согласно технических условий. Предусмотреть возможность записи телефонных разговоров и интеграции с медицинской системой комплекса при наличии технической возможности. Объем интеграции с медицинской системой определить проектом по согласованию с Заказчиком. Распределительная сеть должна быть выполнена на основе кабеля типа «витая пара» категории не ниже 6а. - Радиофикация: Предусмотреть установку системы радиофикации путем установки радиоприемников, тип, наименование и место размещения определить проектным решением. - Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" Предусмотреть создание сети СКС для организации абонентам здания доступа к системе передачи данных. Каждое рабочее место должно быть оборудовано двойной розеткой RJ-45 с пропускной способностью не менее 1ГБ/с для каждого клиентского подключения. Расстановка розеток осуществляется согласно раздела «Технологические решения» Предусмотреть установку телекоммуникационных шкафов следующих габаритов: • этажные кроссовые шкафы – не менее 600х600 высотой не менее 42U. Распределительная сеть должна быть выполнена на основе кабеля типа «витая пара» категории не ниже 6а. В рамках проекта предусмотреть установку коммутатора ядра и системы хранения данных. Подключение осуществить волоконно-оптическим кабелем с количеством волокон не менее 8. Тип кабеля (одномодовый, многомодовый) определить проектом. Предусмотреть внутреннюю локально-вычислительную сеть с подключением к сети интернет. - Телевидение Проектом предусмотреть строительство системы кабельного телевидения по технологии IPTV. Подключение к сетям телевидения выполнить согласно технических условий. Система должна обеспечивать трансляцию цифрового телевидения, а также собственного контента. Распределительная сеть должна быть выполнена на основе кабеля типа «витая пара» категории не ниже 6а. Расстановку ТВ-розеток выполнить согласно раздела «Технологические решения». - Газификация Не разрабатывается - Автоматизация и диспетчеризация Не разрабатывается - Иные сети инженерно-технического обеспечения Видеонаблюдение: Предусмотреть систему видеонаблюдения для обеспечения визуального контроля и регистрации обстановки средствами телевизионной техники на территории объекта с целью предотвращения противоправных действий и документирования происходящих событий. Средствами видеонаблюдения в обязательном порядке должны контролироваться следующие зоны: • периметр здания; • все входы в здание; • коридоры; • вестибюли и прочие места скопления людей; • входы в помещения хранения материальных ценностей, медикаментов. Полный перечень зон и расположение телекамер определяется на этапе разработки проектной документации по согласованию с Заказчиком. Предусмотреть установку выделенного видеосервера для записи видеоданных. Требования к записи: размер изображения: согласно разрешению телекамеры; режим записи: 25к/с из расчета 12 часов в сутки для каждой телекамеры; глубина архива – 30 суток. Система хранения данных должна дополнительно обеспечивать возможность записи не менее 128 ip-камер, помимо проектируемых, с разрешением не менее 2МП с Обеспечить электроснабжение телекамер по технологии PoE. Стоечное оборудование установить в телекоммуникационные шкафы высотой не менее 42U. Распределительная сеть должна быть выполнена на основе кабеля типа «витая пара» категории не ниже 6а. В регистратуре предусмотреть установку рабочего места. Количество мониторов в регистратуре определить проектом. Распределительная сеть должна быть выполнена на основе кабеля типа «витая пара» категории не ниже 6а. Система охранной сигнализации: Предусмотреть систему охранно-тревожной сигнализации, обеспечивающей своевременное обнаружение попыток не-санкционированного доступа в защищаемые помещения, а также выдачи сигнала в случае возникновения таковых. Предусмотреть передачу тревожного сигнала от КТС на ПЦН охранной организации, согласно технических условий. Автоматизация систем противопожарной защиты. Выполнить на базе оборудования, полностью совместимого с оборудованием АПС. - Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование) - Водоснабжение Не требуется - Водоотведение Заменить смотровые колодцы и трубопровод от границы балансовой принадлежности до здания поликлиники. Устройство производить из бетонных армированных колец диаметром 1000 мм. Материал трубопровода ПНД (СП 32.13330.2018) - Теплоснабжение Не требуется - Электроснабжение Предусмотреть наружное освещение автостоянки - Телефонизация Согласно потребности - Радиофикация Согласно потребности - Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" Согласно потребности - Телевидение Согласно потребности - Газоснабжение Не разрабатывается - Иные сети инженерно-технического обеспечения Согласно потребности |
|  | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Не предусматривается проектом |
|  | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности | Разработать раздел проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими нормами. |
|  | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов | Разработать раздел проекта «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» в соответствии с действующими нормами: - СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий; - СП 23-101 «Проектирование тепловой защиты зданий»; - в соответствии с требованиями федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-дельные законодательные акты»; - в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии». - применяемые материалы и оборудование должны обеспечивать достижение максимально возможных энергосбережения и энергетической эффективности; снижение затрат заказчика, связанных с реализацией проекта, в том числе с расходами на энергетические ресурсы; - применяемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям, установленным постановлениями Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» и № 1222 от 31.12.2009г. «О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителя-ми, импортерами класса энергетической эффективности то-вара», приказом Минэкономразвития РФ от 04.06.2010г. № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкции зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений», приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 29.04.2010г. № 357 «Об утверждении правил определения производителями и импортерами класса энергетической эффективности товара и иной информации о его энергетической эффективности, приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 07.09.2010г. № 769 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями федерального закона «Об энерго-сбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и этикетку». Разработать теплоэнергетический паспорт здания в соответствии с СП 50.13330.2012. |
|  | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп населения к объекту | Разработать раздел проекта «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» с учетом требований Свода правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» СП 59.13330.2012 и других нормативных актов, действующих на территории РФ. Проектом предусмотреть: - приспособление входной группы для нужд МГН; - мероприятия по обеспечению эвакуации инвалидов в случае пожара в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 - информирующие обозначения помещений рельефными знаками (информационные таблицы с текстом Брайля); В разделе предусмотреть комплекс мер по обеспечению беспрепятственного доступа и передвижения МГН: - на примыкающей территории; - входная группа; - пути движения и эвакуации, зоны отдыха; - зоны обслуживания. |
|  | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности | Разработать раздел проекта «Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности». Класс объекта по значимости 2. |
|  | Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду | Дополнительные требования не установлены |
|  | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта | Разработать раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства». |
|  | Требования к проекту организации строительства объекта | Предусмотреть разбивку всех объемов работ по строительству объекта на этапы, комплексы, виды, части видов работ. Разбивку объемов работ согласовать с Застройщиком. Разработать график выполнения работ согласно сформированной разбивке. Проект организации строительства выполнить в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 п.23, а также с учетом действующих нормативных документов СП, СНиП, часть 3. |
|  | Требования о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта | Не требуется. |
|  | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, малым архитектурным формам и планировочной организации земельного участка | Существующее здание поликлиники размещается на тер-ритории с кадастровым номером: - 42:20:1101033:46 – 9370,24 кв.м. За границами земельного участка, предусмотреть парков-ку для посетителей. Предусмотреть благоустройство территории с установкой малых архитектурных форм, посадкой деревьев и кустарников. Покрытие проездов и площадок выполнить из асфальтобетона, пешеходных дорожек и тротуаров из тротуарной плитки. Благоустройство прилегающей территории принять в соответствии с согласованным с заказчиком эскизным предложением. Предусмотреть замену ограждений территории на 3d панели забора высотой не менее 1,7 м с установкой ворот и калиток. |
|  | Требования к разработке проекта рекультивации земель | Не требуется |
|  | Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки | Справку о месте складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки оформляет Подрядчик. |
|  | Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта | Не требуется |
| III. Иные требования к проектированию |  |  |
|  | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным (указываются при необходимости) | Разработку проектной документации выполнить в соответствии со ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Стадию «П» не выполнять Стадию «Р» выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.06.2013 N 156-ст). Разработанная проектная документация должна соответствовать критериям экономической эффективности проект-ной документации. Проектную продукцию выдать в следующем количестве экземпляров: - рабочая документация на бумажном носителе – 6 экземпляров; - сметная документация – 4 экземпляра; - проектную продукцию на электронном носителе (CD диск) в форматах: pdf, xls (xlsx), dwg. В электронной версии необходимо учесть следующие требования: • текстовая часть должна быть представлена в редактируемом и не редактируемом формате, графическая часть проектной и рабочей документации предоставляется в редактируемом формате dwg, отсканированную часть документации представить в формате pdf; • наименование файлов должно соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта, допускаются сокращение имен папок и файлов; • формат представления текстовой части должен обеспечивать возможность копирования текста; • графическая часть должна соответствовать бумажному оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению; чертежи, титульные листы томов должны быть продублированы в виде отсканированных образов документов, с подписями разработчиков и представлены в формате pdf. Все экземпляры передаваемой Заказчику документации откорректировать по замечаниям Государственной экспертизы. |
|  | Требования к подготовке сметной документации | Сметные документации разработать согласно действующим требованиям к ее составу и оформлению. - сметная документация составлена в соответствии с Федеральными единичными расценками ФЕР-2001г (ред. на момент составления сметы), утверждёнными приказом Минстроя России, ФЕР-на момент составления сметы, утверждёнными приказом Минстроя, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов и Приказом Минстроя России от 07.07.2022 №557/пр. - метод расчета в текущем уровне цен – базисно - индексный. - нормативы накладных расходов и сметной прибыли в базисном уровне цен приняты согласно МДС 421/пр от 04.08.2020 г. по видам работ от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов. - стоимость работ в текущем уровне цен определена с применением ежеквартальных прогнозных индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных Минстроем Рос-сии на дату выдачи сметной документации. В каждой строке локальной сметы, где стоимость материалов и оборудования определена по прайс-листам, показать ценообразование. Обосновывающие отпускную цену документы должны содержать (минимальные требования): - реквизиты организации, предоставившей обосновывающий документ (наименование, адрес, контактные данные, ИНН, банковские реквизиты); - полное наименование материального ресурса или оборудования с указанием марки, технических характеристик и т.п. идентификационных данных; - уровень ценовых показателей (месяц, год); - расшифровку включенных в стоимость затрат и условий поставки (отпускная цена опт/розница, транспортные затраты, тара, комплектация, сервисные расходы, НДС и т.п.) в текущем уровне цен в рублевом эквиваленте. Организации должны быть представлены в Кемеровской области – Кузбассе. Обосновывающие отпускную цену документы должны содержать информацию, актуальную на момент подготовки сметной документации. Обосновывающие отпускную цену документы сшиваются в отдельную Книгу (Том) с обязательным проставлением в ней страниц и включением «Ведомости цен материалов и оборудования, применённых в сметах на основании прайсов и коммерческих предложений» с указанием наименования сметы, материала или оборудования, поставщика, цены изделия, и страницы в сшиве с прайсом на это изделие. Ведомость подписывает ГИП проектной организации и согласовывает Застройщик. В случае ввода в эксплуатацию федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС), текущие цены на материальные, трудовые и технические ресурсы следует определять в соответствии с требованиями методики применения сметных цен строительных ресурсов. Сметы представлять на бумажном и электронном носителе, выполненные в сметной программе Гранд-смета. Локальные и объектовые сметные расчеты предоставить формате Excel – в одной книге Excel, каждая смета на отдельном листе книги, на первом листе книги – перечень предоставляемой документации. Локальные сметные расчеты следует представить также в формате xml (в соответствии с п.2 Приказа Минстроя от 12.05.2017 г. №783/пр. В пояснительной записке к сметной документации указывать метод пересчета в текущую стоимость, применяемые индексы и коэффициенты. |
|  | Требования к разработке специальных технических условий | Не требуется |
|  | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации | Не требуется |
|  | Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов | Выполнение демонстрационных материалов для согласования. На бумажном носителе: 3 экз. и в электронном виде. |
|  | Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели (указываются при необходимости) | Не требуется |
|  | Требование о применении типовой проектной документации | Не требуется |
|  | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ (указываются при необходимости) | Проектной организации обеспечить подготовку документации в полном объёме, необходимом для прохождения государственной экспертизы (достоверности сметной стоимости). Согласовать проектную документацию со всеми надзорными организациями в установленном порядке до передачи ее в государственную экспертизу. Прохождение в уполномоченном государственном экспертном учреждении в соответствии с действующим законодательством до получения положительного заключения государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости строительства, осуществляется проектной организацией (по доверенности Заказчика). Прохождение и оплата услуг государственной экспертизы осуществляется Заказчиком. Генеральный план и планировочные решения согласовать с Заказчиком и Министерством здравоохранения Кузбасса. Проектную документацию согласовать в установленном порядке с Заказчиком. Документацию выдать в количестве 6-х экз. в бумажном виде и на электронном носителе. В формате pdf сформированным способом, не предусматривающим сканирование документа на бумажном носителе. |
|  | К заданию на проектирование прилагаются | Правоустанавливающие документы на объект недвижимости и земельный участок. Договора на присоединение к сетям инженерного обеспечения. Инженерно-технических обследований – «Техническое заключение по результатам комплексного технического обследования нежилого здания, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный, ул. Ушакова, д. 4» ИП Шурухо Марина Александровна, Санкт-Петербург, 2023. «Методические рекомендациями для руководителей медицинских организаций первичного звена здравоохранения» (Брэнд-бук) Иные исходные данные. |

| Начальник АХС |  |  |  | Курьянович Антон Андреевич |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность уполномоченного лица застройщика (технического заказчика), осуществляющего подготовку задания на проектирование) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| "___" _________________ 20 г. |  |  |  |  |