ОТВЕТЫ НА ЗАМЕЧАНИЯ

по результатам рассмотрения ПБ проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту:

«Реконструкция МБОУ г. Иркутска СОШ № 7, расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Ледовского, дом 17».

| Проект организации строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вывод о несоответствии (замечание) | Ссылка на материалы |  | Ссылка на конкретное требование |  | Ответы на замечание |  | Примечание, ссылка на материал |
| 1. В составе проекта отсутствует расширенный график производства работ. | Раздел «ПОС», ш: 01343000975200001- ПОС |  | п. 24 здания на проектирование |  |  |  |  |
| 1. Откорректировать шифр раздела на обложке и титульном листе. | Раздел «ПОС», ш: 01343000975200001- ПОС | п. 4.1.2 ГОСТ Р 21.101- 2020 |  |  |  |  |  |
| 2. Электронный документ раздела представлен с нарушением (не содержит оглавление (для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам(подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам). | Раздел «ПОС», ш: 01343000975200001- ПОС | подпункт "в", пункта 4 приказа Минстроя России от 12.05.2017 N 783/пр |  |  |  |  |  |
| 3. В разделе «а» отсутствуют следующие сведения/описания условий строительства: характеристика существующей застройки вокруг стройплощадки; рельеф местности; климатические сведения (продолжительность зимнего периода, глубина промерзания грунта); характеристика объектов, Расположенных на стройплощадке и подлежащих сносу и переносу. | Раздел «ПОС», ш: 01343000975200001- ПОС.ТЧ, лист 1 | ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п 23 «а» Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (далее- Положение) |  |  |  |  |  |
| 4. В составе проекта отсутствует транспортная схема доставки применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования (далее- материальных ресурсов), которая должна быть разработана на основании сравнения технико- экономических показателей вариантов поставок. Транспортную схему доставки материальных ресурсов предоставить в графической форме. | Раздел «ПОС», ш: 01343000975200001- ПОС.ТЧ, лист 10 | ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п 23 «б» Положения, п. 3.33 (редакция № 1 от 24.12.2019), п 5.16 СП 48.133302019 |  |  |  |  |  |
| 5. В разделе «г» отсутствует перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, а также студенческих строительных отрядов. | Раздел «ПОС», ш: 1343000975200001- ПОС.ТЧ, лист 11 | ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п. 23 «г» Положения № 87 |  |  |  |  |  |
| 6. Не обосновано строительно- монтажные работы ведутся в стесненных условиях. Провести анализ Наличи ественных фактор Стесненных условий населенных пунктов, или иных усложняющих факторов производства работ в соответствии с п. 53.1 приказа Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр, каждый Наличественный фактор обосновать в проекте. | Раздел «ПОС», ш: 01343000975200001- ПОС.ТЧ, лист 11 | ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п. 23 «ж» Положения № 87 |  |  |  |  |  |
| 7. В разделе «ж» отсутствует описание особенностей проведения работ в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи. | Раздел «ПОС», ш: 01343000975200001- ПОС.ТЧ, лист 11 | ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п. 23 «ж» Положения № 87 |  |  |  |  |  |
| 8. Организационно- технологическую схему (далее- ОТС) дополнить следующими сведениями: проектными Решениями (параметрами здания, шаг несущих конструкций, характеристика конструктивных элементов, максимальная масса Монтируемых элементов); Техническими решениями (разбивка здания на захватки, основной монтажный механизм и его привязку к объекту, методы монтажа конструкций); инженерно-техническими характеристиками проектируемых внутренних и наружных сетей. ОТС предоставить с разделением строительно- монтажных работ по блокам А и Б. | Раздел «ПОС», ш: 01343000975200001- ПОС.ТЧ, лист 18 | ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п. 23 «з» Положения № 87, п. 1.5 Пособия по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно- гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85) (справочный материал) |  |  |  |  |  |
| 9.Обосновать/пояснить возведение объекта при помощи 3-х автомобильных кранов. | Раздел «ПОС», ш: 01343000975200001-ПОС.ТЧ, лист 18 | п. 3 Положения |  |  |  |  |  |
| 10. В разделе «и» указать: - перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию; - перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию; - перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию. | Раздел «ПОС», ш: 01343000975200001- ПОС.ТЧ, лист 19 | ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п.т23 «и» Положения № 87 |  |  |  |  |  |
| 11. В разделе «к» указать технологическую последовательность работ по блокам А и Б. | Раздел «ПОС», ш: 01343000975200001-ПОС.ТЧ, лист 21 | ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п. 23 «к» Положения № 87 |  |  |  |  |  |
| 12. Подготовительным период ОТС не учтены следующие работы: - инженерная подготовка территории строительства с освоением площадки: рубка или пересадка зеленых насаждений, ограждение деревьев, срезка и складирование растительного грунта, вертикальная планировка, организация поверхностного стока площадки; - организация связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ; обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, освещением и средствами сигнализации. | Раздел «ПОС», ш: 01343000975200001- ПОС.ТЧ, лист 21 | ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п. 23 «з» Положения № 87, п 7.22 (редакция № 1 от 24.12.2019) СП 48.13330.2019, гл. 5 СП 82.13330.2016 |  |  |  |  |  |
| 13. Методы производства земляных работ в принятых технологических решениях проекта не отражают: - вертикальную планировку; - объем и конструктивную схему котлованов, траншей и методы их устройства. Методы производства бетонных и железобетонных работ в принятых технологических решениях проекта не отражают: - применение опалубочных систем (высокооборачиваемых); - способы ведения арматурных работ. Проект дополнить организационно- технологическими решениями на: - монтаж внутренних инженерных систем и сетей; - прокладку наружных сетей инженерно-технического обеспечения; - прокладку ливневого коллектора; - устройство кровли; - благоустройство территории. | Раздел «ПОС», ш: 01343000975200001- ПОС.ТЧ, лист 21 | ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п. 23 «з», «к» Положения № 87, п. 4.4 СП 48.13330.2019 |  |  |  |  |  |
| 14. Потребность строительства в основных строительных машинах (далее-машины) не обоснована. Количество единиц машин завышено. Обосновать необходимость применения различных типов бульдозеров, и в количестве 4 шт. Аналогично по экскаваторам и автомобильным кранам. | Раздел «ПОС», ш: 01343000975200001- ПОС.ТЧ, лист 31 | ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п. 23 «л» Положения № 87 |  |  |  |  |  |
| 15. Расчет перевода стоимости строительных и монтажных работ (далее-СМР) с текущих цен в цены на 01.01.1969 г Расчетных нормативов для составления проектов организации строительства (далее-РН ПОС-1) не представлен, указанная/принятая стоимость СМР не обоснована. | Раздел «ПОС», ш: 01343000975200001- ПОС.ТЧ, лист 32 | ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п. 23 «л» Положения № 87 |  |  |  |  |  |
| 16. Корректность расчета потребности строительства в электрической энергии взывает сомнение. Так, например, не учтена потребность в электрической энергии на наружное освещение строительной площадки. Применение коэффициента 1,2 (перевод кВт в кВ∙А) не обосновано ссылкой на соответствующий нормативно- технический документ. Потребность в электрической энергии по формуле п. 4.14.3 МДС 12-46.2008 исчисляется в кВ∙А. Указать источник в электрической энергии. | Раздел «ПОС», ш: 01343000975200001- ПОС.ТЧ, лист 33 | ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п. 23 «л» Положения № 87 |  |  |  |  |  |
| 17. Общий расход воды на производственные нужды определен по необоснованному количеству производственных потребителей (15 ед.), следует указать потребителей, а также источник потребности строительства в воде. | Раздел «ПОС», ш: 01343000975200001- ПОС.ТЧ, лист 33 | ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п. 23 «л» Положения № 87 |  |  |  |  |  |
| 18. Указать потребность строительства в сжатом воздухе. | Раздел «ПОС», ш: 01343000975200001- ПОС.ТЧ, лист 34 | ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п. 23 «л» Положения № 87 |  |  |  |  |  |
| 19. Отсутствует потребность в паре. | Раздел «ПОС», ш: 01343000975200001- ПОС.ТЧ, лист 31 | ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п. 23 «л» Положения № 87 |  |  |  |  |  |
| 20. Потребность строительства в кадрах вызывает сомнение, ввиду того, что принятый объем СМР в ценах 2001 г – 51135,03 тыс. руб. не подтвержден документально. Среднегодовая выработка не подтверждена документальна или расчетным путем. Проект дополнить сводной сметной стоимостью строительства в базисных/текущих ценах, документальным подтверждением среднегодовой выработки. | Раздел «ПОС», ш: 01343000975200001- ПОС.ТЧ, лист 34 | ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п. 23 «л» Положения № 87 |  |  |  |  |  |
| 21. В составе санитарно- бытовых прощений отсутствуют помещения для приема пищи и отдыха; устройства обогрева, снабжения питьевой водой, горячей водой. | Раздел «ПОС», ш: 01343000975200001- ПОС.ТЧ, лист 35 | ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п. 23 «л» Положения № 87, п. 33 приказа Минтруда России от 11.12.2020 N 883н |  |  |  |  |  |
| 22. Гардеробные для Переодевания и хранения домашней и рабочей одежды, санузлы, душевые, умывальные не оборудованы отдельно для мужчин и женщин. Не обосновано в составе проекта Не предусмотрена следующая Номенклатура временных зданий и сооружений: производственного назначения. В целях санитарно эпидемиологического благополучия строительных кадров на строительной площадке проект рекомендуется Дополнить следующим проектным указание: "В период Распространения вирусных Инфекций рекомендуется Применение оборудования, Ускоряющего элиминацию(гибель) вирусов, в том числе коронавируса, оборудования Для профилактики инфекционных заболеваний". | Раздел «ПОС», ш: 01343000975200001- ПОС.ТЧ, лист 35 | ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ от29.12.2004 N 190-ФЗ, п23 «л» Положения N 87, п. 5.13 СП. 48.13330.2019, п. 8.3 СП2.2.3670-20, п. 3.4 ГОСТ Р 58759-2019, Федеральный закон от30.03.1999 N 52-ФЗ(ред. от 02.07.2021) "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения" |  |  |  |  |  |
| 23. Проект дополнить номенклатурой и количеством необходимых временных зданий для санитарно-бытового и административного обслуживания строительных кадров. Потребность во временных здания предоставить по форме п. 4.14.4 МДС 12- 46.2008. | Раздел «ПОС», ш: 01343000975200001- ПОС.ТЧ, лист 35 | ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п. 23 «л» Положения № 87 |  |  |  |  |  |
| 24. Расчет перевода стоимости СМР с текущих цен в цены на 01.01.1969 г РН ПОС-1 не представлен. Потребность строительства в закрытых | Раздел «ПОС», ш: 01343000975200001- ПОС.ТЧ, лист 35 | ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п. |  |  |  |  |  |
| Отапливаемых и неотапливаемых складах не обоснована. Отсутствует потребность строительства в открытых площадках для хранения материалов, конструкций, изделий и оборудования. |  | 23 «м» Положения № 87 |  |  |  |  |  |
| 25. В составе организационных решений проекта отсутствуют описания складирования материалов и инвентарной опалубки, логистика их перемещения в пределах строительной площадки. | Раздел «ПОС», ш: 01343000975200001- ПОС.ТЧ, лист 36 | п. 5.13.3 СП 435.1325800.2018 |  |  |  |  |  |
| 26. Не указан объем выборки применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования. | Раздел «ПОС», ш: 01343000975200001- ПОС.ТЧ, лист 36 | п. 9.1.9, 9.1.10, 9.1.13 СП 48.13330.2019 |  |  |  |  |  |
| 27. В составе проекта отсутствуют предложения по организации службы лабораторного контроля. | Раздел «ПОС», ш: 01343000975200001- ПОС.ТЧ, лист 41 | ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п. 23 «н» Положения № 87 |  |  |  |  |  |
| 28. В составе проекта отсутствует перечень проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда при производстве основных строительных и монтажных работ на объекте. ПОС должен содержать технические решения по созданию условий для безопасного и безвредного производства основных работ на строительной площадке и объектах в обычных и зимних Условиях и отражать конкретные решения различных отраслей. Проект дополнить указанием основных особенностей техники безопасности производства земляных работ, устройство фундаментов, каменных работ, бетонных и железобетонных работ, монтажа строительных конструкций, отделочных работ, кровельных работы. | Раздел «ПОС», ш: 01343000975200001- ПОС.ТЧ, лист 44 | ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п. 23 «с» Положения № 87, п. 4.19 СНиП 12-03- 2001 (часть 1). п. 5.13 СП 48.1330.2019 |  |  |  |  |  |
| 29. Продолжительность реконструкции определена некорректно, ввиду того, что в соответствии с п. 1 Общих указаний к "СНиП 1.04.03-85*. Строительные нормы и правила. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I": Настоящие нормы предназначены для определения максимально допустимой продолжительности строительства новых и Расширения действующих предприятий, их очередей, пусковых комплексов, сооружений и зданий (в дальнейшем "объектов") производственного и непроизводственного назначения всех отраслей народного хозяйства Проектом предусматривается – реконструкция! | Раздел «ПОС», ш: 01343000975200001- ПОС.ТЧ, лист 57 | ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п. 23 «у» Положения № 87 |  |  |  |  |  |
| 30. Линейный календарный план следует включить в состав графической части раздела. | Раздел «ПОС», ш: 01343000975200001- ПОС.ТЧ, лист 57 | ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п. 23 «х» Положения № |  |  |  |  |  |
| Распределение капитальных вложений указать/предоставить по основным СМР ОТС. |  | 87, п. 4.6 МДС 12- 46.2008 |  |  |  |  |  |
| 31. Нормоконтролеру следует проанализировать текстовую часть раздела на актуальность и действия принятой нормативно- технической базы, используемой при подготовке проекта | Раздел «ПОС», ш: 01343000975200001- ПОС | ч. 5.2 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, ГОСТ 21.002-2014 |  |  |  |  |  |
| 32. На строительном генеральном плане не указаны: - инженерные сети (проектируемые) и источники обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией, связью, а также трасс сетей (временные) с указанием точек их подключения; -места расположения знаков закрепления разбивочных осей. Организационно - технологические решения проекта предоставить на топографической съемке инженерно-геодезического отчета, так как не все объекты отражены на стройгенплане. | Раздел «ПОС», ш: 01343000975200001- ПОС.ГЧ, лист 1 | ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п. 23 «ц» Положения № 87 |  |  |  |  |  |
| 33. Ограждение строительной площадки принять высотой не менее 2,2 м. | Раздел «ПОС», ш: 01343000975200001- ПОС.ГЧ, лист 1 | п. 5.1.2.2 ГОСТ Р 58967-2020 |  |  |  |  |  |
| 34. В проекте не выявлены опасные производственные факторы, связанные с технологией и условиями производства работ. | Раздел «ПОС», ш: 01343000975200001- ПОС | ст. 35 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", п. К3 приложения Ж СНиП 12-03-2001 (часть 1). |  |  |  |  |  |
| 35. Содержание раздела привести в соответствие с откорректированными смежными разделами проектной документации. | Раздел «ПОС», ш: 01343000975200001- ПОС | ч. 3 ст. 38 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", п. 7.1.4 ГОСТ Р 21.101-2020 |  |  |  |  |  |
| 36. Внесение изменений в проектную документацию выполнить в обязательном порядке в соответствии с "ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации". Предоставить журнал изменений к разделу ПОС. | Раздел «ПОС», ш: 01343000975200001- ПОС | п.7.4.3 ГОСТ Р 21.101- 2020 |  |  |  |  |  |

ГИП Лозгачев Александр Леонидович 8-927-135-82-29

ГАП Леонтьева Екатерина Николаевна 8-927-221-20-20

Ведущий Архитектор Грошев Иван Иванович  8-987-825-08-52