21.12.2022 г.

№ дела государственной экспертизы Пи – 1563.11.22

Выводы государственной экспертизы в отношении в отношении технической части проектной документации «Реконструкция МБОУ г. Иркутска СОШ № 7, расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Ледовского, дом 17».

- Перечень рассмотренной проектной документации.

- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации. Шифр 01343000975200001-ИГИ.

- Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения. 01343000975200001-КР.

- Технический отчет по результатам комплексного обследования технического состояния здания для подготовки проектной документации. 01343000975200001-ИТО

- Раздел 12.2. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. 01343000975200001-ТБЭ

- Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов.

3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения государственной экспертизы.

Не вносились.

- Выводы о соответствии или несоответствии технической части рассмотренного раздела проектной документации.

| - № п/п | Выводы о несоответствии |  | Ссылка на материалы |  | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В части конструктивных решений |  |  |  |  |  |
| 1 | В разделе отсутствует информация о принятом значении расчетной сейсмичности площадки строительства - по карте ОСР-2015-А 8 баллов или по карте ОСР-2015-В 9 баллов. | Ш. 01343000975200001-КР |  | П. 4.3 СП 14.13330.2018, Техническое задание на разработку технической документации по объекту «Реконструкция МБОУ г. Иркутска СОШ № 7, расположенному по адресу: г. Иркутск, ул. Ледовского, дом 17. |  |
| 2 | В разделе отсутствуют ссылки на нормативные документы (стандарты и своды правил), обосновывающие соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания требованиям безопасности. | Ш. 01343000975200001-КР |  | ч. 6 ст. 15 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384ФЗ |  |
| 3 | В описании метеорологических и климатических условиях земельного участка отсутствуют сведения о климатическом районе строительства, значениях ветровых и снеговых нагрузок; неверно указаны значения температур самой холодной пятидневки. | Р. а) ш. 01343000975200001-КР |  | П. 14 Положения О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. СП 131.13330.2018. |  |
| 4 | В разделе отсутствует определение конструктивных схем блоков здания в соответствии с указаниями СП 14.13330.2018. | Р. д) ш. 01343000975200001-КР |  | Р. 6.1 СП 14.13330.2014. |  |
| 5 | Расположение ядер жесткости (лестнично-лифтовой узел и лестничные клетки) блоков А, Б не соответствует требованиям СП 14.13330.2018 «Диафрагмы, связи и ядра жесткости, воспринимающие горизонтальную нагрузку, должны быть непрерывными по всей высоте здания и располагаться в обоих направлениях равномерно и симметрично относительно центра тяжести здания». | Р. е) ш. 01343000975200001-КР |  | П. 6.8.9 СП 14.13330.2018. |  |
| 6 | В разделе отсутствует информация по выполнению требований СП 14.13330.2018 к железобетонным каркасным зданиям (блоки А, Б). | Р. д), е); л. 20 – 24 ГЧ ш. 01343000975200001-КР |  | П. 6.8.1, 6.8.2. 6.8.3, 6.8.5. 6.8.8 СП 14.13330.2018. |  |
| 7 | В разделе отсутствует информация по выполнению требований СП 14.13330.2018 к железобетонным конструкциям (блоки А, Б). | Р. д), е); л. 20 – 24 ГЧ ш. 01343000975200001-КР |  | П . 67.1, 6.7.3, 6.7.4, 6.7.8. 6.7.9, 6.7.11, 6.7.12 СП 14.13330.2018. |  |
| 8 | В разделе отсутствует информация по конструктивным решениям наружного стенового заполнения блоков А, Б. | Р. д), е); л. 20 – 24 ГЧ ш. 01343000975200001-КР |  | П. 6.8.1 СП 14.13330.2018. |  |
| 9 | В разделе отсутствует информация по характеристикам наружного стенового заполнения блоков А, Б. | Р. д), е) ш. 01343000975200001-КР |  | П. 6.8.13, 6.14.4, 6.14.5 СП 14.13330.2018. |  |
| 10 | В разделе отсутствует информация по выполнению требований СП 14.13330.2018 к конструкциям блока В. | Р. д), е); ГЧ ш. 01343000975200001-КР |  | П. 6.14.1, 6.14.4, 6.14.5, 6.14.7, 6.14.10, 6.14.13, 6.14.14 СП 14.13330.2018. |  |
| 11 | В разделе отсутствует информация по конструктивным решениям «замещающих рам» блока В. | Р. д), е); ГЧ ш. 01343000975200001-КР |  | П. 6.14.9, 6.14.14 СП 14.13330.2018. |  |
| 12 | В разделе отсутствуют схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок, узлы устройства наружного стенового ограждения, внутренних стен и перегородок. | Ш. 01343000975200001-КР |  | П. 14 ф Положения О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию |  |
| 13 | В разделе дано описание буроинъекционных свай (устраиваемых в обсадной трубе) и свай буроинъекционных с применением технологии непрерывного полого шнека (сваи СFA). Технология устройства данных свай различна, требуются пояснения. Так же не обоснован выбор варианта буроинъекционных свай. | Р. ж); л. 12 ГЧ ш. 01343000975200001-КР |  | П. 4.2, 6.5 СП 24.13330.2011. |  |
| 14 | В разделе отсутствует информация по устройству фундаментов под внутренние стены блока В по осям 10, 11, Бв, Вв, Гв – на схеме расположения фундаментов показан только контур существующего ленточного фундамента. | Р. ж); л. 12 ГЧ ш. 01343000975200001-КР |  | П. 4.12, р. 5.1 СП 24.13330.2011. |  |
| 15 | В разделе отсутствует информация по исполнению требований СП 14.13330.2018 к конструктивным решениям фундаментов блока В из сборных элементов. | Р. ж); ш. 01343000975200001-КР |  | П. 6.2.4, 6.2.5 СП 14.13330.2018. |  |
| 16 | В разделе отсутствует информация по сопряжению существующих (после демонтажа) и вновь возводимых конструкций блока В. | Р. д), ж); ГЧ ш. 01343000975200001-КР |  | Ст. 7, 16 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  |
| 17 | В разделе отсутствует информация по исполнению требований СП 14.13330.2018 к перегородкам. | Р. м); ш. 01343000975200001-КР |  | Р. 6.5 СП 14.13330.2018. |  |
| 18 | Условные обозначения «ГБ1, ВБ1» на схемах расположения балок перекрытий не позволяют оценить их конструктивные решения, армирование, узлы сопряжения со смежными конструкциями. | Л. 21 – 24 ГЧ ш. 01343000975200001-КР |  | Р. 6.3, 6.8 СП 14.13330.2018; ст. 16 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  |
| 19 | В разделе отсутствует информация по конструктивным решениям монолитных железобетонных перекрытий. | Ш. 01343000975200001-КР |  | Р. 6.3, СП 14.13330.2018; ст. 16 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; п. 14 у Положения О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. |  |
| 20 | В разделе представлен узел армирования капители. В текстовой части раздела описание и обоснование устройства капителей в перекрытиях отсутствует. | Л. 20 ГЧ ш. 01343000975200001-КР |  | Ст. 16 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  |
| 21 | В разделе указаны различные значения абсолютной отметки, соответствующей отметке 0,000 – 471,75, 441,75. Привести в соответствие. |  |  |  |  |
| 22 | В разделе отсутствует информация по устранению дефектов существующих стен подвала блока В. | Ш. 01343000975200001-КР |  | Л. 2 ш. 01343000975200001-ИТО |  |
| 23 | Представить расчеты несущих конструкций блоков. |  |  | Ст. 16 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  |

По разделу 12.2 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

| 1 | В разделе не указаны рекомендуемые сроки службы конструктивных элементов здания, значения постоянных и временных эксплуатационных нагрузок; не указаны значения предельных деформаций конструкций здания, особенности эксплуатации зданий в сейсмических районах. | Р. 01343000975200001-ТБЭ | Р. 5, 23 СП 255.1325800.2016. |
| --- | --- | --- | --- |

5. Общий вывод о соответствии или несоответствии раздела (подраздела) технической части проектной документации требованиям, установленным при оценке соответствия.

Проектная документация по разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (железобетонные конструкции) не соответствует установленным требованиям и положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87.

Эксперт: Лебедева М.А.

аттестат МС-Э-29-2-8881 от 31.05.2017 г. по направлению «2.1.3. Конструктивные решения».