Приложение к уведомлению №6

от 02.07.2020г. исх. №806

- Выводы по результатам рассмотрения.

  - Выводы в отношении результатов экспертизы проектной документации

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения».

- Представить расчеты конструктивных решений: расчет поперечной рамы и ее элементов; расчеты башни; обосновать элементы крепления кронштейна к башне (4.1.9 ГОСТ Р 21.1101-2013, часть 1, 3 статьи 16 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ).

- Привести климатические условия в п. 2.2 ТЧ в соответствие требованиям СП20.13330.2011, СП131.13330.2012: ветровой район, расчетные температуры

- Добавить сведения об инженерно-геологических гидрогеологических условиях (пп. «а» п. 14 «Положения о составе разделов проектной документации требованиях к их содержанию», утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87).

- Добавить сведения о грунтах в основании фундаментов (пп. «в» п. 14 «Положения о составе разделов проектной документации требованиях к их содержанию», утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87).

- Добавить сведения о грунтовых водах, их состав, агрессивности грунта и вод к материалам фундаментов (пп. «г» п. 14 «Положения о составе разделов проектной документации требованиях к их содержанию», утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87). Добавить характеристики грунтовой подушки.

- Добавить описание фундаментов и их характеристики (пп. «ж» п. 14 «Положения о составе разделов проектной документации требованиях к их содержанию», утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87).

- Л. 11 ТЧ. Указать какие конструкции обеспечивают устойчивость конструкций при пожаре. Добавить сведения об огнезащите несущих конструкций (при пожаре участвуют в обеспечении устойчивости), конструкций покрытия, ограждений

- Добавить схему расположения элементов рамы основания, на схеме покрытия указать балки и все остальыне конструкции покрытия (пп. «т» п. 14 «Положения о составе разделов проектной документации требованиях к их содержанию», утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87).

- На схеме покрытия отсутствуют прогоны в осях 1-2 и 4-5. Обосновать расчетом несущую способность применяемых панелей покрытия и горизонтальных связей (растянуто-изгибаемые) (Статья 7 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ).

- Добавить конструктивные узлы сопряжения стоек с балками покрытия (как обеспечена жесткость узлов в плоскости рам), стоек с рамой основания (пп. «т» п. 14 «Положения о составе разделов проектной документации требованиях к их содержанию», утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87).

- Устойчивость поперечной рамы по оси 5 не обеспечена при отсутствии связи и шарнирном сопряжении с рамой основания (Статья 7 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ).

- Указать на схеме башни дымовых труб элементы крепления кронштейна; указать узлы крепления кронштейна к элементам решетки или поясов башни (пп. «т» п. 14 «Положения о составе разделов проектной документации требованиях к их содержанию», утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87).

Эксперт Гущин Максим Анатольевич

Контактный тел: (343)385-94-95 (96)