| Заказчик: ООО «Русская Нива» Подрядчик: ООО «Промлинк» |  |
| --- | --- |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам технического обследования объекта «Строительство объекта вспомогательного назначения для Животноводческого комплекса на 960 голов с кадастровым номером 18:18:000000:4751, расположенного по адресу: УР, Сарапульский район, территория муниципального образования Юринское, 300 м западнее границы д. Юрино» |  |
| 23.015-ПРОМ-ОБС |  |
| Директор ООО «Промлинк» | А.П. Сухов |
| Главный инженер проекта | ______________ |
| г. Ижевск 2023 год |  |

Лист

Изм.

Кол.уч.

№ Док

Подпись

Дата

Лист

2

Разработал

Завалин

Проверил

Сухов

Обследование технического состояния объекта «Строительство объекта вспомогательного назначения для Животноводческого комплекса на 960 голов с кадастровым номером 18:18:000000:4751, расположенного по адресу: УР, Сарапульский район, территория муниципального образования Юринское, 300 м западнее границы д. Юрино»

Стадия

Листов

2

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

Инв. № подл.

Список исполнителей

Исполнители:

| Начальник отдела обследований | (подпись, дата) | А.П. Сухов |
| --- | --- | --- |
| Ведущий инженер | (подпись, дата) | С.В. Завалин |
| Инженер | (подпись, дата) | Е.О. Баженов |
| Инженер | (подпись, дата) | И.И. Останин |

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса от 29.12.2004 года № 190-ФЗ глава 6 ст. 48 п. 4, выполнение работ по обследованию обеспечивал специалист по организации выполнения работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации, включенный в Национальный реестр специалистов Национального объединения изыскателей и проектировщиков «НОПРИЗ»:

Завалин Сергей Вениаминович, регистрационный номер ПИ-080101, дата включения в реестр 10.05.2018 г.

Содержание

1	ВВЕДЕНИЕ	4

2	ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА	6

2.1	Доильно-молочный блок	6

2.2	Деревянный навес	20

3	ВЫВОДЫ	21

4	РЕКОМЕНДАЦИИ	22

5	ЛИТЕРАТУРА	23

Приложение А «Выписка из единого реестра членов СРО»	24

Приложение Б «Фотографии объекта»	25

Приложение В «Графические материалы»	27

ВВЕДЕНИЕ

Обследование строительных конструкций объекта «Строительство объекта вспомогательного назначения для Животноводческого комплекса на 960 голов с кадастровым номером 18:18:000000:4751, расположенного по адресу: УР, Сарапульский район, территория муниципального образования Юринское, 300 м западнее границы д. Юрино» проведено специалистами ООО «Промлинк» в июле 2023 года в соответствии с договором на обследование и проведение обмерных работ.

Обследование строительных конструкций объекта проводится с целью проведение обмерных работ существующего здания доильно-молочного блока, определения действительного технического состояния здания (сооружения) и его элементов по визуальным признакам в зоне пристраиваемого нового доильного зала, определения расположения существующих инженерных коммуникаций в зоне пристраиваемого доильного зала.

Регистрационный номер члена СРО «Национальный альянс изыскателей «ГеоЦентр» № СРО-И-035-26102012, дата регистрации в реестре 09.06.2014.

Согласно Градостроительному кодексу, статья 55.18 п. 3 «Сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций, подлежат размещению на официальном сайте органа надзора за саморегулируемыми организациями в сети "Интернет" и должны быть доступны для ознакомления без взимания платы». Выписку из реестра членов саморегулируемой организации можно получить по адресу официального сайта http://www.nopriz.ru. Выписка из реестра приведена в Приложении А.

Основанием для выполнения работ по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций является договор № КА/КА/9811/2023 от 12 июля 2023 года, заключенный между Заказчиком – ООО «Русская Нива» (далее по тексту – Заказчик) и Подрядчиком – ООО «Промлинк» (далее по тексту – Подрядчик).

Для проведения визуального обследования строительных конструкций здания, проектная, рабочая и исполнительная документация на строительство объекта не предоставлена.

Перечень зданий и сооружений, подлежащих обследованию: здание существующего доильно-молочного блока.

Год ввода в эксплуатацию – _____, на момент настоящего обследования здание функционирует по прямому назначению.

Здание в плане представляет собой прямоугольник. По конструктивному типу здание выполнено из металлического каркаса с покрытием сэндвич-панелями, выполненными из плоских хризотилцементных листов с утеплителем из экструзионный пенополистирола, профилированного листа и заполнением оконных проемов, выполненным из пластиковых стеклопакетов.

Размеры в плане 41,95×20,33 м.

Данные о проводимых ранее обследованиях специализированными организациями не предоставлены.

Обследование объекта выполнено в соответствии с договором.

Работы по визуальному обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 [8], действующими строительными нормами и правилами, с использованием приборов и оборудования, соответствующих требованиям действующих государственных стандартов.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА

Климат на территории муниципального образования Юринское Сарапульского района Удмуртской Республики, находящегося в средней части умеренного климатического пояса, характеризуется сезонностью с продолжительной холодной зимой, сравнительно коротким тёплым летом, хорошо выраженными переходными сезонами (весной и осенью).

В соответствии с СП 14.13330.2018 [9] сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий:

<5 баллов для степени сейсмической опасности А (10 %) (90 %-ная вероятность непревышения) в течение 50 лет;

<5 баллов для степени сейсмической опасности В (5 %) (95 %-ная вероятность непревышения) в течение 50 лет;

6 баллов для степени сейсмической опасности С (1 % ) ( 99 % -ная вероятность непревышения) в течение 50 лет.

В соответствии с СП 20.13330.2016 [12] приложение Е карта 1 снеговой район V. Согласно п. 10.2, таблица 10.1, нормативное значение веса снегового покрова Sg на 1 м2 горизонтальной поверхности земли равен 2,5 кН.

В соответствии с СП 20.13330.2016 [12] приложение Е карта 2 ветровой район I. Согласно п. 11.1.4, таблица 11.1 нормативное значение ветрового давления w0 равно 0,23 кПа.

В соответствии с СП 20.13330.2016 [12] п. 11.1.6 тип местности «В»

Доильно-молочный блок

По конструктивной схеме здание доильно-молочного блока – каркасное, выполненное из металлических поперечных рам, шаг рам различный.

Поперечные рамы выполнены из металлических столбов диаметром 159 мм и опирающихся на них металлических ферм из профилированной трубы. Фермы плоские, трапецеидальные с ломаным нижним и верхним поясом. Соединения в узлах выполнены с помощью фасонок. Фасонки выполнены из металлических пластин с толщиной стенки 8 мм.

Верхний и нижний пояс ферм выполнен из профилированной трубы 120х120 мм.

По торцам здания установлены металлические фахверковые столбы, выполненные из профилированной трубы 120х120 мм.

Стеновое ограждение выполнено из стеновых сэндвич-панелей.

По фермам уложены металлические прогоны из швеллера № 16П, по светоаэрационному фонарю уложены прогоны из швеллера №14П. По прогонам выполнено покрытие из кровельных сэндвич-панелей толщиной 110 мм.

Стеновые и кровельные сэндвич-панели имеют разнородный состав, но выполнены в основной массе следующим образом:

с внутренней стороны – плоские хризотилцементные листы;

с внешней стороны – оцинкованные профилированные листы;

утеплитель – экструзионный пенополистирол.

Между столбами, в осях 2-3 и 7-8, установлены металлические вертикальные связи из профильной тубы квадратного сечения 100×100 мм.

Между фермами конструкций крыши установлены металлические горизонтальные и вертикальные связи из профильной тубы квадратного сечения 80×80 мм.

По коньку здания выполнен светоаэрационный фонарь. Основной каркас фонаря выполнен из профилированной трубы сечения 100х100 мм.

Для перемещения скота в доильно-молочный блок, выполнено сообщение с коровниками через переходные галерей. Выходы в переходные галереи расположены с двух сторон сооружения, в осях 1-2/А и 1-2/В. Основной каркас переходных галерей выполнен из материалов аналогичных с зданием доильно-молочного блока.

Основные размеры здания фермы:

длина – 41,95 м;

ширина – 20,33 м;

высота в коньке – 7,53 м.

Результаты обмерных работ приведены в Приложении В.

Обследование строительных конструкций проводилось путем визуального осмотра, фотофиксации дефектов и повреждений.

Результаты фотофиксации, краткое описания выявленных дефектов (повреждений), а также рекомендации по их устранению приведены в Таблицах 1-11:

| Описание | Отсутствие вертикальной гидроизоляции фундаментов. |
| --- | --- |
| Фотография |  |
| Причина появления | Не качественное выполнение строительно-монтажных работ. |
| Рекомендации по устранению | Выполнить вертикальную гидроизоляцию фундаментов. |

| Описание | Поверхностная коррозия на металлических конструкциях фахверка. |
| --- | --- |
| Фотография |  |
| Причина появления | Естественный физический износ. Протечки кровли. Недостаточная вентиляция здания. |
| Рекомендации по устранению | Устранить причины протечек кровли. Разработать мероприятия по приведению вентиляции в соответствие современным требованиям. Разработать мероприятия по очистке металлических конструкций от коррозии, восстановлению антикоррозионной защиты и отделочных покрытий конструкций. |

| Описание | Многочисленные следы поверхностной коррозии на конструкциях металлических ферм. |
| --- | --- |
| Фотография |  |
| Причина появления | Естественный физический износ. Протечки кровли. Недостаточная вентиляция здания. |
| Рекомендации по устранению | Устранить причины протечек кровли. Разработать мероприятия по приведению вентиляции в соответствие современным требованиям. Разработать мероприятия по очистке металлических конструкций от коррозии, восстановлению антикоррозионной защиты и отделочных покрытий конструкций. |

| Описание | Значительное по площади повреждение коррозией внутренней поверхностной профилированного листа (утепленное перекрытие помещения доильного зала). Частичное разрушение отдельных листов |
| --- | --- |
| Фотография |  |
| Причина появления | Недостаточная теплоизоляция ограждающих конструкций. Недостаточная вентиляция здания фермы. |
| Рекомендации по устранению | Заменить поврежденные профилированные листы. |

| Описание | Многочисленные следы протечек кровли. |
| --- | --- |
| Фотография |  |
| Причина появления | Повреждения в стыках между кровельными сэндвич-панелями. Естественный физический износ. Отсутствие своевременных текущих и капитальных ремонтов. |
| Рекомендации по устранению | Устранить причины протечек кровли. Просушить поврежденные сэндвич-панели. |

| Описание | Повсеместно повреждение стеновых сэндвич-панелей. |
| --- | --- |
| Фотография |  |
| Причина появления | Физическое воздействие. Естественный физический износ. Отсутствие своевременных текущих и капитальных ремонтов. |
| Рекомендации по устранению | Заменить поврежденные сэндвич-панели. |

| Описание | Повреждения облицовки стен плиткой. |
| --- | --- |
| Фотография |  |
| Причина появления | Физическое воздействие. Естественный физический износ. Отсутствие своевременных текущих и капитальных ремонтов. |
| Рекомендации по устранению | Заменить поврежденные керамические плитки облицовки. |

| Описание | Повреждения отделки цоколя. Биопоражения цоколя. |
| --- | --- |
| Фотография |  |
| Причина появления | Естественный физический износ. Отсутствие своевременных текущих и капитальных ремонтов. |
| Рекомендации по устранению | Разработать мероприятия по устранению биопоражения в соответствии с СП 28.13330.2017 [13] Приложение Ш, таблицы Ш.1 и Ш.2, согласно которым, при степени биоповреждения I требуется просушить конструкции цоколя, выполнить очистку поверхностей и обработку биоцидом. Восстановить отделку цоколя. |

| Описание | Повреждение от пожара стеновых сэндвич-панелей. |
| --- | --- |
| Фотография |  |
| Причина появления | Воздействие огня. Отсутствие своевременных текущих и капитальных ремонтов. |
| Рекомендации по устранению | Заменить поврежденные сэндвич-панели. |

| Описание | Повреждения и деформации конькового элемента. |
| --- | --- |
| Фотография |  |
| Причина появления | Ветровые нагрузки. Не качественное выполнение строительно-монтажных работ. |
| Рекомендации по устранению | Выполнить замену поврежденных коньковых элементов. |

| Описание | Местами кровельные саморезы не затянуты. |
| --- | --- |
| Фотография |  |
| Причина появления | Ветровые нагрузки. Не качественное выполнение строительно-монтажных работ. |
| Рекомендации по устранению | Выполнить проверку всех точек крепления кровли. При необходимости выполнить затяжку самореза либо его замену. |

Техническое состояние металлического каркаса –работоспособное.

Техническое состояние сэндвич-панелей – неудовлетворительное.

Деревянный навес

В пятно застройки попадает деревянный навес, расположенный вблизи доильно-молочного блока за осью «1». Для целей проектирования было выполнено визуально обследования сооружения, с составлением ведомости материалов подлежащих демонтажу.

Навес выполнен из деревянного каркаса, облицованного металлическим оцинкованными профилированными листами и листами сотового поликарбоната.

Сооружение выполнено без фундаментов, полом служат уложенные внутри сооружения железобетонные дорожные плиты. По конструктивной схеме сооружени навеса – каркасное, выполненное из деревянных поперечных рам, шаг рам около 4,7 метра.

Поперечные рамы выполнены из деревянных бревен, средним диаметром 180 мм и опирающихся на них деревянных ферм. Фермы плоские, треугольные с нижним и верхним поясом. Верхний и нижний пояс ферм выполнен из бревен диаметром 160 и 180 мм соответственно. Обрешетка выполнена из не обрезной доски сечением в среднем 30х250 мм, средний шаг обрешетки 450 мм.

Стеновые ограждающие конструкции представляют собой деревянную раму, выполненную из брусков сечением 50х50 и 40х100 мм, обшитые металлическим профилированным листом и сотовым поликарбонатом.

Основные размеры навеса:

длина – 51,84 м;

ширина – 6,83 м;

высота в коньке – 3,92 м.

Результаты обмерных работ приведены в Приложении В.

Обследование проводилось путем визуального осмотра, фотофиксации дефектов и повреждений.

- Ведомость материалов

| № п/п | Материал | Объем |
| --- | --- | --- |

ВЫВОДЫ

По результатам проведенного обследования выполнена оценка технического состояние объекта.

- Техническое состояние столбов оценивается как работоспособное.

- Техническое состояние ферм оценивается как работоспособное.

- Техническое состояние ограждающих конструкций оценивается как ограниченно-работоспособное. Дальнейшая эксплуатация здания фермы возможна, для без перебойной эксплуатации необходимо выполнить комплекс мероприятий по обеспечению достаточной теплоизоляции ограждающих конструкций.

- Техническое состояние полов – исправное.

РЕКОМЕНДАЦИИ

При разработке проекта по усилению несущих конструкций здания коровника, должны быть учтены рекомендации настоящего Заключения.

- В рамках разрабатываемого проекта предусмотреть мероприятия по устройству теплоизоляции ограждающих конструкций в соответствии с современными нормами.

- В рамках разрабатываемого проекта предусмотреть замену системы вентиляции в соответствии с современными нормами.

- В рамках разрабатываемого проекта предусмотреть мероприятия по очистке металлических конструкций от коррозии, восстановлению антикоррозионной защиты и отделочных покрытий конструкций.

Настоящая документация разработана в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Юридическую силу имеет только оригинал настоящей документации. Все виды копий не имеют юридической силы, если они не получили специального удостоверения (ГОСТ Р 51141-98).

ЛИТЕРАТУРА

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения».

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации».

- СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах».

- СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции».

- СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции».

- СП 17.13330.2017 «Кровли».

- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».

- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».

- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии».

- СП 29.13330.2011 «Полы».

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

- Пособие по обследованию строительных конструкций зданий.

- Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций по внешним признакам.

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции.

Приложение А
«Выписка из единого реестра членов СРО»

Приложение Б
«Фотографии объекта»

Фасад в осях «1/А-В»

Фасад в осях «1-21/А»

Фасад в осях «21/А-В»

Фрагмент фасада в осях «1-21/В»

Общий вид здания коровника внутри

Металлические фермы

Приложение В
«Графические материалы»