|  | «УТВЕРЖДАЮ» ЗАКАЗЧИК Заместитель управляющего директора-технический директор ПАО «ОДК-УМПО» ________________Симонов С.А. «______»______________ 20__г. |
| --- | --- |

Приложение №4

к договору № 26/08-64439  от   ____._____.2023 года

ЗАДАНИЕ На ПРОЕКТИРОВАНИЕ

объекта капитального строительства

Строительство корпуса термообработки для организации серийного изготовления деталей и сборочных единиц двигателя ПД-14, Публичное акционерное общество «ОДК-УМПО», г. Уфа, Республика Башкортостан

| «СОГЛАСОВАНО» ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник цеха 4а ______________ В.Н.Николаев «____»________________20__г. |  | Директор РСК _______________С.А. Копысов «____»________________20__г. |
| Начальник УП ОДС ПДиНК ________________ А.М.Габдрахманов «____»________________20__г. |  | Главный энергетик _________________А.В. Голов «____»________________20__г. |

| №№ п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| Общие данные |  |  |
| 1.1 | Основание для проектирования | Приказ АО «ОДК» №11-650 от 03.10.2022 г. о начале работ по программе «Государственный гражданский заказ» |
| 1.2 | Заказчик (Застройщик) | ПАО «ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение» 450039, Республика Башкортостан, ГО г. Уфа. ул. Ферина, 2. |
| 1.3 | Местоположение объекта (город, площадка, адрес) | Республика Башкортостан, ГО г. Уфа, ул. Трамвайная д.5 (территория 2-й производственной площадки ПАО «ОДК – УМПО») |
| 1.4 | Проектная организация (генеральный проектировщик) | По результатам ТЗП |
| 1.5 | Вид строительства, этапы строительства | Строительство, этапы не выделять. |
| 1.6 | Технические условия на подключение | Технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения предостав-ляются Заказчиком по запросу Проектировщика в рамках установленных для Заказчика лимитов. |
| 1.7 | Требования к выделению этапов строительства | Нет |
| 1.8 | Стадийность проектирования | Проектная документация. Рабочая документация. |
| 1.9 | Срок строительства объекта | 2022-2026 годы |
| 1.10 | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта | Производственная мощность: Строительство корпуса (2 производственная площадка) оси 1-10/А-Ж (ориентировочно) Площадь застройки 1440 кв. м. (ориентировочно) Общая площадь 1872 кв.м. (ориентировочно) Предельная стоимость строительства – 320млн.руб. |
| 1.11 | Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со ст. 4 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" |  |
| 1.11.1 | Назначение объекта | Корпус предназначен для размещения оборудования, необходимого для выполнения термической обработки деталей |
| 1.11.2 | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность | Объект не относится к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность |
| 1.11.3 | Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта | Определить при проведении инженерных изысканий |
| 1.11.4 | Принадлежность к опасным производственным объектам | Определить при разработке проектной документации |
| 1.11.5 | Пожарная и взрывопожарная опасность | Категорию по пожарной опасности здания уточнить проектной документацией |
| 1.11.6 | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Присутствуют помещения с постоянным пребыванием людей |
| 1.11.7 | Уровень ответственности | Определить при выполнении проектных работ |
| 1.12 | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта: (если при проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, капитальном ремонте, консервации или ликвидации опасного производственного объекта требуется отступление от требований промышленной безопасности, установленных федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, таких требований недостаточно и (или) они не установлены.) | Разработка обоснования безопасности ОПО не требуется |
| 1.13 | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений | Применяемые в проектной документации решения, оборудование, материалы и изделия должны соответствовать требованиям по качеству, конкурентноспособности, экологичности и энергоэффективности |
| 1.14 | Необходимость выполнения инженерных изысканий и работ по обследованию строительных конструкций для подготовки проектной документации | Проектировщику необходимо выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания, обследования |
| 2. Требования к проектным решениям |  |  |
| 2.1 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | 1.Выполнить схему планировочной организации земельного участка в местной системе координат. Система высот – Балтийская 1977г. 2. Раздел «ПЗУ» выполнить в соответствии с разделом 2 Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. 1. Выполнить посадку проектируемого здания в соответствии с градостроительным и техническим регламентом. Предусмотреть вертикальную планировку территории. Обеспечить отвод поверхностных стоков от проектируемого здания. 2. Предусмотреть подъездные внутриплощадочные дороги и проезды с покрытием из асфальтобетона. 3. Выполнить благоустройство территории: - предусмотреть от выходов здания тротуары, - по периметру здания выполнить отмостку, - предусмотреть площадку для ТБО, - выполнить установку МАФ, - предусмотреть озеленение территории с посевом газонных трав и посадкой деревьев на свободной от застройки территории. Материалы твердых покрытий: - площадка ТБО-бетон, - отмостка, тротуары- асфальтобетон. 4. По периметру проектируемого здания предусмотреть наружное освещение. |
| 2.2 | Требования к архитектурным решениям | 1. Архитектурно-строительные и конструктивные решения разработать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 2. Предусмотреть устройство единого диспетчерского пункта ЦПК для управления системами автоматизированного управления энергохозяйством корпуса, видеонаблюдения и т.д. 3. Предусмотреть нанесение на стенах тематических граффити и установку плакатов/баннеров. Места размещения согласовать с заказчиком. 4. На первом этаже разместить следующие помещения: - Помещение автоматизированного складского хранения; - Помещение участка очистки электрокорундом - Помещение участка рем. площадки; - Помещение для сварочного поста; - Помещение отдела цехового механика; - Помещение сан узлов мужского и женского; - Помещение для теплового узла; - Помещение для подстанции КТП; - Помещение для склада готовых деталей; - Помещение группы электриков; - Помещение для участка зачистки - Помещение для бюро технического контроля 5. Предусмотреть на втором этаже гардеробные и вспомогательные помещения, комнату мастеров, архив БТК, кабинет для пирометрии в соответствии с требованиями СНиП и СанПиН4. |
| 2.3 | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям | Выполнить вариативность расчетов экономического обоснования применяемых конструкций (металлокаркас, железобетон, сэндвич-панели) 1. Требования к строительным конструкциям: - Конструктивную схему согласовать с Заказчиком. - На начальных этапах проектирования, до разработки проектной документации проектировщик должен согласовать с заказчиком перечень основных требований к применяемым материалам и изделиям, основные проектные решения (ОПР). Согласование происходит в следующем порядке: проектировщик направляет запрос на предлагаемые основные проектные решения, заказчик в оговоренный срок утверждает их, либо вносит коррективы по необходимым позициям. Результатом согласования является переданные проектировщику технические условия на материалы, согласованные Ремонтно-строительным комплексом ПАО «ОДК-УМПО». 2. Требования к фундаментам: - разработать фундаменты под вновь возводимое здание согласно инженерным изысканиям и мероприятиям по укреплению грунтов (при необходимости) - разработать фундаменты под технологическое оборудование по заданиям производителей оборудования. 3. Требования к наружным стенам: - проектом предусмотреть ограждающие конструкции здания, соответствующие современным требованиям по энергоэффективности; - требования к наружным стенам уточняются с учетом архитектурно-художественных (отделочных) решений и перспективы развития объекта. 4. Требования к перекрытиям: - в соответствии с принятыми конструктивными решениями 5. Требования к лестницам: - в соответствии с принятыми конструктивными решениями. - проектом предусмотреть противопожарные лестницы. 6. Требования к полам: - полы между корпусами привести в соответствие со СНиП и СанПиН; - конструкцию пола на первом этаже предусмотреть с учетом нагрузки от технологического оборудования; - устройство полов выполнить из износостойких, маслостойких и термостойких материалов; 7. Требования к кровле: - проектом предусмотреть кровлю из наплавляемых материалов по согласованию с Заказчиком; Фонарное освещение — ленточные зенитные фонари по типу ООО "Завод M8 City"(по необходимости) 8. Требования к оконным проемам: - проектом предусмотреть оконные блоки из ПВХ профиля, с заполнением стеклопакетами. 9. Требования к санузлам: - в санузлах, комнате уборочного инвентаря применить плитку керамическую для полов с шероховатой поверхностью светлых тонов. в санузлах, комнате уборочного инвентаря, стены отделать глазурованной, керамической плиткой светлых тонов; - двери светло-серого цвета (RAL 9006). - в женском санузле установить кабины личной гигиены женщин, в состав которых дополнительно входит биде и раковина. В мужском санузле в кабинах установить гигиенический душ; - в санузлах предусмотреть перегородки из HPL-монолитного пластика толщиной 12 мм, с регулируемыми ножками. 10. Требования к внутренним стенам и перегородкам: - внутренние стены должны обеспечивать параметры требований санитарных норм к рабочим местам, учитывая вибрационные, противопожарные, ветровые и шумовые нагрузки. - потолки первого этажа красятся акриловой краской светлых тонов. - стены помещений красятся акриловой краской светлых тонов. 11. Предусмотреть распашные ворота с калиткой; 12. Предусмотреть утепленный тамбур. 13. Вход в здание для персонала должен быть отдельным и не может располагаться непосредственно в транспортных воротах. 14. Проходы и проезды должны быть разделены (не совмещены). 15. Документацию разработать с учетом расположения: ─ существующих и проектируемых зданий и сооружений, инженерных сетей, элементов благоустройства и озеленения. ─ существующих, действующих дорог и проездов. 16. На схеме планировочной организации земельного участка отобразить: - места размещения существующих и проектируемых объектов капитального строительства, с указанием существующих и проектируемых подъездов и подходов к ним; - здания и сооружения объекта капитального строительства, подлежащие сносу (при их наличии); - решения по планировке, благоустройству, озеленению и освещению территории; - сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к существующим сетям инженерно-технического обеспечения; - ситуационный план размещения объекта капитального строительства в границах земельного участка. |
| 2.4 | Требования к основному технологическому оборудованию | 1.Технологическое оборудование разместить в соответствии с утвержденной Заказчиком в процессе проектирования Технологической планировкой; 2. Разработать системы инженерного обеспечения оборудования в соответствии с требованиями технологии производства; 3. Размещение и конструктивное исполнение производственных участков и помещений выполнить с учетом требований противопожарных норм и требований промышленной безопасности. 4. Предусмотреть многоярусные стеллажи в зоне временного хранения готовой к отгрузке продукции. |
| 2.5 | Требование к инженерному оборудованию | 1.Инженерное оборудование разместить в соответствии с утвержденной Заказчиком в процессе проектирования Технологической планировкой. |
| 2.6 | Требования к грузо-подъемному оборудованию | 1. Предусмотреть в корпусе следующее подъемно-транспортное оборудование: - На участке термообработки крупногабаритных деталей предусмотреть две кран балки грузоподъёмностью 5000 кг., на участке термообработки в вакууме предусмотреть две кран - балки грузоподъемностью 5000 кг. Предусмотреть токоподвод к кранам в виде изолированных троллей закрытого типа. 2. Предусмотреть дистанционное радиоуправление подъемно-транспортным оборудованием. 3. Исключить разделения проектируемыми шинопроводами и слаботочными сетями зоны работы кран-балок. 4. Все грузоподъемное оборудование оснастить частотными преобразователями для движения и подъема/опускания груза, и обеспечить 2-х скоростной режим. 5. Предусмотреть флажки для срабатывания концевых выключателей на ход крана. 6. Между участком термообработки в вакууме и участком термообработки крупногабаритных деталей между двумя кран-балками предусмотреть поворотно-консольный кран, необходимый для перемещения деталей с одной кран балки на вторую. |
| 2.7 | Режим работы | Режим работы - круглосуточный. |
| 2.8 | Состав производственных участков и технологического оборудования | 1. Предусмотреть размещение следующих технологических участков: - участок термообработки крупногабаритных деталей, - участок очистки электрокорундом, - участок термообработки в вакууме, - участок зачистки, - помещение для размещения сварочного поста, - помещение для хранения готовых деталей, - помещение для подстанции КТП - помещение группы механика; - помещение группы электриков; - помещение для размещения бюро технического контроля 2. Предусмотреть размещение на участках следующего оборудования: Печь камерная ПВП 20.40.20/12,5 - 2 ед. Печь камерная ПКМ 9.20.7/11М - 1 ед. Печь камерная ПКМ 12.20.12/11М - 2 ед. Печь камерная СНЗ-8.16.5 - 1 ед. Вакуумная печь СЭВ 5.5/11,5 - 2 ед. Вакуумная печь ПВ-900 - 1 ед. 3. В производственной зоне предусмотреть погрузочную площадку, площадку для размещения стеллажей для контейнеров, площадку для сборки в термофиксатор, площадку для термофиксаторов. |
| 2.9 | Отношение к опасным и технически сложным объектам | Определить при выполнении проектных работ |
| 2.10 | Управление производством, охрана труда | Организационную структуру управления, организацию питания и медицинское обслуживание принять существующими на предприятии, условия охраны труда разрабатывать в соответствии с действующими нормами. |
| 2.11 | Наружные инженерные сети и инженерные системы зданий и сооружений | Разработать решения с учетом материалов и работ по присоединению объекта к сетям инженерно-технического обеспечения предприятия согласно выданных Заказчиком Технических условий и технических требований. Максимально исключить прокладку инженерных сетей и коммуникаций в полах. Предусмотреть, в том числе: - устройство системы электроосвещения; - устройство системы электроснабжения; - устройство систем заземления и молниезащиты; - устройство системы теплоснабжения (отопление и ГВС); - устройство систем вентиляции и кондициони-рования; - устройство систем водоснабжения, водоотведе-ния; - устройство системы воздухоснабжения; - устройство автоматизированной системы управ-ления энергохозяйством; - устройство автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре; - устройство сетей связи, видеонаблюдения и сигнализации; - устройство структурированной кабельной системы; - устройство диспетчеризации инженерных систем. |
| 2.11.1 | Устройство системы электроосвещения | 1.Разработать основные (принципиальные) решения по системе электроосвещения (ЭО) на производственных участках, определенных технологической планировкой. 2.При проектировании использовать современные технические достижения: осветительные шинопроводы типа SL/DL с проводниками с оловянным покрытием и крышками ответвительных разъемов с цветовой идентификацией проводников, энергоэкономичные светильники со светодиодными источниками света производства ГК «Световые технологии» (включенные в реестр продукции произведенной на территории РФ), с высокой светоотдачей и коэффициентом мощности согласно Постановления Правительства РФ от 24 декабря 2020 г. №2255. Указанные решения должны иметь соответствующее исполнение по пылевлагозащите. В случае использования светодиодных решений предусмотреть конструктив светильников с внешним (выносным) блоком питания-драйвером. Принять расчетный коэффициент эксплуатации светильников в производственной зоне. 3. Выполнить расчет электрического освещения производственных зон. 4.Освещенность рабочих мест должна соответствовать нормам СП 52.13330.2016. 5. Шинопроводы должны быть отдельными для рабочего и аварийного (дежурного) электроосвещения. Допускается применение кабельной сети для аварийного электроосвещения (ЭО) в технически обоснованных случаях, а также в административно-бытовых и малых производственных помещениях. 6. Управление рабочим и резервным электроосвещением основных производственных помещений должно быть выполнено от щитов управления освещением, установленных на территории производственного корпуса и централизованно из диспетчерской корпуса посредством АСУЭ управления освещением по протоколу DALI. АСУЭ должно обеспечивать управление освещением и блокировки при включении в ручном (кнопками со шкафов, установленных в границах участков), дистанционно (из диспетчерской) и автоматическом режимах с возможностью диммирования. 7. Электроосвещение должно включаться с учетом границ производственных участков. 8. Управление дежурным электроосвещением должно осуществляться от кнопочных постов при центральном входе в помещение или участок. 9. Управление электроосвещением остальных производственных и бытовых помещений должно производиться от щитков ЭО и от выключателей, установленных по месту, с учетом границ производственных зон и участков. Ремонтное электроосвещение в производственных помещениях, в венткамерах, электрощитовых выполнить согласно существующим нормам. Эвакуационное ЭО должно быть выполнено согласно пунктам 6.1.21-6.1.29 Правил устройства электроустановок (ПУЭ). 10. Учет электроэнергии, в т.ч. потребляемой сетями ЭО и аварийного (дежурного) электроосвещения, должен производиться в целом по корпусу. |
| 2.11.2 | Устройство системы электроснабжения |  |
| 2.11.2.1 | Силовое электрооборудование | 1. Разработать основные (принципиальные) решения по устройству системы электроснабжения силового электрооборудования. Электроснабжение силового электрооборудования выполнить от проектируемых магистральных и распределительных шинопроводов 0,4 кВ типа «сэндвич» с проводниками с покрытием из олова по всей длине и гибридной изоляцией (эпоксидная+майлар) с одноболтовой системой сжима и шайбами Бельвиля на обоих концах болта в местах стыков типа E-Line KXA (EAE Elektrik). Степень пыле- и влагозащиты шинопровода принять не менее IP55 по ГОСТ IEC 61439-1-2013. Шинопроводы принять пятипроводными 3P+N+PE. Узлы отбора мощности шинопровода с красной цветовой идентификацией должны обеспечивать подключение (переподключение) технологического оборудования без снятия напряжения с шинопровода. при этом вхождение в контакт одного или более штырей ответвительной секции остальные штыри или гнезда ответвительной секции должны быть недоступны для прикосновения. 2.Распределительные и групповые сети технологического электрооборудования должны быть проложены от проектируемых распределительных шинопроводов или распределительных пунктов в трубах по специальным кабельным конструкциям (в металлических коробах, лотках на подвесах и по строительным конструкциям). Способ проводки определить проектом. 3.Система электроснабжения должна предусматривать: - подключение оборудования с ЧПУ и оборудования, вызывающего пиковые нагрузки, (печи, индукторы, сварочные установки и т.п.) от разных трансформаторов КТП. Обеспечение развязки оборудования в цепях питания. - заземление и уравнивание электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации (станки с ЧПУ), (должно быть осуществлено согласно требованиям ГОСТ Р 50571.21). - отдельный учет электроэнергии корпуса для электроосвещения, вентиляционного и технологического оборудования. - дистанционное управление вентиляцией. Пункты дистанционного управления должны быть расположены в диспетчерской. - изолированные троллеи для подачи напряжения на грузоподъемное оборудование. - прокладку шинопроводов, кабелей и других коммуникаций максимально осуществить на подвесах, а размещение на поддерживающих конструкциях по полу максимально исключить. меры по защите проектируемого оборудования от импульсных и грозовых перенапряжений, а также меры защиты от электромагнитных воздействий по ГОСТ Р-50571.4.44-2019. |
| 2.11.2.2 | ### Электроснабжение | Электроснабжение корпуса 7А для термообработки деталей и узлов двигателя ПД-14 предусмотреть от РУ-6 кВ ЦРП-1, расположенной в корпусе 7 осях 61-67, рядах А-В. В РУ-6кВ ЦРП-1 предусмотреть установку двух ячеек КСО 207 «Новация» производства ООО «НЭТЗ» с выдвижным элементом (моноблоком), укомплектованным вакуумным выключателем BB/TEL с электромагнитным приводом, ОПН, трансформатором тока 10кВ с литой изоляцией, с двумя вторичными обмотками. Проектируемые ячейки КСО 207 «Новация» подключить с разных секций РУ 6 кВ ЦРП-1. Для выполнения функций управления, контроля и защиты в ячейках предусмотреть установку микропроцессорных устройств «Сириус-МЛ» на постоянном оперативном токе =220В. Выполнить расчет РЗиА. Предусмотреть реконструкцию строительной части ЦРП-1 и замену дверей в помещении ЦРП-1 Предусмотреть приточно-вытяжную систему вентиляции в помещении ЦРП-1. Предусмотреть реконструкцию освещения ЦРП-1. На площадях корпуса предусмотреть строительство двухтрансформаторной комплектной подстанции (КТП) расчётной мощности. Конструктивные, технические и технологические решения, состав и тип оборудования КТП-6/0,4 кВ будут предоставлены по запросу в отдельных ТУ. Конфигурацию КТП определить проектом. Электроснабжение КТП выполнить от проектируемых ячеек в РУ 6 кВ ЦРП-1 кабелями 10 кВ расчетного сечения с изоляцией из сшитого полиэтилена. Кабели до КТП проложить в земле. Выполнить расчет кабелей к стойкости токам КЗ, термическую и электродинамическую стойкость в максимальном и минимальном режимах. Предусмотреть: - 15% резерв мощности электроснабжения с учетом развития производства. - применение НКУ со степенью защиты не менее IP54 по ГОСТ IEC 61439-1-2013 согласно приказу Росстандарта №816-ст от 25.08.2021 для защиты обслуживающего персонала от контакта с токоведущими частями соседних функциональных блоков. Рекомендуется применить НКУ-ТЭС 0,4 кВ ГК «ТАВРИДА ЭНЕРГО СТРОЙ», обеспечив вид секционирования не ниже 3а для оперативного извлечения функционального блока без отключения всего электрического щита. С этой целью необходимы вводные и секционный выключатели выкатного исполнения с мотор-приводами. Для остальных выключателей допускается стационарное исполнения. - технический учет электроэнергии на вводных и отходящих линиях КТП. Технический учет электроэнергии рекомендуется выполнить при помощи применяемых блоков защиты и управления автоматических выключателей РУ-0,4 кВ, с возможностью снятия показаний о потребляемой электроэнергии с данных блоков визуально по месту и дистанционно через систему «Умный щит» по локальной сети Ethernet. - предусмотреть установку приборов пофазного контроля и измерения напряжения и силы тока в щитовом исполнении на фасадах низковольтных щитов на вводах КТП, а также световую сигнализацию положения (рабочего, аварийного) коммутационного оборудования, возможность ручного (дистанционного и с фасада) управление выключателями вводных и секционных присоединений. Предусмотреть щитовые механические и электрические блокировки, препятствующие включению оборудования вследствие ошибочных действий персонала. Предусмотреть схему АВР, обеспечивающую включение резервного питания в случае отказа (выхода) из строя основного питания. В состав КТП должны входить шкафы НКУ-ТЭС 0,4 кВ («ГК ТАВРИДА ЭНЕРГОСТРОЙ»), трансформаторы с литой изоляцией типа СВЭЛ («РОСЭНЕРГОТРАНС») с Т-конвертером температурной защиты для системы охлаждения AF40. Климатическое исполнение оборудования подстанций должно быть не хуже УХЛ3. Выбор компоновки центров питания и способа электроснабжения электроприемников (централизованная или децентрализованная схема) определить проектом с учетом технологической планировки. В целях обеспечения условий для контроля показателей качества электроэнергии рекомендуется применить многофункциональные приборы SATEC PM175, обеспечивающие измерения показателей качества по ГОСТ 30804.4.30-2013. Дополнительно необходимо учесть технические решения по термомониторингу ответственных контактных соединений (шин силовых трансформаторов, вводов НКУ, силового шинопровода) для контроля и передачи данных в SCADA с помощью датчиков по протоколу ZigBee. Для фильтрации токов высших гармоник, компенсации реактивной мощности, симметрирования фазных токов применить устройства RU DRIVE LV SVG, обеспечивающие суммарный коэффициент гармонических составляющих тока и напряжения THDi <3% и THDu <12% соответственно.. Место установки – помещение КТП. Система заземления КТП и распределительной сети TN-S. Предусмотреть устройство молниезащиты зданий и сооружений, также меры защиты от импульсных и грозовых перенапряжений. Выполнить требования защиты от прямых и косвенных прикосновений к токоведущим частям. Электрооборудование электроустановок должно иметь исполнение и соответствовать условиям и обеспечивать его эксплуатацию в пожаро и взрывоопасных зонах. Опросные листы на КТП согласовать с заказчиком. Исключить прокладку проектируемых шинопроводов через зоны работы кран-балок. |
| 2.11.2.3 | Требование к системе электроснабжения IT-оборудования (СЭО) | - Каждое рабочее место должно быть оборудовано розетками компьютерного электропитания (из расчёта 500 Вт на группу). Количество розеток по каждому рабочему месту определить проектом с учетом количества устанавливаемой оргтехники. Предусмотреть резервные розетки компьютерного питания. Каждое рабочее место оборудовать 2-я розетками бытового электропитания, из расчёта 1500Вт на группу. - Внутренняя розеточная сеть должна быть выполнена негорючими медным кабелем с двойной изоляцией, сечением не менее 2,5 мм2. - Розетки компьютерного и электропитания должны быть подключены к отдельным от розеток бытового электропитания автоматам. - Электрические розетки бытового и компьютерного электропитания должны различаться по цвету. - Подсистема электропитания должна быть выполнена совместно с информационной кабельной подсистемой. Трассы прокладки кабелей СКС должны быть разнесены от силовых электрических кабелей на расстояния обеспечивающие соответствие СКС международному стандарту ISO/IEC 11801. - Заземление внутри помещения должно соответствовать ГОСТ 12.1030-81. - Разрабатываемая документация должна включать в себя «Схему системы выделенного электропитания». - Работы по созданию СЭО должны выполняться с соблюдением требований следующих документов: - ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление; - СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок». В состав системы электропитания системы видеонаблюдения, системы охранной сигнализации и системы контроля и управления доступом должны входить источники бесперебойного питания с необходимыми средствами автоматики, контроля исправности, сопряжения, обеспечивающий время автономной работы средств согласно требованиям соответствующих нормативных документов. Используемые аккумуляторные батареи не должны предъявлять дополнительных требовании к помещениям их размещения (не менять их категорию по ПУЭ (действующей редакции)) и системе вентиляции. Организовать систему электропитания СВН, ОС посредством подключения источников бесперебойного питания к АВР в здании |
| 2.11.3 | Устройство систем заземления и молниезащиты | 1. Разработать основные (принципиальные) решения по устройству системы заземления в соответствии с требованиями строительных норм и нормативных документов. Систему заземления принять TN-S. 2. Для защиты от статического электричества и уравнивания потенциалов к сети заземления должны быть присоединены: строительные конструкции, стационарно проложенные трубопроводы, технологическое оборудование и короба, резервуары, подкрановые пути - совмещенное заземляющее устройство для рабочего и защитного заземления; сопротивление заземляющего контура не более 4 Ом; предусмотреть устройство уравнивания потенциалов. Разность потенциалов, измеренная в 2-х точках заземляющего контура не должна превышать 0,05 В. 3. Предусмотреть информационное заземление (рабочее заземление экранов сигнальных проводов). Рабочее-защитное заземление и информационное заземление выполнить в виде автономных контуров с отдельными заземлителями, не связанными с существующим цеховым контуром и друг с другом. 4. Принять меры, обеспечивающие защиту от электромагнитных воздействий (ГОСТ 50571-4-44-2011). 5. Технические решения, принятые при проектировании должны обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, соответствовать требованиям ГОСТ Р 50571.10-96. 6. Проектом предусмотреть устройство внутреннего заземляющего контура. Заземление силового электрооборудования должно быть осуществлено согласно существующим ГОСТ и ПУЭ. 7. Разработать основные (принципиальные) решения по устройству системы грозо- и молниезащиту корпуса. 8. Проектом предусмотреть меры защиты от поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ Р 58882-2020 |
| 2.11.4 | Теплоснабжение: | 1. Проект разработать согласно Техническим условиям Заказчика. 2. Температурный график теплоносителя 130/700С со срезом 115/700С при температуре наружного воздуха ниже –200С. 3. Давление в подающем трубопроводе теплофикации: р1=(5,2-5,5) кгс/см2, давление в обратном трубопроводе теплофикации р2=(4,5 ±0,1) кгс/см2 . (Корпус 46Б/18, ЦТП) 4.Проектируемые трубопроводы теплофикации, прокладываемые в помещении, выполнить из стальных бесшовных горячедеформированных труб по ГОСТ 8732-78. 5. В качестве запорной арматуры предусмотреть стальные задвижки производства «БАЗ» (Благовещенский арматурный завод). 6. Диаметры трубопроводов определить проектом. |
| 2.11.5 | Устройство системы отопления | 1. Проект разработать согласно Техническим условиям Заказчика 2. Для административно-бытовой части проектируемого участка предусмотреть контурное отопление. В качестве отопительных приборов предусмотреть радиаторы стальные и биметаллические с регулирующей арматурой. 3. Проектируемые трубопроводы теплофикации, прокладываемые в помещении, выполнить из стальных бесшовных горячедеформированных труб по ГОСТ 8732-78 (для трубопроводов диаметром 50 мм и более) и из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 (для трубопроводов диаметром до 50 мм). Температурный график системы отопления в административно-бытовых помещений 95/70°С. 4. Предусмотреть у въездных ворот воздушно-тепловые завесы с водяным воздухонагревателем. 5. Система отопления производственной части должна включать в себя: - дежурное контурное водяное отопление по всему периметру с установкой чугунных радиаторов с системами настройки и регулировки воздухоотделения расчитана на трубопроводы внутри помещения +5°С. - водяное панельно-лучистое отопление фирмы «Zehnder» и приточно-вытяжные установки (ПВУ) в производственной части корпуса; - установку воздушных отопительных агрегатов Volcano c максимальной тепловой мощностью 75-100кВт (при необходимости). 6. Предусмотреть систему кондиционирования, в том числе производственных помещений (тип системы и количество производственных участков согласовать с заказчиком). 7. Автоматику систем управления отоплением выполнить совместно с вентиляцией. 8. Обеспечить температурный режим в помещениях согласно ГОСТ 12.1.005-88 (в холодный период – в диапазоне 18-24°С, в теплый период – в диапазоне 20-27°С). |
| 2.11.6 | Устройство систем вентиляции и кондиционирования | - Выполнить проект систем вентиляции и кондиционирования с использованием современного оборудования. Предусмотреть резервные системы вентиляции с автоматическим включением. - Для обеспечения параметров микроклимата и чистоты воздуха (в соответствии с нормами) на вновь возводимых площадях запроектировать приточно-вытяжную систему вентиляции с естественным и искусственным побуждением. Для притока применить установки с блоками охлаждения и нагрева. - Систему вентиляции административно-бытовых помещений выполнить по мере уточнения назначения помещений и расстановки оборудования. - Вопрос с вытяжной вентиляцией решить либо с помощью крышных вентиляторов, либо с помощью светоаэрационных фонарей при их наличии. - Проектом предусмотреть резерв производительности системы приточно-вытяжной вентиляции с учетом установки дополнительных единиц оборудования на резервные площади. - Предусмотреть очистку приточного воздуха с установкой фильтров в систему приточной вентиляции. - Предусмотреть обеспечение в корпусе избыточного давления (параметры определить проектом). - Выполнить проект автоматизации управления и дистанционное управление вентсистемами. Управление вентсистемами осуществлять из диспетчерской. - Предусмотреть теплоизоляцию и огнезащиту воздуховодов. - Предусмотреть кондиционирование в административных помещениях, в том числе: БТК, ПДБ, комната мастеров и пр. - Обеспечить температурный режим в корпусе согласно ГОСТ 12.1.005-88: - в холодный период – в диапазоне 18-240С; - в теплый период – в диапазоне 20-270С. 12. Система кондиционирования и вентиляции должна соответствовать требованиям СНиП и ГОСТ по уровню шума. |
| 2.11.7 | Устройство систем водоснабжения и водоотведения. |  |
| 2.11.7.1 | Система объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения | 1. Водоснабжение выполнить согласно ТУ. 2. Предусмотреть применение следующих мате-риалов: - магистрали и противопожарные стояки – из стальных труб с внутренними и наружными анти-коррозионными покрытиями (при диаметре трубопровода до 50 мм предусмотреть применение стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75, при диаметре трубопровода более 50 мм применить трубы стальные бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8732-78); - подводки к санитарно-бытовым приборам – из полимерных труб; - запорная арматура - краны шаровые, задвижки стальные клиновые. 3. Проектом предусмотреть снабжение питьевой водой от напольных кулеров и питьевых фон-танчиков, согласно численности работающих. 4. Существующее давление хозяйственно-питьевой и противопожарной воды в магистральных сетях площадки 2: - p=(1,6 ±0,2) кгс/см2 в рабочее время; - p=(1,2 ±0,2) кгс/см2 в вечернее время в рабочие дни; - p=(0,8± 0,2) кгс/см2 в ночное время в рабочие дни и в выходные дни. 5. Существующее давление технической воды в магистральных сетях площадки 2: - p=(2,8±0,2) кгс/см2 в рабочее время и в вечернее время в рабочие дни; - p=(2,4 ± 0,2) кгс/см2 в ночное время в рабочие дни и в выходные дни. 6. При необходимости установить повысительный насос. 7. Проектом предусмотреть современные приборы учета расхода воды (водосчетчики турбиные или крыльчатые с импульсным выходом). 8. В части внутреннего пожаротушения преду-смотреть установку пожарных кранов в проектируемом здании. Количество кранов определить проектом. Согласно СП 30.13330.2020, при установке более 12 пожарных кранов необходимо предусматривать два и более ввода хозяйственно-питьевой и противопожарной воды на проектируемое здание. Подключение пожарных кранов выполнить от проектируемой совмещенной системы пожарохозяйственного водоснабжения в проектируемом здании. 9. Точки подключения и технические условия на внутреннее и наружное пожаротушение будут выданы по запросу. 10. Выполнить подводки к санитарно-бытовым приборам согласно архитектурно-планировочным решениям. 11. Выполнить подводки к технологическому оборудованию согласно технологическим решениям. 12. Предусмотреть охлаждение вакуумных печей с расходом воды 10м3/час и 15м3/час от чиллеров. 13. Предусмотреть применение следующих материалов: - магистрали и противопожарные стояки – из стальных труб. - подводки к санитарно-бытовым приборам – из полипропиленовых труб; - запорная арматура - краны шаровые, задвижки стальные клиновые «Благовещенский арматурный завод» («БАЗ»). |
| 2.11.7.2 | Система технического (производственного) водоснабжения | - Необходимость устройства технического водоснабжения определить проектом. - Произвести вынос технического водопровода Ду 300 мм из зоны строительства проектируемого корпуса. |
| 2.11.7.3 | Система горячего водоснабжение | 1. Водоснабжение согласно ТУ 2. Предусмотреть современный прибор учета горячей воды с выводом в диспетчерский пункт. 3.При диаметре трубопровода до 50 мм предусмотреть применение стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. При диаметре трубопровода более 50 мм применить трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78. Подводки к санитарно-бытовым приборам выполнить из полимерных труб. Запорная арматура: задвижки стальные клиновые, краны шаровые. Диаметр трубопроводов определить проектом. 4. Существующее давление горячей воды в магистральных сетях пл. 2: - p=(2,0±0,5) кгс/см2 в рабочее время; - p=(1,6±0,2) кгс/см2 в вечернее и ночное время, в выходные дни При необходимости установить повысительный насос. 5. Температура горячей воды в магистральных сетях пл. 2: t=(60±2)0C. 6. Для подключения сан. узлов предусмотреть прокладку подающих и циркуляционных трубопроводов. |
| 2.11.7.4 | Система хозяйственно-бытовой канализации | 1. Предусмотреть систему хозяйственно-бытовой канализации в соответствии с нормами. 2. Водоотведение выполнить согласно Техническим условиям Заказчика. 3. Проектируемые внутрикорпусные трубопроводы самотечной хозяйственно-бытовой канализации выполнить из полиэтиленовых труб по ГОСТ 22689-2014. 4. Проектируемые наружные сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации выполнить из двухслойного полиэтилена «Прагма» по ТУ 2248-001-96467180-2008. |
| 2.11.7.5 | Ливневая канализация | 1. Предусмотреть применение полимерных трубопроводов. 2. При проектировании предусмотреть систему ливневой канализации со сборным коллектором и отводом в него производственных (условно-чистых) сточных вод, устройство канализационного колодца для подключения её в коллектор промливневой канализации; 3. При выборе диаметра сборного коллектора необходимо учесть возможность отвода в него аналогичных стоков от оборудования. 4. Проектируемые выпуски дренажной канализации выполнить из напорных полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001. Проектируемые наружные сети промливневой канализации выполнить из стальных бесшовных труб по ГОСТ 8732-78. |
| 2.11.7.6 | Производственная канализация (технологическая) | - Необходимость устройства производственной канализации определить проектом. |
| 2.11.8 | Устройство системы воздухоснабжения | - Снабжение потребителей сжатым воздухом предусмотреть от проектируемых автономных винтовых маслозаполненнных компрессоров со встроенными рефрижераторными осушителями до точки росы +3°С. Выбор модификации компрессоров согласовать с Заказчиком 2. Перед потребителями сжатого воздуха с классом чистоты выше 3-го (по механическим примесям), выше 4–го (по маслу), выше 4-го (по точке росы) согласно ISO 8573.1-2001, при необходимости предусмотреть установку оборудования по подготовке сжатого воздуха до требуемого качества (фильтры, адсорбционные осушители). 3. Проектируемые магистральные воздухопроводы выполнить из стальных труб (при диаметре трубопровода до 50 мм предусмотреть применение стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75, при диаметре трубопровода более 50 мм применить трубы стальные бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8732-78), подводки к оборудованию принять из полипропиленовых труб. 4. Запорная арматура: задвижки стальные клиновые, краны шаровые. 5. Предусмотреть ограждение компрессорных установок |
| 2.11.9 | Устройство системы газоснабжения | 1. Для обеспечения потребителей газообразным аргоном предусмотреть проектом газификаторную установку. В состав газификатора входит: -криогенный стационарный резервуар, оснащенный запорной, предохранительной и регулирующей арматурой, приборами КИПиА; - испаритель. 2. Установку газификатора предусмотреть снаружи проектируемого корпуса, на огражденной площадке. Возле этой площадки предусмотреть место для стоянки заправщика (криогенная транспортная цистерна), выполненное в виде бетонной площадки. 3. Запроектировать трубопроводы аргона, прокладываемые от испарителя к потребителям: снаружи корпуса - по опорам, по стене здания; в здании - по стенам, опорам, строительным конструкциям. Для снижения давления предусмотреть установку редуцирующих устройств и регуляторов расхода. 4. В воздухе рабочей зоны технологических потребителей газообразного аргона предусмотреть контроль содержания кислорода со световой и звуковой сигнализацией, включением аварийной приточно-вытяжной вентиляции. |
| 2.11.10 | Устройство автоматизированной системы управления энергохозяйством | - Предусмотреть автоматизированную систему управления энергохозяйством корпуса. - Предусмотреть интеграцию технического учёта электроэнергии с применением соответствующего периферийного оборудования. |
| 2.11.11 | Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре | - Производственные помещения оборудовать пожарной сигнализацией. - Тип, марку и месторасположение приемно-контрольных приборов определить проектом. Приборы установить в настенных металлических шкафах. - Помещения защитить автоматической пожарной сигнализацией согласно нормам и правилам и утвержденным технологическим планировкам, в соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020 и СП 486.1311500.2020 - Разработать основные (принципиальные) решения по организации системы оповещения о пожаре в соответствии с СП 3.13130.2009. - Использовать адресное или аналоговое оборудование НПО «Болид». - АПС и СОУЭ выполнить согласно категории помещений и СП 484.1311500-2020. - Приборы приема и контроля (ППК) расположить в помещении с круглосуточным пребыванием персонала. В помещении предусмотреть аварийное освещение ППК. - При установке ППК на производственных участках предусмотреть специализированные шкафы, типа «ШПС». - Организовать вывод сигнала на АРМ «Орион-Про» в корпус 1А (помещение отдела связи) по существующей кабельной канализации. - Систему оповещения и управления эвакуацией выполнить в соответствии с СП3.13130.2009. - В производственной части предусмотреть установку линейных извещателей или извещателей пламени, а также СОУЭ. |
| 2.11.12 | Устройство сетей связи и сигнализации | 1. При проектировании в помещениях, предназначенных для размещения приемного оборудования пожарной сигнализации, предусмотреть резервное электропитание на случай отключения электросети 220В. 2. Разработать следующие виды слаботочных систем и сетей: - телефонную связь; - радиотрансляционную сеть; - пожарную сигнализацию и систему оповещения людей о пожаре; - часовую сеть; - систему видеонаблюдения; Для подключения к заводской сети связи необходимо проложить кабель ТПП до РШ-22А в корпусе 46Б/5. 3. Установить напольный телекоммуникационный шкаф, произвести расшивку кабеля на плинты 2/10 LSA-PLUS KRONE, до рабочих мест проложить телефонный кабель UTP-4 CAT5e, на рабочих местах установить двух портовые телефонные розетки разъемом RJ11. 4. Тип и марку часовых приборов и оборудования определить проектом. 5. Способ прокладки сетей связи предлагается по кабельным каналам. Распределительную сеть кабелем марки - ТПП, абонентскую - UTP4x2x0,5. 6. Система видеонаблюдения должна предусматривать: - установку камер в производственной части; - установку камер в местах установки ворот (въезда-выезда); - вывод сигнала с камер, находящихся на площадях корпуса, на мониторы начальника, заместителей начальников. - защиту от несанкционированного изменения режима работы системы и изъятия видеодокументов. - установку видеокамер в местах, исключающих возможность их неумышленного повреждения. - видеосервер Ростаб. Расположение видеосервера определить проектом; - функционирование системы видеонаблюдения в темное время суток; - возможность интеграции в дальнейшем в общую систему безопасности на базе программного обеспечения Pro-Watch - Цветные цифровые (IP) видеокамеры со следующими характеристиками: - CMOS матрица, широкоформатное стандартное изображение, разрешение FullHD 1920x1080; - 2.8 - 12мм F1.4, моторизированный вариобъектив; - детекция движения; - питание через РоЕ от управляемых коммутаторов (места установки коммутаторов согласовать с отделом режима и охраны); - с ИК-подсветкой; 7. Аппаратуру системы видеонаблюдения которая позволит вести видеозапись при появлении движения в кадре, со скоростью 25 к/с с предварительной записью 15 секунд, на каждую видеокамеру 24 часа в сутки, 7 дней в неделю; Возможность записи видеоизображения на сервер производить с разрешением FullHD 1920x1080 пикселей с глубиной архива не менее 25 дней на каждую видеокамеру; 8.Система радиофикации должна предусматривать: установку в кабинетах радиорозеток и радиоприемников типа «Нейва АГ-307», подключиться к понижающему трансформатору заводского радиотрансляционного узла, в РШ-22А в корпусе 46Б/5; - громкоговорящую связь по всем помещениям (производственным, вспомогательным, административным с выводом управления в кабинете начальника комплекса и диспетчерскую). Обеспечить возможность подключения к заводскому радиоузлу. - для системы радиофикации оборудование, позволяющее его использование для нужд цехового оповещения и/или громкоговорящей связи. - возможность оповещения по зонам. Размещение, состав и комплектность аппаратуры определить проектом. - установку телекоммуникационного шкафа для размещения активного оборудования. Место установки шкафа определить проектом. 9. Охранной сигнализацией оснастить помещение пирометрии, расположенное на втором этаже в осях 1-2/Д-Е. Система охранной сигнализации должна предусматривать: - пульт по типу С2000 для управления системой охранной сигнализации. - адресную систему охранной сигнализации, выполнить на контроллере двухпроводной линии по типу С2000-КДЛ. Для постановки/снятия с охраны применить блок контроля и индикации по типу С2000-БКИ. - Подключение адресных охранных извещателей к С2000-КДЛ - топология линии «кольцо». - разветвительно-изолирующий блок БРИЗ для изолирования короткозамкнутых участков с последующим автоматическим восстановлением после снятия короткого замыкания, и для ответвлений. - источник питания с интерфейсом по типу RS-485, с емкостью аккумулятора не менее 17 А/ч для передачи данных и получения команды управления, резервированный. |
| 2.11.13 | Структурированная кабельная система (СКС) |  |
| 2.11.13.1 | Общие требования к СКС | Архитектура ЛВС должна обеспечить мак-симальную отказоустойчивость, максимальную гибкость управления, максимальную способ-ность адаптации системы к новым приложениям и наиболее гибкое использование активного оборудования. Топология должна позволить организовать: - объединение горизонтальных подсистем этажных распределителей высокоскоростными магистралями; - локализацию трафика структурных под-разделений (отделов, подразделений), располо-женных в любой части ЛВС; - возможность распределения нагрузки между компонентами ЛВС; - масштабируемую систему; - гибкое управление ЛВС. СКС должна соответствовать основным требованиям стандартов: ISO/IEC 11801:Ed 2.1 2008-05, ISO/IEC 24702:2006. Шкафы с проектируемыми коммутаторами доступа (для корпоративной и технологической СКС отдельные коммутаторы) нового корпуса подключить к существующему коммутатору распределения корпоративной сети и проектируемому коммутатору распределения производственной сети расположенных в аппаратном шкафу корпуса 1 площадки 2, этаж 2 в осях А’ – Б, 37/1 – 38/1 одномодовым оптическим кабелем (не менее 16 волокон в каждый шкаф) с обеспечением скорости передачи данных не менее 10 Гбит/с в режиме полно-дуплексной передачи, для их коммутации предусмотреть кроссы оптические стоечные 19” 1U, с необходимым количеством портов LC/UPC (оптические дуплексные розетки LC/UPC) со всеми необходимыми комплектующими и патч-кордами и 8 оптико-волоконными трансиверами для организации связи между коммутаторами корпусов типа Huawei OSX010000 SFP+ 10G. Для прокладки ВОЛС использовать суще-ствующую и проектируемую кабельную канализацию, проведение работ согласовать с ОС и ОСТО. Проектируемая кабельная система должна обеспечивать лучшую целостность сигнала для поддержки более требовательных приложений в будущем, устойчивую работу сети при резких колебаниях температуры, низкое содержание ошибок при приеме пакетов Ethernet, пониженную чувствительность к внешним шумам (внешние источники шумов — силовые линии, блоки кондиционирования, лифты, электрическое оборудование и помехи со стороны соседних кабелей). Кабельную систему от нового коммутационного шкафа до рабочих мест выполнить кабелем типа экранированная витая пара категории 6 по топологии "звезда" с обеспечением скорости передачи данных от 1 Гбит/с в режиме полно-дуплексной передачи. Предусмотреть организацию локально-вычислительных сетей (с разделением на корпоративную и производственную): - к каждой единице перемещаемого и при-обретаемого технологического оборудования с ЧПУ, электропечи (производственная сеть); - к PLM-терминалам (корпоративная сеть); - к промышленным стационарным планше-там (корпоративная сеть); - к видеомониторам промышленного исполнения (корпоративная сеть); - к персональным компьютерам (корпора-тивная сеть); - к автоматическим вертикальным склад-ским системам (производственная сеть). Необходимо учесть, что корпоративная сеть должна иметь собственное сетевое оборудование, физически отделенное от сетей производственной, систем диспетчеризации, видеонаблюдения, СКУД, технологического оборудования. СКС должна быть построена на базе серти-фицированных решений с применением техни-ческих средств ведущих мировых производите-лей. Системотехнические решения должны обеспечивать открытость архитектуры, преем-ственность и расширяемость. При монтаже СКС должны выполняться требования и практические рекомендации, изложенные в ВСН 60-89, ОСТН-600-93 и требования фирмы-производителя СКС и стандартов ISO 11801. СКС должна позволять адаптировать ее к изменяющимся в процессе эксплуатации усло-виям и должна допускать поэтапную модернизацию отдельных узлов. При построении СКС должен применяться принцип унификации, т.е. СКС должна содер-жать наименьшее возможное число наименова-ний однотипных компонентов. Проектируемая СКС должна иметь возможность последующего развития, перехода на новые виды оборудования и стандарты передачи данных, обеспечения высокой степени совместимости используемого оборудования с оборудованием других производителей. Требования к безопасной эксплуатации СКС определяются следующими документами: - инструкция по проектированию зданий и помещений для ЭВМ СН-512-78; - правила пожарной безопасности в Россий-ской Федерации; - международные стандарты, регламентирующие безопасную эксплуатацию СКС. Предусмотреть работы по настройке активного сетевого оборудования и интеграции проектируемой СКС в КИС (корпоративную информационную сеть) объединения. |
| 2.11.13.2 | Требования к монтажу СКС | В зоне реконструкции необходимо организовать магистральную кабельную канализацию с использованием металлических лотков с антикоррозийным покрытием следующей конструкции: один перфорированный лоток без крышки не менее 100x60 - только для нужд СКС. Лотки крепятся с использованием консолей с потолочным креплением. При прокладке кабеля по коридору и произ-водственным площадям использовать металлический лоток. Организацию горизонтальной подсистемы в помещениях осуществить в электротехнических ПВХ коробах сечением не менее 80х50 совместно с кабелями телефонии и электросети 220В с использованием разделительных перегородок, либо скрытых каналах в полу, используя всю необходимую фурнитуру и встраиваемые ро-зетки типа RJ-45. Предусмотреть прокладку кабелей по маги-стральной канализации и коробам с обеспечением необходимых специальных требований ANSI/TIA/EIA-568-В.2.1, ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA-569-A, в т.ч. радиусов изгиба и допустимых нагрузок и деформаций при монтаже. Внутри комнат с фальшпотолком и на участках без кабельной канализации все коммуникации СКС прокладываются в гофрированных трубах над фальшпотолками или в скрытых полостях до мест их вывода на вертикальные опуски кабель-ного канала с креплением к потолкам и стенам на монтажных площадках и стяжках. Внутри помещений кабельные короба смон-тировать на высоте 750 мм от уровня пола. При монтаже обеспечить достаточную прочность крепления. Все прокладываемые кабели, коммутацион-ные панели и рабочие места должны быть про-маркированы в соответствии с правилами маркировки кабелей СКС (маркировку согласовать с отделом СТО на этапе составления планировки). По завершению монтажных работ необходимо произвести тестирование структурированной кабельной сети в соответствии с ГОСТ Р 53245-2008 на скорости не менее 1 Гбит/с, прибором прошедшим калибровку, с предоставлением отчета о результатах, исполнительной схемы прокладки и кабельного журнала (в бумажном и электронном виде в формате файлов *.dwg, *.pdf). |
| 2.11.13.3 | Требования к оборудованию СКС | Срок гарантии - не менее 5 лет для оборудования уровня распределения и доступа. Гарантия должна покрывать все части, входящие в состав оборудования. Также должна быть предусмотрена возможность регулярного обновления программного обеспечения оборудования. В качестве активного оборудования использовать: - уровень доступа 48-портовые управляемые коммутаторы Layer3, 48 Ethernet-портов 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10 GE SFP+, PoE+ типа S5735-L48P4X-A для корпоративной и производственной сети, объединенные в стек; - уровень распределения 24-портовый управляемый коммутатор Layer3, 24 x 10Gig SFP+, 6 x 40/100Gig QSFP28 с дополнительным модулем питания 600W AC&240V DC Power Module типа S6730-H24X6C для производственной сети; - оптиковолоконные трансиверы для организации связи между коммутаторами типа OSX010000 SFP+ 10G. Не менее четырех трансиверов на каждый аппаратный шкаф; - стековые кабели для объединения коммутаторов внутри шкафа типа SFP-10G-CU1M, SFP-10G-CU3M. Все проектируемые автоматизированные рабочие места подключить к новым проектируемым коммутационным узлам, из расчета два кабеля ЛВС на одно рабочее место, без учета телефонии, обеспечив достаточное количество точек подключения для компьютеров, терминалов и сетевых печатающих устройств, включая все кладовые, лаборатории, участки контроля, резервные и вспомогательные помещения. Предусмотреть запас не менее 10% точек подключения и активных портов для развития информационной системы. Расположение точек подключения и коммутационных узлов согласовать с заказчиком и отделом СТО на этапе обследования объекта и составления планировки. |
| 2.11.13.4 | Требования к пассивному оборудованию | Для использования в качестве пассивного оборудования сети передачи данных должны быть выбраны компоненты известных и признанных производителей Legrand, Nexans, AESP Signamax, Neomax, Nikomax, DKC, Schneider Electric: - кабеленесущие элементы СКС (лотки, короба, желоба и их аксессуары); - пассивные элементы СКС (патч-панели, модульные гнезда, шкафы и аксессуары); известных и признанных фирм производителей; - кабель UTP (6 категория, экранированный) имеющий не менее чем 25-летнюю гарантию производителя. |
| 2.11.13.5 | Требования к коммутационным узлам | Для монтажа оборудования узлов коммутации СКС должны быть установлены надежно запираемые напольные коммутационные шкафы не менее 27U. Размеры и количество таких шкафов должны обеспечивать установку всего сетевого оборудования и запас не менее 30%. Телекоммуникационный шкаф должен удовлетворять следующим требованиям: - передняя дверь шкафа стеклянная, двери должны иметь угол открытия не менее 180 градусов или быть легкосъемными; - должен иметь две боковые цельнометаллические неперфорированные стенки; - наличие горизонтальных и вертикальных органайзеров для фиксации и разводки патч-кордов в количестве и размерах достаточных для организации кроссировки всех рабочих мест; - должен иметь смонтированное заземление всех составляющих его частей. Аппаратные шкафы обеспечить электропитанием 220В от отдельного фидера, укомплектовать источниками бесперебойного питания производства Huawei типа UPS2000-G-3KRTL стоечного исполнения (должен помещаться по глубине в проектируемые шкафы), с LAN-портом для управления по протоколу SNMP, внешним блоком батарей источника бесперебойного питания типа Huawei Battery Pack, рельсами для крепления в шкаф 19" Rail Assembly типа UPS2000-G-(1-3k) Selective Module, Rack mounting; UPSP00AUXP05 обеспечив максимальную мощность по количеству коммутаторов с запасом 30%. Серверные комнаты обеспечить независимыми системами пожаротушения вентиляции и кондиционирования Каждое рабочее место укомплектовать: • абонентским коммутационным шнуром категории 6 с разъемами RJ45-RJ45 длиной 5м для подключения компьютера; • абонентским коммутационным шнуром категории 6 с разъемами RJ45-RJ45 длиной 2м для кроссировки в аппаратном шкафу. |
| 2.11.14 | # Устройство диспетчеризации инженерных систем | В проекте предусмотреть диспетчеризацию инженерных систем. Требования диспетчеризации инженерных систем определяется проектом. |
| 2.12 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | - Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» на основании исходных данных, предоставляемых ПАО «ОДК-УМПО», а также в соответствии с действующими нормативными документами. - Проектная документация (ПД) по охране атмосферного воздуха должна быть разработана в соответствии с требованиями норм по предельно допустимым концентрациям вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при технологических процессах, в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест, а также в соответствии с требованиями экологических и санитарно-гигиенических норм. При разработке ПД учитывать фоновую концентрацию вредных веществ по итогам расчета рассеивания. - Целью разработки раздела ПД является: - определение влияния вредных выбросов от проектируемого производства на состояние атмосферного воздуха в районе размещения проектируемого объекта; - разработка предложений по нормативам предельно-допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ в атмосферу. 4. В разделе ПД представить: - параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета ПДВ; -перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу; - выбросы загрязняющих веществ на срок достижения ПДВ; - перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы; - ситуационный план с указанием расположения источников выбросов вредных веществ, расчетных областей; - результаты расчетов рассеивания вредных выбросов, с указанием максимальных приземных концентраций на границе жилых районах; - карты рассеивания вредных веществ. 5. Предусмотреть места для сбора и временного хранения отходов производства согласно СанПиН № 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Решить вопросы утилизации, обезвреживания и размещения образующихся отходов. 6. Разработать проект санитарно-защитной зоны с учетом воздействия проектируемого объекта на окружающую среду, получить экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы и санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора. 7. Разработать проект по ОВОС. |
| 2.13 | Требование к мероприятиям по обеспечению противопожарной безопасности | - Разработать систему автоматической пожарной сигнализации (АПС), согласно требованиям СП 484.1311500.2020 и СП 486.1311500.2020. - Разработать систему оповещения о пожаре (СОП), согласно требованиям СП3.13130. - Пределы огнестойкости несущих конструкций здания принять в соответствии с таблицей 21 Федерального закона №123-ФЗ, с учетом степени огнестойкости здания. - Огнезащиту металлических конструкций запроектировать в соответствии с требованиями СП 2.13130.2020. |
| 2.14 | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов на проектируемый объект не предусматривать. |
| 2.15 | Требования по обеспечению безопасности для пользователей зданием и сооружениями | - Строительство корпуса должно быть выполнено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения не возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям - пользователям зданиями и сооружениями в результате скольжения, падения, столкновения, ожога, поражения электрическим током, а также вследствие взрыва. - Для предотвращения поражения людей электрическим током проектные решения должны предусматривать меры по обеспечению безопасности электроустановок. - Возможность безопасной эксплуатации систем инженерно-технического обеспечения и требования к способам проведения мероприятий по ремонту и техническому обслуживанию (например, шинопроводов и светильников общего освещения, расположенных на высоте), при проведении которых отсутствует угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения или недопустимого ухудшения параметров среды обитания людей. |
| 2.16 | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности | Разработка мероприятий по инженерно-техническому укреплению объекта не требуется. Объект проектирования расположен на охраняемой территории |
| 2.17 | Требования к проекту организации строительства объекта | Выполнить в соответствии с нормативной документацией |
| 2.18 | Требование к мероприятиям по комплексному использованию сырья, вторичных энергоресурсов и отходов производства | - Данные по комплексному использованию сырья принять в соответствии с принятым технологическим процессом изготовления планируемых к производству изделий программы. - Мероприятия по использованию вторичных энергоресурсов проектом не предусматривать, так как в технологическом процессе изготовления планируемых к производству изделий программы вторичные энергоресурсы не образуются. - Мероприятия по использованию отходов производства принять в соответствии с разработанным для ПАО «ОДК-УМПО» проектом «Нормативов образования отходов и лимитов на их размещение». |
| 2.19 | Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование): | Разработать решения по присоединению объекта к сетям инженерно-технического обеспечения согласно выданных Заказчиком Технических условий и технических требований. При необходимости выполнить вынос сетей инженерно-технического обеспечения из зоны строительства. |
| 3. Иные требования к проектированию |  |  |
| 3.1 | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным | Подготовку проектной документации в соответствии с постановлением Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (в действующей на момент сдачи документации редакции) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". |
| 3.2 | Жилищно-культурно-бытовое строительство | Не предусматривается. |
| 3.3 | Проектная документация, передаваемая в Главархитектуру | Проектная документация передается Заказчику в 4 экз. на бумажном носителе (должна быть сброшюрована) и 1 экз. на электронных носителях в формате PDF . Требования к предоставлению разделов проектной документации в дополнительных форматах dwg, dxf , doc или *.rtf. : - После получения положительного заключения экспертизы (утверждения) проектной документации и результатов инженерных изысканий , в соответствии с требованиями ст.56 Градостроительного кодекса Российской Федерации один дополнительный экземпляр проектной документации безвозмездно передается Заказчику в сброшюрованном виде формата А4 для включения в Государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности ( ИСОГД) в Главное управления архитектуры и градостроительства Администрации ГО г. Уфа Республики Башкортостан (Главархитектура) по разделам: 1.«Пояснительная записка» (включая текстовую часть по всем разработанным разделам) – 1 экз. на бумажном носителе ; и в формате PDF , doc или *.rtf. 2.«Схема планировочной организации земельного участка» 1 экз. на бумажном носителе и в форматах PDF + дополнительно DXF (сохраненные в версии не выше AutoCAD v/ 2004 или MIF-MID, Shape, ГИС «ИнГЕО») в местной (городской) системе координат с отображением: - красных линий (если имеются); - границ отведенного по ГПЗУ земельного участка;- существующих и проектируемых объектов капитального строительства в городской системе координат. Цифровые данные передаются в метрической системе координат. За единицу (1,00) в используемом программном обеспечении принимается один метр на местности ( не зависимо от масштаба чертежа). Материалы выполненные на цифровой (векторной) топографической основе, должны быть привязаны к местной ( городской) системе координат. Направление осей координат : Х – на север, Y – на восток. Наименование слоев должны соответствовать названиям отображаемых объектов. Цифровая ( векторная) топографическая основа должна находиться в чертежах отдельным слоем. Требования к передаче Проектировщиком ( инженерно-изыскательной организацией) в Главархитектуру Отчетов по результатам инженерных изысканий: В полном объеме, в 1 экз. на бумажных носителях, в формате PDF и дополнительно в формате разработки ( dwg, dxf , doc) , с учетом требований, предъявленных к сдаче раздела проектной документации «Схема планировочной организации земельного участка». - Основанием для окончательного принятия Заказчиком результатов инженерных изысканий будет являться письмо- извещение Главархитектуры о включении технических отчетов по результатам инженерных изысканий в ИСОГД |
| 3.4 | Требования к подготовке и выдаче сметной документации | Сметную стоимость определить по ФЕР в уровне базисных цен на 2001 г. (по состоянию на 01.01.2000 г.). За итогом сводного сметного расчета произвести перерасчет в текущие цены базисно-индексным методом, с применением индексов изменения сметной стоимости по видам работ, согласно Писем Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на соответствующий период сдачи сметной документации. Сметная документация должна включать: - ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ (в соответствии с Приложением №5 приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.декабря 2019 г. №841/пр) В сметной документации предусмотреть затраты на демонтаж существующих инженерных сетей. |
| 3.5 | Требования проведения экспертизы Проектной документации | Документацию подготовить и скомплектовать в количестве: Проектная документация – 4 экз. на бумажном носителе (4 экз. сброшюровать) и по 1 экз. на электронных носителях в формате *.pdf., dwg. Проектная организация обеспечивает: - проведение общественных обсуждений по ОВОС проектируемого объекта; - проведение государственной экологической экспертизы проектной документации с получением положительного заключения. - сопровождение Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, экспертизы достоверности определения сметной стоимости объекта; - получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения на откорректированный проект санитарно-защитной зоны; - получение положительного заключения Роспотребнадзора. Заявителем и плательщиком в ГАУ «Госэкспертиза РБ», экспертизы выступает Заказчик. |
| 3.6 | Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | В составе проектной документации разработать раздел «ПМ ГОиЧС» Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»,Подраздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разрабатывается в установленном порядке c учетом требований обеспечения государственной тайны, ГОСТ Р 55201-2012 и указа Президента РФ №1203 от 30.11.1995 г. |
| 3.7 | Проведение авторского надзора. | Проектная организация выполняет авторский надзор за строительством объекта по отдельному договору. |
| 3.8 | Приложение | Технологическая планировка |