Раздел 3. Архитектурные решения

1.  Исходные данные.

Архитектурно-строительный раздел проекта выполнен на основании:

- Договора №26/08-64439 от 14.02.2023г. между ООО «Проектно-технический центр «Мир» (ООО «ПТЦ «Мир») г. Уфа РБ и ПАО «ОДК-УМПО»

- Технического задания на разработку проектной документации по объекту «Строительство корпуса термообработки для организации серийного изготовления деталей и сборочных единиц двигателя ПД-14, ПАО «ОДК-УМПО» г. Уфа, Республика Башкортостан.

При разработке раздела  были использованы следующие нормативно-технические документы:

- Федеральный закон N 123-ФЗ. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- СП 1.13330.2020. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

- СП 2. 13130. 2020. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение  огнестойкости объектов защиты».

- СП 4. 13130. 20013. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения   пожара на объектах защиты. Требования к архитектурно планировочным и конструктивным решениям».

- СП 12. 13130. 2009. «Системы противопожарной защиты. Определение категорий зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной безопасности».

- СП 50. 13330. 2012. «Тепловая защита зданий»

- СП 56. 13330. 2011. «Производственные здания»

- СП 52. 13330. 2016. «Естественное и искусственное освещение»

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции»

А. Описание внешнего вида объекта капитального строительства, описание и обоснование пространственной, планировочной и функциональной организации объекта капитального строительства

Проектом предусмотрено строительство корпуса термообработки на территории второй производственной площадки  ПАО «ОДК-УМПО» в Калининском районе г. Уфа, ограниченной улицами: Цветочной, Уфимским шоссе, Трамвайной  и  Адмирала Макарова.

Поверхность участка застройки относительно ровная. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 103,08 до 102,72 м.  Рельеф местности  имеет уклон с севера на юг.

Город Уфа относится к умеренной климатической зоне 1В с атлантико-континентальным климатом.  Абсолютная минимальная температура воздуха минус 490 , абсолютная максимальная температура воздуха плюс 380

Проектные решения приняты в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил; исходя из технико – экономической  целесообразности их применения в конкретных условиях строительства, в соответствии с правилами пожарной безопасности и другими нормативными документами по проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений.

Наиболее эффективным средством защиты зданий от неблагоприятных воздействий природных факторов является выбор геометрических параметров здания, его этажности, принципов пластического решения ограждающих конструкций.

- При проектировании объекта предусмотрены необходимые транспортные связи и противопожарные проезды.

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь здания | м2 | 2 486,76 |
| 2 | Полезная площадь | м2 | 2 444,65 |
| 3 | Расчетная площадь | м2 | 1 751,71 |
| 4 | Строительный объем, в том числе: | м3 | 25 422,50 |
|  | выше отм. 0,000 | м3 | 25 204,00 |
|  | ниже отм. 0,000 | м3 | 218,50 |
| 5 | Этажность | этаж | 1 |
| 6 | Площадь застройки | м2 | 1 817,20 |

Б.   Обоснование принятых объемно-планировочных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

- Строительство нового объекта предусматривается на частично свободной от застройки территории рядом с существующими производственными корпусами 7, 95 и 1а. До начала строительства предполагается перенос существующего склада ГЖ, а существующая насосная цеха 14, расположенная на участке застройки, включена в состав площадей проектируемого корпуса термообработки.

- Существующие отметки участка застройки откорректированы согласно  разработанному разделу ПЗУ. Площадь территории в границах освоения участка ~ 0,53га.

Пятно застройки (с учетом крылец, пандусов и площадок) ~2000м2. Габариты здания по осям по осям в плане 48,0х35,50; высота по парапету –

15,300 /14,600м.

Так как объектом строительства является производственный корпус, то и геометрия данного объекта диктуется простотой, лаконичной формой. Объемно-планировочное решение основано на рациональной расстановке оборудования основного производства и удобстве его эксплуатации. Высота основного помещения цеха определено высотой технологического и грузоподъемного оборудования.  К архитектурно- художественному решению, согласно техническому заданию, не заявлено конкретных требований, поэтому материал для фасада и цвет выбран по классической, стандартной схеме схеме.

Объемно-планировочные решения зданий приняты в соответствии  с их функциональным назначением, требованием технологических процессов, с учетом климатических, инженерно-геологических условий, а также  в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил, обеспечивающих безопасную эксплуатацию здания и, в случаи необходимости, безопасную эвакуацию людей из помещений.

- Характеристики здания:

- - класс ответственности здания – КС2

- - степень огнестойкости здания  - II;

- - класс функциональной пожарной опасности– Ф5.1;

- - класс пожарной опасности строительных конструкций – КО;

- - класс конструктивной пожарной опасности - C0.

В соответствии с заданием на проектирование, объект представляет собой производственный корпус, в объеме которого предусмотрены встройки для размещения бытовых помещений, помещений управления технологическими процессами, помещений архивов, венткамер и помещений другого назначения. Здание отапливаемое, прямоугольной формы с размерами по осям в плане 48,0х35,50 м.

Основным производственным помещением является участок термообработки, включающий в себя два участка - термообработки в вакууме и термообработки крупногабаритных деталей, которые занимают площади на отм. 0,000 в осях 2-8/В-И. Для доставки деталей для обработки в цех, предусмотрены два въезда через распашные ворота по оси 1. Контроль доставки и отправки обеспечивается диспетчерской службой, которая находится, непосредственно, рядом с одним из въездов.

На первом этаже здания запроектированы так же следующие помещения: компрессорная, тепловой пункт, помещение водоподготовки, насосная (сущ. цех 14), КТП, сварочный пост, участок очистки электрокорундом, участок зачистки, БТК, изолятор брака, склад СГД, ОЦМ, материальная кладовая, помещение охлаждения, гидропроцедурная, КУИ и санузлы. Вход в санузлы предусмотрен через тамбур, где размещаются умывальники и  электросушилки для рук. В дверях устанавливаются защелки фиксаторы.

В  санузлах,  для разделения на отдельные кабинки, применяются  перегородки из HPL-монолитного пластика высотой 2200 мм и толщиной

12 мм, с регулируемыми ножками.  В женском санузле на отм. 0,000 предусмотрена кабина личной гигиены женщин, а в санузле, при женской гардеробной,  установлен гигиенический душ. Гигиенический душ установлен так же в одной из кабинок мужского санузла на отм. 0,000.

Предусмотрена установка питьевого фонтана в осях Г-Д по оси 2, согласно нормам.

Вход на производство для рабочих  и персонала - обособленный, через тамбур по оси 1 в осях В-Г. Эвакуация с отм. 0,000 осуществляется через данный вход и дверь по оси 9 в осях Е-Ж.

Во встройках на отм. +3,600 размещены гардеробные с душевыми и санузлами, помещение пирометрии, серверная, архивы БТК и ТБЦ, комната нач. БТиЗ и делопроизводителя, комната нач. участка и ст. мастера, технологическое бюро, комната сменных мастеров, комната производственных совещаний и венткамеры.

В качестве ограждающих конструкций встройки приняты перегородки 1-го типа - сэндвич-панели толщ. 100мм с пределом огнестойкости ЕI45 и противопожарными окнами, с пределом огнестойкости  ЕW30.  Заполнение дверных проемов в данных перегородках - 2-го типа - противопожарные дверные блоки  (ЕI30) c элементами самозакрывания и уплотнением в притворах. Перекрытие встройки - кровельная сэндвич-панель толщ 120мм.

Разделительные перегородки на отм. 0,000 - сэндвич-панель толщ. 100мм и кирпичные толщ. 120мм (в мокрых помещениях), на отм. +3,600  - каркасно-обшивные толщ. 125мм, на металлическом каркасе ПС75 (с заполнением утеплителем НГ) и двойной обшивкой ГКЛО 12,5мм с обеих сторон. В помещениях водоподготовки и тепловом узле внутренние перегородки выполнены из кирпича, толщ. перегородок - 120мм.

Для доступа на отм. +3,600 предусмотрены технологические лестницы, ведущие в коридор встройки, объединяющий помещения, находящиеся на данной отметке. Эти лестницы не являются эвакуационными и согласно ТРоТПБ ст. 89 эвукационные пути не ведут через помещения, где они расположенны. Для эвакуации с отм. +3,600 предусмотрены пути, соответствующие нормативным требованиям: закрытая лестничная клетка, с монолитными ступенями,  расположенная по оси 9 в осях Б-Г и две наружные металлические лестницы 3-го типа, расположенные по осям А и И, в осях 1-2.

В лестничной клетке предусмотрены окна на каждом этаже, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств и двери с доводчиком и уплотнением в притворах. Элементы открывания окон находятся не выше 1,7м от пола.

Коридор встройки оснащен системой принудительной вентиляции.

Для доступа пожарных подразделений на кровлю предусмотрена пожарная лестница типа  П1-2, расположенная рядом с эвакуационным выходом с отм. +3,600 по оси И.

На отм. +3,600 предусмотрены гардеробные: общие раздевалки – для групп производственных процессов 1б и 2б, для группы 1в - раздельные,  для домашней и специальной одежды, с устройством душевой кабины со сквозным проходом.

Состав помещений объекта подобран в соответствии со спецификой выполнения работ на данном производстве рабочими, управленческим персоналом, обслуживающими и инженерно-техническими работниками.

Б.1. Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности.

Здание отдельно стоящее. Энергетическая эффективность здания обеспечивается за счет запроектированных конструктивных и архитектурно-планировочных решений:

1. Вход в здание организован, через тамбур.

2. Ограждающие конструкции приняты из трехслойных панелей типа «сэндвич» Teplant-Uniwersal толщиной 150мм и 100мм (в лестничной клетке). Минеральная вата имеет среднее сопротивление теплопередаче 0,034-0,040 Вт/м.С

3. Цокольная часть здания толщиной 250 мм выполнена из кирпича  (среднее сопротивление теплопередаче 0,81 Вт/м.С) с утеплителем Пеноплэкс 45  толщиной 100 мм (среднее сопротивление теплопередаче 0,032 Вт/м.С) и облицована профлистом С10-1000-0,6мм.

4. Окна из ПВХ- профиля с открывающимися створками. Заполнение однокамерный стеклопакет с низкоэмиссионным стеклом. Коэффициент теплопроводности составляет 0,59 Вт/м.С.

5. Окна из комбинированных профилей с шириной термоизоляционной вставки более 28 мм, с открывающимися створками. Заполнение однокамерный стеклопакет с низкоэмиссионным стеклом. Коэффициент теплопроводности составляет 0,52 Вт/м.С.

Б.2. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений

Данным проектом максимально соблюдены мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности:

- оптимальная толщина ограждающих конструкций;

- оптимальная толщина утеплителя стен и перекрытий;

- применение для остекления соответствующих оконных заполнений.

Б.3 Описание и обоснование принятых архитектурных решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства.

Основной задачей, направленной на повышение энергетической эффективности объекта, является снижение удельных теплопотерь через ограждающие конструкции. Решение этой задачи заключается в упрощении формы здания и снижения коэффициента компактности, а также снижения коэффициента теплопроводности здания, путем повышения сопротивления теплопередаче (увеличение толщины утеплителя и теплотехнической однородности).

В.   Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объектов капитального строительства.

Объемно - пространственные решения здания продиктованы функциональным назначением объекта.

Архитектурно-композиционные  и планировочные решения определены заданием на проектирование, составом производственно-технологического оборудования, оснасткой для проведения необходимых видов работ.  Принятая структура  здания обеспечивает удобные функциональные связи и комфортные условия труда.

Корпус термообработки каркасное здание: колонны стальные из прокатных профилей, металлические балки и двухскатные фермы. Фундаменты свайные. В качестве ограждающих конструкций приняты сэндвич-панели Teplant-Universal или аналогичные панели толщиной 150 мм и 100мм. Цоколь кирпичный 250 мм с утеплителем "Пеноплекс 45" толщ. 100мм и обшивкой профлистом. Кровля мягкая, рулонная по профлисту. Предусмотрен внутренний водосток. Высота до низа ферм - 11,770м; высота по коньку ферм - 14,170м, высота по парапету +15,300м и +14,600м.

Ограждающие конструкции эвакуационной лестничной клетки так же выполнены из сэндвич-панели Teplant-Universal толщ. 100мм.      Разделительные перегородки на отм. 0,000 и отм. +3,600 - сэндвич-панель толщ. 100мм и кирпичные толщ. 120мм (в мокрых помещениях).

На  отм. +3,600, в основном, применены   противопожарные гипсокартонные  перегородки, которые выполняются по металлическому каркасу из профилей ПС75 с последующей обшивкой двумя слоями ГКЛО толщиной 12,5мм с каждой стороны (тип С112 согласно серии 1.031.9-2.07, в.2 "Комплектные системы КНАУФ" ).

Окна выполнены с переплетом из ПВХ – профиля и алюминиевого профиля сигнально-серого цвета - RAL 7004. Оконное заполнение - одинарный стеклопакет с низко-эмиссионным стеклом (4М1-16-И4),  стекло прозрачное. Устройства для открывания окон расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа.

Принятые проектом объемно-пространственные решения соответствуют функциональному назначению здания и не несут архитектурно-художественной нагрузки. Согласно действующей нормативно-технической документации, к данному объекту проектирования не предъявляются специальные архитектурные требования и особые композиционные приемы в оформлении фасада не предусматриваются.

Строящееся здание находится на территории производственной площадки с установленной для данного предприятия цветовой гаммой, поэтому применены элементы строительных конструкций и отделочных материалов, цветовая гамма которых подобрана с учетом обязательной цветовой палитры.

Г. Описание решений по отделке помещений основного,   вспомогательного, обслуживающего и технического назначения.

Характер отделки помещений определяется их назначением и условиями эксплуатации. При этом должны учитываться не только физическая долговечность покрытий, но и сроки их морального старения и удобство эксплуатации.

На данном объекте главными элементами интерьера являются технологические установки и грузоподъемное оборудование, имеющие цветовую гамму согласно ГОСТ.

Цветовое предпочтение в отделке помещений производственного назначения отдается пастельным тонам и в настоящем проекте указание на цвет носит рекомендательный характер. Разработка дизайна помещений производится отдельным проектом по желанию заказчика.

Архитектурное решение интерьера зданий определяется общей композицией внутреннего пространства. Цветовое решение интерьера соответствует пространственной структуре помещений, габаритам, плотности расстановки оборудования и насыщенности коммуникациями. Выбор цветовой гаммы интерьера выполнен с учетом светоклиматических особенностей района строительства, характера и интенсивности освещения и санитарно-гигиенических условий в помещениях.

В отделке помещений используются только высококачественные отделочные материалы. Декоративная функция заключается в повышении архитектурной выразительности конструкций здания и эстетичности его интерьеров.

При выборе декоративно-художественных решений и цветовой отделки интерьеров помещений необходимо учитывать следующие факторы:

- объемно-планировочное и конструктивное решение здания и геометрические размеры помещения;

- назначение помещения;

- характер технологического процесса (для тех. помещ.);

- вид освещения;

- микроклимат.

Отделка помещений на отм. 0,000.

В помещении термообработки (101) для покрытия полов применена чугунная плитка толщ. 25мм, отвечающая эксплуатационным характеристикам и воздействующим факторам, связанным со спецификой данного производства. Отделка стен – профлист (на участках стен, выполненных из кирпича), кирпичный цоколь штукатурится и красится. Потолок – профлист, заводской готовности. Металлоконструкции обработаны и окрашены в соответствии с огнезащитными и антикоррозийными нормами (см. раздел КР).

В помещениях: ОЦМ, участок зачистки, СГД, БТК, участок очистки электрокорундом, изолятор брака, сварочный пост - покрытие пола – Umatex Floor CPU - наливное, трехкомпонентное покрытие на основе полиуретановых смол, обладающее стойкостью к агрессивным средам, износостойкостью и антистатичностью.

Стены данных помещений, в зоне цоколя, штукатурятся и красятся акриловой краской, кроме помещений с источниками шума (участок зачистки, участок очистки электрокорундом). В качестве защиты от шума в данных помещениях использована Система  ЗИПС-Синема (133мм) +панели ECOPHON (40мм). Потолок – профлист, заводской готовности.

В помещениях компрессорной и КТП кирпичный цоколь также штукатурится и красится акриловой краской.

В тепловом узле, помещении водоподготовки и насосной покрытие пола наливное - Umatex Floor CPU. Стены на высоту дверного проема отделываются глазурованной плиткой.

В санузлах, КУИ, гидропроцедурной и помещении охлаждения покрытием для пола является плитка керамическая с шероховатой текстурой, светлых тонов. Стены отделываются глазурованной плиткой. Потолок – реечный подвесной типа «Албес» металлический белый (RAL 9003).

В тамбуре (112), на пути эвакуации, потолок типа "АRMSTRONG" с Т-профилем, классом пожарной опасности КМО, глянцевый белого цвета (RAL 9010).

В помещении диспетчерской покрытием пола является коммерческий, гомогенный линолеум (типа Tarkett) не ниже 33 класса износостойкости.

Отделка помещений на отм. +3,600.

Для отделки пола в коридоре, архивах, а также для облицовки ступеней и площадок в лестничной клетке применяется сплитерный керамогранит с шероховатой текстурой.

В рабочих кабинетах, в помещении пирометрии, в технологическом бюро цеха, в комнате для совещаний и серверной напольным покрытием является коммерческий гомогенный линолеум (типа Tarkett) не ниже 33 класса износостойкости.    Разделительные каркасно-обшивные перегородки в этих помещениях шпаклюются и красятся акриловой краской. Потолки подвесные типа "АRMSTRONG" с Т-профилем: глянцевые, белого цвета (RAL 9010) обычного исполнения, а в категорированных помещениях – с классом пожарной опасности КМО.

Для гардеробных, туалетов и душевых напольным покрытием служит керамическая плитка с шероховатой поверхностью. Стены в гардеробных красятся акриловой краской, а в туалетах и душевых отделываются глазурованной плиткой. Потолки гардеробных - типа "АRMSTRONG" с Т-профилем глянцевые белого цвета (RAL 9010), в туалетах и душевых - реечный подвесной типа «Албес» металлический белый (RAL 9003).

Напольное покрытие венткамер - Umatex Floor CPU – наливное, стены шпаклюются и красятся акриловой краской.

Д.   Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей.

Требуемая освещенность рабочих мест в помещениях проектируемого здания предусмотрена, исходя из требований СП 52.13330.2016 решается естественным и искусственным освещением которое, обеспечивается принятыми архитектурно-планировочными решениями, размещением и соответствующими размерами оконных проемов.

Естественное освещение предусмотрено через оконные проемы в наружных ограждающих конструкциях.

Окна выполнены из ПВХ- профиля с открывающимися створками, а так же  из комбинированных профилей с шириной термоизоляционной вставки более 28 мм. Заполнение однокамерный стеклопакет с низкоэмиссионным стеклом.

Размеры оконных проемов приняты с учетом максимального освещения помещений с постоянными рабочими  местами и обеспечения нормативного коэффициента естественного освещения  согласно п. 4.2., табл. 4.1,  4.2  СП 52.13330.2016.

Согласно технологическому процессу  на данном производстве выполняются работы разного уровня точности с соответствующим разрядом зрительных  работ, а именно: IIIб, IVб, VII, А- I.

Д.1. Результаты расчетов продолжительности инсоляции и коэффициента естественной освещенности.

Д.1.1. Расчет продолжительности инсоляции.

Инсоляция является важным фактором, оказывающим оздоравливающее влияние на среду обитания человека.

Нормативная продолжительность инсоляции устанавливается на определенные календарные периоды с учетом географической широты местности. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 п.2.4 для центральной зоны (58º с.ш. - 48º с.ш.) – с 22 марта по 22 сентября.

Согласно выше указанному документу, продолжительность инсоляции для производственных зданий не нормируется (п 2.5).

Расчет продолжительности инсоляции для помещений с постоянным пребыванием людей см. стр. 41-60.

Д.1.2. Расчет КЕО для помещений с постоянным пребыванием людей.

Графическое приложение к расчетам см. 61-75.

1. Расчет КЕО в точке Р1 проектируемого здания; 1-й этаж; производственное помещение №101, площадью 1027,83 кв. м; с окнами по периметру помещения. Расчет произведен для основного источника естественного освещения данного помещения   (ориентация оконных проемов на восток).

Точка Р1

Исходные данные для расчета.

| Наименование параметров | Обозначение параметров | Размеры (м) |
| --- | --- | --- |
| Глубина помещения | dп | 27,40 |
| Ширина помещения | ап | 35,50 |
| Ширина окна 1 | bо | 33,10 |
| Ширина окна 2 |  | 33,10 |
| Высота окна 1 | H01 | 5,10 |
| Высота окна 2 |  | 3,00 |
| Высота верхней грани светового проема над уровнем пола 1 | ho2 | 6,20 |
| Высота верхней грани светового проема над уровнем пола 2 |  | 11,4 |
| Высота подоконника над полом 1 | hпд | 1,10 |
| Высота подоконника над полом 2 |  | 8,40 |
| Толщина наружной стены | Δст | 0,15 |
| Расстояние от расчетной точки до наружной стены | lт | 17,10 (1,5*11,4) |
| Высота от уровня УРП до верха окна | h01 | 9,90 |

*в соответствии с п. 5.4 СП 52.13330.2016 расчетная точка определяется в зависимости от разряда зрительной работы : IVб.

а. Определение геометрических значений КЕО по графикам I и II А.М. Данилюка с

использованием графических приложений к расчету

n1 = 4,3

n2 = 69

б  = 0,01(n1 n2) = 0,01(4,3х69) =2,97

n1I = 0

n2I = 0

зд = 0,01(n1I n2I) = 0,01(0 0) = 0

б. Средневзвешенный коэффициент отражения внутренней поверхности помещения:

ср = 0,5 (п.5.10 СП 52.13330.2016).

в. Определение коэффициента r1, учитывающего повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию (таблица 30, СНиП II-4-79, актуализированная версия).

Исходные данные:

dп = 27,4 м;

h01 = 9,90 м;

lT   = 17,1 м

ап  = 35,5 м

Отношение глубины помещения, dп к высоте от уровня УРП h01 до верха окна:

dп/h01 = 27,4/9,9= 2,77

Отношение расстояния расчетной точки от внутренней поверхности наружной стены lT к глубине помещения, dп:

17,1/27,4 = 0,62

Отношение ширины помещения ап , к его глубине dп:

35,5/27,4 = 1,30

r1 = 1,75 - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию, принимаемый по табл. 30;

г. Определение значения коэффициента светопропускания 0 (таблица 28):

1 = 0,8; (стекло двойное)

2 = 0,75; (Переплёты стальные, одинарные)

3 = 0,9 (стальные фермы);

4 = 1,0; (Жалюзи и шторы)

0 = 1х2х3х4 = 0,8х0,75х0,9х1,0 = 0,54

д. Коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба

(таблица 35).

Значение коэффициента qi при угловой высоте середины участка небосвода, видимого из расчётной точки через световой проём в разрезе помещения - 15º:

q = 0,65

е. Коэффициент эксплуатации  МF = 0,63, при угле наклона светопропускающего материала к горизонту  90º; с нормальными условиями среды (табл. 4.3, СП 52.13330.2016)

ж. Коэффициент светового климата по т. 5.1, СП 52.13330.2016 для административного района 1 : CN=1;

з. Определение расчетного значения КЕО по формуле 3.11, п. 3.73 (а),

СП 52.13330.2016:

eбр1 = CN*б q +здbфkзд) r10 /МF =1* (2,97*0,65 + 0) 1,75*0,54/0,63 = 1,52

Нормированное значение КЕО определяется по таблице 4.1, СП 52.13330.2016:

КЕО еIIIн =1,5

Согласно п. 5.8, СП 52.13330.2016 расчетное значение КЕО ер при верхнем или верхнем и боковом освещении в любой точке на линии пересечения условной рабочей поверхности и плоскости характерного вертикального разреза помещения должно быть не менее нормированного значения КЕО.

КЕО соответствует нормам.

2. Расчет КЕО в точке Р2 ; 1-й этаж; производственное помещение №102, площадью 30,0 кв. м; с односторонним естественным освещением, окна ориентированы на север.

Точка Р2

Исходные данные для расчета.

| Наименование параметров | Обозначение параметров | Размеры (м) |
| --- | --- | --- |
| Глубина помещения | dп | 6,114 |
| Ширина помещения | ап | 4,953 |
| Ширина окна | bо | 4,0 |
| Высота окна | H02 | 1,9 |
| Высота верхней грани светового проема над уровнем пола | ho2 | 3,0 |
| Высота подоконника над полом | hпд | 1,10 |
| Толщина наружной стены | Δст | 0,15 |
| Расстояние от расчетной точки до наружной стены | 2т | 5,114 |
| Высота от уровня УРП до верха окна | h02 | 2,20 |

*в соответствии с п. 5.4 СП 52.13330.2016 расчетная точка определяется в зависимости от разряда зрительной работы : IIIб.

а. Определение геометрических значений КЕО по графикам I и II А.М. Данилюка с

использованием графических приложений к расчету.

n1 = 3,6

n2 = 45

б  = 0,01(n1 n2) = 0,01(4,3х52) = 1,62

n1I = 0

n2I = 0

зд = 0,01(n1I n2I) = 0,01(0 0) = 0

б. Средневзвешенный коэффициент отражения внутренней поверхности помещения:

ср = 0,5 (п.5.10 СП 52.13330.2016).

в. Определение коэффициента r1, учитывающего повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию (таблица 30, СНиП II-4-79).

Исходные данные:

dп = 6,114 м;

h02 = 2,2 м;

2T   = 5,114 м;

ап  = 4,953

Отношение глубины помещения, dп к высоте от уровня УРП h01 до верха окна:

dп/h02 = 6,114/2,2 = 2,78

Отношение расстояния расчетной точки от внутренней поверхности наружной стены 2T к глубине помещения, dп:

5,114 /6,114 = 0,83

Отношение ширины помещения ап , к его глубине dп:

4,953/6,114 = 0,81

r1 = 2,69 - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию, принимаемый по табл. 30;

г. Определение значения коэффициента светопропускания 0 (таблица 28):

1 = 0,8; (стекло двойное)

2 = 0,75; (переплёты- ПВХ, одинарные)

3 = 0,8 (стальные балки);

4 = 1,0; (жалюзи и шторы)

0 = 1х2х3х4 = 0,8х0,75х0,8х1,0 = 0,60

д. Коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба

(таблица 35).

Значение коэффициента qi при угловой высоте середины участка небосвода, видимого из расчётной точки через световой проём в разрезе помещения - 21º:

q = 0,705

е. Коэффициент эксплуатации  МF = 0,63, при угле наклона светопропускающего материала к горизонту  90º; с нормальными условиями среды (табл. 4.3, СП 52.13330.2016)

ж. Коэффициент светового климата по т. 5.1, СП 52.13330.2016 для административного района 1 : CN=1;

з. Определение расчетного значения КЕО по формуле 3.11, п. 3.73 (а),

СП 52.13330.2016:

eбр1 = CN*б q +здbфkзд) r10 /МF = (1,62*0,705 + 0) 2,69*0,60/0,63 = 2,93

Для разряда зрительных работ IIIб, согласно т. 1.4. СП 2.13330.2016 значение КЕО не нормируется. Для данного помещения показано совмещенное освещение, при котором

КЕО ен = 1,2

Расчетное  КЕО выше нормированного (дополняется искусственным освещением).

3. Расчет КЕО в точке Р3 ; 1-й этаж; производственное помещение №103, площадью 37,83 кв. м; с односторонним естественным освещением, окна ориентированы на север.

Точка Р3

Исходные данные для расчета.

| Наименование параметров | Обозначение параметров | Размеры (м) |
| --- | --- | --- |
| Глубина помещения | dп | 6,310 |
| Ширина помещения | ап | 6,057 |
| Ширина окна | bо | 4,0 |
| Высота окна | H03 | 1,9 |
| Высота верхней грани светового проема над уровнем пола | ho3 | 3,0 |
| Высота подоконника над полом | hпд | 1,10 |
| Толщина наружной стены | Δст | 0,15 |
| Расстояние от расчетной точки до наружной стены | 3т | 5,310 |
| Высота от уровня УРП до верха окна | h03 | 2,20 |

*в соответствии с п. 5.4 СП 52.13330.2016 расчетная точка определяется в зависимости от разряда зрительной работы : IIIб.

а. Определение геометрических значений КЕО по графикам I и II А.М. Данилюка с

использованием графических приложений к расчету.

n1 = 3,36

n2 = 43,5

б  = 0,01(n1 n2) = 0,01(3,36х43,5) = 1,46

б. Средневзвешенный коэффициент отражения внутренней поверхности помещения:

ср = 0,5 (п.5.10 СП 52.13330.2016).

в. Определение коэффициента r1, учитывающего повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию (таблица 30, СНиП II-4-79).

Исходные данные:

dп = 6,310 м;

h03 = 2,2 м;

3T   = 5,310 м

ап  = 6,057

n1I = 0

n2I = 0

зд = 0,01(n1I n2I) = 0,01(0 0) = 0

Отношение глубины помещения, dп к высоте от уровня УРП h03 до верха окна:

dп/h03 = 6,310/2,2 = 2,86

Отношение расстояния расчетной точки от внутренней поверхности наружной стены 3T к глубине помещения, dп:

5,310 /6,310 = 0,84

Отношение ширины помещения an , к его глубине dп:

6,057/6,310 = 0,96

r1 = 2,75 - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию, принимаемый по табл. 30;

г. Определение значения коэффициента светопрпускания 0 (таблица 28):

1 = 0,8; (стекло двойное)

2 = 0,75; (переплёты- ПВХ, одинарные)

3 = 0,8 (стальные балки);

4 = 1,0; (жалюзи и шторы)

0 = 1х2х3х4 = 0,8х0,75х0,8х1,0 = 0,60

д. Коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба

(таблица 35).

Значение коэффициента qi при угловой высоте середины участка небосвода, видимого из расчётной точки через световой проём в разрезе помещения - 21º:

q =  0,705

е. Коэффициент эксплуатации  МF = 0,63, при угле наклона светопропускающего материала к горизонту  90º; с нормальными условиями среды (табл. 4.3, СП 52.13330.2016)

ж. Коэффициент светового климата по т. 5.1, СП 52.13330.2016 для административного района 1 : CN=1;

з. Определение расчетного значения КЕО по формуле 3.11, п. 3.73 (а),

СП 52.13330.2016:

eбр1 = CN*б q +здbфkзд) r10 /МF = (1,46*0,705+ 0) 2,75*0,60/0,63 = 2,69

Для разряда зрительных работ IIIб, согласно т. 1.4. СП 2.13330.2016 значение КЕО не нормируется. Для данного помещения показано совмещенное освещение, при котором

КЕО ен = 1,2

Расчетное  КЕО выше нормированного (дополняется искусственным освещением).

4. Расчет КЕО в точке Р4 ; 1-й этаж; производственное помещение №117, площадью 50,20 кв. м; с односторонним естественным освещением, окна ориентированы на запад.

Точка Р4

Исходные данные для расчета.

| Наименование параметров | Обозначение параметров | Размеры (м) |
| --- | --- | --- |
| Глубина помещения | dп | 8,408 |
| Ширина помещения | ап | 6,00 |
| Ширина окна | bо | 4,750 |
| Высота окна | H04 | 1,9 |
| Высота верхней грани светового проема над уровнем пола | ho4 | 3,0 |
| Высота подоконника над полом | hпд | 1,10 |
| Толщина наружной стены | Δст | 0,15 |
| Расстояние от расчетной точки до наружной стены | 4т | 4,500 (1,5*3,0) |
| Высота от уровня УРП до верха окна | h04 | 2,20 |

*в соответствии с п. 5.4 СП 52.13330.2016 расчетная точка определяется в зависимости от разряда зрительной работы : IIIб.

а. Определение геометрических значений КЕО по графикам I и II А.М. Данилюка с

использованием графических приложений к расчету.

n1 = 3,4

n2 = 56,5

б  = 0,01(n1 n2) = 0,01(3,4х56,5) = 1,92

n1I = 0

n2I = 0

зд = 0,01(n1I n2I) = 0,01(0 0) = 0

б. Средневзвешенный коэффициент отражения внутренней поверхности помещения:

ср = 0,5 (п.5.10 СП 52.13330.2016).

в. Определение коэффициента r1, учитывающего повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию (таблица 30, СНиП II-4-79).

Исходные данные:

dп = 8,408 м;

h04 = 2,2 м;

4T   = 4,500 м

ап  = 6,00 м

Отношение глубины помещения, dп к высоте от уровня УРП h04 до верха окна:

dп/h04 = 8,408/2,2 = 3,82

Отношение расстояния расчетной точки от внутренней поверхности наружной стены 4T к глубине помещения, dп:

4,500/8,408 = 0,54

Отношение ширины помещения an , к его глубине dп:

6,000/8,408 = 0,71

r1 = 3,67 - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию, принимаемый по табл. 30;

г. Определение значения коэффициента светопропускания 0 (таблица 28):

1 = 0,8; (стекло двойное)

2 = 0,75; (переплёты- ПВХ, одинарные)

3 = 0,8 (стальные балки);

4 = 1,0; (жалюзи и шторы)

0 = 1х2х3х4 = 0,8х0,75х0,8х1,0 = 0,60

д. Коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба

(таблица 35).

Значение коэффициента qi при угловой высоте середины участка небосвода, видимого из расчётной точки через световой проём в разрезе помещения - 21º:

q = 0,735

е. Коэффициент эксплуатации  МF = 0,63, при угле наклона светопропускающего материала к горизонту  90º; с нормальными условиями среды (табл. 4.3, СП 52.13330.2016)

ж. Коэффициент светового климата по т. 5.1, СП 52.13330.2016 для административного района 1 : CN=1;

з. Определение расчетного значения КЕО по формуле 3.11, п. 3.73 (а),

СП 52.13330.2016:

eбр1 = CN*б q +здbфkзд) r10 /МF = (1,92*0,735 + 0) 3,67*0,60/0,63 = 4,93

Для разряда зрительных работ IIIб, согласно т. 1.4. СП 2.13330.2016 значение КЕО не нормируется. Для данного помещения показано совмещенное освещение, при котором

КЕО ен = 1,2

Расчетное  КЕО выше нормированного (дополняется искусственным освещением).

5. Расчет КЕО в точке Р5 ; 1-й этаж; производственное помещение №120, площадью 22,88 кв. м; с односторонним естественным освещением, окна ориентированы на запад.

Точка Р5

Исходные данные для расчета.

| Наименование параметров | Обозначение параметров | Размеры (м) |
| --- | --- | --- |
| Глубина помещения | dп | 8,408 |
| Ширина помещения | ап | 2,782 |
| Ширина окна | bо | 2,0 |
| Высота окна | h05 | 1,9 |
| Высота верхней грани светового проема над уровнем пола | Ho5 | 3,0 |
| Высота подоконника над полом | hпд | 1,10 |
| Толщина наружной стены | Δст | 0,15 |
| Расстояние от расчетной точки до наружной стены | 5т | 4,500 (1,5*3,0) |
| Высота от уровня УРП до верха окна | h05 | 2,20 |

*в соответствии с п. 5.4 СП 52.13330.2016 расчетная точка определяется в зависимости от разряда зрительной работы : IVб.

а. Определение геометрических значений КЕО по графикам I и II А.М. Данилюка с

использованием графических приложений к расчету.

n1 = 4,3

n2 = 27

б  = 0,01(n1 n2) = 0,01(4,3х27) = 1,16

n1I = 0

n2I = 0

зд = 0,01(n1I n2I) = 0,01(0 0) = 0

б. Средневзвешенный коэффициент отражения внутренней поверхности помещения:

ср = 0,5 (п.5.10 СП 52.13330.2016).

в. Определение коэффициента r1, учитывающего повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию (таблица 30, СНиП II-4-79).

Исходные данные:

dп = 8,408 м;

h05 = 2,2 м;

5T   = 4,500 м

ап  = 2,782 м

Отношение глубины помещения, dп к высоте от уровня УРП h05 до верха окна:

dп/h05= 8,408/2,2 = 3,82

Отношение расстояния расчетной точки от внутренней поверхности наружной стены 5T к глубине помещения, dп:

4,500/8,408 = 0,54

Отношение ширины помещения ап , к его глубине dп:

2,782/8,408 = 0,33

r1 = 3,67 - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию, принимаемый по табл. 30;

г. Определение значения коэффициента светопропускания 0 (таблица 28):

1 = 0,8; (стекло двойное)

2 = 0,75; (переплёты- ПВХ, одинарные)

3 = 0,8 (стальные балки);

4 = 1,0; (жалюзи и шторы)

0 = 1х2х3х4 = 0,8х0,75х0,8х1,0 = 0,60

д. Коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба

(таблица 35).

Значение коэффициента qi при угловой высоте середины участка небосвода, видимого из расчётной точки через световой проём в разрезе помещения - 21º:

q = 0,735

е. Коэффициент эксплуатации  МF = 0,63, при угле наклона светопропускающего материала к горизонту  90º; с нормальными условиями среды (табл. 4.3, СП 52.13330.2016)

ж. Коэффициент светового климата по т. 5.1, СП 52.13330.2016 для административного района 1 : CN=1;

з. Определение расчетного значения КЕО по формуле 3.11, п. 3.73 (а),

СП 52.13330.2016:

eбр1 = CN*б q +здbфkзд) r10 /МF = (1,16*0,735 + 0) 3,67*0,60/0,63 = 2,98

Нормированное значение КЕО определяется по таблице 4.1. СП 2.13330.2016:

КЕО еIIIн =1,5

Согласно п. 5.8, СП 52.13330.2016 расчетное значение КЕО ер при верхнем или верхнем и боковом освещении в любой точке на линии пересечения условной рабочей поверхности и плоскости характерного вертикального разреза помещения должно быть не менее нормированного значения КЕО.

Расчетное КЕО больше нормированного.

6. Расчет КЕО в точке Р6 ; 1-й этаж; административное помещение №122, площадью 22,88 кв. м; с односторонним естественным освещением, окна ориентированы на запад.

Точка Р6

Исходные данные для расчета.

| Наименование параметров | Обозначение параметров | Размеры (м) |
| --- | --- | --- |
| Глубина помещения | dп | 8,408 |
| Ширина помещения | ап | 2,782 |
| Ширина окна | bо | 2,0 |
| Высота окна | H06 | 1,9 |
| Высота верхней грани светового проема над уровнем пола | ho6 | 3,0 |
| Высота подоконника над полом | hпд | 1,10 |
| Толщина наружной стены | Δст | 0,15 |
| Расстояние от расчетной точки до наружной стены | 6т | 4,500 |
| Высота от уровня УРП до верха окна | h06 | 2,20 |

*в соответствии с п. 5.4 СП 52.13330.2016 расчетная точка определяется в зависимости от разряда зрительной работы : А-1.

а. Определение геометрических значений КЕО по графикам I и II А.М. Данилюка с

использованием графических приложений к расчету.

n1 = 4,3

n2 = 27

б  = 0,01(n1 n2) = 0,01(4,3х27) = 1,16

n1I = 0

n2I = 0

зд = 0,01(n1I n2I) = 0,01(0 0) = 0

б. Средневзвешенный коэффициент отражения внутренней поверхности помещения:

ср = 0,55 (п.5.10 СП 52.13330.2016).

в. Определение коэффициента r1, учитывающего повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию (таблица 30, СНиП II-4-79).

Исходные данные:

dп = 8,408 м;

h06 = 2,2 м;

6T   = 4,500 м

ап  = 2,782 м

Отношение глубины помещения, dп к высоте от уровня УРП h06 до верха окна:

dп/h06= 8,408/2,2 = 3,82

Отношение расстояния расчетной точки от внутренней поверхности наружной стены 6T к глубине помещения, dп:

4,500/8,408 = 0,54

Отношение ширины помещения ап , к его глубине dп:

2,782/8,408 = 0,33

r1 = 3,67 - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию, принимаемый по табл. 30;

г. Определение значения коэффициента светопропускания 0 (таблица 28):

1 = 0,8; (стекло двойное)

2 = 0,75; (переплёты- ПВХ, одинарные)

3 = 0,8 (стальные балки);

4 = 1,0; (жалюзи и шторы)

0 = 1х2х3х4 = 0,8х0,75х0,8х1,0 = 0,60

д. Коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба

(таблица 35).

Значение коэффициента qi при угловой высоте середины участка небосвода, видимого из расчётной точки через световой проём в разрезе помещения - 21º:

q = 0,735

е. Коэффициент эксплуатации  МF = 0,67, при угле наклона светопропускающего материала к горизонту  90º; с нормальными условиями среды (табл. 4.3, СП 52.13330.2016)

ж. Коэффициент светового климата по т. 5.1, СП 52.13330.2016 для административного района 1 : CN=1;

з. Определение расчетного значения КЕО по формуле 3.11, п. 3.73 (а),

СП 52.13330.2016:

eбр1 = CN*б q +здbфkзд) r10 /МF = (1,16*0,735 + 0) 3,67*0,60/0,67 = 2,8

Нормированное значение КЕО определяется по таблице 4.2. СП 2.13330.2016:

КЕО еIIIн =1,5

Согласно п. 5.8. СП 2.13330.2016 Расчетное значение КЕО ер при верхнем или при верхнем и боковом освещении в любой точке на линии пересечения условной рабочей поверхности и плоскости характерного вертикального разреза помещения должно быть не менее нормированного значения КЕО при боковом освещении для работ соответствующих разрядов.

Расчетное КЕО больше нормированного.

7. Расчет КЕО в точке Р7 ; 1-й этаж; производственное помещение №125, площадью 32,58 кв. м; с односторонним естественным освещением, окна ориентированы на юг.

Точка Р7

Исходные данные для расчета.

| Наименование параметров | Обозначение параметров | Размеры (м) |
| --- | --- | --- |
| Глубина помещения | dп | 6,134 |
| Ширина помещения | ап | 5,560 |
| Ширина окна | bо | 4,0 |
| Высота окна | H07 | 1,9 |
| Высота верхней грани светового проема над уровнем пола | Ho7 | 3,0 |
| Высота подоконника над полом | hпд | 1,10 |
| Толщина наружной стены | Δст | 0,15 |
| Расстояние от расчетной точки до наружной стены | 7т | 5,134 |
| Высота от уровня УРП до верха окна | h07 | 2,20 |

*в соответствии с п. 5.4 СП 52.13330.2016 расчетная точка определяется в зависимости от разряда зрительной работы : IVб.

а. Определение геометрических значений КЕО по графикам I и II А.М. Данилюка с

использованием графических приложений к расчету.

n1 = 3,3

n2 = 44

б  = 0,01(n1 n2) = 0,01(3,3х44) = 1,45

n1I = 0

n2I = 0

зд = 0,01(n1I n2I) = 0,01(0 0) = 0

б. Средневзвешенный коэффициент отражения внутренней поверхности помещения:

ср = 0,5 (п.5.10 СП 52.13330.2016).

в. Определение коэффициента r1, учитывающего повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию (таблица 30, СНиП II-4-79).

Исходные данные:

dп = 6,134 м;

h07 = 2,2 м;

7T   = 5,134 м

ап  = 5,560 м

Отношение глубины помещения dп к высоте от уровня УРП h07 до верха окна:

dп/h012= 6,134/2,2 = 2,78

Отношение расстояния расчетной точки от внутренней поверхности наружной стены 7T к глубине помещения, dп:

5,134/5,560 = 0,92

Отношение ширины помещения ап , к его глубине dп:

5,560/6,134 = 0,9

r1 = 4,42 - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию, принимаемый по табл. 30;

г. Определение значения коэффициента светопропускания  0 (таблица 28):

1 = 0,8; (стекло двойное)

2 = 0,75; (переплёты- ПВХ, одинарные)

3 = 0,8 (стальные балки);

4 = 1,0; (жалюзи и шторы)

0 = 1х2х3х4 = 0,8х0,75х0,8х1,0 = 0,60

д. Коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба

(таблица 35).

Значение коэффициента qi при угловой высоте середины участка небосвода, видимого из расчётной точки через световой проём в разрезе помещения - 19º:

q = 0,705

е. Коэффициент эксплуатации  МF = 0,63, при угле наклона светопропускающего материала к горизонту  90º; с нормальными условиями среды (табл. 4.3, СП 52.13330.2016)

ж. Коэффициент светового климата по т. 5.1, СП 52.13330.2016 для административного района 1 : CN=1;

з. Определение расчетного значения КЕО по формуле 3.11, п. 3.73 (а),

СП 52.13330.2016:

eбр1 = CN*б q +здbфkзд) r10 /МF= (1,45*0,705 + 0) 4,42*0,60/0,63 = 4,3

Нормированное значение КЕО определяется по таблице 4.1. СП 2.13330.2016:

КЕО еIIIн =1,5

Согласно п. 5.8, СП 52.13330.2016 расчетное значение КЕО ер при верхнем или верхнем и боковом освещении в любой точке на линии пересечения условной рабочей поверхности и плоскости характерного вертикального разреза помещения должно быть не менее нормированного значения КЕО.

Расчетное КЕО больше нормированного.

8. Расчет КЕО в точке Р8 ; 1-й этаж; производственное помещение №126, площадью 18,16 кв. м; с односторонним естественным освещением, окна ориентированы на юг.

Точка Р8

Исходные данные для расчета.

| Наименование параметров | Обозначение параметров | Размеры (м) |
| --- | --- | --- |
| Глубина помещения | dп | 6,310 |
| Ширина помещения | ап | 2,880 |
| Ширина окна | bо | 2,0 |
| Высота окна | H08 | 1,9 |
| Высота верхней грани светового проема над уровнем пола | Ho8 | 3,0 |
| Высота подоконника над полом | hпд | 1,10 |
| Толщина наружной стены | Δст | 0,15 |
| Расстояние от расчетной точки до наружной стены | 8т | 5,310 |
| Высота от уровня УРП до верха окна | h08 | 2,20 |

*в соответствии с п. 5.4 СП 52.13330.2016 расчетная точка определяется в зависимости от разряда зрительной работы : VII.

а. Определение геометрических значений КЕО по графикам I и II А.М. Данилюка с

использованием графических приложений к расчету.

n1 = 3,3

n2 = 24,5

б  = 0,01(n1 n2) = 0,01(3,3х24,5) = 0,80

n1I = 0

n2I = 0

зд = 0,01(n1I n2I) = 0,01(0 0) = 0

б. Средневзвешенный коэффициент отражения внутренней поверхности помещения:

ср = 0,5 (п.5.10 СП 52.13330.2016).

в. Определение коэффициента r1, учитывающего повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию (таблица 30, СНиП II-4-79).

Исходные данные:

dп = 6,310 м;

h08 = 2,2 м;

8T   = 5,310 м

ап  = 2,880 м

Отношение глубины помещения, dп к высоте от уровня УРП h08 до верха окна:

dп/h07= 6,310/2,2 = 2,87

Отношение расстояния расчетной точки от внутренней поверхности наружной стены 8T к глубине помещения, dп:

5,310/6,310 = 0,82

Отношение ширины помещения ап , к его глубине dп:

2,880/5,310 = 0,54

r1 = 3,9 - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию, принимаемый по табл. 30;

г. Определение значения коэффициента светопропускания 0 (таблица 28):

1 = 0,8; (стекло двойное)

2 = 0,75; (переплёты- ПВХ, одинарные)

3 = 0,8 (стальные балки);

4 = 1,0; (жалюзи и шторы)

0 = 1х2х3х4 = 0,8х0,75х0,8х1,0 = 0,60

д. Коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба

(таблица 35).

Значение коэффициента qi при угловой высоте середины участка небосвода, видимого из расчётной точки через световой проём в разрезе помещения – 19º:

q = 0,705

е. Коэффициент эксплуатации  МF = 0,63, при угле наклона светопропускающего материала к горизонту  90º; с нормальными условиями среды (табл. 4.3, СП 52.13330.2016)

ж. Коэффициент светового климата по т. 5.1, СП 52.13330.2016 для административного района 1 : CN=1;

з. Определение расчетного значения КЕО по формуле 3.11, п. 3.73 (а),

СП 52.13330.2016:

eбр1 = CN*б q +здbфkзд) r10 /МF= (0,80 *0,705 + 0) 3,90 *0,60/0,63 = 2,09

Нормированное значение КЕО определяется по таблице 4.1.  СП 52.13330.2016:

КЕО еIIIн =1,0

Согласно п. 5.8, СП 52.13330.2016расчетное значение КЕО ер при верхнем или верхнем и боковом освещении в любой точке на линии пересечения условной рабочей поверхности и плоскости характерного вертикального разреза помещения должно быть не менее нормированного значения КЕО.

КЕО соответствует нормам.

9. Расчет КЕО в точке Р9; отм. +3,600 (встройка); административное помещение №215, площадью 34,12 кв. м; с односторонним естественным освещением, окна ориентированы на запад.

Точка Р9

Исходные данные для расчета.

| Наименование параметров | Обозначение параметров | Размеры (м) |
| --- | --- | --- |
| Глубина помещения | dп | 6,378 |
| Ширина помещения | ап | 5,350 |
| Ширина окна | bо | 5,10 |
| Высота окна | H09 | 2,00 |
| Высота верхней грани светового проема над уровнем пола | ho9 | 2,60 |
| Высота подоконника над полом | hпд | 0,60 |
| Толщина наружной стены | Δст | 0,15 |
| Расстояние от расчетной точки до наружной стены | 9т | 5,378 |
| Высота от уровня УРП до верха окна | h09 | 1,80 |

*в соответствии с п. 5.4 СП 52.13330.2016 расчетная точка определяется в зависимости от разряда зрительной работы : А-1

а. Определение геометрических значений КЕО по графикам I и II А.М. Данилюка с

использованием графических приложений к расчету.

n1 = 2,5

n2 = 50,5

б  = 0,01(n1 n2) = 0,01(2,5х50,5) = 1,26

n1I = 0

n2I = 0

зд = 0,01(n1I n2I) = 0,01(0 0) = 0

б. Средневзвешенный коэффициент отражения внутренней поверхности помещения:

ср = 0,55 (п.5.10 СП 52.13330.2016).

в. Определение коэффициента r1, учитывающего повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию (таблица 30, СНиП II-4-79).

Исходные данные:

dп = 6,378 м;

h09 = 1,80 м;

9T   = 5,378 м

ап  = 5,350 м

Отношение глубины помещения, dп к высоте от уровня УРП h09 до верха окна:

dп/h09= 6,378/1,80 = 3,54

Отношение расстояния расчетной точки от внутренней поверхности наружной стены 9T к глубине помещения, dп:

5,378/6,378 = 0,84

Отношение ширины помещения ап , к его глубине dп:

5,350/6,378 = 0,84

r1 = 6,09 - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию, принимаемый по табл. 30;

г. Определение значения коэффициента светопропускания 0 (таблица 28):

1 = 0,8; (стекло двойное)

2 = 0,75; (переплёты- ПВХ, одинарные)

3 = 0,8 (стальные балки);

4 = 1,0; (жалюзи и шторы)

0 = 1х2х3х4 = 0,8х0,75х0,8х1,0 = 0,60

д. Коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба

(таблица 35).

Значение коэффициента qi при угловой высоте середины участка небосвода, видимого из расчётной точки через световой проём в разрезе помещения - 18º:

q = 0,69

е. Коэффициент эксплуатации  МF = 0,67, при угле наклона светопропускающего материала к горизонту  90º; с нормальными условиями среды (табл. 4.3, СП 52.13330.2016)

ж. Коэффициент светового климата по т. 5.1, СП 52.13330.2016 для административного района 1 : CN=1;

з. Определение расчетного значения КЕО по формуле 3.11, п. 3.73 (а),

СП 52.13330.2016:

eбр1 = CN*б q +здbфkзд) r10 /МF= (1,26*0,69 + 0) 6,09*0,60/0,67 = 4,74

Нормированное значение КЕО определяется по таблице 4.2. СП 52.13330.2016:

КЕО еIIIн =1,5

Согласно п. 5.8. СП 52.13330.2016 расчетное значение КЕО ер при верхнем или верхнем и боковом освещении в любой точке на линии пересечения условной рабочей поверхности и плоскости характерного вертикального разреза помещения должно быть не менее нормированного значения КЕО.

Расчетное КЕО больше нормированного.

10. Расчет КЕО в точке Р10; отм. +3,600 (встройка); административное помещение №216, площадью 37,31 кв. м; с односторонним естественным освещением, окна ориентированы на запад.

Точка Р10

Исходные данные для расчета.

| Наименование параметров | Обозначение параметров | Размеры (м) |
| --- | --- | --- |
| Глубина помещения | dп | 6,378 |
| Ширина помещения | ап | 5,875 |
| Ширина окна | bо | 4,75 |
| Высота окна | H010 | 2,00 |
| Высота верхней грани светового проема над уровнем пола | ho10 | 2,60 |
| Высота подоконника над полом | hпд | 0,60 |
| Толщина наружной стены | Δст | 0,15 |
| Расстояние от расчетной точки до наружной стены | 10т | 5,378 |
| Высота от уровня УРП до верха окна | h010 | 1,80 |

*в соответствии с п. 5.4 СП 52.13330.2016 расчетная точка определяется в зависимости от разряда зрительной работы : А-1.

а. Определение геометрических значений КЕО по графикам I и II А.М. Данилюка с

использованием графических приложений к расчету.

n1 = 2,5

n2 = 47

б  = 0,01(n1 n2) = 0,01(2,5х47) = 1,18

n1I = 0

n2I = 0

зд = 0,01(n1I n2I) = 0,01(0 0) = 0

б. Средневзвешенный коэффициент отражения внутренней поверхности помещения:

ср = 0,55 (п.5.10 СП 52.13330.2016).

в. Определение коэффициента r1, учитывающего повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию (таблица 30 СНиП II-4-79).

Исходные данные:

dп = 6,378 м;

h010 = 1,80 м;

10T   = 5,378 м

ап  = 5,875 м

Отношение глубины помещения, dп к высоте от уровня УРП h010 до верха окна:

dп/h010= 6,378/1,8 = 3,54

Отношение расстояния расчетной точки от внутренней поверхности наружной стены 10T к глубине помещения, dп:

5,380/6,378 = 0,84

Отношение ширины помещения ап , к его глубине dп:

5,875/5,378 = 0,92

r1 = 4,8 - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию, принимаемый по табл. 30;

г. Определение значения коэффициента светопропускания 0 (таблица 28):

1 = 0,8; (стекло двойное)

2 = 0,75; (переплёты- ПВХ, одинарные)

3 = 0,8 (стальные балки);

4 = 1,0; (жалюзи и шторы)

0 = 1х2х3х4 = 0,8х0,75х0,8х1,0 = 0,60

д. Коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба

(таблица 35).

Значение коэффициента qi при угловой высоте середины участка небосвода, видимого из расчётной точки через световой проём в разрезе помещения - 18º:

q = 0,69

е. Коэффициент эксплуатации  МF = 0,67, при угле наклона светопропускающего материала к горизонту  90º; с нормальными условиями среды (табл. 4.3, СП 52.13330.2016)

ж. Коэффициент светового климата по т. 5.1, СП 52.13330.2016 для административного района 1 : CN=1;

з. Определение расчетного значения КЕО по формуле 3.11, п. 3.73 (а),

СП 52.13330.2016:

eбр1 = CN*б q +здbфkзд) r10 /МF = (1,18*0,69 + 0) 4,8*0,60/67 = 1,95

Нормированное значение КЕО определяется по таблице 4.2. СП 52.13330.2016:

КЕО еIIIн =1,5

Согласно п. 5.8. СП 52.13330.2016расчетное значение КЕО ер при верхнем или верхнем и боковом освещении в любой точке на линии пересечения условной рабочей поверхности и плоскости характерного вертикального разреза помещения должно быть не менее нормированного значения КЕО.

Расчетное КЕО больше нормированного.

11. Расчет КЕО в точке Р11; отм. +3,600(встройка); административное помещение №217, площадью 40,37 кв. м; с односторонним естественным освещением, окна ориентированы на запад.

Точка Р11

Исходные данные для расчета.

| Наименование параметров | Обозначение параметров | Размеры (м) |
| --- | --- | --- |
| Глубина помещения | dп | 6,378 |
| Ширина помещения | ап | 6,407 |
| Ширина окна | bо | 5,10 |
| Высота окна | H011 | 2,00 |
| Высота верхней грани светового проема над уровнем пола | h o11 | 2,60 |
| Высота подоконника над полом | hпд | 0,60 |
| Толщина наружной стены | Δст | 0,15 |
| Расстояние от расчетной точки до наружной стены | 11т | 5,378 |
| Высота от уровня УРП до верха окна | h011 | 1,80 |

*в соответствии с п. 5.4 СП 52.13330.2016 расчетная точка определяется в зависимости от разряда зрительной работы : А-1.

а. Определение геометрических значений КЕО по графикам I и II А.М. Данилюка с

использованием графических приложений к расчету.

n1 = 2,5

n2 = 50,5

б  = 0,01(n1 n2) = 0,01(2,5х50,5) = 1,26

n1I = 0

n2I = 0

зд = 0,01(n1I n2I) = 0,01(0 0) = 0

б. Средневзвешенный коэффициент отражения внутренней поверхности помещения:

ср = 0,55 (п. 5.10 СП 52.13330.2016).

в. Определение коэффициента r1, учитывающего повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию (таблица 30, СНиП II-4-79).

Исходные данные:

dп = 6,378 м;

h011 = 1,80 м;

11T   = 5,378 м

ап  = 6,407 м

Отношение глубины помещения, dп к высоте от уровня УРП h011 до верха окна:

dп/h011= 6,378/1,80 = 3,54

Отношение расстояния расчетной точки от внутренней поверхности наружной стены 11T к глубине помещения, dп:

5,378/6,378 = 0,84

Отношение ширины помещения ап , к его глубине dп:

6,407/6,378 = 1,0

r1 = 5,8 - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию, принимаемый по табл. 30;

г. Определение значения коэффициента светопропускания 0 (таблица 28):

1 = 0,8; (стекло двойное)

2 = 0,75; (переплёты- ПВХ, одинарные)

3 = 0,8 (стальные балки);

4 = 1,0; (жалюзи и шторы)

0 = 1х2х3х4 = 0,8х0,75х0,8х1,0 = 0,60

д. Коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба

(таблица 35).

Значение коэффициента qi при угловой высоте середины участка небосвода, видимого из расчётной точки через световой проём в разрезе помещения - 18º:

q = 0,69

е. Коэффициент эксплуатации  МF = 0,67, при угле наклона светопропускающего материала к горизонту  90º; с нормальными условиями среды (табл. 4.3, СП 52.13330.2016)

ж. Коэффициент светового климата по т. 5.1, СП 52.13330.2016 для административного района 1 : CN=1;

з. Определение расчетного значения КЕО по формуле 3.11, п. 3.73 (а),

СП 52.13330.2016:

eбр1 = CN*б q +здbфkзд) r10 /МF = (1,26*0,69 + 0) 5,8*0,60/67 = 2,52

Нормированное значение КЕО определяется по таблице 4.2. СП 52.13330.2016:

КЕО еIIIн =1,5

Согласно п.5.8.  СП 52.13330.2016 расчетное значение КЕО ер при верхнем или верхнем и боковом освещении в любой точке на линии пересечения условной рабочей поверхности и плоскости характерного вертикального разреза помещения должно быть не менее нормированного значения КЕО.

Расчетное КЕО больше нормированного.

12. Расчет КЕО в точке Р12; отм. +3,600(встройка); административное помещение №218, площадью 37,18 кв. м; с односторонним естественным освещением, окна ориентированы на запад.

Точка Р12

Исходные данные для расчета.

| Наименование параметров | Обозначение параметров | Размеры (м) |
| --- | --- | --- |
| Глубина помещения | dп | 6,378 |
| Ширина помещения | ап | 5,882 |
| Ширина окна | bо | 5,10 |
| Высота окна | H012 | 4,00 |
| Высота верхней грани светового проема над уровнем пола | ho12 | 2,60 |
| Высота подоконника над полом | hпд | 0,600 |
| Толщина наружной стены | Δст | 0,15 |
| Расстояние от расчетной точки до наружной стены | 12т | 5,378 |
| Высота от уровня УРП до верха окна | h012 | 1,80 |

*в соответствии с п. 5.4 СП 52.13330.2016 расчетная точка определяется в зависимости от разряда зрительной работы : А-1.

а. Определение геометрических значений КЕО по графикам I и II А.М. Данилюка с

использованием графических приложений к расчету.

n1 = 2,5

n2 = 50

б  = 0,01(n1 n2) = 0,01(2,5х50) = 1,25

n1I = 0

n2I = 0

зд = 0,01(n1I n2I) = 0,01(0 0) = 0

б. Средневзвешенный коэффициент отражения внутренней поверхности помещения:

ср = 0,55 (п.5.10 СП 52.13330.2016).

в. Определение коэффициента r1, учитывающего повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию (таблица 30, СНиП II-4-79).

Исходные данные:

dп = 6,378 м;

h012 = 1,80 м;

12T   = 5,378 м

ап  = 5,882 м

Отношение глубины помещения, dп к высоте от уровня УРП h012 до верха окна:

dп/h012= 6,378/1,80 = 3,54

Отношение расстояния расчетной точки от внутренней поверхности наружной стены 12T к глубине помещения, dп:

5,378/6,378 = 0,84

Отношение ширины помещения ап , к его глубине dп:

5,882/6,378 = 0,92

r1 = 4,8 - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию, принимаемый по табл. 30;

г. Определение значения коэффициента светопропускания 0 (таблица 28):

1 = 0,8; (стекло двойное)

2 = 0,75; (переплёты- ПВХ, одинарные)

3 = 0,8 (стальные балки);

4 = 1,0; (жалюзи и шторы)

0 = 1х2х3х4 = 0,8х0,75х0,8х1,0 = 0,60

д. Коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба

(таблица 35).

Значение коэффициента qi при угловой высоте середины участка небосвода, видимого из расчётной точки через световой проём в разрезе помещения - 18º:

q = 0,69

е. Коэффициент эксплуатации  МF = 0,67, при угле наклона светопропускающего материала к горизонту  90º; с нормальными условиями среды (табл. 4.3, СП 52.13330.2016)

ж. Коэффициент светового климата по т. 5.1, СП 52.13330.2016 для административного района 1 : CN=1;

з. Определение расчетного значения КЕО по формуле 3.11, п. 3.73 (а),

СП 52.13330.2016:

eбр1 = CN*б q +здbфkзд) r10 /МF = (1,25*0,69 + 0) 4,8*0,60/0,67 = 3,7

Нормированное значение КЕО определяется по таблице 4.2.СП 52.13330.2016:

КЕО еIIIн =1,5

Согласно п. 5.8. СП 52.13330.2016 расчетное значение КЕО ер при верхнем или верхнем и боковом освещении в любой точке на линии пересечения условной рабочей поверхности и плоскости характерного вертикального разреза помещения должно быть не менее нормированного значения КЕО.

Расчетное КЕО больше нормированного.

13. Расчет КЕО в точке Р13; отм. +3,600; производственное помещение №222, площадью 23,38 кв. м; с односторонним естественным освещением, окна ориентированы на юг.

Точка Р13

Исходные данные для расчета.

| Наименование параметров | Обозначение параметров | Размеры (м) |
| --- | --- | --- |
| Глубина помещения | dп | 4,382 |
| Ширина помещения | ап | 5,375 |
| Ширина окна | bо | 4,0 |
| Высота окна | H013 | 2,0 |
| Высота верхней грани светового проема над уровнем пола | ho13 | 2,60 |
| Высота подоконника над полом | hпд | 0,600 |
| Толщина наружной стены | Δст | 0,15 |
| Расстояние от расчетной точки до наружной стены | 13т | 3,382 |
| Высота от уровня УРП до верха окна | h013 | 1,80 |

*в соответствии с п. 5.4 СП 52.13330.2016 расчетная точка определяется в зависимости от разряда зрительной работы : IVа.

а. Определение геометрических значений КЕО по графикам I и II А.М. Данилюка с

использованием графических приложений к расчету.

n1 = 5

n2 = 61

б  = 0,01(n1 n2) = 0,01(5х61) = 3,05

n1I = 0

n2I = 0

зд = 0,01(n1I n2I) = 0,01(0 0) = 0

б. Средневзвешенный коэффициент отражения внутренней поверхности помещения:

ср = 0,5 (п.5.10 СП 52.13330.2016).

в. Определение коэффициента r1, учитывающего повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию (таблица 30 СНиП II-4-79).

Исходные данные:

dп = 4,382 м;

h013 = 1,80 м;

13T   = 3,382 м

ап  = 5,375 м

Отношение глубины помещения, dп к высоте от уровня УРП h013 до верха окна:

dп/h013= 4,382/1,8 = 2,43

Отношение расстояния расчетной точки от внутренней поверхности наружной стены 13T к глубине помещения, dп:

3,382/4,382 = 0,77

Отношение ширины помещения ап , к его глубине dп:

5,375/4,382 = 1,22

r1 = 2,2 - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию, принимаемый по табл. 30;

г. Определение значения коэффициента светопропускания 0 (таблица 28):

1 = 0,8; (стекло двойное)

2 = 0,75; (переплёты- ПВХ, одинарные)

3 = 0,8 (стальные балки);

4 = 1,0; (жалюзи и шторы)

0 = 1х2х3х4 = 0,8х0,75х0,8х1,0 = 0,60

д. Коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба

(таблица 35).

Значение коэффициента qi при угловой высоте середины участка небосвода, видимого из расчётной точки через световой проём в разрезе помещения - 27º:

q = 0,82

е. Коэффициент эксплуатации  МF = 0,63, при угле наклона светопропускающего материала к горизонту  90º; с нормальными условиями среды (табл. 4.3, СП 52.13330.2016)

ж. Коэффициент светового климата по т. 5.1, СП 52.13330.2016 для административного района 1 : CN=1;

з. Определение расчетного значения КЕО по формуле 3.11, п. 3.73 (а),

СП 52.13330.2016:

eбр1 = CN*б q +здbфkзд) r10 /МF = (3,05*0,82 + 0) 2,2*0,60/0,63 = 5,24

Нормированное значение КЕО определяется по таблице 4.1. СП 52.13330.2016:

КЕО еIIIн =1,5

Согласно п. 5.8. СП 52.13330.2016 расчетное значение КЕО ер при верхнем или верхнем и боковом освещении в любой точке на линии пересечения условной рабочей поверхности и плоскости характерного вертикального разреза помещения должно быть не менее нормированного значения КЕО.

Расчетное КЕО больше нормированного.

Е.    Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту от шума, вибраций и другого воздействия.

В проектируемом здании мероприятия по звукоизоляции и соблюдению нормативных уровней шума обеспечиваются технологическими, объемно-планировочными и конструктивными решениями.

На отм. 0,000 находятся два производственных помещения, которые, непосредственно, являются источниками шума – это участок зачистки (102) и участок очистки электрокорундом (125). В качестве защиты от шума в данных помещениях использована Система  ЗИПС-Синема (133мм) +панели ECOPHON (40мм).

В рабочих кабинетах встройки предусмотрены разделительные каркасно - обшивные перегородки из ГКЛ О по системе «Кнауф» толщ. 125мм  (тип перегородки С112, Rw-53дБ) по с. 1.031.9-2.07.  В качестве звукоизоляционного материала применена минплита  "ISOVER" толщиной 75мм. Индекс изоляции воздушного шума перегородок для данных помещений - Rw  - 48дБ  (с. 1.031.9-2.07-2.ПЗ, табл. 14).

Ж.    Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов.

Не разрабатываются. Так как высота зданий и сооружений не привышает 50 м, мероприятия  по обеспечению безопасности полета воздушных судов, в проекте не требуются.

З. Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта капитального строительства, обеспечивающих в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Безопасность пребывания людей на производстве должна обеспечиваться выполнением санитарно-эпидемиологических и микроклиматических требований.

Проектом предусмотрены мероприятия:

- по контролю за вредными веществами в воздухе рабочих зон выше предельно допустимых концентраций;

- по изоляции источников шума, вибрации, статического электричества;

- по обеспечению соответствия показателей микроклимата на рабочих местах всех видов производственных помещений: температурный режим, влажность, вентиляция;

- по обеспечению нормативных уровней освещенности на рабочих местах (комбинированное освещение);

- по организации технологических процессов: применение индивидуальных средств защиты (очки, респираторы, перчатки, комбинезоны и др.);

- по устройству помещений охлаждения и гидропроцедурной;

- по устройству санитарно-бытовых помещений согласно нормам;

- по исключению возможности пересечений производственных потоков с транспортными и пешеходными путями (разметки, визуальная навигация).

Для исключения отрицательного влияния данного производства на окружающую среду, выполнены мероприятия: по обезвреживанию промышленных стоков, улавливанию и очистке технологических и вентиляционных выбросов; своевременному удалению, обезвреживанию и утилизации отходов производства.

З.1  Сведения о номенклатуре, компоновке и площадях основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного назначения.

Все помещения проектируемого объекта размещены и увязаны между собой, как  в планировочном,  так  и функциональном отношении,  что позволяет  качественно и успешно выполнять поставленные производственные задачи.

Перечень помещений на отм. 0,000:

- помещение производственных участков (участок термообработки в вакууме,

участок термообработки крупногабаритных деталей) – 1027,38м2;

- участок зачистки – 30,00м2

- БТК (бюро технического контроля) – 37,83м2

- изолятор брака – 11,36м2

- помещение охлаждения – 10,72м2

- гидропроцедурная –11,05м2

- тамбур –5,63м2

- сан узел мужской – 10,64м2

- тамбур – 5,60м2

- сан узел женский  с КЛГЖ – 10,48м2

- тамбур – 5,41м2

- КУИ – 5,60м2

- помещение хозяйственного инвентаря – 5,28м2/3,23м2

- компрессорная – 37,33м2

- тепловой узел- 22,00м2

- ОЦМ – 50,20м2

- тамбур – 45,40м2

- СГП – 49,30м2

- материальная кладовая – 22,88м2

- насосная – 55,75м2

- диспетчерская – 22,88м2

- тамбур – 46,18м2

- КПТ – 86,17м2

- участок очистки электрокорундом – 32,58м2

- сварочный пост – 18,16м2

- лестничная клетка – 15,81м2

- помещение водоподготовки –27,75м2

- помещение подвала сущ. насосной (-5,150) – 32,43м2

Перечень помещений на отм. +3,600:

- гардероб мужской на 44 чел. (1б, 2б) – 65,23м2

- душевая мужская – 10,11м2

- тамбур – 1,80м2

- санузел мужской – 1,65м2

- гардероб женский на 8 чел. (1б, 2б) – 15,52м2

- душевая женская -3,48м2

- тамбур -1,46м2

- санузел женский -1,65м2

- гардероб мужской спецодежды на 7 чел. (1в) -11,96м2

- душевая мужская – 2,66м2

- гардероб мужской уличной и домашней одежды (1в) – 9,82м2

- вентиляционная камера – 26,10м2/32,27м2/55,35м2

- архив БТК (бюро технического контроля) – 17,82м2

- архив ТБЦ (табельное бюро цеха) – 18,64м2

- комната нач. БТиЗ и делопроизводителя – 34,12м2

- комната нач. участка и ст. мастера – 37,30м2

- технологическое бюро – 40,37м2

- комната сменных мастеров -37,18м2

- комната производственных совещаний – 37,42м2

- серверная -23,38м2

- помещение пирометрии -23,38м2

- коридор – 163,80м2

- лестничная клетка – 16,91м2

| Таблица регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера страниц |  |  |  | Всего страниц в док. | Номер. док. | Подп. | Дата |
|  | Изменен- ных | Замененных | Новых | Аннулиро-ванных |  |  |  |  |