## Лист1
Противодымная вентиляция
Сущ. корпус больницы
№ п/п | Наименование системы | Наименование обслуживаемого помещения | Расход воздуха (расч.), м3/ч | Потери давления, Па | t удаляемых газов | Тип установки | Примечания | При пожаре в сущ. корпусе на любом из этажей и любом из противопожарных отсеков включаются системы подпора:
1 | ВД1 | Коридор в осях 1-9 | 11926 | 1468 | 60 | крышный вентилятор |  |  | ПД1, ПД2, ПД3, ПД4, ПД11
2 | ВД2 | Коридор в осях Г-Е | 13381 | 1861 | 108 | крышный вентилятор |  | при пожаре на 1 этаже включаются системы ВД1, ВД2, ВД3. Компенсация дымоудаления через окна с эл. приводом и клапаны с эл. приводом в наружной стене 1 этажа
3 | ВД3 | Коридор приемного отделения, 1 эт. | 13442 | 1146 | 126 | Канальный вентилятор
4 | ВД4 | Коридор реанимационного отделения, 2 эт. | 11753 | 1002 | 76 | крышный вентилятор |  | при пожаре на 2 этаже включаются системы ВД1, ВД2, ВД4. Компенсация дымоудаления через окна с эл. приводом и клапаны с эл. приводом 2 этажа. Включаются системы ПД5, ПД6 и ПД7, ПД8 (системы для зон безопасности с подогревом приточного воздуха и без)
5 | ПД1 | ЛК у осей 3-5 | 14787 | 130 |  | пристенный вентилятор
6 | ПД2 | ЛК у осей 6-8 | 14638 | 131 |  | пристенный вентилятор |  | при пожаре на 3 этаже включаются системы ВД1, ВД2. Компенсация дымоудаления через окна с эл. приводом и клапаны с эл. приводом 3 этажа. Включаются системы ПД5, ПД6 и ПД9, ПД10 (системы для зон безопасности с подогревом приточного воздуха и без)
7 | ПД3 | Шахта лифта с режимом "Пожарная опасность" | 18514 | 92 |  | пристенный вентилятор
8 | ПД4 | Шахта лифта с режимом "Перевозка пож. подразделений" | 17645 | 117 |  | пристенный вентилятор
9 | ПД5 | Зоны безопасности у осей 3-5 (с подогревом) | 814 | 144 |  | приставной вентилятор, канальный эл. воздухонагреватель
10 | ПД6 | Зоны безопасности у осей 3-5 (без подогрева) | 12150 | 127 |  | крышный вентилятор
11 | ПД7 | Зона безопасности у осей 7-8 на 2 этаже (с подогревом) | 684 | 133 |  | крышный вентилятор, канальный эл. воздухонагреватель
12 | ПД8 | Зона безопасности у осей 7-8 на 2 этаже (без подогрева) | 10206 | 102 |  | крышный вентилятор
13 | ПД9 | Зона безопасности у осей 7-8 на 3 этаже | 342 | 133 |  | крышный вентилятор, канальный эл. воздухонагреватель
14 | ПД10 | Зона безопасности у осей 7-8 на 3 этаже | 10206 | 110 |  | крышный вентилятор
15 | ПД11 | Тамбур-шлюз на 1 этаже | 8845 | 116 |  | крышный вентилятор
Здание пристроя
1 | ВД1 | коридор в осях 1-6 | 11293 | 1983 | 43 | крышный вентилятор |  | При пожаре в сущ. корпусе на любом из этажей и любом из противопожарных отсеков включаются системы подпора:
2 | ВД2 | Коридор в осях 6-9 | 11444 | 1114 | 48 | крышный вентилятор |  |  | ПД1, ПД16, ПД17, ПД4, ПД5, ПД6, ПД7, ПД8, ПД9
3 | ВД3 | Коридор ОИТ (2 этаж) | 12487 | 840 | 97 | канальный вентилятор, крышный вентилятор |  | при пожаре на цокольном этаже включаются системы ВД1, ВД2. Компенсация дымоудаления системами ПД2, ПД3 и клапаны с эл. приводом. При пожаре в архиве включаются системы ВД4 и ПД3, открывается клапан с эл. приводом.
4 | ВД4 | Мед. архив в цок. этаже | 7520 | 690 | 108 | канальный вентилятор
5 | [7 empty] | при пожаре на 1 этаже включаются системы ВД1, ВД2. Компенсация дымоудаления через окна с эл. приводом и клапаны с эл. приводом 1 этажа. Включаются системы ПД12, ПД13 (системы для зон безопасности с подогревом приточного воздуха и без)
6 | ПД1 | Тамбур-шлюз поз.16 в цок.этаже | 8845 | 323 |  | пристенный вентилятор
7 | ПД2 | В коридор поз.1-6 цок.этажа | 8289 | 187 |  | пристенный вентилятор |  | при пожаре на 2 этаже включаются системы ВД3, ВД2. Компенсация дымоудаления через окна с эл. приводом и клапаны с эл. приводом 2 этажа. Включаются системы ПД14, ПД15 и ПД10, ПД11 (системы для зон безопасности с подогревом приточного воздуха и без)
8 | ПД3 | для компенсации ДУ в коридоре и мед.архтве цок. Этажа | 12791 | 122 |  | пристенный вентилятор
9 | ПД4 | Лифтовая шахта у оси 8 (нижн. часть) | 13317 | 150 |  | пристенный вентилятор |  | при пожаре на 3 этаже включаются системы ВД1, ВД2. Компенсация дымоудаления через окна с эл. приводом и клапаны с эл. приводом 3 этажа. Включаются системы ПД10, ПД11 и ПД12, ПД13 (системы для зон безопасности с подогревом приточного воздуха и без)
10 | ПД5 | Лифтовая шахта у оси 8 (верхн. часть) | 21334 | 86 |  | пристенный вентилятор
11 | ПД6 | Лифтовый холл цок.этажа | 1860 | 141 |  | канальный вентилятор
12 | ПД7 | Лифтовая шахта грузового лифта у оси 8 (нижн.часть) | 9379 | 106 |  | пристенный вентилятор
13 | ПД8 | Лифтовая шахта грузового лифта у оси 8 (верхн.часть) | 14973 | 143 |  | пристенный вентилятор
14 | ПД9 | Лифтовая шахта у оси 2 (верхн.часть) | 26343 | 94 |  | пристенный вентилятор
15 | ПД10 | Зона безопасности у оси 8 (2-3 этажи) без подогрева | 10206 | 136 |  | пристенный вентилятор
16 | ПД11 | Зона безопасности у оси 8 (2-3 этажи) с подогревом | 684 | 139 |  | пристенный вентилятор, канальный эл. воздухонагреватель
17 | ПД12 | Зона безопасности в осях 2-3 (1,3 этажи) без подогрева | 10206 | 152 |  | пристенный вентилятор
19 | ПД13 | Зона безопасности в осях 2-3 (1, 3 этажи) с подогревом | 684 | 190 |  | крышный вентилятор, канальный эл. воздухонагреватель
20 | ПД14 | Зона безопасности в осях 2-3 (2 этаж) без подогрева | 10206 | 100 |  | пристенный вентилятор
21 | ПД15 | Зона безопасности в осях 2-3 (2 этаж) с подогревом | 684 | 98 |  | пристенный вентилятор, канальный эл. воздухонагреватель
22 | ПД16 | Подпор в ЛК у оси 2 | 20115 | 128 |  | пристенный вентилятор
23 | ПД17 | Подпор в ЛК у оси 8 | 23481 | 173 |  | крышный вентилятор