## пищеблок
ООО ПСК «Инжиниринг»
Вахрушева Светлана
Тел: 8-912-759-43-89
E-mail: nsv@tizh.ru
Опросный лист
Объект: "Реконструкция здания стационара ГБУЗ РХ "Аскизская межрайонная больница" для размещения первичного сосудистого центра, центра онкологической амбулаторной помощи и компьютерного томографа с теплым переходом. Здание пищеблока"
Обо-значе-ние систе-мы | Кол. сис-тем | Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования) | Тип установки | Вентилятор | [6 empty] | Электродвигатель |  |  |  |  | Рекуператор гликолевого типа |  |  |  | Воздухонагреватель 1 ст. водяной |  |  |  |  | Увлажнитель сотового типа. |  |  |  | Воздухоохладитель фреоновый | [5 empty] | Воздухонагреватель 2 ст. водяной |  |  |  |  | Воздухоохладитель. |  |  |  | Воздухонагреватель 3 ст. электрический |  |  |  | Фильтр 1 ст. | [5 empty] | Фильтр 2 ст. |  |  | Фильтр 3 ст. |  |  | Дополнительное оборудование | Автоматика | Примечание
|  |  |  | Тип исп.по взры-воза-щите | № | Схема исполнения | Поло-жение | L, м³/ч | Рсв, Па | n, об/ мин | Тип исп. по взры-воза-щите | N, кВт | n, об/ мин | U, В | I, А | Температура нагрева/охл., °С |  | Расход теплоты, кВт | ∆Р, Па | Температура нагрева, °С |  | Темпера-тура тепло-носителя, °С | Расход теплоты, кВт | ∆Р, Па | Температура, °С / Влажность, % |  | Расход холода, кВт | ∆Р, Па | Температура, °С |  | Влажность, % |  | Расход холода, кВт | ∆Р, Па | Температура, °С / Влажность, % |  | Температура теплоносителя, °С | Расход теплоты, кВт | ∆Р, Па | Температура охлаждения, °С |  | Расход холода, кВт | ∆Р, Па | Температура, °С / Влажность, % |  | Расход теплоты, кВт | ∆Р, Па | Тип | № | Кол. | ∆Р, Па | Концентра-ция, мг/м3 |  | Тип | Кол. | ∆Р, Па | Тип | Кол. | ∆Р, Па
[16 empty] | от | до |  |  | от | до |  |  |  | от | до |  |  | от | до | от | до |  |  | от | до |  |  |  | от | до |  |  | от | до | [6 empty] | нач. | кон.
П1 | 1 | комната персонала, гардеробная, тамбур-шлюз, коридор | приточная, внутреннего исполнения, подвесного типа, обслуживание слева | НИ |  |  |  | 754 | 516 |  | НИ | [8 empty] | -37 | 23 | 95/70 | 15.47 | [24 empty] | G4 | EU4 | 1 | [9 empty] | присоединительные фланцы, гибкие вставки, шумоглушитель, воздушная заслонка, смесительный узел | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
П2.1 | 1 | Горячий цех | приточная, внутреннего исполнения, напольная типа, обслуживание слева | НИ |  |  |  | 5816 | 648 |  | НИ | [8 empty] | -37 | 19 | 95/70 | 111.47 | [24 empty] | G4 | EU4 | 1 | [9 empty] | рама, присоединительные фланцы, гибкие вставки, шумоглушитель, воздушная заслонка, смесительный узел | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя | Можно на системы П2.1 и П2.2 один щит управления, с возможностью отдельного отключения каждого вентилятора.
П2.2 | 1 | Горячий цех | приточная, внутреннего исполнения, напольного типа, обслуживание справа | НИ |  |  |  | 5816 | 671 |  | НИ | [8 empty] | -37 | 19 | 95/70 | 111.47 | [24 empty] | G4 | EU4 | 1 | [9 empty] | рама, присоединительные фланцы, гибкие вставки, шумоглушитель, воздушная заслонка, смесительный узел | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
П3 | 1 | Моечная кухонного инвентаря, моечная тары (МО) | приточная, внутреннего исполнения, подвесного типа, обслуживание справа | НИ |  |  |  | 396 | 562 |  | НИ | [32 empty] | -37 | 18 | 7.54 |  | G4 | EU4 | 1 | [9 empty] | присоединительные фланцы, гибкие вставки, воздушная заслонка, смесительный узел | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя | периодического действия, включение одновременно с системой В8
П4 | 1 | Бытовые помещения на 1 этаже | приточная, внутреннего исполнения, подвесного типа, обслуживание справа | НИ |  |  |  | 1942 | 618 |  | НИ | [8 empty] | -37 | 18 | 95/70 | 36.55 | [24 empty] | G4 | EU4 | 1 | [9 empty] | присоединительные фланцы, гибкие вставки, шумоглушитель, воздушная заслонка, смесительный узел | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В1 | 1 | Душевые, санузлы | вытяжной вентилятор канальный, вертикальной установки | НИ |  |  |  | 385 | 152 | [50 empty] | Заслонка или обратный клапан | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя | для работы с влажным воздухом
В2 | 1 | Комната персонала, гардеробная | вытяжной вентилятор канальный, вертикальной установки | НИ |  |  |  | 406 | 202 | [50 empty] | Заслонка или обратный клапан | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В3 | 1 | Кладовые и техническое помещение подвала | вытяжной вентилятор канальный | НИ |  |  |  | 122 | 102 | [50 empty] | Заслонка или обратный клапан | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В4 | 1 | Раздаточная, помещение для суточного запаса продуктов, кладовая сухих продуктов, КУИ, помещение для временного хранения отходов, холодный, мясорыбный и овощной цеха | вытяжной вентилятор канальный | НИ |  |  |  | 818 | 205 | [50 empty] | Заслонка или обратный клапан | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В5 | 1 | Горячий цех | крышный вентилятор | НИ |  |  |  | 6103 | 640 | [50 empty] | Заслонка или обратный клапан, монтажный стакан для скатной кровли | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя | Можно на системы В5 и В6 один щит управления, с возможностью отдельного отключения каждого вентилятора.
В6 | 1 | Горячий цех | крышный вентилятор | НИ |  |  |  | 6103 | 640 | [50 empty] | Заслонка или обратный клапан, монтажный стакан для скатной кровли | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В7 | 1 | Моечная кухонного инвентаря, моечная тары | вытяжной вентилятор канальный | НИ |  |  |  | 286 | 104 | [50 empty] | Заслонка или обратный клапан | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя | для работы с влажным воздухом
В8 | 1 | Моечная кухонного инвентаря, моечная тары (МО) | вытяжной вентилятор канальный | НИ |  |  |  | 396 | 259 | [50 empty] | Заслонка или обратный клапан | регулятор частоты оборотов двигателя | для работы с влажным воздухом
В9 | 1 | Помещение для временного хранения отходов | вытяжной вентилятор канальный | НИ |  |  |  | 259 | 96 | [50 empty] | Заслонка или обратный клапан | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя

## пристрой
ООО ПСК «Инжиниринг»
Вахрушева Светлана
Тел: 8-912-759-43-89
E-mail: nsv@tizh.ru
Опросный лист
Объект: "Реконструкция здания стационара ГБУЗ РХ "Аскизская межрайонная больница" для размещения первичного сосудистого центра, центра онкологической амбулаторной помощи и компьютерного томографа с теплым переходом. Здание пристроя"
Обо-значе-ние систе-мы | Кол. сис-тем | Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования) | Тип установки | Вентилятор | [6 empty] | Электродвигатель |  |  |  |  | Рекуператор гликолевого типа |  |  |  | Воздухонагреватель 1 ст. водяной |  |  |  |  | Увлажнитель паровой |  |  |  | Воздухоохладитель фреоновый | [5 empty] | Воздухонагреватель 2 ст. водяной |  |  |  |  | Воздухоохладитель. |  |  |  | Воздухонагреватель 3 ст. электрический |  |  |  | Фильтр 1 ст. | [5 empty] | Фильтр 2 ст. |  |  | Фильтр 3 ст. |  |  | Дополнительное оборудование | Автоматика | Примечание
|  |  |  | Тип исп.по взры-воза-щите | № | Схема исполнения | Поло-жение | L, м³/ч | Рсв, Па | n, об/ мин | Тип исп. по взры-воза-щите | N, кВт | n, об/ мин | U, В | I, А | Температура нагрева/охл., °С |  | Расход теплоты, кВт | ∆Р, Па | Температура нагрева, °С |  | Темпера-тура тепло-носителя, °С | Расход теплоты, кВт | ∆Р, Па | Влажность, % |  | Расход пара, кг/ч | ∆Р, Па | Температура, °С |  | Влажность, % |  | Расход холода, кВт | ∆Р, Па | Температура, °С / Влажность, % |  | Температура теплоносителя, °С | Расход теплоты, кВт | ∆Р, Па | Температура охлаждения, °С |  | Расход холода, кВт | ∆Р, Па | Температура, °С / Влажность, % |  | Расход теплоты, кВт | ∆Р, Па | Тип | № | Кол. | ∆Р, Па | Концентра-ция, мг/м3 |  | Тип | Кол. | ∆Р, Па | Тип | Кол. | ∆Р, Па
[16 empty] | от | до |  |  | от | до |  |  |  | от | до |  |  | от | до | от | до |  |  | от | до |  |  |  | от | до |  |  | от | до | [6 empty] | нач. | кон.
П1 | 1 | Административно-бытовые помещения цок. Этажа, насосная, ИТП, вакуумная | приточная, внутреннего исполнения, напольного типа, обслуживание справа | НИ |  |  |  | 3188 | 989 |  | НИ | [8 empty] | -37 | 18 | 95/70 | 60.01 | [24 empty] | G4 | EU4 | 1 |  |  |  | F7-F9 | EU7-EU9 |  |  |  |  | присоединительные фланцы, гибкие вставки, шумоглушитель, воздушная заслонка, смесительный узел, рама | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
П1.1 | 1 | гардеробные поз. 28,24, 21, 18 | канальный |  |  |  |  | 353 |  |  | НИ | [32 empty] | 18 | 23 | 0.6
П1.2 | 1 | гардеробные поз. 16, 15, 8 | канальный |  |  |  |  | 314 |  |  | НИ | [32 empty] | 18 | 23 | 0.54
П2 | 1 | Процедурная, кабинеты, комнаты персонала | приточная, внутреннего исполнения, напольного типа, обслуживание слева | НИ |  |  |  | 3435 | 690 |  | НИ | [8 empty] | -37 | 20 | 95/70 | 67.02 | [24 empty] | G4 | EU4 | 1 |  |  |  | F7-F9 | EU7-EU9 |  |  |  |  | присоединительные фланцы, гибкие вставки, шумоглушитель, воздушная заслонка, смесительный узел, рама | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
П3 | 1 | кабинеты КТ- и рентген-диагностики | приточная, внутреннего исполнения, напольного типа, обслуживание слева | НИ |  |  |  | 1382 | 666 | [10 empty] | -37 | 20 | 95/70 | 26.95 | [24 empty] | G4 | EU4 | 1 |  |  |  | F7-F9 | EU7-EU9 |  |  |  |  | присоединительные фланцы, гибкие вставки, шумоглушитель, воздушная заслонка, смесительный узел, рама | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
П4 | 1 | палаты дневного пребывания на 1 этаже | приточная, внутреннего канального исполнения (подвесная), обслуживание слева | НИ |  |  |  | 384 | 813 |  | НИ | [8 empty] | -37 | 20 | 95/70 | 7.49 |  |  | 55 |  |  | 28 | 24 | [17 empty] | G4 | EU4 | 1 |  |  |  | F7-F9 | EU7-EU9 |  |  |  |  | присоединительные фланцы, гибкие вставки, шумоглушитель, воздушная заслонка, смесительный узел, узел обвязки воздухоохладителя | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
П8 | 1 | Коридор, кабинеты и комнаты персонала, моечные, лифтовый холл на 1 этаже | приточная, внутреннего исполнения, подвесного (канального) типа, обслуживание слева | НИ |  |  |  | 1057 | 630 |  | НИ | [8 empty] | -37 | 20 | 95/70 | 20.62 | [24 empty] | G4 | EU4 | 1 |  |  |  | F7-F9 | EU7-EU9 |  |  |  |  | присоединительные фланцы, гибкие вставки, шумоглушитель, воздушная заслонка, смесительный узел | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
П10 | 1 | Кабинеты и комнаты персонала на 2 этаже | приточная, внутреннего исполнения, подвесного (канального) типа, обслуживание слева/справа | НИ |  |  |  | 1016 | 598 | [10 empty] | -37 | 20 | 95/70 | 19.83 | [24 empty] | G4 | EU4 | 1 |  |  |  | F7-F9 | EU7-EU9 |  |  |  |  | присоединительные фланцы, гибкие вставки, шумоглушитель, воздушная заслонка, смесительный узел, рама | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
П10.1 | 1 | Раздевалки пом. 50, 51 | канальный | НИ |  |  |  | 181 | [35 empty] | 20 | 23 | 0.18
П11 | 1 | административно-бытовые помещения отделения эндоскопии | приточная, внутреннего исполнения, подвесного типа, обслуживание слева | НИ |  |  |  | 1686 | 676 |  | НИ | [8 empty] | -37 | 20 | 95/70 | 32.9 | [24 empty] | G4 | EU4 | 1 |  |  |  | F7-F9 | EU7-EU9 |  |  |  |  | присоединительные фланцы, гибкие вставки, шумоглушитель, воздушная заслонка, смесительный узел, рама | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
П12 | 1 | палаты на 3 этаже | приточная, внутреннего исполнения, напольного типа, обслуживание слева | НИ |  |  |  | 1584 | 945 |  | НИ | [8 empty] | -37 | 20 | 95/70 | 30.9 |  |  | 55 |  |  | 28 | 24 | [17 empty] | G4 | EU4 | 1 |  |  |  | F7-F9 | EU7-EU9 |  |  |  |  | присоединительные фланцы, гибкие вставки, шумоглушитель, воздушная заслонка, смесительный узел, узел обвязки воздухоохладителя | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
П13 | 1 | Зал для ЛФК, тренажерный зал, кабинет массажа, кабине тфизиотерапии | приточная, внутреннего исполнения, подвесного типа, обслуживание слева | НИ |  |  |  | 2797 | 580 |  | НИ | [8 empty] | -37 | 20 | 95/70 | 54.57 | [24 empty] | G4 | EU4 | 1 |  |  |  | F7-F9 | EU7-EU9 |  |  |  |  | присоединительные фланцы, гибкие вставки, шумоглушитель, воздушная заслонка, смесительный узел | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
П14 | 1 | кабинеты и комнаты персонала на 3 этаже | приточная, внутреннего исполнения, напольного типа, обслуживание слева | НИ |  |  |  | 3072 | 687 |  | НИ | [8 empty] | -37 | 20 | 95/70 | 59.94 | [24 empty] | G4 | EU4 | 1 |  |  |  | F7-F9 | EU7-EU9 |  |  |  |  | присоединительные фланцы, гибкие вставки, шумоглушитель, воздушная заслонка, смесительный узел | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
П14.1 | 1 | душевая для МГН | канальный | НИ |  |  |  | 66 |  |  | НИ | [32 empty] | 25 | 20 | [16 empty] | управление от щита П14
П15 | 1 | Моечная мед.оборудования (МО) | приточная, внутреннего исполнения, подвесного типа, обслуживание справа | НИ |  |  |  | 1500 | 389 |  | НИ | [32 empty] | -37 | 18 | 28.24 |  | G4 | EU4 | 1 |  |  |  | F7-F9 | EU7-EU9 |  |  |  |  | присоединительные фланцы, гибкие вставки, воздушная заслонка, смесительный узел | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя | Один щит управления предусмотреть для систем П15 и В20. Включение вручную, от выключателя у МО
П16 | 1 | Моечные отделения эндоскопии | приточная, внутреннего исполнения, напольного типа, обслуживание справа | НИ |  |  |  | 1080 | 398 |  | НИ | [32 empty] | -37 | 18 | 20.33 |  | G4 | EU4 | 1 |  |  |  | F7-F9 | EU7-EU9 |  |  |  |  | присоединительные фланцы, гибкие вставки, воздушная заслонка, смесительный узел, шумоглушитель | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя | Один щит управления предусмотреть для систем П16, В24 и В25. Включение вручную, от выключателей у МО
П17 | 1 | Буфетная | приточная, внутреннего исполнения, напольного типа, обслуживание справа | НИ |  |  |  | 360 | 463 | [34 empty] | -37 | 18 | 6.78 |  | G4 | EU4 | 1 |  |  |  | F7-F9 | EU7-EU9 |  |  |  |  | присоединительные фланцы, гибкие вставки, воздушная заслонка, смесительный узел, шумоглушитель | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя | Один щит управления предусмотреть для систем П17 и В36, В37. Включение вручную, от выключателей у МО
В1 | 1 | Душевые, с/у на цок.этаже | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 412.5 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя | коррозионностойкого исполнения
В2 | 1 | административно-бытовые помещения цокольного этажа, компрессорная, вакуумная, ИТП | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 819.5 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В3 | 1 | С/у, душевая цокольного и 1 этажей | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 1091.2 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя | коррозионностойкого исполнения
В4 | 1 | ИТП, насоная пожаротушения, помещение ПНУ | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 400.4 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В5 | 1 | С/у и душевые при палатах дневного пребывания | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 489.5 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя | коррозионностойкого исполнения
В6 | 1 | Кабинеты и комнаты отдыха персонала, процедурные, буфетная | вытяжной крышный вентилятор | НИ |  |  |  | 2393.6 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В7 | 1 | вакуумная, компрессорная | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 741.4 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя | электродвигатель не менее IP54
В8 | 1 | помещения рентгено-диагностики | вытяжной крышный вентилятор | НИ |  |  |  | 845.9 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В10 | 1 | помещения КТ диагностики | вытяжной крышный вентилятор | НИ |  |  |  | 847 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В11 | 1 | Слив ПИТ поз. 32 | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 55 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В13 | 1 | Слив ПИТ поз. 30 | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 55 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В15 | 1 | Слив ПИТ поз. 28 | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 55 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В17 | 1 | административно-бытовые помещения отделения интенсивной терапии | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 1633.5 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В19 | 1 | С-/у при палате-бокс | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 140 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В20 | 1 | моечная мед.оборудования (МО) | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 1500 | [53 empty] | один щит с системой П15
В21 | 1 | кабинеты персонала и бытовые помещения на 2 этаже | вытяжной крышный вентилятор | НИ |  |  |  | 877.8 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В22 | 1 | кабинеты персонала и бытовые помещения отделения эндоскопии | вытяжной крышный вентилятор | НИ |  |  |  | 1471.8 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В23 | 1 | с/у отделения эндоскопии | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 372.9 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В24 | 1 | Моечная чистой зоны (МО) | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 540 | [53 empty] | коррозионностойкого исполнения
В25 | 1 | Моечная грязной зоны (МО) | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 540 | [53 empty] | коррозионностойкого исполнения
В26 | 1 | с-/у при палатах | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 885.5 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя | коррозионностойкого исполнения
В27 | 1 | палаты на 3 этаже поз. 21, 24 | вытяжной крышный вентилятор | НИ |  |  |  | 489.5 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В28 | 1 | с/у при палатах | вытяжной крышный вентилятор | НИ |  |  |  | 909.7 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя | коррозионностойкого исполнения
В29 | 1 | тренажорный зал,зал лфк, комнаты и кабинеты персонала | вытяжной крышный вентилятор | НИ |  |  |  | 1808.4 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В30 | 1 | палата поз. 31 | вытяжной крышный вентилятор | НИ |  |  |  | 245.3 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В31 | 1 | санитарная комната | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 161.7 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В32 | 1 | буфетная, столовая, кабинеты персонала, процедурная | вытяжной крышный вентилятор | НИ |  |  |  | 957 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В33 | 1 | лифтовой холл поз. 30 | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 370.7 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В34 | 1 | С/у | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 184.8 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В35 | 1 | кабинеты персонала | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 1438.8 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В36 | 1 | Буфетная (МО) | вытяжной канальный вентилятор |  |  |  |  | 180 | [53 empty] | коррозионностойкого исполнения
В37 | 1 | Буфетная (МО) | вытяжной канальный вентилятор |  |  |  |  | 180 | [53 empty] | коррозионностойкого исполнения
кроме того, есть системы П5, В14 для палат ПИТ на 2 этаже, система П9, В18 для ПИТ-бокс. Автоматика и оборудование см. КП от миасского завода мед. оборудования

## сущ.корпус
ООО ПСК «Инжиниринг»
Вахрушева Светлана
Тел: 8-912-759-43-89
E-mail: nsv@tizh.ru
Опросный лист
Объект: "Реконструкция здания стационара ГБУЗ РХ "Аскизская межрайонная больница" для размещения первичного сосудистого центра, центра онкологической амбулаторной помощи и компьютерного томографа с теплым переходом. Сущ.корпус"
Обо-значе-ние систе-мы | Кол. сис-тем | Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования) | Тип установки | Вентилятор | [6 empty] | Электродвигатель |  |  |  |  | Рекуператор гликолевого типа |  |  |  | Воздухонагреватель 1 ст. водяной |  |  |  |  | Увлажнитель паровой |  |  |  | Воздухоохладитель фреоновый | [5 empty] | Воздухонагреватель 2 ст. водяной |  |  |  |  | Воздухоохладитель. |  |  |  | Воздухонагреватель 3 ст. электрический |  |  |  | Фильтр 1 ст. | [5 empty] | Фильтр 2 ст. |  |  | Фильтр 3 ст. |  |  | Дополнительное оборудование | Автоматика | Примечание
|  |  |  | Тип исп.по взры-воза-щите | № | Схема исполнения | Поло-жение | L, м³/ч | Рсв, Па | n, об/ мин | Тип исп. по взры-воза-щите | N, кВт | n, об/ мин | U, В | I, А | Температура нагрева/охл., °С |  | Расход теплоты, кВт | ∆Р, Па | Температура нагрева, °С |  | Темпера-тура тепло-носителя, °С | Расход теплоты, кВт | ∆Р, Па | Влажность, % |  | Расход пара, кг/ч | ∆Р, Па | Температура, °С |  | Влажность, % |  | Расход холода, кВт | ∆Р, Па | Температура, °С / Влажность, % |  | Температура теплоносителя, °С | Расход теплоты, кВт | ∆Р, Па | Температура охлаждения, °С |  | Расход холода, кВт | ∆Р, Па | Температура, °С / Влажность, % |  | Расход теплоты, кВт | ∆Р, Па | Тип | № | Кол. | ∆Р, Па | Концентра-ция, мг/м3 |  | Тип | Кол. | ∆Р, Па | Тип | Кол. | ∆Р, Па
[16 empty] | от | до |  |  | от | до |  |  |  | от | до |  |  | от | до | от | до |  |  | от | до |  |  |  | от | до |  |  | от | до | [6 empty] | нач. | кон.
П1 | 1 | Палаты на 1 этаже | приточная, внутреннего исполнения, напольного типа, обслуживание слева | НИ |  |  |  | 1936 | 1025 |  | НИ | [8 empty] | -37 | 20 | 95/70 | 37.77 |  |  | 55 |  |  | 28 | 24 | [17 empty] | G4 | EU4 | 1 |  |  |  | F7-F9 | EU7-EU9 |  |  |  |  | присоединительные фланцы, гибкие вставки, шумоглушитель, воздушная заслонка, смесительный узел, узел обвязки для воздухоохладителя, рама | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
П2 | 1 | Процедурные, кабинеты, комнаты персонала, кладовые, коридор | приточная, внутреннего исполнения, подвесного типа, обслуживание справа | НИ |  |  |  | 2021 | 597 |  | НИ | [8 empty] | -37 | 20 | 95/70 | 39.42 | [24 empty] | G4 | EU4 | 1 |  |  |  | F7-F9 | EU7-EU9 |  |  |  |  | присоединительные фланцы, гибкие вставки, шумоглушитель, воздушная заслонка, смесительный узел, | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
П3 | 1 | лаборантские, комната лаборанта, смотровая, коридор, комнаты персонала, процедурные | приточная, внутреннего исполнения, напольного типа, обслуживание справа | НИ |  |  |  | 1901 | 641 |  | НИ | [8 empty] | -37 | 20 | 95/70 | 37.08 | [24 empty] | G4 | EU4 | 1 |  |  |  | F7-F9 | EU7-EU9 |  |  |  |  | присоединительные фланцы, гибкие вставки, шумоглушитель, воздушная заслонка, смесительный узел, рама | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
П4.1 | 1 | Лаборатория поз. 24 (МО) | приточная, внутреннего исполнения, подвесного типа, обслуживание слева | НИ |  |  |  | 2580 | 501 |  | НИ | [32 empty] | -37 | 18 | 48.57 |  | G4 | EU4 | 1 |  |  |  | F7-F9 | EU7-EU9 |  |  |  |  | присоединительные фланцы, гибкие вставки, воздушная заслонка, | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя. От одного щита запитать системы П4.1 и П42, а так же вытяжные системы от МО (в кол-ве 3 шт)
П4.2 | 1 | Лаборатория поз. 22, 25 | приточная, внутреннего исполнения, подвесного типа, обслуживание справа | НИ |  |  |  | 1620 | 512 |  | НИ | [32 empty] | -37 | 18 | 30.49 |  | G4 | EU4 | 1 |  |  |  | F7-F9 | EU7-EU9 |  |  |  |  | присоединительные фланцы, гибкие вставки, воздушная заслонка,
П6 | 1 | Палаты на 2 этаже | приточная, внутреннего исполнения, подвесного типа, обслуживание слева | НИ |  |  |  | 1584 | 882 |  | НИ | [8 empty] | -37 | 20 | 95/70 | 30.9 |  |  | 55 |  |  | 28 | 24 | [17 empty] | G4 | EU4 | 1 |  |  |  | F7-F9 | EU7-EU9 |  |  |  |  | присоединительные фланцы, гибкие вставки, шумоглушитель, воздушная заслонка, смесительный узел, узел обвязки для воздухоохладителя | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
П7 | 1 | Лифтовой холл, комнаты персонала, кабинеты, игровая, процедурные, коридор, кладовая медикаментов | приточная, внутреннего исполнения, подвесного типа, обслуживание слева | НИ |  |  |  | 3435 | 697 |  | НИ | [8 empty] | -37 | 20 | 95/70 | 67.02 | [24 empty] | G4 | EU4 | 1 |  |  |  | F7-F9 | EU7-EU9 |  |  |  |  | присоединительные фланцы, гибкие вставки, шумоглушитель, воздушная заслонка, смесительный узел, | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
П8 | 1 | Шлюз, санпропускники,коридор, моечная наркозно-дыхательной аппаратуры | приточная, внутреннего исполнения, напольного типа, обслуживание слева | НИ |  |  |  | 620 | 632 |  | НИ | [8 empty] | -37 | 23 | 95/70 | 12.74 | [24 empty] | G4 | EU4 | 1 |  |  |  | F7-F9 | EU7-EU9 |  |  |  |  | присоединительные фланцы, гибкие вставки, шумоглушитель, воздушная заслонка, смесительный узел, рама | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
П9 | 1 | Моечная наркозно-дыхательной аппаратуры (МО) | приточная, внутреннего исполнения, подвесного типа, обслуживание справа | НИ |  |  |  | 540 | 509 |  | НИ | [32 empty] | -37 | 18 | 10.16 |  | G4 | EU4 | 1 |  |  |  | F7-F9 | EU7-EU9 |  |  |  |  | присоединительные фланцы, гибкие вставки, шумоглушитель, воздушная заслонка, смесительный узел | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя | Один щит управления предусмотреть для систем П9 и В14. Включение вручную, от выключателей у МО
П12 | 1 | Моечная в помещении разборки и мытья инструментов, моечная наркозно-дыхательной аппаратуры (МО) | приточная, внутреннего исполнения, подвесного типа, обслуживание слева | НИ |  |  |  | 2580 | 585 |  | НИ | [32 empty] | -37 | 18 | 48.57 |  | G4 | EU4 | 1 |  |  |  | F7-F9 | EU7-EU9 |  |  |  |  | присоединительные фланцы, гибкие вставки, шумоглушитель, воздушная заслонка, смесительный узел, | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя | Один щит управления предусмотреть для систем П12 и В27, В28. Включение вручную, от выключателей у МО
П13 | 1 | Шлюз, санпропускники, лифтовой холл | приточная, внутреннего исполнения, подвесного типа, обслуживание справа | НИ |  |  |  | 523 | 658 |  | НИ | [8 empty] | -37 | 23 | 95/70 | 10.73 | [24 empty] | G4 | EU4 | 1 |  |  |  | F7-F9 | EU7-EU9 |  |  |  |  | присоединительные фланцы, гибкие вставки, шумоглушитель, воздушная заслонка, смесительный узел, | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
П14 | 1 | Палаты на 3 этаже , процедурная, перевязочаня, экстренная стерилизационная | приточная, внутреннего исполнения, напольного типа, обслуживание справа | НИ |  |  |  | 2111 | 1088 |  | НИ | [8 empty] | -37 | 20 | 95/70 | 41.18 |  |  | 55 |  |  | 28 | 24 | [17 empty] | G4 | EU4 | 1 |  |  |  | F7-F9 | EU7-EU9 |  |  |  |  | присоединительные фланцы, гибкие вставки, шумоглушитель, воздушная заслонка, смесительный узел, узел обвязки для воздухоохладителя, рама | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
П15 | 1 | Моечные, коридор, ординаторская, и др. | приточная, внутреннего исполнения, подвесного типа, обслуживание слева | НИ |  |  |  | 2428 | 626 |  | НИ | [8 empty] | -37 | 20 | 95/70 | 47.36 | [24 empty] | G4 | EU4 | 1 |  |  |  | F7-F9 | EU7-EU9 |  |  |  |  | присоединительные фланцы, гибкие вставки, шумоглушитель, воздушная заслонка, смесительный узел, | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В1 | 1 | палаты на1 этаже | вытяжной крышный вентилятор | НИ |  |  |  | 1497.1 |  |  | НИ | [49 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В2 | 1 | совмещенные с/у при палатах на 1-3 этажах | вытяжной крышный вентилятор | НИ |  |  |  | 1034 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя | коррозионостойкого исполнения
В3 | 1 | с/у для персонала, санитарные комнаты на 1-3 этажах | вытяжной крышный вентилятор | НИ |  |  |  | 1019.7 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В4 | 1 | совмещенные с/у при палатах на 1-3 этажах | вытяжной крышный вентилятор | НИ |  |  |  | 1722.6 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя | коррозионостойкого исполнения
В5 | 1 | совмещенные с/у при палатах на 1-3 этажах | вытяжной крышный вентилятор | НИ |  |  |  | 1347.5 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя | коррозионостойкого исполнения
В6 | 1 | совмещенные с/у при палатах на 1-2 этажах | вытяжной крышный вентилятор | НИ |  |  |  | 539 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя | коррозионостойкого исполнения
В7 | 1 | лаборантская, комната лаборанта | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 829.4 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В8 | 1 | кабинеты и бытовые помещения приемного отделения, смотровая | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 576.4 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В9 | 1 | с/у и санитарная комната приемного отделения | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 182.6 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В11 | 1 | Комнаты персонала, палаты на 2 этаже, лифтовый холл | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 1800.7 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В12 | 1 | санпропускник, санитарная комната, помещение для хранения наркозно-дыхательной аппаратуры | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 822.8 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В13 | 1 | кабинеты физиотерапевтического отделения | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 1152.8 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В14 | 1 | моечная наркозно-дыхательной аппаратуры (МО) | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 540 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя | коррозионостойкого исполнения
В16 | 1 | санпропускник, помещение для стерильной одежды | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 600.6 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В17 | 1 | Лаборантская для общеклинических исследований (МО) | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 1080 | [53 empty] | один щит с системой П4.2
В18 | 1 | лифтовой холл, помещение для временного хранения помлеоперационных отходов | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 179.3 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В19 | 1 | душевая, с/у | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 137.5 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя | коррозионостойкого исполнения
В20 | 1 | палаты на 3 этаже | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 308 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В21 | 1 | палата на 3 этаже | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 176 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В22 | 1 | палата на 3 этаже | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 176 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В23 | 1 | совмещенный с/у при палате | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 313.5 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя | коррозионостойкого исполнения
В24 | 1 | моечная наркозно-дыхательной аппаратуры, помещение для хранения аппаратуры, стерилизационная | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 1244.1 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В25 | 1 | процедурные, буфетная, помещение для хранения и подготовки гипса, кладовая, комнаты персонала | вытяжной крышный вентилятор | НИ |  |  |  | 1183.6 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В26 | 1 | кладовая, зона безопасности | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 52.8 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя | эл.двигатель не менее IP54
В28 | 1 | помещения подвала | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 201.3 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В29 | 1 | электрощитовая | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 56.87 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В30 | 1 | моечная при лаборантской (МО) | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 540 | [53 empty] | один щит с системой П4.2, В17
В31 | 1 | лаборантская для биохимических исследований (МО) | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 2580 | [53 empty] | один щит с системой П4.1
В32 | 1 | насосная пожаротушения | вытяжной канальный вентилятор | НИ |  |  |  | 128.7 | [52 empty] | Щит управления, регулятор частоты оборотов двигателя
В33 | 1 | моечная наркозно-дыхательной аппаратуры (МО) | вытяжной крышный вентилятор | НИ |  |  |  | 540 | [53 empty] | один щит с системой П12
В34 | 1 | помещение разборки и мытья инструментов (МО) | вытяжной крышный вентилятор | НИ |  |  |  | 540 | [53 empty] | один щит с системой П13
В35 | 1 | помещение разборки и мытья инструментов (МО) | вытяжной крышный вентилятор | НИ |  |  |  | 1500 | [53 empty] | один щит с системой П14
кроме того, есть системы П5, В10 для палат ПИТ на 2 этаже, системы П10, В15 для операционной, П11, В27 для малой операционной. Автоматика и оборудование см. КП от миасского завода мед. оборудования