Приложение № 1 к Договору №___ «___»________2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование объекта капитального ремонта «Гостиница для кратковременного пребывания сотрудников, работающих вахтовым методом по адресу: Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, ш. Энтузиастов, д. № 6».

г. Балашиха, 2016 г.

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основные данные: |  |
|  | Заказчик | АО «НИИИ» |
|  | Источник финансирования | Собственные средства |
|  | Генеральный проектировщик | ? |
|  | Вид строительства | Комплексный капитальный ремонт внутренних помещений и инженерных сетей |
|  | Исходные данные | Свидетельство о собственности, ГПЗУ, ТУ, Проектная документация (капитального строения до кап. ремонта), раздел ПЗУ проектной документации предоставляется заказчиком, отчёт о техническом обследовании здания, топографическая съёмка. |
|  | Особые условия | Все работы, предусмотренные в Техническом задании на проектирование, входят в стоимость работ по настоящему договору, согласований, транспортных и почтовых расходов при представлении проекта на экспертизу. Сдача проектной документации на экспертизу производится проектировщиком совместно с Заказчиком. Защиту проектных решений, пояснения, предоставление дополнительных материалов и расчетов, проектная организация осуществляет совместно с Заказчиком. |
|  | Стадийность разработки | Одностадийное: проект стадии «П» |
|  | Перечень, функциональное назначение и основные показатели по проектируемым объектам | Общежитие временного пребывания людей 2-х этажное с техническим подвалом. Структура планируемого общежития должна представлять собой отдельно стоящее здание с подвалом, в составе: - Вестибюльная группа. - Помещение для охраны. - Помещения для проживания 52 - квартиры. - Административно-хозяйственные, бытовые и вспомогательные помещения. - Инженерно-технический узел. Sобщежития = 2 490,6 м2 (условно, уточняется при проектировании) Состав и площади всех вышеуказанных помещений определить в соответствии с техническим заданием и нормативными требованиями. Окончательный набор помещений и сооружений определяются в соответствии с требованиями нормативной документации в процессе проектирования. |
|  | Сроки строительства | Август 2016 год |
|  | Категория пожарной опасности помещений | Ф1.2. (гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов) |
| 2. | Генеральный план и благоустройство территории: |  |
|  |  | Проектирование осуществлять в строгом соответствии со сводом правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* СП 42.13330.2011 и на основании утверждённого градостроительного плана земельного участка. |
| 3. | Стадийность проектирования и сроки выполнения работ: |  |
|  | Разработка проектной документации | Начало выполнения работ - с даты подписания договора. Общий срок выполнения работ – не более ? (сорока пяти) календарных дней с даты заключения договора до передачи Заказчику всех комплектов проектной с положительным заключением негосударственной экспертизы на проектируемые разделы проектной документации. I этап - не более ? (двадцати) календарных дней, с даты подписания обеими сторонами договора до даты регистрации в органах экспертизы заявления о проведении экспертизы, в том числе: - сбор исходных данных, необходимых для выполнения Работ, включая уточнение расчетных нагрузок на ресурсообеспечение для запроса технических условий (в случае необходимости); - устранение Генеральным проектировщиком замечаний Заказчика, выявленных в результате проверки проектной документации; - регистрация в экспертизе, заявления о проведении экспертизы проектной документации (сдача документации осуществляется Проектировщиком самостоятельно по доверенности от Заказчика). II этап – не более ? календарных дней с даты регистрации комплекта проектной документации в экспертизе до даты передачи Заказчику всех комплектов проектной с положительным заключением государственной экспертизы, в том числе: - экспертиза проектной документации, в нормативный срок; - устранение замечаний, выявленных по результатам экспертизы; |
| 4. | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов: |  |
|  |  | Не требуется |
| 5. | Основные требования к проектной документации: |  |
|  |  | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» разработать проектную документацию в следующем составе: раздел 1 «Пояснительная записка» (ПЗ). раздел 3 «Архитектурные решения» (АР); раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (КР); раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» (ИОС) (внутренние сети): а) подраздел «Система электроснабжения»; б) подраздел «Система водоснабжения»; в) подраздел «Система водоотведения»; г) подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» (включая противодымную вентиляцию); д) подраздел «Сети связи» (ТЛФ, ТВ, РФ, АУПС); раздел 11. Смета на капитальный ремонт объекта капитального строительства. Разработанная проектная документации должна соответствовать требованиям Технического задания на проектирование, функциональному назначению объекта, действующему законодательству РФ, градостроительным нормам, а также обязательным экологическим, противопожарным, санитарно-гигиеническим требованиям, строительным нормам и правилам. Текстовые и графические материалы проекта должны быть выполнены согласно требованиям: - ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - стандартов Системы проектной документации для строительства и прочими нормативными документами РФ. В обязательном порядке в состав проектной документации включить спецификации материалов и оборудования для прохождения экспертизы. Проектная документация не должна содержать указаний на товарные знаки и конкретных производителей товаров, материалов и оборудования. Применяемые товары, материалы и оборудование должны быть описаны с указанием их технических и функциональных характеристик, требований к качеству, безопасности, потребительским свойствам и размерам. В случае внесения изменений в действующие нормативы в процессе разработки проектной документации – проектировщик вносит необходимые изменения в проектную документацию в пределах стоимости договора. Проектную документацию, с внесенными исправлениями по замечаниям экспертизы, сброшюровать и выдать в 5-ти экземплярах на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра на электронном носителе (один в отсканированном виде, заверенный подписями и печатями в формате pdf, второй – в формате dwg). В электронной версии необходимо предусмотреть следующее: - одна книга документации размещается в одной папке, в которой находятся несколько файлов (текстовые и графические приложения); - наименование файлов должно соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта, допускаются сокращение имен папок и файлов; - формат представления текстовой части должен обеспечивать возможность копирования текста; - графическая часть должна соответствовать бумажному оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению; - чертежи, титульные листы томов должны быть продублированы в виде отсканированных образов документов, с подписями разработчиков и представлены в формате pdf. |
| 6. | Архитектурно-строительные решения: |  |
|  | Габаритные размеры здания №1-2 (инв.№ 08000006) в осях А-Г/1-10 –12,8х54,0м, здания №1-2 (инв. №08000107) в осях А-В/10-21 – 12,1х35,9м, №1-2а (инв. № 08000115) в осях А-В/21-25 – 8,9х12,3м. Подвал в осях А-Г/3-8, Б'-В/10-21 | Предусмотреть перепланировку цокольной части, монтаж инженерных систем, демонтаж существующих стен и перегородок с устройством новых стен и перегородок в цокольной части из кирпича, на 1-м и 2-м этажах устраиваются перегородки на металлическом каркасе с облицовкой с двух сторон листами ГКЛВ-12мм, в соответствии с проектом: «Реконструкция нежилых помещений административно-производственного здания в жилые помещения специализированного жилого фонда» (после реконструкции). Объёмно-планировочные решения 1-ого и 2-го этажей в соответствии проекта (см. проект). Предусмотреть применение новых материалов и технологий, позволяющих построить оптимальную комплексную техническую инфраструктуру общежития. Технические решения должны быть максимально унифицированными, технологичными и иметь высокую "заводскую" готовность с целью сокращения сроков разработки документаций и строительства. Использовать современные энергосберегающие технологии, структурированную систему мониторинга и управления инженерным оборудованием. Используемые инженерные системы должны обеспечивать надежное функционирование и безопасность жизнедеятельности проживающих. Основные технические решения в процессе выполнения Работ Проектировщик согласовывает с Заказчиком. |
|  | Пост охраны | Проектом предусмотреть помещения охраны, в помещениях: № 72, № 74, № 75 (см. планировочные решения). |
| 7. | Конструкции металлические (КМ): |  |
|  |  | В соответствии с СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции». |
| 8. | Конструкции железобетонные (КЖ): |  |
|  |  | Перекрытия первого этажа со вторым в осях А-В/17-21 запроектировать ЖБК, также перекрытия второго этажа и чердачного помещения осях А-В/17-21 спроектировать ЖБК. Участки перекрытий выполнить по металлическим балкам по несъемной опалубке из профилированных листов. В соответствии с СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции». |
| 9. | Отопление, вентиляция и кондиционирование: |  |
|  | Отопление Жилая часть 1-й этаж и 2-й этаж. Цокольная часть (подвал). | Существующая система отопления из чугунных радиаторов с разводкой из стальных труб. Внести изменения в систему отопления, в соответствии с действующими нормами СНиП 41-01-2003, установка запорной арматуры для возможности отключения приборов, а также установку кранов для спуска воздуха. На первом этаже здания предусмотреть установку приборов отопления из биметаллических радиаторов, марки: «Rifar-A 500», в помещениях № 118, № 119, № 122, № 123, № 124, в кол-ве – 5 приборов. В каждой квартире предусмотреть полотенцесушитель из латунных хромированных труб. В подвальной части здания, в пом. № 7, необходимо предусмотреть размещение теплового узла с монтажом счетчика расхода тепловой энергии марки «ТСРВ-024» на вводе в здание, в осях А-В/7-8, в комплекте: «Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм, шкаф учета с адаптером, блоком питания, к-том проводов и соединителей, расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 40 мм, и расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 50 мм, с монтажным комплектом». На системе отопления предусмотреть контрольные приборы: термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град.С в оправе, термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 100 мм (класс точности 1,5), манометры с трехходовым краном, манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16, манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифоном, датчик бесконтактный с числом "вход-выход": до 3, автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2, установка контактного теплообмена (утилизационный теплообменник, насосы, система орошения), производительность: до 0,5 Гкал/ч. Разводку системы отопления выполнить из труб ПП. Теплоизоляцию трубопроводов выполнить из теплоизоляции «Энергофлекс». |
|  | Воздушные завесы | Над главными входами в здание предусмотреть установку тепловых завес: Завеса тепловая "BALLU" ВНС-М10-Т06 в количестве 3 шт. |
|  | Приточно-вытяжная вентиляции | В здании проектом предусмотреть устройство вентиляционных систем: П1; П2; В1; В2. Естественная вентиляция предусматривается из жилых, технических и административных помещений, с устройством вертикальных вентиляционных каналов из оцинкованной стали с выходом в чердачную часть здания и с установкой зонтов, с облицовкой листами ГКЛВ-12мм в жилых помещениях, с внутренней разводкой по с/узлам до кухонь жилых помещений с установкой решеток жалюзийных: АМН 150х150 мм. Вентилирование чердачной части осуществить за счет сущ. слуховых окон. Принудительная приточно-вытяжная вентиляция предусмотрена в цокольной части здания (подвале) с применением следующего оборудования: «Приточная вентиляционная установка Колибри-500 и Приточная вентиляционная установка Колибри-700», в помещении прачечной, сушки и техническом помещении узла ввода. Прокладку воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные), выполнить согласно нормам и правилам. Нагнетание воздушных потоков обеспечить применением вентиляторов осевых «Вентиляторы канальные: Ostberg СК200А», регулировку скорости вращения осуществить с применением трансформаторов RTRE3, регулировку воздушных потоков обеспечить с установкой решеток жалюзийных регулирующих алюминиевые вентиляционные решетки: АМН 300х150 мм. Разводку воздуховодов по зданию 1-2 этажей организовать воздуховодами прямоугольными из оцинкованной стали. В подвальной части здания разводку систем вентиляции выполнить: а) воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром: 200 мм; б) воздуховоды типа: SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 203 мм. Забор воздуха систем П1 и П2 выполнить с применением заслонок воздушных унифицированных ручного управления: РК-302-12 размером 500х400 мм и решеток вентиляционных наружных из оцинкованной стали марки РН, размером: 500х300 мм. Изоляцию воздуховодов обеспечить звукопоглощающим и теплоизолирующим материалом самоклеящаяся теплоизоляцией Energoflex Black Star Duct Al. |
| 10. | Водопровод и канализация: |  |
|  | Холодное и горячее водоснабжение | Узел ввода и учета холодной воды расположить в подвальной части в техническом пом. № 7 в осях А-Б /8 подвальной части здания, в пом. № 7. Давление (рабочее) в сети ХВС - 4-4,5кгс\см2. Трубопроводы проложить из полимерных (полипропиленовых) труб. Проектом предусмотреть установку прибора учета холодной воды на вводе в здание. При проектировании системы водоснабжения предусмотреть мероприятия, обеспечивающие соблюдение пожарной безопасности и подачу расчетных расходов воды на пожаротушение. Проект системы водоснабжения разработать в соответствии с СНиП и согласовать с Заказчиком. Предусмотреть систему хозяйственно-питьевого водопровода каждой квартиры согласно действующим нормам СНиП 2.04.01-85*, СНиП 3.05.01-85, ВСН 01-89. Расчетные расходы холодной воды определяются в соответствии со СНиП 2.04.01-85*. Для обеспечения рабочего давления в системе водоснабжения установить, «клапаны обратные проходные латунные BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"». Перед индивидуальными счетчиками ХВС марки: «WFK 20 Siemens» в помещениях для проживания предусмотреть установку фильтров для улавливания механических примесей «Фильтры сетчатые: Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 15 мм». Трубопроводы систем ХВС и ГВС (вертикальные и горизонтальные) предусмотреть из труб ПП. Прокладку, хозяйственно-питьевого водопровода, запроектировать открытым способом (по стенам здания с проходом через строительные конструкции в устанавливаемых гильзах, в подвальной части за подвесным потолком). Предусмотреть установку счетчиков холодного и горячего водоснабжения на вводе водопровода к каждому потребителю, согласно планировочным решениям, в сан/узлах. Счетчик ХВС на вводе в здание установить на отключаемом байпасе, марка счетчика – ВСХ-50 Счетчик расхода холодной воды для нужд системы ГВС, марка счетчика - ВСГ-40. Счетчики ХВС индивидуальные (квартирные), марка счетчика –«WFK 20 Siemens». Счетчики ГВС индивидуальные (квартирные), марка счетчика –«WFW 20 Siemens». Систему противопожарного водопровода подключить по всем правилам и нормам РФ. Проектом предусмотреть мероприятия, обеспечивающие соблюдение пожарной безопасности и подачу расчетных расходов воды на пожаротушение, с разводкой из подвальной части от узла ввода стальными трубопроводами по этажам здания Ду50, с установкой пожарных кранов, не менее 4 шт., на каждом этаже и установкой первичных средств пожаротушения (огнетушитель) пожарных шкафов, марка – Шкаф пожарный навесной двухсекционный ШПК 320Н. Принцип работы системы ГВС: - на вводе холодной воды в систему ГВС предусматривается установка магнитной улавливающей системы, марка - гидромагнитная система ГМС-50; - нагрев холодной воды с установкой водонагревателя электрического накопительного HEATLEADER MB 1000-30 (водонагреватель косвенного нагрева) с подключением (врезкой) в централизованную систему отопления и с циркуляцией, встроенный дополнительный теплообменник подключается к системе централизованного отопления, что обеспечивает быстрый нагрев (подогрев) воды. - для циркуляции используются циркуляционные насосы Grundfos UPS 32-80 с гайками; - для повышения (поддержания) необходимого давления в системе ГВС использовать установку водоснабжения Wilo SiBoost Smart 1 Helix VE модель 405 арт. 2537626, с резервным насосом. |
|  | Хозяйственно-бытовая канализация | В подвальной части в техническом пом. № 7 в осях А-Б /8 подвальной части здания, в пом. № 7, запроектировать приямок с дренажным погружным насосом марки: - Насос погружной дренажный Зубр ЗНПГ-400. Предусмотреть систему хозяйственно-бытовой канализации в соответствии с действующими нормами СНиП 2.04.01-85*, СНиП 3.05.01-85, ВСН 01-89. Трубопроводы для систем канализации (стояки, этажные разводки) следует выполнять из труб ПВХ с установленными на них в местах прохода сквозь междуэтажные перекрытия противопожарными муфтами. Прокладку хозяйственно-бытовой канализации запроектировать в коробах с возможностью доступа и установкой «ревизий» через лючки металлические. Стояки и разводку до унитазов в жилых пом. выполнить трубой ПВХ – 110Ø, разводку от потребителей (раковины, мойки) трубой ПВХ – 50Ø. В подвальном помещении № 9 в осях Б´-Г/11 -12, предусмотреть каналирование сточных вод от машин стиральных, трубой ПВХ – 50Ø. |
| 11. | Системы противопожарной и охранной безопасности: |  |
|  | Пожарная сигнализация | Необходимо выполнить монтаж пожарной сигнализации (тип - адресная система) в соответствии с действующими нормативами СНиП 2.04.01-85*, НПБ 88-01, НПБ 110-03, НПБ 104-2003, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». В здании устраиваются: автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (далее – АУПС и СОУЭ), эти системы относятся к 1 (первой) категории надежности. Обеспечение электропитания потребителей 1 (первой) категории надежности осуществить от источников бесперебойного питания (ИБП). Оборудование систем АУПС и СОУЭ устанавливается в пом. поста охраны на 1-м этаже, с возможностью вывода дублирующего сигнала на главный пост охраны. Прокладку групповых линий (шлейфов) систем АУПС и СОУЭ выполнить за подвесным потолком и в кабельных каналах. Основное применяемое оборудование систем АУПС и СОУЭ: - блок контрольно-пусковой, марка «С2000-М»; - блок индикации «С2000-БИ»; - извещатель пожарный дымовой: ДИП-34А; - извещатель пожарный дымовой: ИПДЛ-52; - извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3А; - источник бесперебойного питания: ББП-20; СКАТ-1200Д; - блок питания РИП-12; - блок приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10»; - прибор управления «Рокот-2» и «Рокот-4»; - акустическая система АС2-2; - блок сигнально-пусковой «С2000-СП1». |
|  | Охранная сигнализация и система видеонаблюдения. | Монтаж охранной сигнализации и системы видеонаблюдения внутри здания и по периметру не предусматривается. |
|  | Системы автоматизации и диспетчеризации инженерных систем | Не предусмотрено |
| 12. | Электроснабжение и электроосвещение: |  |
|  | Электроснабжение | По степени надежности электроснабжения потребителей Объект относится ко 2 (второй) категории надежности, кроме систем АУПС и СОУЭ, которые относятся к 1 (первой) категории надежности. Потребляемая мощность (общая) Объекта составляет, не менее – 91,39 кВт. Основные потребители: а) розеточная сеть 220В; б) освещение (рабочее и аварийное); в) оборудование системы горячего водоснабжения; г) оборудование приточной и вытяжной вентиляции; д) оборудование систем АУПС и СОУЭ. Электроснабжение Объекта. Питающие и распределительные сети. Электроснабжение осуществляется от вводного распределительного устройства (далее – ВРУ) с установкой в помещении № 76 «Электрощитовая» на 1 (первом) этаже. Напряжение питающей линии и распределительной сети 380/220В при глухозаземленной нейтрали (TN-C-S). Кабельные питающие линии от ВРУ до этажных распределительных щитов ЩО и ЩС выполнить сменяемыми: открыто за подвесным потолком 1 (первого) этажа по металлическим лоткам из оцинкованной стали, далее в стальных трубах ВГП скрыто в подготовленных бороздах стен по лестничным клеткам, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15 «Электроустановки зданий». Для распределения электроэнергии на этажах и в техническом подвале устанавливаются распределительные щиты ЩО, ЩС и ЩВ. Сечения кабелей (проводов) и номинальные токи защитных устройств выбраны из установленной мощности и режима работы электроприемников. Групповые и распределительные сети выполняются кабелями с медными жилами с пониженным дымо-газовыделением марки ВВГнг-LS, проходы кабелей через междуэтажные перекрытия выполняются в трубах ПВХ. Распределительные щиты должны быть снабжены отдельными друг от друга шинами рабочего и защитного зануления и изолированы от корпусов. Питание электроприёмников систем противопожарной защиты (аварийное освещение, АУПС и СОУЭ) выполнить по самостоятельным трассам до мест из установки. При параллельной прокладке групповых и распределительных сетей в стенах и за подвесным потолком расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов инженерных систем Объекта предусмотреть, не менее 0,1 м. При пересечении проводов и кабелей с трубопроводами инженерных систем Объекта расстояния между ними в свету предусмотреть, не менее 0,05 м. Групповые сети электроснабжения Объекта. Групповые сети рабочего и аварийного освещения выполняется кабелем марки ВВГнг-LS 3*1,5 мм2 с медными жилами и прокладывается открыто за подвесным потолком в трубах гофрированных ПВХнг диаметром от 16 мм с креплением накладными скобами, по стенам до выключателей и установленного оборудования аварийного освещения в кабельных каналах ПВХнг. В качестве светильников аварийного освещения применяются светильники аналогичные рабочим доукомплектованные блоками аварийного питания (БАП) Stabilar, встраиваемым в корпус светильника, который обеспечивает работу в течении, не менее 1 часа. На путях эвакуации людей устанавливаются световые указатели «Выход» с блоками БАП. Необходимо смонтировать наружное освещение с креплением светильников «Кобра» на здание. Групповая розеточная сеть 220В по помещениям выполняется кабелем марки ВВГнг-LS 3*2,5 мм2 с медными жилами по однофазной трехпроводной схеме: фазный (L), нулевой (N) и заземляющий (РЕ). Заземляющий (РЕ) провод предназначен для дополнительной защиты человека от поражений электрическим током. Прокладка групповой розеточной сети выполняется по коридору открыто за подвесным потолком в трубах гофрированных ПВХнг диаметром от 20 мм. По помещениям открыто в кабельных каналах ПВХнг до штепсельных розеток открытой установки с заземляющим контактом. - Особые требования к электрооборудованию и электропроводке в помещениях с повышенной влажностью (санузлы, прачечная, комнаты сушки белья, подсобные). - Подвальная часть Объекта оборудуется для размещения оборудования для стирки, сушки белья, оборудования систем вентиляции и горячего водоснабжения. - Помещения «Санузлы», «Кухни», «Прачечная» и «Комната для сушки белья» характеризуются - с повышенной опасностью по следующим условиям: - а) сырость с относительной влажностью воздуха более 75%; б) возможность одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям здания, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования - с другой. Монтируемые в помещениях подвальной части Объекта распределительные щиты ЩО, ЩС и ЩВ, осветительные приборы, штепсельные розетки, иное электрооборудование, должны быть влагозащищенного исполнения степень защиты, не ниже IP54. Во «влажных» помещениях, открытая прокладка проводов не допускается. Выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема помещений «Санузлы», «Прачечная» и «Комната для сушки белья». При установке штепсельных розеток учесть удаленность места установки от трубопроводов инженерных систем на расстояние, не менее 0,5 м. |
|  | Заземление и защитные меры электробезопасности. | Для защиты от поражения электрическим током при эксплуатации электрических сетей все металлические части электроустановки Объекта зануляются методом жесткого присоединения нулевого защитного проводника (РЕ) распределительной сети к шинам (РЕ) в щитах ЩС. В групповой розеточной сети применяются УЗО с током утечки до 30 мА. Магистрали защитного заземления, прокладываемые по фундаментам здания, выполняются видимыми и окрашиваются в черный цвет (Сталь полосовая 4*40 мм). Наружный контур заземления выполняется на глубине 0,5 м и на расстоянии 1 м от фундамента Объекта. В местах присоединения магистралей к горизонтальному заземлителю (Сталь полосовая 5*50 мм) приваривается по одному вертикальному электроду (Сталь круглая Д=16 мм длиной 5 м). Молниезащита Объекта. Объект относится к III категории молниезащиты и защищается от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала через наземные (подземные) металлические коммуникации (РД 34.21.122-87). В качестве молниеприемника выступает кровля здания с металлическим покрытием. Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, шахты, вентиляционные устройства) присоединяются к молниеприемнику. Токоотводы от металлической кровли прокладываются к заземлителям с шагом не реже чем через 25 м по периметру здания (Сталь круглая Д=12 мм). Молниеприемник защиты от прямых ударов молнии объединен с заземлителем электроустановки Объекта. Система уравнивания потенциалов. Для выравнивания потенциалов используется наружный контур заземления Объекта. Уравнивание потенциалов реализуется путем присоединения к главной заземляющей шине (ГЗШ) электроустановки следующих проводящих частей: а) защитных проводников; б) заземляющих проводников устройств защитного и молниезащитного заземлений; в) металлических труб коммуникаций, входящих в здание: холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления (в случае наличия изолирующей вставки на вводе в здание присоединение выполнить после неё со стороны здания); г) металлических частей системы вентиляции и кондиционирования; д) основных металлических частей здания. Дополнительную систему уравнивания потенциалов выполнить проводом типа ПВ3 1х4 мм2. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные к прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования здания. В помещениях «Санузлов» дополнительная система уравнивания потенциалов должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Присоединение проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям электроустановки и к сторонним проводящим частям, выполнить при помощи болтовых соединений. Устанавливаемое в помещениях «Санузлы», «Кухни», «Прачечная» и «Комната для сушки белья» оборудование (стиральные машины, плиты и т.д.) должны иметь двойную изоляцию, а если таковая отсутствует, то металлический корпус электрооборудования заземлить через нулевой защитный проводник (РЕ). Дополнительно, для уравнивания потенциалов элементов системы защитным проводником (РЕ) соединить устанавливаемые ванны, душевые поддоны. Для помещений «Санузлы», «Кухни», «Прачечная» и «Комната для сушки белья» дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной. |
|  | Мероприятия по экономии электроэнергии и обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности | Не разрабатывать. |
| 13. | Слаботочные системы: |  |
|  | ## Система телевещания | Предусмотреть монтаж системы кабельного телевещания с разводкой в каждое жилое помещение и на пост охраны. Проектом предусмотреть установку оборудования приема и обработки сигнала (антенна, ресивер) многоканального для трансляции сигналов TV. Место установки оборудования системы TV, в пом. административной части. Основное используемое оборудование: - усилитель Vector Amigo M800 P30; - делитель абонетский на 4 направления SAH 408, ответвитель абонетский на 1 направление ТАН 110, ответвитель абонетский на 2 направление ТАН 208, ответвитель абонетский на 2 направление ТАН 212, ответвитель абонетский на 2 направление ТАН 216, ответвитель абонетский на 2 направление ТАН 220, ответвитель абонетский на 2 направление ТАН 224, ответвитель абонетский на 3 направление ТАН 312, ответвитель абонетский на 3 направление ТАН 316, ответвитель абонетский на 3 направление ТАН 320, ответвитель абонетский на 3 направление ТАН 324, ответвитель абонетский на 4 направление ТАН 412, ответвитель абонетский на 4 направление ТАН 416, ответвитель абонетский на 4 направление ТАН 420, ответвитель абонетский на 4 направление ТАН 424; - кабель RG-6W; - кабель коаксиальный магистральные RG 11. |
| 14. | Требования к отделке помещения: |  |
|  | ## Покрытие стен и перегородок | Устроить перегородки из ГКЛВ 12мм., по металлическому каркасу. Наружные стены облицевать с внутренней части здания в один слой по металлическому каркасу. Перегородки между комнатами устраивать из ГКЛВ 12мм., в один слой с каждой стороны по металлическому каркасу с применением звукоизоляции. Стены между квартирами устраивать из ГКЛВ 12мм., в два слоя с каждой стороны по металлическому каркасу с применением звукоизоляции. Стены, граничащие с местами общего пользования устраивать из ГКЛВ 12мм., в два слоя по металлическому каркасу с применением звукоизоляции. Звукоизоляцию применить экологически чистую в рамках соответствующих норм. Вновь возводимые стены и перегородки 1-го и 2-го этажей готовятся под оклейку стеклообоями под окраску красками на водной основе (для всех помещений различного назначения). В санитарных, технических помещениях и узлах, стены и перегородки облицевать плитками керамическими на клею, до потолка. В местах общего пользования облицовка и нанесение декоративного слоя на вновь возводимые стены и перегородки запроектировать согласно нормам. Цветовую гамму покрытия стен и перегородок принять тёплых тонов (постельных). Проектом предусмотреть закладные детали в стенах и перегородках. |
|  | ## Потолок | Потолки в квартирах двух типов в коридоре, прихожой и кухне устроить потолки типа: «Амстронг», в сан/узлах реечный алюминиевый, в комнатах (гостиных), (спальнях) устраивать из ГКЛВ 12мм., в один слой по металлическому каркасу с применением звукоизоляции, покрасить на два раза. В технических помещениях устроить потолки типа «Амстронг». В помещении прачечной и сушки, устроить реечные. |
|  | ## Покрытие пола | Покрытие пола в жилых помещениях устроить из линолеума в сан/узлах устроить плитками керамическими на клею, в местах общего пользования из линолеума. В помещении технических (подвал), полы из плиток керамических на клею. |
|  | ## Остекление | Существующее заполнение оконных проёмов выполнено конструкциями из ПВХ профиля, остается без изменений. |
| 15. | Внешний вид и кровля здания: |  |
|  | ## Фасад | Существующий устроенный вентилируемый фасад здания, (плитками керамо-гранитными, раскладка и цвет панелей в соответствии с цветовым решением фасада; базальтовый утеплитель плотностью не менее 80кг/м3), остается без изменений. Необходимо предусмотреть устройство внутренних откосов окон из ПВХ панелей, входные металлические двери с порошковым напылением, существующие, без изменений. |
|  | ## Кровля | Существующая кровля двускатная из металлочерепицы. |
| 16. | Требования к разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС: |  |
|  | ## Мероприятия «ИТМ ГОЧС» | Не разрабатывать. |
| 17. | Требования к разработке раздела «Охрана окружающей среды»: |  |
|  | ## «Охрана окружающей среды» | Не разрабатывать. |
| 18. | Выдача ПСД: |  |
|  |  | Передать в полном объеме Заказчику откорректированную по результатам экспертизы, согласованную Заказчиком, скомплектованную документацию в 5-и экземплярах на бумажном носителе, а также в 2-х экземплярах в электронном виде, в том числе сметный расчет в «Excel» и «Smeta. RU», «Гранд-смета». |
| 19. | Прочее: |  |
|  | Мусоропровод | Не требуется. |

Работы по Договору выполняются Подрядчиком:

Разработка Проектной документации (стадия «П») на основании утвержденных Заказчиком материалов для разделов Проектной документации, разработанных Подрядчиком по Договору, участие совместно с Заказчиком в получении согласований и положительного заключения Уполномоченных органов по результатам проведения экспертизы Проектной документации (в том числе осуществление защиты принятых проектных решений при согласовании и экспертизе Проектной документации в Уполномоченных органах). Внесение корректировок в Проектную документацию при наличии замечаний, полученных в процессе согласований (экспертиз) Проектной документации в установленном порядке, от Уполномоченных органов и/или Заказчика.

Подрядчик оформляет и согласует с Заказчиком график разработки проектной документации.