ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

отдельно стоящей автоматизированной водогрейной газовой котельной

установленной тепловой мощностью 1653 кВт

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Показатели и характеристика |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объектов проектирования | Отдельно стоящая автоматизированная водогрейная котельная установленной тепловой мощностью 1653 кВт |
|  | Месторасположение объектов | Нижегородская область, Арзамасский район, с. Абрамово, северо-западнее с.Абрамово |
|  | Основание для проектирования | Договор № _____________ от «_____» _________________ 202_ г. |
|  | Заказчик |  |
|  | Исполнитель |  |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Особые условия строительства | Нет особых условий |
|  | Источник финансирования | Бюджетные средства |
|  | Стадийность проектирования | Работы по подготовке проектной документации на строительство котельной выполнить в две стадии: 1 Проектная документация 2 Рабочая документация |
|  | Требования по вариантной и конкурсной проработке | Предусмотреть предварительное согласование с Заказчиком марки и ориентировочной стоимости выбранного оборудования котельной |
|  | Назначение и основные показатели объекта | Теплоснабжение и горячее водоснабжение жилых зданий, административных зданий, столовой с пищеблоком, бани ГБУ ОСРЦН «Золотой колос». Размещение котельной – отдельно стоящее здание (заводской готовности) Котлы – водогрейные Теплоноситель – горячая вода с температурой до 105°С. Установленная тепловая мощность котельной – 1653 кВт В котельной предусматривается подготовка теплоносителя. |
|  | Категория котельной по надежности отпуска тепла потребителям | Вторая категория надежности теплоснабжения |
|  | Основное топливо котельной | Природный газ низкого давления от распределительного газопровода в соответствии с техническими условиями газоснабжающей организации. |
|  | Тепловые нагрузки котельной | Подключаемая тепловая нагрузка котельной с учетом тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети – 1653 кВт |
|  | Режим работы котельной и теплового пункта | Продолжительность отопительного периода – 216 суток. Горячее водоснабжение - круглогодично |
|  | Наличие обслуживающего персонала в котельной и тепловом пункте | При проектировании предусмотреть работу оборудования котельной без постоянного присутствия обслуживающего персонала. При выходе из строя автоматизированной системы управления оборудованием котельной предусмотреть возможность ручного задания параметров работы. |
|  | Характеристика системы теплоснабжения и описание требуемой тепловой схемы котельной | Система теплоснабжения котельной – двухтрубная, закрытая. Нагретый в котельной теплоноситель поступает по трубопроводам проектируемой тепловой сети до существующей системы отопления Из здания котельной предусмотреть строительство тепловой сети до существующей системы отопления. Предусмотреть установку в здании котельной системы химводоподготовки. Температура теплоносителя в системе теплоснабжения зависима от температуры наружного воздуха и составляет в подающем трубопроводе тепловой сети 45-90 ºС, в обратном 40-70ºС. Температурный режим работы сетей ГВС не ниже 60 С (теплоноситель – вода). |
|  | Состав основного оборудования котельной | В качестве основного оборудования в документации предусмотреть: - 4 (четыре) водогрейных котла тепловой мощностью 600 кВт каждый. |
|  | Газоснабжение | От наружной сети газоснабжения в соответствии с техническими условиями на газоснабжение. Подземный газопровод среднего давления ориентировочной протяженностью 20м, подземный газопровод ориентировочной протяженностью 280м, газорегуляторный пункт (ГРП) блочного типа с коммерческим узлом учета расхода газа – 1шт. |
|  | Система водоснабжения | Водоснабжение котельной осуществляется из водопроводной сети. Водоснабжение котельной выполнить в соответствии с требованиями технических условий на водоснабжение. |
|  | Электроснабжение | Предусмотреть электроснабжение от двух независимых вводов трехфазной сети переменного тока напряжением 380 В частотой 50 Гц. Электроснабжение котельной предусмотреть в соответствии с требованиями технических условий на электроснабжение. Проектирование наружных сетей электроснабжения для подключения котельной к существующим сетям входит в объем работ Исполнителя. |
|  | Требования к учету энергетических ресурсов | Проектом предусмотреть коммерческий учет: - природного газа на вводе в котельную; - электрической энергии в котельной по каждому вводу; - тепловой энергии, вырабатываемой в котельной; - потребления холодной воды в соответствии с требованиями технических условий на водоснабжение. |
|  | Автоматизация | Предусмотреть систему управления оборудованием котельной, позволяющую обеспечить ее работу в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Оборудовать помещение котельной системой автоматического газообнаружения, обеспечивающей постоянный контроль загазованности воздушной среды по СО и СН4. Автоматика котельной должна обеспечивать: - управление и контроль параметров теплоносителя; - защиту от превышения граничных значений всех параметров; - сигнализацию возникновения аварийных ситуаций; - автоматическое включение котельной после кратковременного сбоя в подаче электроэнергии. |
|  | Конструктивные и объемно-планировочные решения здания и территории котельной | Котельная размещается в отдельно стоящем здании. Здание котельной – II степени огнестойкости, блок-модульного исполнения. В объем работ Исполнителя входят работы по проектированию фундамента под здание котельной и под дымовую трубу. |
|  | Дымовые трубы | Для удаления дымовых газов предусмотреть дымовую трубу (для каждого котла предусмотреть отдельный ствол). Газоотводящие стволы выполнить из нержавеющей стали с утеплителем. Высоту дымовой трубы определить при выполнении раздела проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». |
|  | Состав проектной документации | Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 и Постановления правительства РФ №87 от 16.02.08г. |
|  | Состав рабочей документации | Рабочую документацию выполнить в объеме достаточном для выполнения строительно-монтажных работ. |
|  | Исходные данные для проектирования предоставляемые Заказчиком | 1 Технические условия на: - газоснабжение; - электроснабжение; - водоснабжение; - водоотведение; - теплоснабжение. 2 Генплан посадки здания котельной 3 Сводный план инженерных сетей в районе строительства |
|  | Согласование рабочего проекта. | Исполнитель самостоятельно организовывает ведомственную экспертизу промышленной безопасности в организации, лицензированной РТН РФ. Все официальные платежи, выставляемые заинтересованными уполномоченными специализированными организациями за проведение необходимых экспертиз и согласований проектной и рабочей документации, производятся Заказчиком. |
|  | Количество экземпляров проекта, передаваемых Заказчику | «Проектная документация». Исполнитель передает Заказчику после завершения разработки проектной документации – 4 (четыре) экземпляра документации на бумажном носителе и 1(один) экземпляр на электронном носителе. «Рабочая документация». Исполнитель передает Заказчику после завершения разработки рабочей документации – 4 (четыре) экземпляра документации на бумажном носителе и 1(один) экземпляр на электронном носителе. |
|  | Требования к сметной документации с указанием метода определения стоимости строительства и порядка пересчета в текущий уровень цен | Сметный расчет выполнить по ТЕРам в текущем уровне цен |

Техническое задание составили:

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

___________________   ____________

(должность)                                              (контактный телефон)                  (подпись)                           (Фамилия Имя Отчество)

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

______________________________          ________________       ___________________       _____________________

(должность)                                          (контактный телефон)                         (подпись)                             (Фамилия Имя Отчество)