Приложение 4.3

Предложения по категориям ПУЭ производственных помещений корпуса ОРИНО

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пом. | Название участка | Категория | Примечание |
| 9 | Вентиляционная | B-Iб | Защита IP44 |
| 11 | Кладовая электронных компонентов | - | - |
| 15а | Компрессорная | B-Iб | Защита IP44 |
| 15б | Слесарный участок | B-Iб | Защита IP44 |
| 16,17,21 | Металлообрабатывающие заготовительные участок, цех | B-Iб | Защита IP44 |
| 21а | Сварочный участок | B-Iб | Защита IP44 |
| 22а, 22б,22в | КТП-2 | B-IIa | Защита IP54 |
| 27б | Склад химической продукции |  | Защита IP54 |
| 27а | Тепловой пункт (ИТП) | - | - |
| 28а, 28б | Участок подготовки компонентов, участок заливки | B-IIa | Защита IP54 |
| 29 | Участок холодной заливки | B-IIa | Защита IP54 |
| 30 | Участок лужения | B-IIa | Защита IP54 |
| 31 | Склад комплектации, ОТК | B-Iб | Защита IP44 |
| 34 | Заготовительный участок текстолита | B-IIa | Защита IP54 |
| 35 | Сборочный участок | - | - |
| 36 | Электромонтажный участок | B-IIa | Защита IP54 |
| 38 | Сборочная площадка крупногабаритных изделий | - | - |
| 38а | Заливочный участок | B-IIa | Защита IP54 |
| 38б | Участок подготовки производства | B-IIa | Защита IP54 |
| 38в | Участок упаковки | B-Iб | Защита IP44 |
| 39 | Слесарный участок | - | - |
| 8,10,12,13,18  ,19,23,24,37,41 | Кабинеты, офисные помещения | - | - |
| 42 | Ангар для металла(холодный, уличный) | - | - |
| 1,21б | Тамбур | -- | - |
| 7,20 | Коридор | - | - |
| 2, 3,4,5,6,14,33 | Бытовки, санузлы, душевые | - | - |