Приложение 5.4.6

Характеристики технологического  оборудования, для которого необходимы местные отсосы

| Поз. / № помещения | Наименование Оборудования. Габариты (Д х Ш х В), мм | Модель | Кол-во, шт. | Мощность, кВт | Характеристики оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование прил 1.6 |  |  |  |  |  |
| 1/29 | Вакуумный сушильный шкаф (заливочная)1200х1200х1800 | СНВС-150/3-И2П | 2 | 5 | V=150 л, Т=350°С Вакуумн.насос произв. 20 м3/ч |
| 2/38а | Электрошкаф вакуумный сушильный 1800х1400х1900 | СНВС-1000/2,5-И2П | 1 | 20 | V=1000 л, Т=250°С Вакуумн.насос произв. 92,2 м3/ч |
| 3/29 | Электрошкаф вакуумный сушильный 1400х1400х1900 | СНВС-8.8.8/2,5-И2П | 1 | 20 | V=800 л, Т=250°С Вакуумн.насос произв. 92,2 м3/ч |
| 4/38а | Вакуумно- заливочная установка №2 2000х1400х1800 | Аналог ВЗУ №1 НО-1000 | 1 | 30 | V=1200 л, Т=150°С; 2 вакуумных насоса произв.300 м3/ч |
| 5/38а | Термокамера 1000х1280х1700 | ХС 720 | 1 | 10 | V=720 л, Т=300°С , Объем отводимого воздуха 75 м3/ч |
| 6/29,38а | Термокамера 1000х1280х1170 | ХС 400 | 2 | 6,0 | V=400 л, Т=300°С , Объем отводимого воздуха 42 м3/ч |
| 9 /28 | Электропечь камерная с подъемной дверью 1700х1050х950 без подставки | СНОЛ36/12-ДВ | 2 | 10 | V=36 л, Т=1250°С |
| 13/30 | Сварочный аппарат инверторный 500х200х350 | ТОРУС200с Супер | 1 | 4,0 |  |
| 14/38а | Без пузырьковая мешалка 1150х750х1000 | SJB-X | 1 | 0,5 | Скорость вращения 150 об/мин |
| 18/30 | Паяльная ванна с цифровым регулятором температуры прямоугольная 800х500х1000мм, 220 В вн.раз. 375х170х150 | Магистр Ц20-В | 1 | 4,0 | Зеркало 0,05 м2; V=30 кг, припоя; Т=300°С |
| 22/30 | Установка горячего лужения деталей 1000х1000х1000 | ИНТ 4П(или аналогУЛ-2) | 2 | 6 | Зеркало 0,6 м2; V=100 кг, припоя; Т=300°С |
| 34 / 28 | Пылеулавливатель 400х1000х400 | УВП-1200 | 1 | 0,5 | Скорость движения воздуха на всасывании 24 м/с; Количество всасываемого воздуха 1200 м3/ч |
| 35/35,36 | Настольное вытяжное устройство (для столов СР) 550х400х800 | DELI-P-75-15S | 9 | 0,3 | Ø75, 125-250 м3/ч |
| 38/28,29 | Конусная мешалка 750х150х1150 | БМТ-1 | 2 | 0,5 | Т=70°С |
| 39/38а | Мешалка электромеханическая на штативе 325х210х330 | Einhell TE-MX 1600-2CE | 2 | 1,6 |  |
| 13/30 | Сварочный аппарат инверторный 500х200х350 | ТОРУС200с Супер | 1 | 4,5 |  |
| Оборудование из прил.1.5 |  |  |  |  |  |
| 1с/28б | Вакуумная заливочная установка №1 | НО-1000-054.00.00.00 ПС | 1 | 70 | V=1200 л, Т=150°С; 2 вакуумных насоса произв.300 м3/ч |
| 2с/28б | Сушильная печь | УС-3 | 2 | 2х29 | Т=300°С Производительность встроенного отсоса закрытого типа 300 м3/ч |
| 3с/35 | Сушильная печь | УС-3 | 2 | 2х29 |  |
| 4с/28б | Сушильная печь | 293.2.983.001 | 1 | 12 | Т=350°С Производительность встроенного отсоса закрытого типа 300 м3/ч |
| 5с/28б | Шкаф сушильный вакуумный | СНВС-4.3,4.3,4.9/3-И2П | 1 | 5 | V=1000 л, Т=150°С; вакуумный насос произв.20 м3/ч |
| 6с/28а | Термическая печь | СНОЛ 36/12-ДВ-В | 1 | 10 | V=36 л, Т=1250°С; |
| 7с/28б | Шкаф сушильный вакуумный | СНВС150/3-И2П | 1 | 6 | V=900 л, Т=150°С; вакуумный насос произв.20 м3/ч |
| 8с/30 | Установка лужения | УЛ-30 | 1 | 3,5 | Зеркало 0,12 м2; V=80 кг, припоя; Т=300°С |
| 11с/30 | Травильная ванна | Нестандартное оборудование | 1 |  | Пластиковая емкость V=20 л, отверстием 100х100 мм, местный отсос полуоткрытого типа |
| 32/21а | Установка аргоно-дуговой сварки |  | 1 |  | Стол сварщика с полуоткрытым местным отсосом≈50 м3/ч |