**Приложение №5.4.2**

к п. 3.1.4.

Наименование организации, выдавшей задание \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Форма 1-1

Объект \_\_\_Здание ОРИНО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ОВН-004

Заявка на проектирование систем вентиляции (характеристика производственных помещений)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование цеха, отделения, помещения | Число смен работы | Число рабо-тающих | Категория работы | Технологические требования при кондиционировании воздуха в помещении | | | | Категория производств по пожаро-взрывоопасности | Специальные технологические требования | | | Категория здания по обеспече-нию надежно-сти электро-снабжения | Приме-чание |
| Параметры воздуха и допустимые отклонения | | Величина избыточ-ного давления в помеще-нии, мм.вод.ст | Вид и параметры холодо-носителя | Очистка приточ-ного воздуха | Центра-лизованная пыле-уборка | Прочие требования |
| Температура °С | Относи-тельная влажность % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| пом.15а | 1 | 1 | Iб | 18+/-2 | 75+/-10 |  |  | В4/В-Iб | - | + |  | 3 |  |
| пом.15б | 1 | 2 | IIб | 20+/-5 | 75+/-10 |  |  | В4/В-Iб | - | + | Сжат.возд  Поз.23,24 –  3 атм,  2х 100л/мин |  |  |
| пом.16,17 | 1 | 3 | IIб | 20+/-5 | 75+/-10 |  |  | В4/В-Iб | - | + |  | 3 |  |
| Пом.21а | 1 | 1 | IIб | 20+/-5 | 75+/-10 | - |  | В4/В-Iб | - | + | Вда+канализация | 3 |  |
| пом.21 | 1 | 6 | IIб | 20+/-5 | 75+/-10 |  |  | В4/В-Iб | - | + | Сжат.возд поз.31 10 атм;  поз.6-600л/мин;  поз.3- 14л/мин | 3 |  |
| пом.27б | 3 | 1 | IIб | 20+/-5 | 75+/-10 | - |  | В3/В-IIа | - | + |  | 1 |  |
| пом.28а | 3 | 3 | IIб | 20+/-2 | Менее 65 | - |  | В3/В-IIа | - | + | Вда+канализация, тельфер в пом.28а,б на 0,5 т | 1 |  |
| пом.28б | 3 | 2 | IIб | 20+/-5 | менее65 | - |  | В3/В-IIа | - | + |  | 1 |  |
| пом.29 | 3 | 2 | IIб | 20+/-5 | менее65 | - |  | В3/В-IIа | - | + |  | 1 |  |
| пом.30 | 1 | 2 | IIа | 20+/-5 | 75+/-10 | - |  | В4/В-IIа | - | + | Вда+канализация | 3 |  |
| пом.34 | 1 | 3 | IIб | 20+/-5 | 75+/-10 |  |  | В3/В-IIа | - | + | Поз.2 -14 л/мин | 3 |  |
| пом.35 | 2 | 5 | IIа | 20+/-2 | менее65 | 20 Па |  | В4/В-IIа | - | + |  | 3 |  |
| пом.36 | 2 | 6 | IIа | 20+/-2 | менее65 |  | В4/В-IIа | + | + |  | 2 |  |
| пом.38а | 3 | 2 | IIб | 20+/-5 | менее65 | - |  | В3/В-IIа | - | + |  | 1 |  |

Наименование должности подпись И.О.Фамилия