**Справка по изменения в проектную документацию от 09.04.2024**

Объект капитального строительства:

«Цех паллетизации, созревания и распаллетизации сыров, расположенный на территории действующего предприятия ООО "Арча", арский молочный комбинат, по адресу: ул. Вокзальная, д.1, г. Арск , Республика Татарстан»

Сведения о составе документов, представленных для внесения изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации:

1. 22.010-ИНЖ-ПЗУ Изм.1
2. 22.010-ИНЖ-АР Изм.1
3. 22.010-ИНЖ-КР Изм.1
4. 22.010-ИНЖ-ИОС1 Изм.1
5. 22.010-ИНЖ-ИОС2 Изм.1
6. 22.010-ИНЖ-ИОС3 Изм.1
7. 22.010-ИНЖ-ИОС4 Изм.1
8. 22.010-ИНЖ -ИОС5 Изм.1
9. 22.010-ИНЖ-ТХ Изм.1
10. 22.010-ИНЖ-ПБ Изм.1

Описание необходимых изменений и работ по проектной документации:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 22.010-ИНЖ-ПЗУ Изм.1 | – Разместить ТП за забором предприятия  – Откорректировать сводный план коммуникаций |
| 1. 22.010-ИНЖ -АР Изм.1 | – Пом. 14 изменить отделку помещения (полы – полимерное покрытие, стены – облицовка кафельной плиткой на всю высоту);  – Полы в осях 1-9/А-В выполнить: бетонные, шлифованные. Полимерное покрытие отсутствует;  – Облицовку полов и стен в зоне АБК выполнить плиткой;  – Выполнить подвесные потолки в зоне АБК (типа Армстронг)  – Ворота в помещения 17 и 1 не выполнены (Указать что с этим делать);  – Ворота из помещения 7 в 3 и далее на улицу выполнены из подъемно-секционных ворот с калиткой (рассмотреть возможность их применения);  – Антресоль полностью выгорожена стеной от остальных помещений, выполнен вход через дверь 1,7 м высотой, не выполнена перегородка для выделения пом. 1. ДАТЬ РЕШЕНИЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ;  – Люк на чердак не выполнен;  – Требуется изменить назначение помещений пом. 1, 17, 20, 21;  – Все секционные ворота в наружных стенах выполнены с калитками. |
| 1. 22.010-ИНЖ -КР Изм.1 | – Отсутствует огнезащита несущих металлических элементов с приведенной толщиной менее 4 мм. Требуется расчетным методом доказать огнестойкость металлоконструкций в течении 15 мин. |
| 1. 22.010-ИНЖ -ИОС1 Изм.1 | – Требуется выезд исполнителя по разделу, для подготовки исполнительной документации и последующей корректировки проектной документации; |
| 1. 22.010-ИНЖ -ИОС2 Изм.1 | – Требуется выполнить разводку водопровода в зоне АБК по низу перекрытия (потолка); |
| 1. 22.010-ИНЖ -ИОС3 Изм.1 | – Требуется дополнить документацию трубопроводами для отвода конденсата от холодильного оборудования;  – Возможно потребуется в проекте дать примечание о возможности замены ПВХ труб на ПНД; |
| 1. 22.010-ИНЖ -ИОС4 Изм.1 | – Требуется выезд исполнителя по разделу, для подготовки исполнительной документации и последующей корректировки проектной документации;  – Рассмотреть возможность исключить вентиляцию из помещений 8, 9, 10, 11, 20, 21, 19;  – Рассмотреть возможность исключить завесы над входами;  – Вентиляционные системы для АБК провести под перекрытием;  – Отопление АБК пустить по низу из ИТП, а в зону производства через чердак. |
| 1. 22.010-ИНЖ -ИОС5 Изм.1 | – Требуется выезд исполнителя по разделу, для подготовки исполнительной документации и последующей корректировки проектной документации; |
| 1. 22.010-ИНЖ -ТХ Изм.1 | – Требуется изменить назначение помещений пом. 1, 17, 20, 21;  – Требуется исключить оборудование из пом. 1, 12, 17, 20, 21; |
| 1. 22.010-ИНЖ -ПБ Изм.1 | – Привести раздел в соответствии с откорректированной документацией; |