## Лист1
От отдела |  | ТХ | Задание на проектирование внутрицеховой разводки сжатого воздуха и технических газов |  |  |  |  | Объект |  | Реконструкция и техперевооружение производственных мощностей электромонтажного участка для обеспечения работ по изготовлению электрооборудования и систем управления. КСПУ г. Москва | [5 empty] | Стадия проектир. | Задание выдано |  | Форма № 41
Отделу |  | ВС | [5 empty] | Корпус |  | Строение №1 встройка + строение 1 , низкая часть | [5 empty] | П | 16.09.21г.
№№ п/п | №№ пот-реби-телей по плану | Наименование потребителей |  | Количество | Давление в атм. |  | Расход при непрерывной работе |  | Коэффициенты |  | Расчетные расходы, куб.нм/мин. |  | Годовой фонд времени, часы | Требования к качеству газа | Режим потребления газа (для характерных потребителей). Вид испытания, продолжительность расхода, количество испытаний в каждую смену, интервал между испытаниями и т.п. |  |  | Примечания
[5 empty] | Необходимое | Максимально-допустимое | На единицу, куб.нм/ мин. | Итого, куб.нм/ мин. (4х7) | Исполь-зования (с уче-том к загруз-ке) | Одно-времен-ности | Средний (8х9) | Макси-мальный (8х10)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 16
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ
1 | 7 | Рабочее место зачистки проводов модель типа BZW-X70 |  | 1 | 5 | 7 | 0.08333 | 0.08333 | 0.8 | 1 | 0.066664 | 0.08333 | 2000 | ГОСТ 17433-80 кл.5
2 | 9 | Рабочее место обжима наконечников крупных сечений модель типа UP-60 |  | 1 | 6 | 6 | 0.08333 | 0.08333 | 0.8 | 1 | 0.066664 | 0.08333 | 2000 | ГОСТ 17433-80 кл.5
3 | 10 | Рабочее место монтажа печатных плат модель типа ND-350.V400 |  | 2 | 4 | 6 | 0.04 | 0.08 | 0.8 | 1 | 0.064 | 0.08 | 2000 | ГОСТ 17433-80 кл.5
4 | 14 | Рабочее место заливки разъёмов кабельной продукции модель типа ND-350 |  | 1 | 4 | 6 | 0.04 | 0.04 | 0.8 | 1 | 0.032 | 0.04 | 2000 | ГОСТ 17433-80 кл.5
Примечание:Тех. условия на подвод сжатого воздуха к технологическому оборудованию запросить у закачика.
Главный инженер проекта |  |  |  | 4: Начальник отдела; 12: Руководитель группы |  | Исполнитель
Сорокин А,Е. |  |  |  | 4: Малышев Д.В.; 12: Фоминых А.Г. |  | Архипов А.В.