| СОГЛАСОВАНО Управляющий директор по производству АО «Метафракс Кемикалс» _______________ А.Ф. Худайбирдин «___» ______________ 2024 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «Технология» ______________ С.А Поздеев «___» ______________ 2024 г. |
| --- | --- |

Программа обследования

технического состояния объекта:

«Реконструкция склада сырья и готовой продукции корп.1391 (инв.№177)»

2024 г.

Настоящая программа разработана во исполнение договора № 04/ПО-2024 на выполнение проектных работ от …………………… 2024 года по объекту «Реконструкция склада сырья и готовой продукции корп.1391 (инв.№177)» по адресу: Производственная площадка АО «Метафракс Кемикалс», г. Губаха, Пермский край, производство полиорганики и многоатомных спиртов, корпус 1391 в соответствии с п. 5.1.6. ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

Программа разработана по результатам проведенных подготовительных работ, в ходе которых были установлены:

- время возведения зданий (сооружений);

- проявившиеся при эксплуатации дефекты и повреждения строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений).

- Цель обследования:

Обследование корпуса 1391 (Лит. 177А, лит. 177а) в целях определения исходных данных для разработки проекта демонтажа (сноса) и определения отходов демонтажа (сноса) здания;

Обследование технического состояния здания пристроя к корпусу 1391 (Лит. 177Б), для возможности оценки влияния строительства проектируемого корпуса на существующий пристрой;

Обследование сооружения транспортной галереи, в целях разработки проекта по её реконструкции.

- Состав работ:

- Подготовка к проведению обследования:

установление времени возведения здания (сооружения);

анализ исходно-разрешительной документации.

- Визуальное обследование:

визуальное обследование строительных конструкций с выявлением дефектов и повреждений по внешним признакам;

описание, фотофиксация дефектных и поврежденных участков;

установление аварийных участков (при наличии);

уточнение конструктивной схемы объекта;

уточнение мест вскрытия и устройства шурфов для исследования состояния фундаментов;

- Детальное (инструментальное) обследование:

уточнение разбивочных осей здания, его горизонтальных и вертикальных размеров;

замеры основных геометрических параметров здания, конструкций, их элементов и узлов, необходимых для проведения обследования;

проверка пролетов и шага несущих конструкций;

результаты проверки характерных деформаций, повреждений объекта и их отдельных строительных конструкций здания;

натурное освидетельствование строительных конструкций здания;

производство необходимых вскрытий (при необходимости);

определение фактической прочности бетона несущих строительных конструкций методом неразрушающего контроля;

выполнение шурфов у фундамента здания (сооружения);

выявление и анализ наиболее вероятных причин проявления дефектов и повреждений в конструкциях;

оценка технического состояния (определение категории технического состояния по ГОСТ 31937-2024);

составление технического отчета по результатам обследования.

- Перечень подлежащих обследованию строительных конструкций и их элементов:

фундаменты;

несущие и ограждающие конструкции (стены, столбы, колонны, фахверки);

перекрытия, покрытия (в том числе балки, фермы, плиты, прогоны и т.п.);

кровля;

- Для визуального обследования фундаментов, выполнить контрольные шурфы (схема расположения мест шурфов согласовывается с Заказчиком):

Итоговое количество шурфов принимается после проведения визуального обследования и возможности производства земляных работ (в том числе наличие или отсутствием видимых дефектов и повреждений несущих конструкций, которые свидетельствовали бы о неравномерных осадках фундамента).

Глубина шурфов и длина обнажаемого участка фундамента принимается в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2024 п. 5.2.7.

- Места и методы инструментальных измерений и испытаний фундаментов:

Обследование технического состояния фундаментов в соответствии с ГОСТ 31937-2024 п 5.2.6 провести в контрольных шурфах, указанных в п. 4.1 настоящей программы.

Оценку прочности материалов фундамента в соответствии с ГОСТ 31937-2024 п. 5.2.12 провести неразрушающими методами.

- Места и методы инструментальных измерений железобетонных конструкций надземной части здания.

Оценку прочности железобетонных конструкций осуществить в соответствии с ГОСТ 18105-2018 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности», применяя методы неразрушающего контроля по ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля» или ГОСТ 17624-2012 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности».

Число участков при определении прочности бетона следует принимать в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» п. 8.3.4, согласно которому: «Число участков при определении прочности бетона следует принимать не менее: 3 – при определении прочности зоны или средней прочности бетона конструкции; … Число однотипных конструкций, в которых оценивается прочность бетона, определяется программой обследования и принимается не менее трех».

- Произвести отбор образцов стали из конструкций (на сооружении транспортной галереи) согласно п.5.3.3.5 ГОСТ 31937-2024.

- Определение марки стали выполнить путем лабораторных испытаний.

- Методику проведения обмерных и обследовательских работ принять в соответствии со следующими документами по стандартизации:

ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

ГОСТ 21779-82 «Система обеспечения точности геометрической точности в строительстве. Технологические допуски геометрических параметров»;

ГОСТ Р 58945-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений»;

СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

- Перечень необходимых поверочных расчетов.

Выполнить поверочные расчеты основных несущих конструкций сооружения транспортной галереи.

- Приборы и оборудование для работ в полевых условиях:

| № п.п. | Наименование инструментов, приборов | Ед. изм. | Кол-во | Погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дальномер лазерный RGK D 60 | шт. | 1 | ± 1,5 мм |
|  | Рулетка измерительная металлическая RGK R-5 | шт. | 1 | ± 0,3 мм |
|  | Штангенциркуль RGK SCM-150 | шт. | 1 | ± 0,05 мм |
|  | Линейка измерительная 300 мм | шт. | 1 | ± 0,1 мм |
|  | Набор щупов №4 | шт. | 1 | - |
|  | Измеритель толщины защитного слоя бетона Поиск-2.6 | шт. | 1 | ± (0,03h + 0,5) |
|  | Измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.01 | шт. | 1 | ± 10 % |
|  | Измеритель времени и скорости распространения ультразвука ПУЛЬСАР-2.2 | шт. | 1 | ± 2,4 % |

- Сроки проведения работ:

работы по обследованию строительных конструкций и внутренних инженерных сетей объекта выполнить в срок, согласно условий договора;

камеральные работы выполнить в срок, согласно условий договора.

- По результатам обследования представить:

Технический отчет по итогам обследования технического состояния строительных конструкций здания, который в соответствии с СП 13-102-2003 и ГОСТ 31937-2024 должно включать в себя:

оценку технического состояния (категорию технического состояния);

результаты обследования, обосновывающие принятую категорию технического состояния объекта;

результаты обследования, обосновывающие принятые оценки (инструментальные измерения и испытания неразрушающего контроля);

обмерные планы и разрезы объекта, разрезы шурфов;

обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях;

ведомости и схемы дефектов;

фотоматериалы;

выводы и рекомендации для проектирования.

Технический отчет по результатам обследования технического состояния строительных конструкций здания передается Заказчику согласно Техническому заданию на проведение обследования.

- Список нормативной документации.

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- ГОСТ 22690–2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля».

- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения».

- ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам».

- ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

- ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации».

- СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах».

- СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции».

- СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции».

- СП 17.13330.2017 «Кровли».

- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».

- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».

- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии».

- СП 29.13330.2011 «Полы».

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

- СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции».

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».

- Пособие по обследованию строительных конструкций зданий.

- Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций по внешним признакам.

- Методика оценки физического износа и технического состояния строительных конструкций производственных зданий.

Программу разработали:

Ведущий инженер							Е.О. Баженов

Начальник отдела обследования					А.П. Сухов

Приложение А.

Схема расположения шурфов