Техническое задание

на разработку проектной документации по техническому перевооружению эпоксидного участка в 2 пролете 7 корпуса.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Нормативная база

Подраздел 3.2 Особые условия строительства

Подраздел 3.3 Основные технико-экономические показатели объекта

Подраздел 3.4 Строительный паспорт земельного участка

Подраздел 3.5 Требования к технологии, режиму здания / сооружения

Подраздел 3.6 Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

Подраздел 3.7 Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения

Подраздел 3.8Требования к организации строительства

Подраздел 3.9 Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

Подраздел 3.10 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

Подраздел 3.11 Требования по ассимиляции производства

Подраздел 3.12 Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Подраздел 3.13 Требования к сметной документации

Подраздел 3.14 Состав демонстрационных материалов

Подраздел 3.15 Исходные данные необходимые для проектирования

Подраздел 3.16 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Требования к объему работ

Подраздел 4.2 Перечень согласований, выполняемых поставщиком

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Подраздел 11.1 Приложения

Подраздел 11.2 Приложения передаваемые подрядчику

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Разработка проектной документации по техническому перевооружению эпоксидного участка в 2 пролете 7 корпуса. Код ОКПД-2: 71.12.17.000 Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных процессов и производств.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

- Целью проекта является: разработка проектной документации на производство работ, по техническому перевооружению эпоксидного участка, расположенного в 2 пролете корпуса №7 - стадии Рабочая документация (РД). - Предусмотреть: - проектом должен учитываться демонтаж оборудования поз.46, поз.47, поз.48 и поз.49 согласно Приложения №4 и Приложения №7 к ТЗ, с последующей утилизацией; - обследование и демонтаж по результатам обследования недействующей и неиспользуемой в технологических процессах приточной вентиляции; - демонтаж оборудования поз.90, поз91, поз.92, поз.93, поз.94 и поз.95 согласно Приложения №7 и Приложения №4 к ТЗ, перемещение и монтаж согласно Приложения №1 к ТЗ поз.2(поз.91 и поз.92), поз.3(поз.93 и поз.94) и поз.4(поз.90 и поз.95); - устройство фундаментов одно- и разно-уровневых, закладных элементов и деформационных швов под устанавливаемое оборудование (в соответствии с приложениями №1, №2). - замена/восстановление напольного покрытия по всей площади участка выравнивающими противоскользящими износостойким и химостойкими материалами. Эпоксидный промышленный наливной пол «Политакс 33ЕР 2Т», или аналог. Толщина слоя в соответствии с СНиП; - выполнение проема в стене по оси Ф3 между осей 14 и 15 с последующим устройством роллерных ворот, шириной 4,5м и высотой 5,0м. - работы по устройству кладовой №1 и кладовой №2, расположенных в осях 7-8 и У3-Ф1, (высота 3,8 метра от уровня пола) все другие параметры согласно Приложения №1 к ТЗ. - ограждения высотой 2,0м для кладовой №3 и зоны хранения отходов, расположенных в осях 15-16 и Ф1-Ф3 согласно Приложения №1 к ТЗ. - устройство вытяжной вентиляции для участка хранения отходов и кладовой №3, с расчетом на подключение участка подготовки катушек согласно Приложения №1 к ТЗ (Технические характеристики оборудования будут предоставлены на момент проведения обследования, по запросу). - на месте бытовых помещений (Оси 14-16 У3-Ф) оборудовать помещение водоподготовки (оборотного водоснабжения) для оборудования (согласно Приложения №2). - в бытовых помещениях (Оси 12-14 У3-Ф) оборудовать рабочие места с инструментальными шкафами ДиКом ВЛ-052-10 (или аналог) не менее 4 шт., а также устройство разделительной перегородки с дверью (Перегородка толщиной 150 мм. Дверь одностворчатая противопожарная EI-60 ДП-153, или аналог) для организации рабочего места пультовой с оконными проемами (Однокамерный стеклопакет 2 шт. Размер проёма 1500 мм × 1800 мм), согласно Приложения №1. - разработку технологической карты перемещения и установки крупногабаритного оборудования (позиции №6, №7, №8 приложения №1) с учетом выполнения временных проемов и использования имеющегося подъемно-транспортного оборудования, (Кран мостовой электрический крюковой, среднего размера, грузоподъёмность 10 тонн. ОАО «Подъёмник» г. Ташкент, заводской № 28443.) а также выносом инженерных систем, при необходимости. - зону разборки, зачистки и нанесения адгезивного покрытия выполнить на универсальных монтажных(стендовых) сборочных плитах. (Габариты одной сборочной плиты 1500 мм × 1500 мм × 250 мм. На сборочных плитах должны располагаться 6 верстаков WELLMET ML 1400P, или аналог). - систему заземления устанавливаемого оборудования (в соответствии с приложением №2). - систему местных вентиляционных отсосов для оборудования (в соответствии с приложением №2). - систему оборотного водоснабжения с подбором оборудования водоподготовки (охлаждение и очистка) для оборудования поз.6 и поз.7 согласно Приложения №2 к ТЗ - произвести расчёты устройства подачи сжатого воздуха к оборудованию поз.5, поз.6 и поз.7 согласно Приложения №2 к ТЗ и его размещения. - выполнить вертикальную отделку поверхности стен, колонн и подкрановых путей улучшенной штукатуркой и покраской с целью уменьшения скопления пыли. (Площадь окрашиваемых стен – не менее 2000 м², не более 2500 м². Краска КМ1 ВДАК-202 ODISSEY EURO, или аналог. Улучшенную штукатурку выполнить согласно СП 71.13330.2017) - отделку потолков выполнить с финишным нанесением специальной краской, обладающей способностью эффективно отражать свет (Краска PROJECT 2RF, или аналог). (Площадь потолка не менее 1200 м²) - монтаж электрощитового и электротехнического оборудования, подключение которого к существующей сети электроснабжения прокладывается в закрытом шинном мосту от КНТП-3 расположенного в осях 7-8 и У2-У3. Шинный мост разрабатывается в рамках данного проекта. Высота прокладки 2,2м над уровнем чистого пола. - систему пожарного оповещения эпоксидного участка (включая рабочие помещения и кладовые). - систему пожаротушения эпоксидного участка (включая рабочие помещения и кладовые). - выполнить устройство бокового, верхнего и комбинированного освещения согласно СНИП 23-50-95 и СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03. с целью увеличения энергоэффективности участка. - В составе проекта должна быть отражена спецификация применяемых материалов и оборудования. - Прикладывать опросные листы на проектируемое оборудование, не учтенное в данном ТЗ. - Отразить в проекте основные узлы крепления, монтажа и конструктивных элементов. - В сметном расчете предусмотреть стоимость пусконаладочных работ устанавливаемого в проекте оборудования (вентиляция, печь, автоклав, система пожаротушения).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Нормативная база

- Градостроительный кодекс РФ; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»: - Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" - СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; - Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020г. № 536 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», а также в соответствии с другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации по состоянию на дату выдачи проектной документации. - СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003 - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" Приказ №420 от 20.10.2020г - Приказ №444 от 21.12.2021 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» - Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 25.12.2023 N 637-ФЗ) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"

Подраздел 3.2 Особые условия строительства

Подрядчик обязан соблюдать внутриобъектовый режим, действующий на территории АО «НИИЭФА».

Подраздел 3.3 Основные технико-экономические показатели объекта

Площадь проектируемого эпоксидного участка: Эпоксидный участок и кладовые – 1210 м2;

Подраздел 3.4 Строительный паспорт земельного участка

Корпус № 7 (нежилое, производственно-административное, квадратное в плане с пристройками и крыльцом здание), расположен по адресу: Санкт-Петербург, посёлок Металлострой, дорога на Металлострой, д. 3 (территория АО «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова»). Основные характеристики здания: − число этажей – от 1 до 3; − назначение – производственно-административное; − конструктивный тип здания – стеновой; − общая площадь – 33482,7 м 2; − площадь основного строения – 27580,7 м2; − площадь крыльца – 7,1 м2(3шт); − строительный объем здания – 448866 м3 . Основные конструктивные элементы здания: − фундамент – железобетонный ленточный, свайный; − стены – несущие кирпичные, колонны железобетонные; − перегородки – кирпичные, деревянные; − несущие элементы крыши – сборные железобетонные плиты по железобетонным фермам; − кровля – мягкая рулонная. Коммуникации: − электрические сети – от групповой сети. − сети водоснабжения – от городской центральной сети; − сети канализация – сброс в городскую сеть; − вентиляция – приточно-вытяжная (воздуховоды из листовой стали); − отопление – от групповой котельной на газе (стальные трубы и теплообменники).

Подраздел 3.5 Требования к технологии, режиму здания / сооружения

Проектом предусмотреть (с разработкой технологических схем подключения и спецификаций): - Доставка сырья и заготовок до погрузо-разгрузочной зоны осуществляется погрузчиками, существующей передаточной тележкой рельсовой внутрицеховой. - Погрузо-разгрузочные работы, транспортировка и размещение осуществляются при помощи существующего мостового крана, либо вручную (приказ от 28.10.2020 г. 753н об утверждении правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов). - На участке хранится суточная норма горючих расходных материалов – кладовая №3, согласно Приложениям №1, № 3 к ТЗ. - На момент предпроектного обследования подрядчику будут предоставлены технические характеристики и документация (по запросу) на монтажные узлы размещаемого оборудования (Приложение №1 к ТЗ). - Произвести расчет и указать точки подключения технологических сетей: воздух и вода с разработкой технологической схемы (в том числе изометрии), спецификации трубопроводов, перечня участков трубопровода. - Обследование и демонтаж недействующей системы вентиляции на основании результатов обследования. - Разработать документацию по системе вентиляции, с отдельным от производства воздухообменом в бытовых помещениях Вытяжную вентиляцию для участка хранения отходов и кладовой №3, с расчетом на подключение участка подготовки катушек. - Устройство местных вентиляционных отсосов у оборудования (система аспирации), согласно приложениям №1, №2. - Участок оборотного водоснабжения с очисткой, охлаждением и водоподготовкой для оборудования поз.6 и поз.7 согласно Приложения №2 к ТЗ. - Устройство оборотного водоснабжения для оборудования поз.6 и поз.7 согласно Приложения №2 к ТЗ. - Закрытый шинный мост от КНТП-3 (Приложение №1). Проект по КНТП-3 предоставляется Подрядчику на предпроектном обследовании. - Электроснабжение оборудования с прокладкой в каналах в полу. Розетки для оборудования расположить на кронштейнах на высоте 30 сантиметров над уровнем чистого пола - Электроснабжение, освещение и линии связи для бытовых помещений и пультовой. - Обследование и демонтаж недействующей электрической сети и кронштейнов под ней на основании результатов обследования. - Устройство электрических сетей вдоль стен и опуски в лотках. - Электроснабжение и освещение кладовой. - Для устанавливаемого оборудования (Приложение №1, №2к ТЗ) выполнить устройство защитного заземления - Для оборудования поз.6,7,8, указанного в Приложении №1 к ТЗ завести компьютерные сети в пультовую, расположенную в осях У3-Ф между осей 12-13. - Устанавливаемое оборудование и обвязки его инженерными сетями (электричество/вода/воздух) не должны преграждать пути эвакуации, согласно Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. - Антикоррозионную защиту системы подачи технологической воды. (Выполнить антикоррозийную защиту согласно СНиП 2.05.06-85)

Подраздел 3.6 Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

Содержание проектной документации по архитектурно-строительной части должно отвечать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Приказа по проектирующей организации выполняющей разработку проектной документации. Цветовые решения стен и потолка согласовать с заказчиком объекта. Объемно-планировочные решения выполнить согласно приложения №1. Бытовые помещения и пультовая эпоксидного участка должны быть звукоизолированны, согласно СанПиН 1.2.3685-21. Прокладка электрических сетей от стен к оборудованию должна быть выполнена в полу и не затруднять прохода при перемещениях и в случае эвакуации. Отделка бытовых помещений (включая перегородку и окна), кладовой 1 и кладовой 2. Отделку потолков выполнить с финишным нанесением специальной краской обладающей способностью эффективно отражать свет (краска PROJECT 2RF, или аналог). Выполнить вертикальную отделку поверхности стен, колонн и подкрановых путей улучшенной штукатуркой и покраской с целью уменьшения скопления пыли на их поверхности (Краска КМ1 ВДАК-202 ODISSEY EURO, или аналог. Улучшенную штукатурку выполнить согласно СП 71.13330.2017. Запроектировать систему ограждения для зоны хранения отходов и кладовой 3.

Подраздел 3.7 Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения

Очередность проектирования: - Предпроектное обследование выделенного под техническое перевооружение участка. Получение дополнительных исходных данных об оборудовании и точек подключения к существующим инженерным сетям с согласованием с заказчиком. - Разработка проектной документации по техническому перевооружению эпоксидного участка. - Прохождение экспертизы промышленной безопасности разработанной проектной документации, организацией, имеющей лицензию Ростехнадзора на проведение ЭПБ за счет средств Подрядчика. - Разработка рабочей документации по техническому перевооружению эпоксидного участка. Перспективное расширение здания/сооружение не предусматривается.

Подраздел 3.8 Требования к организации строительства

Требования не предъявляются.

Подраздел 3.9 Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

Согласно Федеральному закону от 10.01.2002 №7-ФЗ В том числе разработать систему очистки газовоздушной среды технологического процесса.

Подраздел 3.10 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020г. № 536 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»; Уровень шума в бытовых помещениях и пультовой эпоксидного участка, расположенных в осях У1-Т между осей 29-31 не должен превышать 50дБ согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

Подраздел 3.11 Требования по ассимиляции производства

Отсутствуют.

Подраздел 3.12 Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Согласно СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90

Подраздел 3.13 Требования к сметной документации

3.13.1. Сметная документация должна быть разработана на основании Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр.) 3.13.2. При составлении смет использовать действующие методические и нормативные документы в сфере сметного нормирования и ценообразования, писем Минстроя России «О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ». 3.13.4. Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы при производстве строительно-монтажных и ремонтных работ определять в соответствии с табл.1-3 Приложения №10 Методики-2020. Необходимость их применения должна быть отражена в проектной документации. 3.13.5. При определении усложняющих факторов при расчете стоимости пусконаладочных работ необходимо руководствоваться Методикой-2020, раздел VII и табл.4 Приложение №10, с учётом исключения из общих затрат доли подготовительных работ и оформления документации в соответствии с «Общим положением» к сборникам ФЕРп. 3.13.6. Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций определять по соответствующим сборникам сметных цен ФССЦ действующим на момент составления сметной документации и внесенным в ФРСН. При отсутствии в указанных сборниках требуемых цен, а также стоимость оборудования определять на основании согласованного с Заказчиком конъюнктурного анализа, содержащего коммерческие предложения (прайс-листы) не менее трех поставщиков в соответствии с п.п.88-92 Методики-2020. 3.13.7. Состав, предоставляемой сметной документации должен соответствовать п.п.27-42 Методики-2020. 3.13.9. Локальные сметные расчеты (сметы) предоставлять совместно с ведомостями объемов работ, определенных по проектным данным по каждому разделу проекта (с формулами расчета при определении количества работ и ссылками на чертежи). В пояснительной записке к сметной документации должна содержаться следующая информация: - местоположение строительства, реконструкции или технического перевооружения объекта; - наименование сборников (их частей) и каталогов сметных нормативов (государственных, территориальных, отраслевых), принятых для составления сметной документации на строительство; - уровень цен и метод определения сметной стоимости; - наименование документа с последними принятыми нормативами накладных расходов и поправочные коэффициенты к ним; - наименование документа с последними принятыми нормативами сметной прибыли и поправочные коэффициенты к ним; - особенности определения сметной стоимости строительных работ для данной стройки; - особенности определения сметной стоимости оборудования и его монтажа для данной стройки; - особенности определения средств по главам 8 – 12 ССР стоимости - другие данные о порядке определения сметной стоимости строительства для данного объекта. 3.13.10. Сметную документацию, выполнить в сметном программном комплексе «Гранд-Смета» и предоставить в форматах «Гранд-сметы» и MS Excel на бумажном и электронном носителе.

Подраздел 3.14 Состав демонстрационных материалов

В дополнение к отчетной документации заказчику предоставляются демонстрационные материалы: - Отчет по предпроектному обследованию площадки проектирования. - План-схема размещения оборудования и точек подключения инженерных, технологических и энергетических сетей эпоксидного участка. - Планы и аксонометрия инженерных систем, разрабатываемых по проекту; - Секционный план эвакуации людей при пожаре.

Подраздел 3.15 Исходные данные необходимые для проектирования

В соответствии с требованиями ТЗ и приложений №1-№7.

Подраздел 3.16 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда.

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Требования к объемам работ

Выполнение работ в соответствии с требованиями технического задания, в объеме: - Предпроектное обследование выделенного участка согласно ТЗ и приложениям №1 - №7 к ТЗ; - Разработка проектной документации на техническое перевооружение ОПО; - Экспертиза промышленной безопасности проектной документации при техническом перевооружении опасного производственного объекта. - Разработка проекта стадии РД. (стадия П и стадия Р) - Рабочая документация, в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Основные комплекты рабочих чертежей: - Архитектурные решения (АР), включая интерьеры; - Конструкции железобетонные (КЖ); - Конструкции металлические (КМ); - Антикоррозионная защита конструкций зданий, сооружений (АЗ); - Электроснабжение (ЭС); - Силовое электрооборудование (ЭМ); - Внутренние системы водоснабжения и канализации (ВК); - Пожаротушение (ПТ); - Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВ); - Воздухоснабжение (ВС); - Радиосвязь, радиовещание и телевидение (РТ); - Пожарная сигнализация (ПС); - Технология производства (ТХ); - Технологические коммуникации(ТК); - Автоматизация.

Подраздел 4.2 Перечень согласований, выполняемых Подрядчиком

- Выбор оборудования и комплектующих; - Точки подключения к действующим энергетическим, технологическим и инженерным сетям; - Согласование всей разработанной по ТЗ документации.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Общий срок выполнения работ – 200 календарных дней с даты заключения договора: - Предпроектное обследование объекта, сбор дополнительных исходных данных Подрядчиком и отправка в адрес Заказчика отчета по предпроектному обследованию (в электронном виде и бумажном виде с актом приема-передачи) – не более 20 календарных дней от даты подписания Договора. - Согласование отчета о предпроектном обследовании с Заказчиком и подписание акта-приема передачи – не более 10 календарных дней с момента предоставления отчета с актом приема-передачи в адрес Заказчика. - Разработка Подрядчиком проектной документаций (стадия ПД) – не более 60 календарных дней с даты подписания акта приема-передачи отчета по предпроектному обследованию и отправка проектной документации (в электронном и бумажном виде с актом приема-передачи) в адрес Заказчика. - Согласование с Заказчиком ПД (стадии ПД) и подписание акта-приема передачи – не более 10 календарных дней с момента передачи ПД и акта-приема-передачи Заказчику. - Прохождение Подрядчиком экспертизы промышленной безопасности разработанной документации с положительным заключением и внесением в реестр ЭПБ – не более 50 календарных дней после подписания акта приема-передачи ПД Заказчиком. - Предоставление положительного заключения ЭПБ с актом приема-передачи в адрес Заказчика – не более 10 календарных дней после прохождения экспертизы промышленной безопасности. - Разработка Подрядчиком проектной (рабочей) документации (стадия РД) – не более 30 календарных дней от даты подписания акта приема-передачи положительного заключения ЭПБ Заказчиком. - Согласование с Заказчиком РД (стадии РД) и подписание акта-приема передачи – не более 10 календарных дней с момента предоставления проекта РД и акта приема передачи Заказчику.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Принятые проектные решения не должны противоречить действующему законодательству Российской Федерации, а также нормативной документации, перечисленной в подразделе 3.1. настоящего ТЗ. Передаваемая в бумажном носителе проектная документация должна быть подписана проектировщиком и проштампована печатью проектирующей организации (титульные листы разделов/альбомов; чертежи; объемные ведомости; локальные сметы и сводный сметный расчет). Экспертизу рабочей документации должна проводить организация, имеющая лицензию на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности, за счет средств Подрядчика.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Принятые технологические и конструктивные решения по всем проектируемым сооружениям должны обеспечивать функционирование во всех требуемых режимах работы (нормальной эксплуатации, при нарушении нормальных условий эксплуатации), а также должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.

РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

Разработанная документация передается Заказчику по актам приема- передачи отчетных документов в 3 (трех) оригинальных комплектах разработанной документации в бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии, на оптических носителях или носителе USB по адресу Россия, 196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 3. Приемка выполненных работ осуществляется подписанием Сторонами акта приемки выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) (2 экз.) в срок не более 10 календарных дней. В случае получения замечаний от Заказчика Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не более тех, что указаны в разделе №5 ТЗ для каждого этапа. Работы считаются принятыми в случае подписания актов приема-передачи обеими сторонами по следующим этапам: - предпроектное обследование; - проект стадии ПД. - положительное заключение экспертизы промышленной безопасности по разработанной рабочей документации. - проект стадии РД.

РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.Предпроектное обследование подразумевает посещение объекта проектирования и сбор основных и дополнительных данных объекта проектирования. 2.Работы будут производиться на действующем производстве и должны выполняться с условием соблюдения внутреннего трудового распорядка АО «НИИЭФА». 3.Работы по обследованию должны выполняться персоналом Подрядчика, имеющим гражданство Российской Федерации. 4.Подрядчик обязан соблюдать внутриобъектовый режим, действующий на площадке работ АО «НИИЭФА». 5. Наличие лицензии Ростехнадзора на право проведения ЭПБ у организации, выполняющей ЭПБ. 6. Эпоксидный участок входит в состав опасного производственного объекта (ОПО) «площадка экспериментальная предприятия №2 (рег.№ Р01-00098-0005)

Подраздел 9.1 Применение наилучших доступных и новых технологий, продукции, изделий, материалов, механизмов, инструментов

Требования отсутствуют.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | РД | Рабочая документация |
| 2. | ПД | Проектная документация |
| 3. | ТЗ | Техническое задание |
| 4. | СП | Свод правил |
| 5. | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности |

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Подраздел 11.1 Перечень приложений

| Номер | Наименование приложения | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приложение № 1 План расположения оборудования на эпоксидном участке планируемый; | 1 |
| 2 | Приложение № 2 Перечень устанавливаемого оборудования; | 1 |
| 3 | Приложение № 3 Исходные данные для определения категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности; | 1 |
| 4 | Приложение № 4 План расположения оборудования на эпоксидном участке текущий; | 1 |
| 5 | Приложение № 5 Пояснительная записка к исходным данным для ПИР эпоксидный участок; | 3 |
| 6 | Приложение №6 Предполагаемый источник питания оборудования КНТП-3; | 1 |
| 7 | Приложение №7 Характеристики демонтируемого и перемещаемого оборудования. | 1 |

Подраздел 11.2 Приложения, передаваемые Подрядчику

| Номер приложения | Наименование приложения | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1-7 | В соответствии с подразделом 11.1 | 9 |

Разработал:

Главный технолог ОЗ ЭФО: 					 Д.А. Авласович

Согласовал:

Начальник ОКС							А.С. Перченко