Приложение № 1

к Договору № ___________

от «___»___________ 2025 г.

ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ

ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

«Капитальный ремонт систем инженерно-технического обеспечения

цехов 158, 161 и 173»

г. Москва

2025 г.

Состав задания

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие данные |  |  |
| 1.1. | Основание для проектирования | План технического перевооружения АО «НПЦАП». |
| 1.2. | Местоположение объекта | Российская Федерация, г. Москва, ул. Введенского, д.1. |
| 1.3. | Наименование объекта | «Капитальный ремонт систем инженерно-технического обеспечения цехов 158, 161 и 173». |
| 1.4. | Назначение объекта, производственная номенклатура, годовая программа производства | Назначение объекта: Организация современного производства. Общая площадь объекта для капитального ремонта (без учёта площади занимаемой климатическим оборудованием) составляет 9800 м2, в соответствии с Приложением №1 к заданию на разработку проектной и рабочей документации. |
| 1.5. | Цель и источник финансирования | Обеспечение параметров микроклимата помещений цехов 156, 158, 161, 173, отдела 251, участка 252 в соответствии требованием технологических процессов и назначением помещений. Собственные средства предприятия. |
| 1.6. | Вид строительства | Капитальный ремонт. |
| 1.7. | Очередность строительства. Сроки строительства | Этапы строительства в проектной документации не разрабатывать Начало и окончание строительно-монтажных работ: август 2026 г. – август 2027 г. Ввод объекта в эксплуатацию – сентябрь 2027 г. |
| 1.8. | Стадийность проектирования | Выполнить разработку проектной документации (ПД) в соответствии действующей нормативно-технической документацией, в том числе постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», настоящим заданием на проектирование и приложениями к нему (Приложения №1 состав проектной документации указан в Приложении №2). Выполнить разработку рабочей документации (РД) в полном соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение экспертизы, в объеме, необходимом для осуществления строительно-монтажных работ и дальнейшей эксплуатации объекта, состав рабочей документации указан в приложении №1. |
| 1.9. | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Разработка вариантов не требуется. |
| 1.10. | Исходно – разрешительная документация | - Выписка из ЕГРН - Договор аренды земельного участка от 12.12.2006 г. № М-06-800189с - Свидетельство о регистрации права собственности серия 77 АЖ 176200 - Свидетельство о регистрации права собственности на здание 77-АО 167536 - Договор энергоснабжения с АО «Мосэнергосбыт» № 14701781 от 01.02.2007 г. - Договор теплоснабжения с ПАО «МОЭК» № 07.300099-ТЭ от 27.03.2019 г. - Договор холодного водоснабжения и водоотведения с АО «Мосводоканал» № 2202716 от 11.04.2022 г. - Договор с ГУП «Мосводосток» от 24.12.2024 г. № 13405-49051 - Архитектурно-строительные чертежи проектируемой части здания. Технологические планировки с расстановкой оборудования - Паспорта и техническая документация на оборудование (по письменному запросу Подрядчика) - Технические условия на подключения к инженерным сетям АО «НПЦАП» (по письменному запросу Подрядчика) - Требования к оборудованию ИТСО объектов, эксплуатируемых организацией ГК «Роскосмос» от 31.07.2019 №ДС-8324 (по письменному запросу Подрядчика) |
| 1.11. | Застройщик и (или) технический заказчик | Акционерное общество «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина» г. Москва, ул. Введенского, д. 1. |
| 1.12.а. | Проектная организация (генеральный проектировщик) | Определяется по результатам конкурсных торгов в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |
| 1.12.б. | Генеральный подрядчик | Определяется по результатам конкурсных торгов в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |
| 1.13. | Основные технико- экономические показатели объекта капитального строительства, включая предельную стоимость строительства | Москва, ул. Введенского, д.1: Общая площадь проектируемых помещений (без учёта площади занимаемой климатическим оборудованием) в том числе с учётом антресолей составляет - S= 9800,0 м2 Общий строительный объём составляет - V= 107800,0 м3 Предельная стоимость строительства определяется на этапе разработке проектной документации |
| 1.14. | Уровень ответственности зданий и сооружений | Нормальный уровень ответственности в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |
| 2. основные требования к проектным решениям |  |  |
| 2.1. | Технологические решения и оборудование | Цех 156 Перечень основных помещений и размещённого оборудования: - Участок обмотки электродвигателей – станки для намотки обмоток электродвигателей 2 шт., рабочие места для пайки 4 места, (необходима местная вытяжная система для удаления токсичный веществ), рабочее место для ремонта нагревательных элементов тиглей, ТЭНов 1 место (необходима местная вытяжная система для удаления пыли асбеста); - Участок пропитки электродвигателей – лабораторный шкафы 2 шт. (необходима местная вытяжная система для удаления токсичный веществ выделяющихся при сушке), шкаф ЛВЖ 1 шт. (необходима местная вытяжная система для удаления паров ЛВЖ), печь для сушки 1 шт. (необходима местная вытяжная система для удаления токсичный веществ выделяющихся при сушке); - Сварочный участок – сварочные посты 2 шт. (необходима местная вытяжная система для удаления токсичный веществ); - Слесарно-механический участок – Заточной станок 1 шт. (необходима местная вытяжная система для удаления пыли абразива), токарные станки 2шт., пресс 1шт., фрезерный станок 1шт., сверлильные станки 3шт., гибочный станок 1шт, ленточная пила 1шт.; - КТП-2 – РУВН высокого напряжения, РУВН низкого напряжения, понижающие трансформаторы 10/0,4кВ; - КТП-7 – РУВН высокого напряжения, РУВН низкого напряжения, понижающие трансформаторы 10/0,4кВ. Цех 158/118 Перечень основных помещений и размещённого оборудования: - Штамповочно - прессовый участок – штамповочное механическое и гидравлическое оборудование; - Слесарный участок цех 158 – слесарные верстаки; - Инструментальная кладовая – хранение мерительного инструмента, режущего и абразивного инструмента. - Листогибочный участок цех (Амада) – ЧПУ оборудование; - Комплектовочный узел – изделия и полуфабрикаты, материал: титан, латунь, алюминий и его сплавы, сталь, легированная сталь; - Листоштамповочный участок (EUROPE) – ЧПУ оборудование револьверно-вырубной пресс; - Помещение для пруткового материала – хранение пруткового материала: сталь, алюминий, латунь, титан и пр. - Механический участок (токарный) – универсальное оборудование токарные, револьверные и фрезерные станки, автоматы продольного точения, автоматы продольного точения с ЧПУ; - Шлифовальный и полировки участок – шлифовальное и полировальное оборудование, для шлифовального и полировального оборудования необходимо обеспечить эффективную местную вытяжную вентиляцию для удаления вредных загрязняющих веществ (абразивно-металлическая пыль, меховая, шерстяная пыль от каждого станка). На участке находится сушильный шкаф который необходимо обеспечить местной вытяжной вентиляцией. - Участок ИПГЖ – отгороженный участок штамповки, на данном участке должны быть обеспечены чистые условия, где происходит штамповка изделий на прессах, специальный микроклимат должен минимизировать попадания пыли и ворса на изделия. Необходимо использовать систему фильтрации приточного воздуха с высокоэффективными фильтрами, для удаления мелких частиц в совокупностью с местной вытяжной системой, располагаемой непосредственно над прессами; - Кладовая штампов – хранения технологической оснастки; - Участок клепки – на участке выполняется слесарно-сборочная операция изделий путем использования пневматической скобы на заклепках, так же на участке установлен точильно-шлифовальный станок для заточки сверл, необходимо обеспечить эффективную местную вытяжную вентиляцию для удаления вредных (загрязняющих) веществ (абразивно-металлическая пыль) от него; - Участок галтовки – на участке расположено галтовочное оборудование, гидрогалтовка, магнитная галтовка. - Шлифовальный заточной участок – отдельно отгороженный участок с установленными точильно-шлифовальными станками, для заточки сверл и токарных резцов из твердосплавного материала, необходимо обеспечить эффективную местную вытяжную вентиляцию для удаления вредных (загрязняющих) веществ (абразивно-металлическая пыль) от каждого установленного станка; - Участок промывки 158/118 – для участка промывки изделий, где используются спирто-бензиновые смеси и растворы перохлорэтилена, необходимо обеспечить специальные условия микроклимата и эффективную местную вытяжную вентиляцию над столом промывки и промывочной машиной; - Участок лазерной резки – лазер, компрессор. Выполняются работы по лазерной резке металлов. Необходимо обеспечить температуру и относительную влажность воздуха в соответствии с требованиями технологического оборудования, а также эффективную местную вытяжную вентиляцию для удаления вредных загрязняющих веществ от лазера и теплоизбытки от компрессора и чиллера. Цех 161 Перечень основных помещений и размещённого оборудования: - Механический участок – металлорежущее, кузнечно-прессовое оборудование; - Слесарные участки – сверлильные станки, слесарные верстаки; - Материальная кладовая – спецодежда, хозяйственно-бытовой инвентарь; - Инструментальная кладовая – Хранение измерительного инструмента, режущего и абразивного инструмента; - Склад запасных частей – хранение ЗиП, в том числе подшипников, ремней. Цех 173 Перечень основных помещений и размещённого оборудования: - Заготовительный участок – ленточная пила, строгальные станки и ножницы, хранение материалов (сталь, алюминий, латунь, бронза, медь, титан и т.д.); - Участок прецизионного шлифования – заточные станки с ЧПУ, круглошлифовальное оборудование, лазерный маркер (для обеспечения стабильной работы ЧПУ станков и выдерживания точных размеров изготавливаемых деталей. Необходимо обеспечить температуру и относительную влажность воздуха в соответствии с требованиями технологического оборудования (температура внутри помещения, t=18-22°С, относительная влажность воздуха, φ=40-60%), а также эффективную местную вытяжную вентиляцию для удаления вредных загрязняющих веществ (абразивно-металлическая пыль, минеральное масло) от каждого установленного станка; - Шлифовальный участок -универсальное шлифовальные станки и шлифовальные станки с ЧПУ (для обеспечения стабильной работы ЧПУ станков и выдерживания точных размеров изготавливаемых деталей. Необходимо обеспечить температуру и относительную влажность воздуха в соответствии с требованиями технологического оборудования (температура внутри помещения, t=18-22°С, относительная влажность воздуха, φ=40-60%), а также эффективную местную вытяжную вентиляцию для удаления вредных загрязняющих веществ (абразивно-металлическая пыль) от каждого установленного станка; - Координатно-расточной участок – универсальные расточные станки и фрезерные станки с ЧПУ, точильно-шлифовальный станок. Необходимо обеспечить температуру и относительную влажность воздуха в соответствии с требованиями технологического оборудования(температура внутри помещения, t=18-22°С, относительная влажность воздуха, φ=40-60%), а также эффективную местную вытяжную вентиляцию для удаления вредных загрязняющих веществ (абразивно-металлическая пыль) от каждого установленного станка; - Участок точил – точильно-шлифовальные станки, для заточки сверл и токарных резцов из твердосплавного материала, необходимо обеспечить эффективную местную вытяжную вентиляцию для удаления вредных (загрязняющих) веществ (абразивно-металлическая пыль) от каждого установленного станка; - Заточной участок – универсальные заточные станки, необходимо обеспечить эффективную местную вытяжную вентиляцию для удаления вредных (загрязняющих) веществ (абразивно-металлическая пыль) от каждого установленного станка; - Электроэрозионный участок – электроэрозионные отрезные станки с ЧПУ. Для обеспечения стабильной работы ЧПУ станков и выдерживания точных размеров изготавливаемых деталей необходимо обеспечить температуру и относительную влажность воздуха в соответствии с требованиями технологического оборудования (температура внутри помещения, t=18-22°С, относительная влажность воздуха, φ=40-60%); - Измерительная лаборатория – измерительный видеомикроскоп, прибор для измерения шероховатости поверхности, длинномеры и прочие средства измерения. Для обеспечения стабильной работы средств измерения и выдерживания точных размеров контролируемых деталей необходимо обеспечить температуру и относительную влажность воздуха в соответствии с требованиями технологического оборудования (температура внутри помещения, t=18-22°С, относительная влажность воздуха, φ=40-60%); - Механический участок – универсальное токарное и фрезерное оборудование, токарные и фрезерные станки с ЧПУ; - Слесарный участок – верстаки, сверлильные станки, ручные пресса, пневматические ножницы, координатно-расточной станок; - Инструментальная кладовая – ПК и оргтехника, документация, картонная тара, хранение режущего инструмента и оснастки; - Кладовая измерительного инструмента –документация, деревянная и пластиковая тара, хранение мерительного инструмента; - Кладовая абразивного инструмента – документация, картонная тара, хранение абразивного инструмента; - Кладовая крепежа и УСП – документация, картонная тара; - Кладовая расходного материала и ПКИ – ПК и оргтехника, документация, картонная тара; - Кабинет начальника и зам. начальника цеха – ПК и оргтехника, документация; - БТиЗ – ПК и оргтехника, документация; - Технологическое бюро – ПК и оргтехника, документация; - Группа рабочих копий – документация; - Планово-распределительное бюро – ПК и оргтехника, документация, изделия и полуфабрикаты, деревянная и картонная тара. Отдел 251 Перечень основных помещений, размещённого оборудования и хранимых материалов: - Склад черных металлов – Стеллажи консольные с выдвижными полками, автоматические стеллажи для хранения листового материала. Осуществляется приёмка, хранение металлопродукции из чёрного металла; - Помещение кладовщика – Рабочее место кладовщиков 2 чел.; - Склад баллонов – размещение баллонов с техническими газами. Участок 252 Перечень основных помещений и размещённого оборудования: - Механический участок – Металлообрабатывающие станки, ленточно-пильные станки, прокатный станок, ножницы гидравлические, станок лазерной резки, станок лазерной резки. В остальных производственных и складских помещениях цехов, где параметры микроклимата не заданы технологическим оборудованием следуют принять следующие значения: - температура воздуха, t = 22±2°С; - относительная влажность воздуха (не более), φ = 15-60%; - скорость движения воздуха (не более), V ≤ 0,2м/с; Предусмотреть проектными решениями удаление загрязнённого воздуха от всех единиц технологического оборудования в соответствии с их конструктивными особенностями и технологическими процессами. Местные вытяжные системы от шлифовального, полировального, точильного, заточного оборудования обеспечить эффективными газоочистными установками с рециркуляцией воздуха (без выхода в атмосферу) для очистки выбросов от вредных (загрязняющих) веществ с целью сохранения размеров санитарно-защитной зоны. В ином случае количество газоочистных установок с выходом в атмосферу должно быть согласовано с Заказчиком. |
| 2.2 | Управление производством | В проектной и рабочей документации данный раздел не разрабатывать. |
| 2.3 | Режим работы и фонды времени работы оборудования (рабочих мест) | При разработке проектной документации принять следующие режимы работы в проектируемых участках/помещениях: Цех 156 КТП - круглосуточно Остальные участки: График 5/2 (40 часов в неделю) Время начала работы: 8:00 до 17:00 Время окончания работы 15:45 (понедельник-четверг), 14:30 (пятница) Время обеда с 11:30 до 12:00 Цех 158 Все участки: График 5/2 (40 часов в неделю) Время начала работы: 7:00 Время окончания работы 15:45 ПН-ЧТ 14:30 ПТ Время перерыва с 10:30 до 11:00 Механический участок (по сменам, на автоматно-токарном оборудование с ЧПУ) График 2/2 (40 часов в неделю) Время начала работы: 7:00 Время окончания работы 21:30 ПН-Сб Цех 161 Все участки: График 5/2 (40 часов в неделю) Время начала работы: 7:00 Время окончания работы 15:45 (понедельник-четверг), 14:30 (пятница) Время обеда с 10:30 до 11:00 Цех 173 Все участки: График 5/2 (40 часов в неделю) Время начала работы: 7:00 Время окончания работы 15:45 (понедельник-четверг), 14:30 (пятница) Время обеда с 10:30 до 11:00 Участок прецизионного шлифования (по сменам, на заточных станках с ЧПУ) График 2/2 (Скользящий график по 14 часов в смену, воскресенье - выходной) Время начала работы: 7:00 Время окончания работы 21:30 (понедельник-суббота). Отдел 251 Все участки: График 5/2 (40 часов в неделю) Время начала работы: 7:00 Время окончания работы 15:45 (понедельник-четверг), 14:30 (пятница) Время обеда с 10:30 до 11:00 Участок 252 Все участки: График 5/2 (40 часов в неделю) Время начала работы: 7:00 Время окончания работы 15:45 (понедельник-четверг), 14:30 (пятница) Время обеда с 10:30 до 11:00 |
| 2.4. | Требования по организации производства (технологии управления производством), организации условий охраны труда рабочих и служащих | Все помещения цехов обеспечить вентиляцией и кондиционированием, а также местными отсосами от технологического оборудования согласно действующим требованиям с учётом СП 60.13330.2020. Воздух в рабочей зоне должен соответствовать требованиям технологических процессов и ГОСТ 12.1.005-88. Обеспечить соответствие гигиенических требований к микроклимату производственных помещений согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». |
| 2.5. | Схема планировочной организации земельного участка | В проектной и рабочей документации данный раздел не разрабатывать. |
| 2.6. | Архитектурные решения | Предусмотреть необходимые мероприятия при выполнении работ по капитальному ремонту / замене инженерно-технического обеспечения помещений цехов, в том числе: устройство воздухозаборных шахт, пробивка отверстий в существующих стенах, перекрытиях, демонтаж/монтаж потолочных покрытий и др., а также ремонтно-восстановительные работы после модернизации инженерного оборудования (производится по необходимости, в соответствии с разрабатываемыми проектными решениями). Качество применяемых отделочных материалов должно быть эквивалентно качеству существующих отделочных материалов и соответствовать стилистике исполнения существующей отделки помещений. Материалы и цветовые решения необходимо дополнительно согласовать с Заказчиком. При необходимости предусмотреть мероприятия по устройству ограждающих конструкций для отделения производственных участков от участков и помещений не вошедших в объём проектных работ. |
| 2.7. | Конструктивные и объёмно-планировочные решения | Разработать в объёме необходимом для проведения модернизации инженерно-технического обеспечения цехов. |
| 2.8. | Внутриплощадочные инженерные сети | В проектной и рабочей документации данный раздел не разрабатывать. |
| 2.9. | Системы инженерно – технического обеспечения (сети и оборудование) зданий и сооружений | Общие требования Решения по обеспечению параметров микроклимата помещений цехов разработать в соответствии с действующими нормативно-техническими документами при проектировании, строительстве и эксплуатации, в том числе: сводами правил, санитарными нормами, техническими регламентами, постановлениями, передаваемой исходно-разрешительной документацией. Предусмотреть замену существующих центральных кондиционеров обслуживающих проектируемые помещения, а также систем: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, на основе дефектных ведомостей составленных после проведения обследования. При разработке проектной и рабочей документации предусмотреть работу оборудования цехов в период проведения строительно-монтажных работ с учётом режима отделения, указанного в п.2.3 Т.З. Технические условия на присоединение к существующим сетям инженерно-технического обеспечения выдаёт Заказчик по письменному запросу, после предоставления нагрузок и совместного определения точек подключения. Электроснабжение Осуществляется от трансформаторных подстанций КТП 4, 4а 10/0,4кВ, расположенных в помещении вентиляционного зала. Предусмотреть проектом подключение вновь устанавливаемого инженерно-технического обеспечения. Преимущественно использовать по возможности существующую трассировку кабельных линий. Применяемая в проекте кабельная продукция должна имеет сертификат Российской Федерации в области пожарной безопасности и отвечать требованиям ГОСТ 31565-2012 и ГОСТ 31996-2012. Водоснабжение Водоснабжение здания осуществляется от существующих водопроводных сетей АО «НПЦАП». Гарантированный напор, согласно договору на водоснабжение с АО «Мосводоканал» составляет не менее 10 м.вод.ст. Фактический напор на вводе в здание составляет не менее 35м.вод.ст. При разработке проектной и рабочей документации предусмотреть подвод воды к климатическому оборудованию, с устройством (при необходимости) системы водоподготовки. Во избежание выпадения конденсата на поверхности трубопроводов предусмотреть изоляцию. Водоотведение Водоотведение стоков от здания осуществляется в существующие внутриплощадочные сети хозяйственно-бытовой и ливневой канализации АО «НПЦАП». При разработке проектной и рабочей документации в соответствии с мероприятиями по обеспечению требуемых параметров микроклимата (при необходимости) предусмотреть отведение стоков от климатического оборудования в существующие сети канализации, а также предусмотреть устройство трапов или приямков в зоне размещения проектируемого климатического оборудования для отведения жидкости. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети Теплоснабжение. Источником теплоснабжения является ТЭЦ-26 ПАО «МОЭК». Подача тепловой энергией осуществляется в соответствии с договором, заключенным между АО «НПЦАП» и ПАО «МОЭК». Точки подключения и параметры теплоносителя в точках подключения подлежат уточнению, после определения нагрузок. В соответствии с техническими условиями ПАО «МОЭК» параметры теплоносителя следующие: – Напоры в точках присоединения P1= 6,1-9,0 атм; P2=2,1-4,0 атм, в летний период ΔР=10-12 м.в.ст. – Расчетный температурный график для подбора оборудования систем вентиляции и кондиционирования принять T1=120ºС, T2=70ºС. Калориферы приточных систем должны быть рассчитаны на рабочее давление 10 кг/см2 и максимальную рабочую температуру 150 ºС. Отопление. Отопление части здания проектируемых помещений – воздушное, осуществляется существующими центральными кондиционерами. Вентиляция и кондиционирование. Вентиляция и кондиционирование проектируемых помещений осуществляется от центральных кондиционеров и вытяжных систем, расположенных во втором вентиляционном зале здания (в том числе: К24, К29, К30, К31, К40). При разработке проектной документации обеспечить параметры микроклимата (температуру, влажность, класс чистоты и скорость движения воздуха): - в административных и бытовых помещениях в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека среды обитания»; - в производственных помещениях цехов в соответствии действующей нормативной документацией и требованием п.2.1, п.2.3 Задания на разработку проектной и рабочей документации. Перед началом проектирования согласовать с Заказчиком расчётные параметры внутреннего воздуха. Проектом должен быть обеспечен воздухообмен обеспечивающий в том числе требования: - санитарно-гигиенических норм; - норм взрывопожарной безопасности; - условий, исключающих образование конденсата. Включить в проектные решения расчёт расхода приточного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования воздуха определённый отдельно для теплого и холодного периодов года и переходных условий из условия ассимиляции тепло и влаговыделений и по массе выделяющихся вредных и/или взрывоопасных веществ. При проектировании предусмотреть размещение вновь устанавливаемого оборудования преимущественно в местах установки существующего. Прокладку, воздуховодов, теплопроводов и т.д., также осуществлять преимущественно по существующим местам прокладки коммуникаций. Размещение воздухораспределителей предусмотреть с учётом существующих систем инженерно-технического обеспечения в том числе освещения, пожарной сигнализации, транзитных трубопроводов и воздуховодов. В случае невозможности установки оборудования в местах расположения существующего, прокладки воздуховодов, теплопроводов и т.д. новое месторасположение проектируемого оборудования и трассировку согласовать с Заказчиком, после предоставления основных характеристик (в том числе габаритов, массы, режима работы и уровня шума). При разработке проектной документации, в местах регламентируемых нормативными документами предусмотреть устройство противопожарных клапанов, алгоритм и управление которых должны быть увязаны с существующими техническими средствами противопожарной защиты, в соответствии с проведённым расчётом категорий по взрывопожарной и пожарной опасности. Холодоснабжение. Холодоснабжение существующих центральных кондиционеров осуществляется от холодильного центра, расположенного в стр. 10 (Энергокорпус). В качестве холодоносителя используется вода с параметрами 7/12°С, поступающая по наружным холодопроводам во второй вентиляционный зал. Параметры холодоносителя подлежат уточнению в точке подключения. Сети связи Автоматизация Предусмотреть проектной документацией средства автоматизации, осуществляющих управление и контроль за работой климатического оборудования, проектируемых инженерных систем объекта в том числе обеспечения температурно-влажностного режима. При разработке автоматизации предусмотреть: 1. Управление - приточными и вытяжными вентиляторами; - источниками холода (при необходимости); - циркуляционным насосом на теплообменнике секции нагрева; - смесительными клапанами на теплообменниках секции нагрева и охлаждения; - насосом орошения / производительностью парогенератора. 2. Контроль текущих значений - температуры подающего и обратного теплоносителя в контурах нагрева и охлаждения; - температуры приточного воздуха; - температуры вытяжного воздуха; - влажности приточного воздуха; - влажности вытяжного воздуха. 3. Защиту климатического оборудования - по температуре обратного теплоносителя; - по температура приточного воздуха. 4. Получение информационных сигналов - от пускателей вентиляторов и насосов; - о состоянии термостата защиты от замораживания секций нагрева; - от датчиков перепада давления на вентиляторах и воздушных фильтрах; - состояние насоса орошения / парогенератора. Диспетчеризация Предусмотреть проектной документацией дистанционное управление и контроль за работой климатического оборудования из помещения диспетчера с устройством автоматизированного рабочего места, расположенного во втором вентиляционном зале, в осях 32-33 / К- Л, на отм. +3,600, на базе проводных решений, обеспечивающих: - дистанционный сбор данных о работе климатического оборудования: - отображение параметров температуры и влажности, контроль и автоматическое регулирование перепадов давления, сигналы о работе и аварий оборудования, сигналы о срабатывании защитных устройств и устройств, сигнализации предельных значений, сигналов о положении регулирующих устройств. - дистанционное управление инженерным оборудованием с центральным диспетчерским рабочим местом. Функции диспетчерского рабочего места. Индикация изображений установок и реактивных изображений с обновляемыми данными, вывод значений управляющих элементов непосредственно с изображения установки: режим работы установки, значение температуры приточного воздуха, температуры и влажности вытяжного воздуха, температуры и влажности воздуха в помещениях цеха, положений регулирующих механизмов (клапанов), режимов работы вентиляторов и циркуляционных насосов, значения перепадов давления. Возможность включения/отключения установок, изменения расписания работы, изменения значения регулируемого параметра по команде диспетчера. Индикация тревожных состояний в работе сети: неисправности входящих в систему установок (с индикацией вида неисправности), выход температуры и влажности за допустимые пределы. Программное обеспечение диспетчерского пульта должно обеспечивать: - иерархические, цветные изображения высокого разрешения; - прямой доступ к заданным значениям, параметрам, режимам работы, тревогам, временным программам и возможность построения графиков; - динамичная мультизадачность со всеми активными окнами; - наблюдение и управление установкой на нескольких уровнях; - кнопки перехода для переключений на одном уровне или между уровнями; - подсказки для всех динамических объектов с дополнительной информацией; - управление тревогами; - архив полученных данных в течении не менее 1 мес. с возможностью сохранения в электронном виде. Противопожарные мероприятия Предусмотреть подключение проектируемого климатического оборудования, огнезадерживающих клапанов, к существующей системе противопожарной защиты, обеспечивающих отключение (включение) систем и закрытие (открытие) противопожарных клапанов от существующей системы пожарной сигнализации. |
| 2.10. | Источники обеспечения энергоносителями | По техническим условиям АО «НПЦАП». |
| 2.11. | Охрана окружающей среды | Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» с соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе: - Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ; - Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96-ФЗ; - Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ. |
| 2.12. | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | В проектной и рабочей документации данный раздел не разрабатывать. |
| 2.13. | Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | В проектной и рабочей документации данный раздел не разрабатывать. |
| 2.14. | Мероприятия по противодействию террористическим актам | В соответствии с временным сводом Требований к оборудованию ИТСО объектов, эксплуатируемых организацией ГК «Роскосмос» от 31.07.2019 №ДС-8324, согласно которому, в соответствии присвоенной предприятию (средне) категории опасности, в проектируемой документации для капитального ремонта должно быть предусмотрено оборудование воздуховодов и вентиляционных шахт размером более 300мм критически важных и потенциально опасных зданий сооружений защитными решетками и датчиками обнаружения (пункт 31 временного свода Требований). |
| 2.15. | Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства (при необходимости) | В проектной и рабочей документации данный раздел не разрабатывать. |
| 2.16. | Мероприятия по обеспечению доступа ММГН | В проектной и рабочей документации данный раздел не разрабатывать. |
| 2.17. | Требование к сметной документации | Сметная документация должна быть составлена ресурсно-индексным методом с применением ФСНБ-2022, утвержденной Приказом № 1046/пр. от 30 декабря 2021 (с учетом последних дополнений и изменений), в соответствии с требованиями Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя от 04.08.2020 №421/пр. (в редакции Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр.), с учетом положений приказов Минстроя: от 23.12.2019 №812/пр., (в редакции №636/пр. от 02.09.2021 и №611/пр. от 26.07.2022), от 11.12.2020 №774/пр. (в редакции №317/пр. от 15.06.2020), в формате ПК «Гранд-смета», с приложением сводной ведомости объемов работ в разрезе локальных смет, разделов и подразделов и сводной ведомости потребных ресурсов с выделением оборудования из общего состава потребных ресурсов. Сметную документацию составить для стадии ПД, учитывая стадию РД. При определении сметной стоимости материалов, изделий, конструкции и оборудования, отсутствующих во ФГИС ЦС, предоставить документы, подтверждающие актуальную стоимость материалов, изделий, конструкции и оборудования (калькуляции, прайс-листы, коммерческие предложения и пр.), которые должны быть оформлены надлежащим образом на основе конъюнктурного анализа согласно Методике, утверждённой приказом Минстроя от 04.08.2020 №421/пр. При составлении альбомов цен на применяемые материалы и оборудование каждую позицию необходимо запрашивать не менее чем у трех поставщиков и подтверждать не менее чем тремя коммерческими предложениями. В случае выпуска приказов, вносящих изменения в Методику определения сметной стоимости, до момента сдачи сметной документации заказчику, учесть положения этих приказов при составлении сметной документации. В сводном сметном расчете предусмотреть затраты на авторский надзор, размер платы за экспертизу проектной документации, затраты на временные здания и сооружения, дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, резерв средств на непредвиденные работы и затраты. В сводном сметном расчете предусмотреть затраты на авторский надзор, размер платы за экспертизу проектной документации, затраты на временные здания и сооружения, дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, резерв средств на непредвиденные работы и затраты. |
| 2.18. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | В проектной и рабочей документации данный раздел не разрабатывать. |
| 2.19. | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | Разработать в объёме необходимом для безопасной эксплуатации инженерно-технического обеспечения предусмотренного проектными решениями. |
| 2.20. | Согласование проектной документации | Экспертизу проектной документации выполняет Заказчик по договору с экспертной организацией с привлечением, при необходимости, специалистов Исполнителя. По завершению экспертизы проектировщик обязан восстановить комплект проектной документации в том же составе, с учетом принятых изменений и дополнений по замечаниям Экспертного заключения. Исполнитель обязан в процессе строительно-монтажных работ на объекте осуществлять авторский надзор с заключением с Заказчиком отдельного договора. |
| 3. Дополнительные требования |  |  |
| 3.1. | Инженерные изыскания | В проектной и рабочей документации данный раздел не разрабатывать. |
| 3.2. | Обследование зданий и сооружений | Выполнить предпроектное обследование существующего инженерно-технического обеспечения и конструкций здания в объёме необходимом для разработки проектной и рабочей документации. |
| 3.3. | Требования к ассимиляции производства | В проектной и рабочей документации данный раздел не разрабатывать. |
| 3.4. | Рекультивация территории | В проектной и рабочей документации данный раздел не разрабатывать. |
| 3.5. | Мероприятия по обращению с отходами строительства и сноса | В проектной и рабочей документации данный раздел не разрабатывать. |
| 3.6. | Специальные условия и требования | При разработке разделов проектной и рабочей документации предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности установленного испытательного оборудования, инженерно-технического обеспечения, а также внутренней отделки помещений на время производства строительно-монтажных работ. При разработке проектной документации предусмотреть работу цеха в период проведения строительно-монтажных работ с учётом режима работы цеха, указанного в п.2.3 Задания на разработку проектной и рабочей документации. Настоящее Задание может уточняться и дополняться по взаимному согласованию сторон в срок не позднее 30 календарных дней до срока окончания работ. |
| 3.7. | Энергетический паспорт | В проектной и рабочей документации данный раздел не разрабатывать. |
| 3.8. | Требования к материалам ПСД | Документация предоставляется Заказчику: А) на бумажном носителе в 4-х экз., оформленная в виде книг или томов (сброшюрованных); Б) на электронном носителе (CD/DVD/флеш-накопителе) в 3-х экз. в форматах, соответствующих требованиям Приказа Минстроя РФ от 12 мая 2017 г. № 783/пр, а также в форматах: doc, dwg и ПК «Гранд-смета». По завершению экспертизы проектировщик обязан восстановить комплект проектной и рабочей документации в том же составе, с учетом принятых изменений и дополнений по замечаниям Экспертного заключения. |

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

Фрагмент плана на отм. 0,000 в осях 33-44 / В-Т’’

- Площадь проектирования, S=7900м2 (без учёта площади для размещения климатического оборудования

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

Фрагмент плана на отм. +3,600 в осях 33-44 / В-П/Р

- Площадь проектирования, S=1900м2 (без учёта площади для размещения климатического оборудования

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Наименование разделов, подразделов в составе проектной документации

Раздел 1. Пояснительная записка.

Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения.

Раздел 4. Конструктивные решения.

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. а) подраздел "Система электроснабжения"; б) подраздел "Система водоснабжения"; в) подраздел "Система водоотведения"; г) подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети"; д) подраздел "Сети связи".

Раздел 7. Проект организации строительства.

Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства.

Подраздел 12.1. Сводный сметный расчет.

Подраздел 12.2. Объектный сметный расчет.

Подраздел 12.3. Локальный сметный расчет.

Наименование разделов в составе рабочей документации

Архитектурно-строительные решения.

Электроснабжение.

Водоснабжение.

Водоотведение.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.

КИП и автоматизация, диспетчеризация.

| Заказчик: Главный инженер _______________________ / Чуканов А.Ю. «_____»_____________________2025 года М.П. | Исполнитель: Директор _____________________ / Илюшенко А.И. «_____»____________________2025 года М.П. |
| --- | --- |