«УТВЕРЖДАЮ» АНО «РСИ» Представитель по доверенности №1225 от 12 марта 2026 ____________________С.С. Буценко «_______»_____________2026 г. М.П.; «СОГЛАСОВАНО» Заместитель руководителя Департамента гражданского строительства города Москвы _________________А.А.Якушенок «______»_______________2026 г. М.П.. Задание на проектирование объекта капитального строительства: «Школьное здание на 1000 мест на месте сноса здания по адресу: пр-д Елоховский, д.1, стр. 5, стр. 6, р-н Басманный» 3 этап. Основные здания и сооружения.

|  | Генеральный проектировщик ООО «Институт «Мосинжпроект» Заместитель генерального директора по проектированию гражданских объектов |
| --- | --- |
|  | __________________________Ибрагимов И.Ф. «______» ________________________2026 г. |

г. Москва 2026

| ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ |  | СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ |
| --- | --- | --- |
| I. Общие данные |  |  |
| 1. | Основание для проектирования объекта (указываются реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной документации, приведенные в подпункте "а" пункта 10 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 744) | Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2025-2028 гг., утвержденной постановлением Правительства Москвы от 14.10.2025 №2464-ПП (далее - АИП) ГПЗУ от 25.09.2025 № РФ-77-4-52-3-75-2025-10188-0 Технологическое задание №2/28-1143 (далее – ТхЗ) Государственный контракт/договор № РСИО/2024-110 от 18.12.2024 |
| 2. | Застройщик (технический заказчик) (указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика) | Автономная некоммерческая организация "Развитие социальной инфраструктуры". ОГРН: 1197700007889 от 28 мая 2019 г. ИНН/КПП: 7703476220/770301001 125009, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Тверской, пер. Никитский, д.5, стр.6, помещ.7/1 |
| 3. | Инвестор (при наличии) (указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика) | Департамент строительства города Москвы – главный распределитель бюджетных средств |
| 4. | Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 ноября 2022 г. N 928/пр. | Группа: Объекты среднего образования; Вид объекта строительства: Здание средней школы Код: 02.03.002.003 |
| 5. | Вид работ (строительство, реконструкция, в том числе с проведением работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, капитальный ремонт (далее - строительство) | Новое строительство |
| 6. | Источник и объем финансирования строительства объекта (указываются наименование источника финансирования, в том числе федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства, а также объем выделенных средств) | Собственные средства Автономной некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры» за счет субсидии в качестве имущественного взноса города Москвы. |
| 7. | Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования (при наличии) | Организация, привлеченная Застройщиком для осуществления проектно-изыскательских работ по объекту (далее – Генпроектировщик) должна подготовить и в последующем официально предоставить Техническому заказчику информацию, содержащую расчет и величину подключаемой (технологически присоединяемой) (далее – подключение) максимальной мощности (нагрузки) объекта, относительно подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: Технический заказчик получает и в последующем официально предоставляет Генпроектировщику копии договоров о подключении объекта к указанным видам сетей инженерно-технического обеспечения. Генпроектировщик обязан самостоятельно оформить запросы и получить (при необходимости заключить договоры): 1. Технические условия (далее - ТУ) и технические задания: - ТУ присоединения к сетям наружного освещения; - ТУ поставщиков услуг связи на присоединения к сетям телефонной связи, интернета, радио- и телевидения. - Технические требования ГБУ «Система 112» к оборудованию, устанавливаемому на объекте защиты, для обеспечения передачи дублирующих сигналов о возникновении пожара в программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров «Стрелец-Мониторинг» Единого дежурно-диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы. - ТУ на работу в зоне инженерных сетей, сохранность, вынос или демонтаж инженерных сетей (при необходимости); - ТУ на сопряжение ОСО (объектовой системы оповещения) с РСО (КТСО, АПУ), в Департаменте ГОЧСиПБ г. Москвы. - ТУ на примыкание к УДС (при необходимости); - ТУ на устройство светофорных объектов (при необходимости); - специальные ТУ (при необходимости); 2. Данные по инвентаризации кабельных линий, контактных сетей с получением актов и заключений соответствующих служб (при необходимости). 3. Паспорта и поэтажные планы БТИ существующих зданий окружающей застройки и строящихся зданий для расчета инсоляции (при необходимости). Иные виды ТУ должны быть получены Исполнителем по мере необходимости для получения положительного заключения Мосгосэкспертизы, ввода в эксплуатацию и передачи на баланс эксплуатирующей организации. |
| 8. | Требования к выделению этапов строительства объекта (указываются сведения о необходимости выделения этапов строительства) | Этап 3. Основные здания и сооружения Содержание 3 этапа: Строительство здания и сооружения по адресу: г. Москва, пр-д Елоховский, д. 1, стр. 5, стр. 6. |
| 9. | Срок строительства объекта | Срок строительства определить в соответствии с проектом организации строительства. |
| 10. | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели) | Нежилая наземная площадь здания определяется проектом, должна быть не более 15 м2 на 1 место требования Постановления Правительства Москвы от 21.12.2021 № 2151-ПП) Площадь земельного участка (уточняется в процессе проектирования): -0,837 Га; Предельные показатели в соответствии с градостроительным планом земельного участка (далее – ГПЗУ): - 0,8370 Га. Максимальная плотность (тыс.кв.м/га) – не установлена. Наземная площадь нежилой застройки – 16 407,28 кв.м. Суммарная поэтажная площадь школы на 1000 мест в габаритах наружных стен – 16 210,00 кв.м. Предельная высота – 22,20 м. Максимальный процент застройки (%) – без ограничений. Общая площадь нового здания – 16 540,00 кв.м. (уточняется на этапе проектирования и применяется в соответствтии с ТхЗ). Устройство шумозащитного экрана – (уточняется на этапе проектирования). Вместимость – 1000 мест. Устройство подпорных стен - (уточняется при проектировании). Количество этажей - 5: - наземных - 4; - подземных - 1. Этажность - 4. Предельные технико-экономические показатели не должны превышать предельных показателей по ГПЗУ. Наименования и количество помещений принять согласно Технологическому заданию (далее - ТхЗ). Площади помещений принять не менее определенных в ТхЗ. Наименования технических помещений, их количество и площадь уточняются проектом. При проектировании учесть письмо Департамента строительства города Москвы от 26.12.2022 № ДС-11-32677 о применении рекомендуемых оптимальных технических показателях (РОТП). |
| 11. | Идентификационные признаки объекта, которые устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5), и включают в себя: |  |
| 11.1. | Назначение объекта | Объект общего образования – здание школы |
| 11.2 | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность | Объект капитального строительства не относится к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на безопасность |
| 11.3. | Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: | Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой планируется осуществить строительство объекта, должен определить Генпроектировщик в процессе выполнения проектно-изыскательских работ в отношении объекта в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации. Определить категории опасности природных воздействий в ходе выполнения инженерных изысканий по объекту согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий». |
| 11.4. | Принадлежность к опасным производственным объектам | Не относится к опасным производственным объектам. |
| 11.5. | Пожарная и взрывопожарная опасность (указывается категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта) | Определяется проектом, в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности |
| 11.6. | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Определяется проектом в соответствии с ТхЗ. |
| 11.7. | Уровень ответственности объекта (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384−ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5) | Степень огнестойкости, класс здания по функциональной пожарной опасности, класс конструктивной пожарной опасности определить проектом в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности. Срок службы объекта капитального строительства - не менее 50 лет. |
| 12. | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта: | Отсутствуют. |
| 13. | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений (указываются требования о том, что проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям (необходимо указать перечень реквизитов нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов), а также соответствовать установленному классу энергоэффективности (не ниже класса "C") | Предусмотреть применение передовых строительных технологий, архитектурно-планировочных решений, соответствующих требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Проектная документация по объекту направляется на проведение государственной экспертизы исключительно после принятия положительного решения Заказчиком о ее согласовании Генпроектировщик должен в процессе выполнения проектно-изыскательских работ по объекту, согласования результатов выполнения указанных работ, прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту, приемки результатов выполнения таких работ, строительства и эксплуатации объекта устранять за свой счет все выявленные несоответствия результатов выполнения Генпроектировщиком проектно-изыскательских работ по объекту требованиям, предъявляемым, в соответствии с законодательством Российской Федерации, к результатам выполнения работ такого рода. |
| 14. | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации (указывается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации, или указываются реквизиты (прикладываются) материалов инженерных изысканий, необходимых и достаточных для подготовки проектной документации) | Инженерные изыскания должны быть выполнены в объеме необходимом и достаточном для получения положительного заключения на проектную документацию в Мосгосэкспертизе, в соответствии с требованиями технических регламентов и с учётом предварительных проектных решений, и представлены в качестве исходных данных для разработки проектной документации. Генеральный проектировщик подготавливает техническое задание и приложения к нему по требованиям к форме и составу, размещенных на сайте ГБУ Мосгоргеотрест. Результаты работ должны быть представлены в виде технических отчетов по: - инженерно-геодезическим изысканиям; - инженерно-геологическим изысканиям, в том числе для участков инженерных сетей за границами ГПЗУ; - инженерно-геотехническим изысканиям (при необходимости). - инженерно-экологическим изысканиям (включая санитарно-экологические исследования территории и грунтового массива); - инженерно-гидрометеорологическим изысканиям (при необходимости); - обследованию технического состояния конструкций зданий и сооружений (инженерных сетей), попадающих в зону влияния строительства; - дендрологическим изысканиям. Предусмотреть инвентаризацию кабельных линий, контактных сетей с получением актов и заключений соответствующих служб (при необходимости). Иные виды инженерных изысканий и обследований, необходимые для получения положительного заключения ГАУ «Мосгосэкспертиза», ввода объекта в эксплуатацию и передачи на баланс эксплуатирующей организации. |
| 15. | Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта (указывается стоимость строительства объекта, определенная с применением укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии - с учетом документально подтвержденных сведений о сметной стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство) | Сметная стоимость строительства с учетом затрат на технологическое присоединение и денежную компенсацию собственникам инженерных сетей и сооружений не должна превышать стоимость строительства, определенную из расчета тыс. руб. с НДС на 1 место и тыс. руб. с НДС на 1 кв. м общей площади на основании письма Департамента строительства города Москвы от 02.02.2023г. № ДС-11-3459/23 с применением коэффициента инфляции (ДЭПР), а также выделенных лимитов действующей редакции Адресной инвестиционной программы города Москвы. |
| 16. | Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации | Не принадлежит. |
| II. Перечень основных требований к проектным решениям |  |  |
| 17. | Требования к схеме планировочной организации земельного участка (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения) | Проектные решения по разделу разработать в соответствии с требованиями: ● СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; ● СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; ● Постановления Правительства Москвы от 17.08.2024 СП 251.1325800 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»; ● СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; ● СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; ● СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ● Технологического задания. Градостроительные решения должны соответствовать архитектурно-градостроительному решению, утвержденному Департаментом градостроительной политики города Москвы и ГПЗУ, выданному Москомархитектурой. На собственной территории общеобразовательной организации (ОО) следует выделять зоны отдыха, физкультурно-спортивную, хозяйственную, и площадки для прогулок и рекреационных целей, с установкой малых архитектурных форм, спортивного и игрового оборудования. На собственной территории предусмотреть площадку для велосипедов и самокатов, количество мест уточнить при проектировании. Для проведения занятий по физической культуре, спортивных соревнований допускается использование спортивных сооружений и площадок, расположенных за пределами собственной территории и оборудованных в соответствии с требованиями санитарного законодательства. Не допускается прохождение сетей электроснабжения через территории игровых и спортивных площадок. Предусмотреть места для кратковременной остановки автотранспорта для МГН за границей ГПЗУ. Предусмотреть эффективное использование участка, озеленение и улучшенное благоустройство с применением малых архитектурных форм в соответствии с росто-возрастными характеристиками. Применяемое оборудование занятия спортом должно иметь документы об оценке (подтверждении) соответствия и соответствовать возрастной группе учащихся. Участок территории объекта по возможности следует проектировать с двумя самостоятельными входами и въездами для автомобилей, один из которых является хозяйственным, обеспечивающим удобную связь с хозяйственной площадкой и загрузочной пищеблока и круговым объездом вокруг здания. Оснащение въездов на объект средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами. При разработке раздела исключить озеленение с применением ядовитых и колючих насаждений и посадку деревьев между стеной объекта и пожарным проездом, расположенным на земельном участке. Хозяйственную зону размещать преимущественно со стороны производственных помещений пищеблока. Предусмотреть раздельный сбор отходов. Площадки для сбора мусора выполнить в соответствии с п. 2.3 постановления Правительства Москвы от 18.06.2019 № 734-ПП «О реализации мероприятий по раздельному сбору (накоплению) твердых коммунальных отходов в городе Москве». На территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 метр во все стороны. Для раздельного сбора мусора предусмотреть контейнеры для каждого вида отходов или группы однородных отходов, исключающие смешивание различных видов отходов или групп отходов, либо групп однородных отходов (не менее 4-х). На площадке устанавливаются контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками. Предусмотреть ограждение с навесом по периметру площадки. При отсутствии возможности размещения площадки на территории, выделенной для строительства объекта, допускается ее размещение за границами территории при условии согласования с балансодержателем территории и Дирекцией. При проектировании проездов и площадок на территории должны быть обеспечены условия загрузки пищеблока и удаления мусора, проезда автотранспорта экстренных служб, а также удобного проезда к главному входу в здание. Площадку для размещения контейнеров твердых коммунальных отходов (ТКО) и площадку, примыкающую к дебаркадеру пищеблока, выполнить в одном уровне с транспортным проездом. Физкультурно-спортивную зону рекомендуется размещать со стороны спортивного зала. При невозможности ее размещения со стороны спортивного зала, необходимо провести комплекс мероприятий, исключающих повышение уровня шума в учебных помещениях в соответствии с гигиеническими требованиями. Беговые дорожки и спортивные площадки должны быть спланированы с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ. Физкультурно-спортивные площадки оборудовать физкультурным оборудованием и инвентарем отечественного производства и безопасным для использования детьми. Футбольные ворота, стойки и прочие функциональные элементы должны иметь крепления, исключающее травмирование обучаемых. Предусмотреть ограждение волейбольной площадки высотой не менее 3 м по всему периметру площадки. Предусмотреть ограждение баскетбольной площадки высотой не менее 3 м по всему периметру площадки. Предусмотреть ограждение футбольной площадки высотой не менее 4 м со стороны футбольных ворот (при наличии). Комплектацию площадки для ГТО (ВОРКАУТ) оснастить, согласно приказу Министерства спорта РФ от 24 декабря 2021 года №1049. Исключить наличие опор наружного освещения в границах физкультурно-спортивной площадки, включающей игровое поле и зону безопасности. Габариты зоны безопасности устанавливать в соответствии с требованиями СП 332.1325800.2017, СП 31-115-2006 в зависимости от вида спорта. В районе главного входа предусмотреть площадку с твердым покрытием для сбора обучающихся, проведения общешкольных мероприятий и экстренной эвакуации из здания. Размеры площадки определить в соответствии с СП 251.1325800.2016, СП 3.13130.2009. Обеспечить подъезд пожарной техники в соответствии с требованиями СП 4.13130 и с учетом нагрузки от пожарных машин. При проектировании дорожных одежд руководствоваться Альбомом городских стандартов дорожных решений для города Москвы утвержденным протоколом совещания от 13.02.2025 № 4-27-16/25 Мэра Москвы Собянина С.С. по вопросу реализации Государственной программы города Москвы «Градостроительная политика». Предусмотреть следующие типы покрытий: ● проезды – асфальтобетон/бетонная плитка; ● тротуары – мощение бетонной плиткой/асфальтобетон; ● бордюр – бетонный; ● хозяйственная зона с контейнерной площадкой для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) – асфальтобетон/бетон; ● групповые/игровые площадки – покрытие из резиновой крошки/ газон; ● спортивные площадки – покрытие из резиновой крошки/ТЭП; ● футбольное поле - искусственный газон с длиной ворса согласно требованиям СП 332.1325800.2017, СП 31-115-200 соответствующий интенсивности использования; ● газон – посев трав. Исключить устройство проездов из гранитной плитки (плитки с гранитной крошкой) и резиновой/каучуковой крошки. Предусмотреть отвод поверхностных вод (ливневых, дождевых, талых) от участка для предупреждения затопления и загрязнения площадок. Отвод поверхностных вод осуществлять при помощи приемов вертикальной планировки и строительства закрытой системы дождевой канализации с устройством решеток. Устройство водоотводящих лотков применить только в покрытии отмостки для наружного водостока с козырьков здания. При необходимости, с учетом результатов инженерных изысканий, предусмотреть комплекс мероприятий, исключающих подтопление территории, а также устройство пристенного дренажа для обеспечения защиты контура школьного здания от подтопления грунтовыми водами. При озеленении территории не проводится посадка плодоносящих деревьев и кустарников, ядовитых и колючих растений, а также медоносных растений. Озеленение кустарниками и декоративными карликовыми деревьями проводить с учетом климатических условий. Между стеной здания и пожарным проездом возможно расположение клумб, газонной травы и кустарников, посадку деревьев исключить. Проектом предусмотреть посевной газон. Деревья должны высаживаться в соответствии с требованиями СП4.13130.2013 и СП 42.13330.2016. и постановления правительства от 10.09.2002 №743-ПП (приложение 2а). Стандартные параметры для саженцев деревьев лиственных пород (ГОСТ 24909-81): ● cаженцы с земляным комом; ● высота саженца 4,0-5,0м; ● высота штамба – 2,0-2,2м; ● диаметр штамба – 5,0см.; ● количество скелетных ветвей – 7шт; ● величина земляного кома – 1,3х1,3х0,6м Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие беспрепятственное передвижение инвалидов и маломобильных групп населения. В условиях дефицита территории и активного уклона существующего и проектируемого рельефа допускается сооружение подпорных стен с ограждением не ниже 1,2 м. Перепады уровней высотой 0,15 м и более должны выполняться в виде откосов с организацией пандусов или лестниц. Лестницы, имеющие более 3 ступеней, и пандусы с перепадом уровней более 0,45 м (если они не проложены по естественному рельефу) должны иметь металлические ограждения с поручнями. Предусмотреть на территории образовательных организаций стенд для общих данных. Предусмотреть место для размещения уличного флагштока в непосредственной близости с площадкой для сбора обучающихся. Расстояние от флагштока до строений, проводов, деревьев – не менее 4 метров. При наличии со стороны прогулочных и физкультурных площадок источников непостоянного шума и выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух по результатам расчета выбросов загрязняющих веществ и уровней шума необходимо предусмотреть мероприятия, исключающие вредное влияние на здоровье обучающихся (например, устройство защитных экранов и др.). Не допускается устройство смотровых колодцев инженерных сетей на игровых и спортивных площадках, пешеходных дорожках и тротуарах. При необходимости и по согласованию с Застройщиком предусмотреть следующие работы за границами ГПЗУ (с соответствующим разделением объемов благоустройства и озеленения): ● благоустройство и озеленение; ● устройство асфальтового покрытия с целью организации заезда транспорта на участок с существующей улично-дорожной сети; ● устройство тротуаров, с целью организации пешеходного движения. Покрытие тротуаров за границами земельного участка (в случае выполнения таких работ) предусмотреть из асфальтобетона или бетонной плитки. Покрытие проездов предусмотреть из асфальтобетона. За пределами ГПЗУ предусмотреть восстановление благоустройства (при необходимости). Покрытие физкультурных площадок выполнить из травмобезопасного цветного материала с наполнителем из резиновой крошки, обеспечивающего долговечность, высокую износостойкость, экологичность и травмобезопасность. Разделение между проезжей частью и тротуаром предусмотреть бортовым камнем БР 100.30.15, между тротуаром и газоном – БР 100.20.8. При разработке схемы планировочной организации земельного участка не допускать устройство подпорных стен, приводящих к удорожанию строительства. В случае необходимости устройства подпорных стен обосновать невозможность иной организации рельефа (вертикальной планировкой). Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» направить на согласование в Дирекцию инфраструктуры ДОНМ согласно Регламенту взаимодействия. После положительного заключения Мосгосэкспертизы направить раздел «Схема планировочной организации земельного участка» в Дирекцию инфраструктуры ДОНМ для ознакомления. На стадии «Рабочая документация» раздел проектной документации «Генеральный план» должен иметь следующие согласования: - подраздел «Благоустройство и озеленение» (включая ограждение, подпорные стенки и пр.) должен иметь техническое заключение ГБУ «Мосгоргеотрест» на выполнение земляных работ; - подраздел «Сводный план инженерных сетей» должен иметь техническое заключение ГБУ «Мосгоргеотрест» о соответствии проектной документации Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве», а также балансодержателей инженерных сетей. В составе проекта разработать схему организации дорожного движения на период строительства и эксплуатации объекта, а также на период прокладки инженерных сетей, в т.ч. сноса (при необходимости) в соответствии с действующими нормами, а также «Рекомендациями по организации движения и организацию мест производства дорожных работ» ОДМ 218.6.019-2016. Разделы согласовать с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. |
| 18. | Требования к проекту полосы отвода (указываются для линейных объектов) | Отсутствуют |
| 19. | Требования к объемно-планировочным и архитектурным решениям, включая требования к графическим материалам (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения) | До разработки проектной документации выполнить архитектурно-функциональную концепцию объекта в объеме, предусмотренном техническим заданием. Материалы архитектурно-функциональной концепции согласовать в ГКУ ДИОМ. Архитектурно-планировочные решения разработать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и техническими требованиями ТхЗ. Архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения должны обеспечивать соответствие санитарно-гигиеническим, технологическим, противопожарным требованиям. Архитектурно-планировочные решения должны отвечать требованиям СП 2.4.3648-20. Разработать и согласовать «Архитектурно-планировочные решения» на стадии «Проектная документация» с Дирекцией в составе: - лист схемы ситуационного плана из состава СПОЗУ; - схемы планов всех этажей с экспликацией и площадью помещений; - основные технико-экономические показатели (в т.ч. суммарная поэтажная площадь, общая площадь, расчетная площадь) – направить для сведения; - схемы разрезов - направить для сведения; - план кровли - направить для сведения; - схемы фасадов с указанием открывания светопрозрачных конструкций направить для сведения. При внесении изменений в планировочные решения выполнить согласование с ГКУ ДИОМ в рамках альбома Архитектурно-планировочные решения. Разработать не менее двух вариантов архитектурно-градостроительных решений объекта. Оформить проектные материалы АГР в соответствии с требованиями для рассмотрения на заседании Архитектурной комиссии. Проектные материалы АГР утвердить с архитектурной комиссией и Мэром Москвы последовательно. После утверждения проектных материалов у Мэра Москвы подготовить буклет АГР в объеме, необходимом для согласования в Департаменте градостроительной политики города Москвы и получения свидетельства об утверждении АГР. Материалы архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы, действующему градостроительному плану земельного участка, а также Постановлению Правительства Москвы от 30.04.2013 N 284-ПП "Об оптимизации порядка утверждения архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства в городе Москве". Получить свидетельство об утверждении АГР. ТЭПы, указанные в АГР, должны соответствовать ТЭПам положительного заключения Мосгосэкспертизы и предельным показателям ГПЗУ. Разработать и согласовать с Дирекцией буклет «Архитектурные решения интерьеров» с визуализацией следующих основных помещений школы: - вестибюль с зоной ожидания; - гардероб - зона ожидания родителей; - рекреация; - коридор; - лестничная клетка; - кабинеты, лаборатории или мастерские профессионально- технических и специальных дисциплин (1-2 помещения по отраслевому направлению). - универсальные и специализированные учебные кабинеты (1-2 помещения для общеобразовательных предметов) - санузел для мальчиков; - санузел для девочек; - актовый зал; - форум-рекреация; - универсальный спортивный зал/универсальный трансформируемый спортивный зал - медиатека с читальным залом; - умывальные; - обеденный зал; - опен-спейс для учителей. При разработке объемно-планировочных и архитектурных решений исключить наличие помещений, ниш и зон без функционально- технологического назначения. Интерьерные решения должны быть разработаны с учетом в согласованного Дирекцией раздела «Архитектурно-планировочные решения», действующих санитарных норм, функционального назначения помещений, возраста обучающихся, целостности колористических решений и должны предусматривать наличие навигации. Разработать раздел «Архитектурные решения интерьеров» (АИ) В состав основного комплекта рабочих чертежей марки АИ включить: - общие данные по рабочим чертежам; - планы этажей здания; - виды и развертки внутренних поверхностей стен; - планы полов и потолков; - ведомость отделки помещений; - фрагменты планов, видов и разверток; - шаблоны (при наличии рисунков); При разработке АИ руководствоваться едиными техническими требованиями и Стандартом ДИОМ в редакции, приложенной к настоящему ЗНП. Предоставить на согласование ГКУ ДИОМ не менее трех образцов отделочных материалов по указанным помещениям, выполнить выкрасы. Разработать развертки по светопрозрачным участкам стен кабинетов и согласовать с Дирекцией. Главный вход в здание выполнить в одном уровне с планировочной отметкой земли, для обеспечения доступности входа для маломобильных групп населения на креслах-колясках без ступеней и пандусов. Перед главным входом предусмотреть грязесборную решетку. Спуски в подвальные/технические помещения предусматривать из здания (по возможности). Предусмотреть входные группы с разделением потоков для основной и старшей школы. При необходимости, обусловленной плотностью застройки и невозможности иных планировочных решений: Максимальное количество подземных этажей - 1. Высота технических помещений - не более 2.8 м, технического пространства - менее 1,8 м. На переменном рельефе возможно устройство цокольного этажа (с учетом противопожарных норм) Максимальное количество наземных этажей для основной и старшей школы - до 5 этажей. Коэффициент полезных площадей (соотношение полезных площадей к общей площади, без учета рекреаций) - не менее 0,75. Допускается уменьшение данного показателя до 0,65 при обосновании. Соотношение строительного объема к общей наземной площади объекта не более 6,0 м³/м². Соотношение площади подземной части объекта к наземной до 10%. Соотношение площади несущих конструкций к площади объекта - не более 7%. Соотношение объема многосветных пространств (при наличии) к общему объему наземной части объекта - до 12%. Доля помещений с естественным освещением в помещениях наземной части объекта - не менее 60% Предусмотреть следующую высоту помещений: - основных и дополнительных помещений – не менее 3,3 м в чистоте, - коридоров – не менее 2,8 м в чистоте. - Высота запотолочного пространства в кабинетах и специализированных помещениях для проводки коммуникаций – не более 0.40 м (за исключением пищеблока), в коридорах - не более 0.80 м. - Высота вестибюльной части входной группы первого этажа (в чистоте): - для типовой школы не менее 4 м; - для инновационной школы не менее 5 м; - для школы в ЦАО не менее 12 м. При нахождении вестибюльной части входной группы в теплом контуре здания, в целях исключения увеличения высоты этажей, нормируемая высота вестибюльной части реализуется двухсветным или трехсветным пространством. Размер спортивного зала выполнить согласно требованиям ТхЗ, но не менее 24,0х15,0м в самом узком месте. Предусмотреть высоту помещения спортивного зала в соответствии с нормативными требованиями в зависимости от размеров спортивного зала. Исключить проектирование лестничных клеток с внутренней свободной шахтой. Обеспечить ширину лестничных маршей в чистоте не менее – 1,35 м. Предусмотреть в комнате охраны светопрозрачный участок стены (окно (ПВХ) для обзора зоны турникетов, габариты помещения принять с учетом требований инженерных разделов настоящего ЗНП. В вестибюле до турникетов необходимо предусмотреть зону ожидания посетителей. Для учителей и учащихся предусмотреть раздельные гардеробы на 1 этаже. Для основной и старшей школы предусмотреть размещение гардеробов на цокольном этаже (не более 0,5 м от поверхности земли). Площадь гардероба учителей принять согласно ТхЗ, но не менее 14 кв.м. Предусмотреть единое трансформируемое пространство для естественно-научных дисциплин с возможностью одновременного проведения занятий у нескольких групп и зонированием по предметным областям с применением трансформируемых технологий, обеспечивающих нормативные уровни звукоизоляции в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011. Предусмотреть зрительный зал на базе форум-рекреационного центра (далее – ММП), предназначенное для проведения общественных мероприятий, образовательной деятельности и досуга, которое должно иметь непосредственную связь с вестибюльной группой помещений. С этой целью ММП должно быть открытым и иметь кратчайшую связь с вестибюльной группой помещений и столовой. Планировочная организация данного пространства включает в себя посадочные места, расположенные на повышающихся к периферии ступенях и зону эстрады, выполненную в уровне пола. Конструкция ступеней должна обеспечивать беспрепятственную эвакуацию в случае пожарной и/или террористической опасности. На отметке одного уровня с эстрадой необходимо предусмотреть размещение артистических и кладовой инвентаря, расположенных в непосредственной близости от нее. Из помещения технического центра (кинопроекционной) должна быть обеспечена прямая видимость зоны эстрады. По возможности предусмотреть размещение не менее 2-х зон отдыха в рекреациях на разных этажах здания, выше 1-го этажа. Исключить выпирание шахт и конструктивных элементов в коридоры. Стены учебных кабинетов не должны иметь перепады плоскостей - исключить выпирание шахт. Предусмотреть умывальные помещения перед обеденным залом. Произвести установку умывальников (раковина общего пользования) из расчета 1 кран на 20 посадочных мест. Расположение умывальников определить с учетом роста и возраста обучающихся. Предусмотреть расположение зоны раздачи, организационную схему движения обучающихся, расстановку обеденных столов и место сбора использованной посуды, обеспечивающие свободное перемещение обучающихся и соблюдение необходимых условий для оказания услуг по организации питания в течение установленного времени в соответствии с режимом учебных занятий. Предусмотреть расположение помещения электрощитовых на цокольном этаже. Выполнить единое помещение для размещения насосной станции хозпитьевого и противопожарного водоснабжения, насосной АПТ Навигацию по помещениям здания предусмотреть в соответствии с альбомом навигации (см. официальный сайт Дирекции: главная/ раздел «Принципы организации образовательной среды»). Для внешней навигации предусмотреть 1 уличную стелу у главного входа. Альбом Навигации согласовать с ГКУ ДИОМ, Медицинский блок должен иметь отдельный вход из коридора. Отделку помещений выполнить с учетом рекомендаций Единых технических требований (приложение к ЗнП) и требования Стандарта ГКУ ДИОМ в редакции, приложенной к настоящему ЗНП. Обеденный зал пищевого блока должны быть расположены на первом этаже, при необходимости второй обеденный зал разместить на втором этаже. Складские, производственные и административно-бытовые помещения пищевого блока допускается располагать в цокольном этаже здания при обосновании. Над всеми входными дверями предусмотреть навесы или козырьки. После получения заключения Мосгосэкспертизы раздел «Архитектурные решения» направляется в Дирекцию для ознакомления. Раздел «Архитектурные решения» предоставить на согласование комплектно с разделом «Технологические решения». |
| 20. | Требования к технологическим решениям | Раздел «Технологические решения» разработать в соответствии с Технологическим заданием на проектирование и строительство (далее – ТхЗ) и Перечнем оборудования для первоначального оснащения объекта (далее – Перечень оборудования), утвержденными ГКУ ДИОМ в установленном порядке, с соблюдением требований нормативных документов. Для оснащения объекта применять технологическое оборудование российского производства (в случае его отсутствия - импортные аналоги, при условии обоснования замены и согласования Заказчиком), в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 29.09.2009 №1050-ПП «О совершенствовании обеспечения материально-техническими ресурсами российского производства объектов, строящихся для государственных нужд города Москвы». Оборудование и материалы должны иметь сертификаты соответствия и декларации о соответствии согласно требованиям Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Площади помещений принять не менее определенных в ТхЗ. Наименования технических помещений, их количество и площадь уточнить проектом. Размещение шкафов многосекционных (локеров) для хранения личных вещей учеников средней и старшей школы предусмотреть в специализированных кабинетах, в соответствии с Перечнем оборудования. Расчетная площадь кабинетов не учитывает размещение дополнительного оборудования. Исключить размещение оборудования, мебели и предметов интерьера (кроме стульев и скамей) на путях эвакуации (коридоры, рекреации и др.). Оборудование, мебель и предметы интерьера в коридорах и рекреациях предусмотреть как резервную (ЗИП комплект) на основании отдельного перечня. Технологическим заданием, утвержденным ГКУ ДИОМ, определить требования по организации трудового обучения (предмет «Технология») для учеников основной школы; проведение занятий по предмету «Черчение» в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21. Зонирование в многофункциональном информационном библиотечном центре организовать с помощью светопрозрачных или акустических мобильных перегородок. Предусмотреть магнитно-маркерное покрытие шириной не менее 1000 мм, высотой 1800 мм от уровня пола на трансформируемых перегородках. Предусмотреть универсальный спортивный зал с разделительным занавесом на электрическом приводе (при необходимости). В спортивном зале предусмотреть: - защитную сетку для конструкций потолочного пространства, окон, светильников; - защитные металлические решетки для часов, информационных табло, камер видеонаблюдения и пр.; - мягкую защиту стен (съемные стеновые протекторы для спортивных залов) по периметру помещения; - экраны на приборах отопления; - установку механизмов дистанционного открывания верхних оконных фрамуг по ГОСТ 21519-2022 для проветривания; - в душевых предусмотреть установку лотковых трапов. Многосветное многофункциональное пространство (далее – ММП) оборудовать системой для слабослышащих (индукционная петля). Предусмотреть резервирование горячего водоснабжения для следующих помещений: медицинский блок, пищеблок (моечные, производственные помещения). Все помещения пищеблока преимущественно располагать в уровне первого этажа, допускается размещение производственных цехов, складских и административно-бытовых помещений на цокольном этаже. Исключить размещение кладовых под душевыми и санитарными узлами вышележащего этажа. Предусмотреть место для сбора и доставки в моечное отделение использованной посуды ручным и механизированным способом. При размещении оборудования, учитывать требования завода-изготовителя, ПУЭ, требования техники безопасности и др. Предусмотреть разгрузочную платформу высотой в диапазоне 750-1000 мм, в соответствии с используемым автотранспортом, либо разгрузочную площадку с устройством подъемно-опускного механизма грузоподъемностью не менее 500 кг; покрытие - нескользящее, размером не менее 815х500 мм; высотой подъема 270-815 мм. Для транспортировки продуктов в пищеблоке предусмотреть отдельную тележку. Оснащение цехов выполнить в соответствии с Перечнем оборудования и требованиями действующей нормативной документации, в том числе санитарно-гигиеническими требованиями. В местах установки холодильных камер обеспечить подвод канализации на расстоянии до 1 метра от наружного блока. Производственные и моечные цеха укомплектовать рукомойниками. Технологические решения (ТХ общие, ТХ пищеблока и ТХ ММП) в составе: план с расстановкой оборудования, спецификация оборудования, разрез помещений с последующим предоставлением подтверждающего акустического расчета, согласовать с ГКУ ДИОМ. |
| 21. | Требования к конструктивным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения) | Конструктивные решения определить проектом на основании результатов инженерно-геологических изысканий с учетом действующих норм и правил, с применением материалов, гарантирующих обеспечение их механической безопасности с учетом расчетных ситуаций, предусмотренных требованиями ГОСТ 27751-2014 «Межгосударственный стандарт. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения». Проектом предусмотреть обеспечение необходимой прочности, устойчивости, пространственной жесткости и трещиностойкости здания в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Объемно-планировочные и конструктивные решения выполнить в соответствии с требованиями: - СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; - СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» Предусмотреть проектирование и строительство здания на основе монолитного железобетонного каркаса или из сборных железобетонных изделий, в том числе конструкции подземной части. Класс бетона по прочности на сжатие для всех несущих конструкций принять не более В30 по ГОСТ 26633. В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» включить в проект рассмотрение расчетных ситуаций, связанных с аварийным воздействием на конструкции здания, с определением усилий, действующих в несущих элементах, попадающих в зону влияния локального разрушения. В соответствие с ГОСТ 27751-2014 в случае необходимости, предусмотреть метод защиты от прогрессирующего обрушения конструкций. Степень огнестойкости здания и класс конструктивной пожарной безопасности принять в соответствии с действующими нормативными документами. Все конструкции и основания должны быть рассчитаны по 1-му и 2-му предельным состояниям. Железобетонные конструкции должны быть рассчитаны в соответствии с СП 430.1325800.2018, СП 63.13330.2018 и другими нормативными документами. Металлические конструкции должны быть рассчитаны в соответствии с СП 294.1325800.2017, СП 16.13330.2017, СП 128.13330.2016 и другими нормативными документами. Сталежелезобетонные конструкции должны быть рассчитаны в соответствии с СП 266.1325800.2016, СП 63.13330.2018, СП 16.13330.2017 и другими нормативными документами. Каменные конструкции должны быть рассчитаны в соответствии с СП 15.13330.2020 и другими нормативными документами. Отношения количества арматуры к объему бетона (средний по зданию) принять до 150 кг/м3; Для гнутых стержней учитывать требования по минимальному диаметру оправки в соответствии с СП 63.13330.2018 и требования Пособия к СНиП 2.03.01-84 п. 5.45. Несущие колонны и перекрытия наземной части здания должны быть выполнены с переменным шагом колонн от 7,0 до 7.2 м для обеспечения размеров учебных классов, в иных зонах до 7.2 м (за исключением спортивных залов и многосветных пространств). Унификация сечений колонн и пилонов несущих элементов в пределах этажа – не более 5 типов сечений. Сетка колонн определяется планировочными решениями. Монолитные перекрытия. Высота учебных помещений в чистоте (от пола до подвесного потолка) - 3.3 м (за исключением пищеблока и специализированных кабинетов для индивидуальных занятий), для коридоров, оборудованных подвесными потолками - 2.8 м в чистоте. Высота запотолочного пространства в кабинетах и специализированных помещениях для проводки коммуникаций – не более 0,8 м (за исключением пищеблока), в коридорах - не более 1,3 м. Высота вестибюльной части входной группы первого этажа (в чистоте): - для типовой школы не менее 4 м; - для инновационной школы не менее 5 м; - для школы в ЦАО не менее 12 м. При нахождении вестибюльной части входной группы в теплом контуре здания, в целях исключения увеличения высоты этажей, нормируемая высота вестибюльной части реализуется двухсветным или трехсветным пространством. Габариты, армирование и прочие характеристики несущих конструкций определить расчетом. Результаты расчета представить в объеме достаточном для получения положительной оценки экспертизы. Оформление документации выполнять в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020, ГОСТ 21.501-2018, ГОСТ 21.502-2016 и другими нормативными документами. Ведомость объемов работ по возведению конструкций здания должна отвечать принятым конструктивным решениям На стадии разработки рабочей документации не допускается без согласования с Заказчиком корректировка расчетного обоснования. В случае обоснованного изменения необходимо получение положительного заключения государственной экспертизы. Основание флагштока – бетонное, массой не менее 600 кг. (мобильное или стационарное) с закладными элементами, возможностью регулировки и откидным креплением мачты. Высота флагштока – 9 м. Уличный флагшток предусмотреть со шнуром внутри мачты –со скрытым подъемным механизмом. Мачта флагштока – из алюминия, покрытая порошковой краской белого цвета. Окончание мачты – вращающаяся головка с декоративным элементом (навершие). В нижней части мачты предусмотреть лючок с антивандальным замком для обслуживания и эксплуатации. Подъем флага: механизированным способом (внутренней лебедкой со съемной ручкой и блокировкой лебедки) или ручным способом с фиксирующим устройством внутри мачты; Элементы крепления/поднятия флага: карабин; контргруз на нижнем люверсе флага; шнур с защитной оплеткой от ультрафиолета. Рекомендуемые размеры флага РФ: 2250 х 1500 мм. Проектная документация передаётся совместно с расчётной моделью и расчётно-пояснительной запиской. Расчётная модель должна также содержать грунтовое основание, сделанное в соответствии с инженерно-геологическими изысканиями объекта. Требования к составу расчётно-пояснительной записки (РПЗ) РПЗ должна содержать: - исходные данные для проектирования и расчёта; - жёсткости элементов (для ж. б. элементов с учётом понижения начального модуля упругости бетона Eb); - описание конструктивной схемы (с учётом жёсткости узлов); - обоснование принятых материалов конструкций; - сбор нагрузок на все конструктивные элементы, включая воздействия от ветра, снега, температуры и т.п. в соответствии с СП 20.13330.2016 и другими нормативными документами (НД). Для снеговых, ветровых, температурных воздействий, нагрузок от грунта засыпки, нагрузок от перегородок и фасадов требуется предоставления расчёта; - схемы приложения для всех нагрузок (отдельная для каждой); - особые воздействия; - в табличных формах РСУ РСН и заданный железобетон (привязка арматуры, класс бетона и т.д.); - расчёт для ж.б. конструкций должен быть выполнен в соответствии с СП 430.1325800.2018 п. 6.2; - графическое представление внутренних силовых факторов для всех конструктивных элементов поэтажно; - графическое представление вертикальных перемещений для каждого этажа (включая фундамент) и для здания в целом; - графическое представление коэффициентов постели, осадки здания; - графическое представление горизонтальных перемещений здания; - вычисленное армирование для ж. б. элементов для каждого этажа в отдельности (для стен/простенков/парапетов/пилонов заданных пластинами показать внутреннее и наружное вертикальное и горизонтальное армирование, для фундаментных плит/ плит перекрытий (покрытий), включая капители, и лестничных маршей (площадок) показать нижнее и верхнее армирование в двух направлениях, для балок показать нижнее, верхнее, поперечное в двух направлениях армирование и арматуру на кручение (если балки не проходят по поперечному армированию на крутящие моменты, то предоставить расчёт заданного армирования с предоставлением коэффициентов использования), для колонн/ пилонов/столбов, заданных стержнями, показать продольную арматуру вдоль одной грани, включая угловые стержни, продольную арматуру вдоль грани перпендикулярной первой, включая угловые стержни, поперечное в двух направлениях армирование и арматуру на кручение (если колонны/пилоны не проходят по поперечному армированию на крутящие моменты, то предоставить расчёт заданного армирования с предоставлением коэффициентов использования). Армирование показывать отдельно для колонн/пилонов, балок, фундамента, плиты перекрытия, плиты покрытия, стен, лестниц; - сделать ручной расчёт на продавливание наиболее нагруженных участков фундамента и плит перекрытий (покрытий); - для свай предоставить расчёт с подбором армирования; - для подпорных стен (любого типа), для ограждения котлованов, распорной системы ограждения котлованов, для элементов благоустройства (рассматриваемых в составе КР), для наружных лестниц и пандусов предоставить расчёт с подбором сечений элементов, класса стали, требуемого армирования; - выводы по результатам расчётов с сопоставлением параметров, полученных в результате расчёта, с нормативными параметрами (для прогибов перекрытий/ покрытий результат показать для каждого перекрытия/покрытия); - результаты расчётов показать как для основной схемы в стадии эксплуатации, так и для аварийного/особого воздействия; - предоставить расчёт всех металлических конструкций/элементов, не участвующих в обеспечении устойчивости здания/сооружения, а также опорных узлов, баз металлических колонн и т.п. со сбором нагрузок на них; - иные расчёты необходимые для проверки корректности запроектированных конструкций и элементов. |
| 21.1. | Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком) (указывается порядок направления проектной организацией вариантов применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования и их рассмотрения и согласования застройщиком (техническим заказчиком) | Типы конструкций зданий и сооружений должны удовлетворять требованиям действующих технических регламентов, требованиям к долговечности, доступности при эксплуатации и ремонтопригодности. При разработке проекта применять материалы и оборудование российского производства (в случае его отсутствия – импортные аналоги, по предварительному согласованию с Застройщиком) в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 29.09.2009 №1050-ПП «О совершенствовании обеспечения материально-техническими ресурсами российского производства объектов, строящихся для государственных нужд города Москвы» и имеющее сертификат соответствия Госстандарта РФ. |
| 21.2. | Требования к строительным конструкциям (в том числе указываются требования по применению в конструкциях и отделке высококачественных износоустойчивых, экологически чистых материалов) | В качестве основной несущей конструкции здания применить монолитный железобетонный каркас или из сборных железобетонных изделий, в том числе конструкции подземной части. На основании результатов инженерно-геологических изысканий, согласованных архитектурно-планировочных решений, действующих норм и правил выполнить конструктивные решения фундаментов, подземной и надземной частей здания. Проектом предусмотреть обеспечение необходимой прочности, устойчивости и пространственной жесткости сооружения. Запроектировать несущие конструкции в соответствии с действующими нормами и правилами Российской Федерации. С целью выполнения требований п.п., 5.1.1 к 384-ФЗ, ГОСТ 27751-2014 в части необходимости подтверждения надежности и безопасности проектируемого сооружения, выполнить расчет здания (сооружения) на возникновение аварийной расчетной ситуации. Предусмотреть защиту конструкций здания от аварийных ситуаций при чрезвычайных ситуациях, в т.ч. при пожаре. Выполнить расчет и оценку воздействия проектируемых конструкций подземной части объекта на существующие подземные сооружения, сети и фундаменты рядом стоящих зданий. При необходимости и по результату расчета разработать проектные решения, обеспечивающие защиту от влияния строительства на существующие подземные сооружения, сети и существующие здания в рамках действующей нормативной документации. Для всех строительных конструкций требуется предоставить расчёты в исходном формате (в программах, в которых производился расчет). Все металлические конструкции должны быть защищены от коррозии согласно СП 28.13330.2017. При необходимости в соответствии с СП 2.13130 и 123-ФЗ, также должны иметь огнезащиту. Для всех металлических конструкций в проекте указывается категория по ударной вязкости. Все железобетонные конструкции должны иметь защитные слои арматуры в соответствии с СП 468.1325800.2019, СП 2.13330, 123-ФЗ и 384-ФЗ, а также минимальные защитные слои бетона согласно СП 63.13330.2018. Применять бетон класса В25, применение бетона классом выше, чем В25 обосновать расчетом, либо технологией производства сборных железобетонных элементов с учетом экономической эффективности строительства объекта. Продольную рабочую арматуру колонн или пилонов принять диаметром не менее 16 мм, хомуты диаметром не менее 8 мм. Рабочую арматуру плит перекрытий и покрытий принять диаметром не менее 12 мм. Рабочую арматуру плит лестничных маршей и площадок принять диаметром не менее 12 мм, нижнюю рабочую арматуру скрытых балок в составе площадок принять диаметром не менее 16 мм. Сопряжение наружных стен с плитой перекрытия (покрытия) дополнительно армировать г-образными стержнями. Расход арматуры на кубометр железобетонных конструкций зданий (удельный расход арматуры) определяется по результатам расчетов с учетом геологических условий площадки, планировочных параметров, пролетов и высоты строительных конструкций. Для стержневых конструкций (балки, колонны, ригели, пилястры, арки и фермы) диапазон значений удельного расхода арматуры - 350-450 кг/м3, для плоскостных конструкций (плиты, стены, оболочки) - 130-250 кг/м3. Применение в подземной части здания бетона марки по водонепроницаемости более W6 определять исходя из гидрогеологических условий земельного участка с учетом использования наружной гидроизоляции. Марку стали для стальных конструкций применить не более С245, применение марки стали выше указанной, обосновать расчетом, подтверждающим недостаточность рекомендованных значений. В конструкциях и отделке применять высококачественные, износоустойчивые и экологически чистые материалы. Все строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья человека и иметь документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. При применении в качестве ограждающих конструкций здания фасадной системы, крепление направляющих предусмотреть к несущим конструкциям здания, не допускать крепление к самонесущим ограждающим конструкциям (стенам из ячеистобетонных блоков и пр.). Применение подсистем вентилируемого фасада из нержавеющей стали не допускается. При устройстве светопрозрачных козырьков заводского изготовления предусмотреть крепление конструкций козырька к несущим конструкциям здания (монолитному каркасу). Для установления фактического предела огнестойкости металлических конструкций выполнить мероприятия конструктивной огнезащиты (при необходимости). Материалы огнезащиты должны иметь соответствующие подтверждение требованиям пожарной безопасности. |
| 21.3. | Требования к фундаментам (указывается необходимость разработки решений фундаментов с учетом результатов инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов) | Основание и конструкции фундаментов принять на основании результатов инженерно-геологических изысканий с учетом архитектурно-планировочных и конструктивных решений надземной части здания. Тип фундамента определить исходя из инженерно-геологического строения площадки строительства и гидрогеологических условий. Преимущественно применять плитные, столбчатые или свайные фундаменты с использованием забивных/вдавливаемых свай заводского изготовления. Применение другого типа фундамента обосновать расчетом, либо технологией производства с учетом экономической эффективности строительства объекта. Применение буронабивных свай, замещение грунта основания, мероприятия по укреплению основания и (или) откосов требуют дополнительного расчетного обоснования технической необходимости и экономической целесообразности решения. В основании фундамента предусмотреть бетонную подготовку толщиной не более 100 мм класса не ниже В7,5, гидроизоляцию и защитную стяжку из цементно-песчаного раствора марки не ниже М200. Общая толщина пирога 150 мм. По торцам фундамента предусмотреть гидроизоляцию и защитную мембрану со стороны грунта. Толщины фундаментных плит/ростверков, а также габариты столбчатых фундаментов, сечения и длины свай предусмотреть в соответствии с расчетными обоснованиями, исходя из геологических условий площадки. По результатам инженерно-геологических изысканий определить необходимость устройство дренажной системы. Тип устройства дренажа: ● песчаный грунт обратной засыпки; ● крупнозернистый песок Кф 5 м/сут.; ● геотекстиль ● обсыпка из щебня фракции 10-20 мм; ●труба дренажная в оболочке-фильтре из геотекстиля Ду 160 Перфакор или аналог (иной диаметр обосновать расчетом); ● геотекстиль ● песчаное основание. В случае использования других вариантов дренажа предоставить технико-экономическое сравнение вариантов. Требования к ограждающим конструкциям котлована. Тип ограждающих конструкций котлована и их необходимость определить исходя из глубины котлована, инженерно-геологического строения площадки строительства, гидрогеологических условий, а также с учетом наличия в зоне влияния окружающей застройки и инженерных коммуникаций. При применении шпунтового ограждения, диаметры труб ограждения котлованов предусмотреть в соответствии с расчетными обоснованиями, исходя из геологических условий площадки. Шаг труб определить расчетом, исходя из геологических условий площадки. Оптимальный диаметр труб ограждения котлованов принять - 325х8 мм. Допускается использование труб иного диаметра при обосновании расчетом недостаточности (избыточности) оптимального диаметра и экономической целесообразности. Предусмотреть мероприятия, исключающие негативное влияние нового строительства на окружающую застройку и инженерные сети. Проектирование вести в соответствии с СП 381.1325800.218, СП 16.13330.2017, СП 63.13330.2018. Подпорные стены (при наличии) выполняются из монолитного железобетона класса по прочности на сжатие В25. Преимущественно подпорные стены проектировать уголкового типа. При стеснённых условиях допускается проектирование из буросекущихся, бурокасательных свай или с помощью jet-цементации. Подпорные стены уголкового типа проектировать на естественном основании. Другие решения возможны только при обосновании геологическими изысканиями, а также технико-экономического сравнения вариантов. В случае, если по инженерным изысканиям требуется устройство свайных оснований, то, преимущественно, применять сборные сваи. По результатам обоснования (стеснённая застройка и т.п.) можно применять другие типы свай. По оголовкам свай устраивается силовая бетонная подготовка толщиной 200 мм из бетона класса по прочности на сжатие В25 с заведением арматуры свай на длину анкеровки в эту силовую бетонную подготовку. По верху силовой бетонной подготовки устраивается гидроизоляция и далее, как для плитного фундамента. |
| 21.4. | Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) | Несущие стены подвала выполнить из монолитного железобетона. Необходимость защиты стен подвала от грунтовых вод определить в соответствии с результатами инженерно-геологических изысканий. При необходимости для предупреждения затопления и подтопления территории участка следует предусмотреть проведение мероприятий по инженерной защите территории и здания, в том числе устройство пристенного дренажа. Исключить устройство выходов/входов в подвал через приямки. Выходы/входы в здание преимущественно организовывать с планировочной отметки земли. Исключить конструктивные решения, приводящие к засыпке песком находящихся ниже уровня 0,000. Материал гидроизоляции железобетонных конструкций определить проектом на основании инженерных изысканий и с учетом требований СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии». Наружные стены, находящиеся ниже уровня земли, рассчитывать на нагрузки от обратной засыпки, временной нагрузки на поверхность земли 2т/м2, если требуется согласно инженерным изысканиям, от давления воды и от других нагрузок на поверхность земли, передающихся через грунт на боковую поверхность наружных стен. |
| 21.5. | Требования к наружным стенам (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) | Принять с учетом архитектурно-планировочных и конструктивных решений, разработанных в соответствии с ТХЗ, стандартами ГКУ ДИОМ и требованиями действующей нормативной документации. Для наземной части применять конструктивную схему с использованием пилонов и(или) колонн, применение несоосных вертикальных конструкций исключить. Участки наружных стен между несущими железобетонными конструкциями выполнить из штучного материала (газобетонные или газосиликатные блоки) с возможностью крепления конструкций навесного фасада. Обеспечить эффективное утепление наружных стен из пожаробезопасных негорючих материалов, исключающих накопление конденсата и образование протечек. Для наружных стен, имеющих светопрозрачные участки с ненормируемым пределом огнестойкости (в т.ч. оконные проемы, за исключением дверей балконов и эвакуационных выходов), выполнить следующие условия: - участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) следует выполнять глухими, высотой не менее 1,2 м; - предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов примыкания и крепления) предусмотреть не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия по целостности (E) и теплоизолирующей способности (I). Навесная фасадная система должна соответствовать требованиям Технического свидетельства о пригодности для применения в строительстве новой продукции и технологий в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ. |
| 21.6 | Требования к внутренним стенам и перегородкам (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) | Принять с учетом архитектурно-планировочных и конструктивных решений, разработанных в соответствии с ТХЗ, стандартами ГКК ДИОМ и требованиями действующей нормативной документации. Стены лестничных клеток, лифтовых шахт и диафрагм жесткости (при наличии) выполнить из монолитного железобетона. Внутренние ненесущие стены и перегородки: - кладка из газо-, пенобетонных блоков на клеевом растворе; - плита гипсовая пазогребневая (полнотелая); - сборные гипсокартонные перегородки по металлическому каркасу со звукоизолирующим слоем с учетом требований СП 51.13330.2011 по звукоизоляции, - стеклянная перегородка - материал: стекло СМ4, не разрушающееся при растрескивании, противоударное, триплекс. Конструкция: каркас из алюминиевого профиля с окраской. Двойное остекление (не менее двух слоев закаленного стекла с расстоянием между слоями 2 мм). Звуковая изоляция: 30–37 дБ. Предел огнестойкости не менее (R)EI(W) 30. Предусмотреть стеклянную перегородку в кабинете с рабочим пространством для учителей в стене, смежную с рекреационным пространством, (за исключением зоны отдыха). Предусмотреть светопрозрачную перегородку в сторону рекреации в учебных помещениях; - иные материалы с учетом технико-экономического обоснования (за исключением кирпичных перегородок). Габариты светопрозрачных участков стен или перегородок должны соответствовать следующим параметрам: нижняя отметка в уровень пола, верхняя отметка - 500 мм от уровня потолка или в уровень верха дверного проема. Примыкания внутренних витражных перегородок с дверным/ыми блоком/ами выполнить в единых решениях с использованием профильных конструкции витража (без разрыва). Стены шахт дымоудаления и стояков вентиляционных камер (в зоне крепления сантехнического оборудования) – монолитные железобетонные, сборные железобетонные, газосиликатные блоки или иные материалы с учетом технико-экономического обоснования. Стены шахт воздухозабора монолитные железобетонные, сборные железобетонные, газосиликатные блоки или иные материалы с учетом технико-экономического обоснования. Трансформируемые перегородки предусматривать в виде раздвижной модульной устойчивой каркасной конструкции с возможностью устройства дверного проема в составе конструкции (при необходимости) перегородки с заполнением звукоизоляционными панелями (группа горючести – НГ), плотностью не ниже 35 кг/м3, и перемещением панелей на двухроликовой системе, с использованием ограничителей хода, для обеспечения безопасности. При использовании трансформируемых перегородок в форум-рекреации, обеденном зале или медиатеке применить материал стекла СМ4, не разрушающееся при растрескивании, противоударное, триплекс. Стеклянные секции крепятся при помощи роликов к треку, установленному на потолке. Предел огнестойкости не менее (R)EI(W) 30. Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. Порошковая окраска. В местах установки металлических и противопожарных дверей предусмотреть усиление проемов. В местах установки сантехнического оборудования в каркасных перегородках предусмотреть универсальные траверсы-поперечины для крепления. В зависимости от высоты перегородки предусмотреть фахверки с предоставлением расчета на устойчивость. Перегородки в строительном исполнении с отступом стенок и дверного проема по вертикали от потолка, облицовка – керамогранитная плитка 600х600 мм и 1200х600 мм. |
| 21.7 | Требования к перекрытиям (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) | Перекрытия выполнить из монолитного железобетона. Параметры конструкций и армирования предусмотреть в соответствии с расчетными обоснованиями. Схемы армирования плит определить расчетом. Предусмотреть усиление плит в местах организации отверстий для прохода инженерных коммуникаций. Для уменьшения негативного влияния отрицательных температур в местах выхода неутепленных участков плит наружу предусмотреть терморазъемы. Монолитные межэтажные перекрытия и покрытия выполнять пролетом не более 7,0 м, толщиной до 200 мм, толщины перекрытий/покрытий, отличающиеся от указанных выше, обосновать расчетом, подтверждающим недостаточность рекомендованных значений. При расположении спортивного зала выше 1-го этажа, предусмотреть шумоизоляционные мероприятия, обеспечивающие нормируемые уровни шума в смежных помещениях. |
| 21.8 | Требования к колоннам, ригелям (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) | Колонны и ригели (при наличии) выполнить из монолитного железобетона с коэффициентом армирования 350-450 кг/м3. Для большепролетных конструкций допускается применение металлических ферм. Исключить расположение колонн в помещениях спортивного зала, колонны расположить по оси стен. По возможности избегать расположение колонн в коридорах. В случае устройство несущих стен из монолитного железобетона, коэффициент армирования принять не более 180кг/м3. Параметры конструкций и армирования предусмотреть в соответствии с расчетными обоснованиями. |
| 21.9 | Требования к лестницам (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) | В наружных стенах лестничных клеток типов Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств (открывание должно обеспечиваться стационарной фурнитурой, в том числе в виде удлинительной штанги без применения автоматических и дистанционно-управляемых устройств), с площадью остекления не менее 1,2 м2. Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. Исключить проектирование лестниц с внутренней свободной шахтой. В случае невозможности выполнения данного требования в данном пространстве размещать лифтовое оборудование. Предусмотреть: - ширину лестничных маршей в чистоте не менее 1,35 м с учетом установки поручней с двух сторон; - ширину лестничных площадок не менее ширины марша в свету; - высоту (измеренную от ребра ступени до верха ограждения) ограждения лестниц не менее 1,2 м. (при наличии первого класса) Решетчатое ограждение должно иметь только вертикальные членения с расстоянием между рейками до 0,1 м. Ограждение не должно завершаться острыми торчащими элементами. Предусмотреть повышенный уровень ограждения (до перекрытия) на лестничных площадках последних этажей; - двусторонние поручни на высоте 0,9 и 0,5 (при наличии 1 класса) метров; - установку поручней в местах перепада высот и при необходимости в подвале (для безопасного спуска в подвал/техподполье; - устройство безопасного непрерывного заполнения ограждения лестницы, а также в местах зазоров между лестничными маршами (просвет не более 0,1). Ограждающие конструкции внутренних лестниц и пандусов выполнить из стали, окрашенной в заводских условиях, хромированной стали, или иных материалов при соответствующем технико-экономическом обосновании или требовании ГКУ ДИОМ. - предусмотреть горизонтальные завершения поручней длиной 300 мм. - для обеспечения пропуска пожарного рукава обеспечить расстояние в свету между маршами лестниц (ограждением) не менее 75 мм. - предусмотреть размер проступей лестниц – 0,3 м, подступенок – 0,15 м. При применении витражных конструкций и отсутствии подоконной части стены на лестничных клетках предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м. Радиаторы отопления в лестничных клетках установить на высоту не менее 2,2 м, учитывая требования СП 1.13130.2020 (п.4.4.1). Выполнить зашивку стояков труб отопления, проходящих в лестничной клетке. Ограждающие конструкции внутренних лестниц и пандусов выполнить из выполнить из стали, окрашенной в заводских условиях, хромированной стали, или иных материалов при соответствующем технико-экономическом обосновании или требовании ГКУ ДИОМ. Материалы должны быть корозионно устойчивые к хлоросодержащим составам. Расстояние между стойками до 100 мм (горизонтальные и наклонные членения ограждений не допускаются). Предусмотреть горизонтальные завершения поручней длиной 300 мм. |
| 21.10 | Требования к полам (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) | При выборе напольных отделочных материалов руководствоваться ТхЗ, а также стандартом ГКУ ДИОМ в актуальной редакции. Нулевую отметку чистого пола определить проектными решениями. Отметку чистого пола в пределах одного этажа предусмотреть в одном уровне в соответствии с функциональным назначением помещений. В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот и выступы менее 0,45 м). При наличии перепадов высот и выступов менее 0,45 м следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. Не допускается устройство порогов на путях эвакуации. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м. Предусмотреть следующие типы полов: - вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы, тамбуры, гардеробы, обеденный зал, умывальные – керамогранитная плитка 600х600 мм и 1200х600 мм с антискользящей поверхностью, плинтус керамогранитный, ступени завальцованы с противоскользящими насечками. Ступени и подступенки внутренних лестниц предусмотреть из керамогранита заводской готовности. Проступи должны быть завальцованы с антискользящими насечками; - коридоры, рекреации,учебные кабинеты, лаборантские, IT-полигоны, комната охраны – плитка ПВХ 500х500мм, наливной пол (неполимерный) Керамогранит крупноформатный, коэффициент противоскольжения не ниже R10, матовая. - учительские - кварцвиниловая плитка, паркетная доска; - кабинет директора - ковролин из разрезного ворса из мягкой нити, инженерная доска; - медиатека, библиотека,кабинет логопеда - флокированное покрытие; - спортивные залы, гимнастические залы, залы хореографии - спортивный паркет 57 мм (показатели пожарной опасности не выше В2, Д2, Т2, РП1).; - актовый зал, форум-рекреация - паркет сценический (мелкоформатный массив в зоне сидений и подиумов); - раздевальные при спорт.зале - дизайн-плитка ПВХ 500х500 мм, 1000х1000 мм (в зоне шкафчиков), керамогранит крупноформатный 1200х600 мм (в зоне душа); - сан.узлы - керамогранит крупноформатный 600х600 мм, 1200х600 мм; - душевые - керамогранит крупноформатный 600х600 мм, 1200х600 мм коэффициент противоскольжения R10 ABC; - пуи, подвал, пищеблок - керамогранит крупноформатный 600х600 мм,; - серверные - токопроводящий линолеум, при условии наличия заземления; - мед.блок (кабинет врача,. процедурная) - медицинский линолеум; В полах производственных цехов, моечных, помещений с холодильным оборудованием, загрузочном цехе, помещении для временного хранения отходов предусмотреть трапы. Обеспечить уклоны полов к сливным трапам. Плинтус: - из керамогранита производителя и коллекции в соответствии с керамогранитом напольным; - гибкий из мягкого ПВХ (резиновый композит), размерами 80х10 мм, 75х15 мм; - алюминиевый L-образный, h-100мм; - двухсоставной коннелюрный профиль/плинтус из ПВХ для заведения линолеума на стену на высоту 100мм. Пол снарядной проектируется в одном уровне с полом спортивного зала (без порога). В помещениях серверной и операторской – линолеум антистатический. При отделке полов, стен, потолков венткамер предусмотреть мероприятия по звукоизоляции от воздушного и ударного шума. Полы венткамер необходимо гидроизолировать. Предусмотреть дренажные приямки в приточных камерах, размещаемых в подвале с установкой дренажных насосов. Дренажные насосы подбирать по температурным характеристикам используемого теплоносителя. При размещении венткамер на этажах или кровле предусмотреть водоотведение через трапы. Стены и полы в воздухозаборной шахте не должны иметь пылеобразующее покрытие. |
| 21.11 | Требования к кровле (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) | Предусмотреть неэксплуатируемую плоскую кровлю с размещением установок исключительно вытяжной местной вентиляции (включая противодымную) и наружных блоков кондиционеров. Предусмотреть обустройство организованного водостока с разноуровневых участков кровли, козырьков входных групп, надстроек кровли. Предусмотреть наружный организованный водосток с кровель входных групп с электрообогревом воронок, желобов и водосточных труб. Предусмотреть внутренний организованный водосток с кровель входных групп с обогревом воронок и примыкающего участка плоской кровли площадью 1 м2 вокруг воронки. Предусмотреть парапет высотой не менее 0,6 м. в случае неэксплуатируемой кровли. В ином случае, при соответствующем обосновании, предусмотреть установку ограждения. Применение эксплуатируемой кровли допускается только при обосновании. Металлические фартуки на парапетах должны быть соединены фальцем и вынесены за грани парапета на расстояние не менее 60 мм с уклоном не менее 3%. Высота стен от поверхности водоизоляционного ковра до дверного проема у выхода на кровлю должна составлять не менее 150 мм. По возможности исключить применение световых/зенитных фонарей на кровле. В случае размещения фонарей на кровле, окон выходящих на кровлю выполнить в зоне примыкания светопрозрачного заполнения к кровле устройство пожаробезопасных участков из негорючих материалов. Исключить размещение инженерного оборудования в зоне обзора из окон, выходящих на кровлю. Группу горючести (Г) и распространения пламени (РП) гидроизоляционного ковра и материалов основания под кровлю принять в соответствии с требованиями. Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций кровли принять в соответствии с требованиями теплозащиты здания. Предусмотреть расстояние между стойками (опорами) под инженерное оборудование, а также расстояние от поверхности основания под водоизоляционный ковер до низа инженерного оборудования не менее 600 мм (для обеспечения выполнения кровельных работ). Предусмотреть защиту внутренних водостоков плоских неэксплуатируемых и эксплуатируемых кровель от засорения листвой. В неэксплуатируемых кровлях установить водосточные воронки с листвоулавливающими решетками над гидроизолирующим слоем; Предусмотреть устройство сеток на зонтах шахт вентиляции. Предусмотреть обходные дорожки на кровле для обслуживания вентоборудования из тротуарной плитки, установленные на пластиковых нерегулируемых опорах с зазором 20мм. Предусмотреть устройство пожаробезопасных участков из негорючих материалов вокруг вентиляторов дымоудаления. В конструктивных решениях кровли предусмотреть установку молниеприемной сетки. В местах перепада высоты кровли более одного метра предусмотреть пожарные лестницы и переходные мостики в местах устройства деформационных швов. Пироги кровли уточняются при разработке раздела “Архитектурные решения” в части энергоэффективности. |
| 21.12. | Требования к витражам, окнам, светопрозрачным конструкциям (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) | Принять в соответствии с требованиями ТхЗ, стандартами ГКУ ДИОМ в актуальной редакции и требованиями действующей нормативной документации. Оконные блоки и витражи предусмотреть энергосберегающими (приведенное сопротивление теплопередаче в соответствии с требованиями п.5.1, 5.2 СП 50.13330.2024). Витражи из алюминиевого профиля по ГОСТ 23166-2024 и с учетом требований СП 50.13330.2024. Витражи принять из алюминиевых профилей (толщина профиля не менее 70мм) c окраской по RAL, с двухкамерными стеклопакетами толщиной 32мм с мягким или твердым селективным покрытием. Остекление витражей предусмотреть с двухкамерными стеклопакетами с закаленным стеклом с устройством фрамуг в верхней части и установкой прибора дистанционного открывания (за исключение противопожарных витражей и витражей открывание которых не допускается в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности). Окна алюминиевые. Оконный профиль среднего класса (системы от 70 мм) или премиум класса (системы от 80 мм), двухкамерный стеклопакет толщиной 32мм. Материал: стекло СМ4, не разрушающееся при растрескивании, противоударное, триплекс. Наличие фрамуги с вертикальным открытием. Герметизация угловых соединений с помощью специального клея. Дополнительные термоизолирующие вставки из вспененного полипропилена по периметру стеклопакетов. Профиль алюминиевый с окраской, система “теплый профиль”, окраска профиля внутри помещения и снаружи. Ручки оконные с полимерным покрытием и замком безопасности. Наличие фрамуги для проветривания с механизмом дистанционного открывания В зонах эксплуатируемых подоконников (в качестве столешниц и в качестве мест для сидения) для организации рабочих мест обучающихся не предусматривать открывание створок окон/витражей. Окна должны быть оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами, форточками или поворотно-откидными створками. Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, в учебных помещениях должна быть не менее 1/50 площади пола. Окна ПВХ. Блоки оконные из ПВХ профилей 5-камерного сечения, с поворотно-откидными и распашными створками, с двухкамерными стеклопакетами толщиной 32мм с двумя энергосберегающими стеклами, с комплектом фурнитуры. Предусмотреть привод механического открывания на одной из створок в поворотно-откидном исполнении. Конструкция окон должна предусматривать возможность организации проветривания помещений, а также для проведения генеральной уборки. При ориентации помещений в сторону источников воздушного шума (от автодорог, железных дорог и т.п.) в них следует устанавливать окна, снабженные вентиляционными устройствами с глушителями шума, обеспечивающие требуемую защиту от шума. Остекление витражей входных групп и помещений охраны предусмотреть с применением стекла класса защиты СМ4 и бронированной пленкой толщиной 600 микрон. Светопрозрачные конструкции заполнения проемов (кроме дымовых люков), а также зенитных фонарей в покрытиях зданий следует выполнять из негорючих материалов. RAL для окраски оконных и витражных рам/переплетов принять в соответствии с утвержденным АГР. Оконные блоки предусматривать в единых цветовых решениях с витражами. Окна помещений, оборудуются регулируемыми солнцезащитными устройствами (тип солнцезащитных устройств в соответствии с разделом «Архитектурные решения интерьеров») с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками. Открывание должно обеспечиваться стационарной фурнитурой, в том числе в виде удлинительной штанги без применения автоматических и дистанционно-управляемых устройств. Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня пола этажа. Оконные блоки в здании для предотвращения выпадения обучающихся из окон должны быть оборудованы соответствующими системами (замками безопасности), предотвращающими травматизм и выпадение обучающихся. |
| 21.13 | Требования к дверям (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) | При выборе дверей руководствоваться ТхЗ, а также стандартами ГКУ ДИОМ в актуальной редакции и требованиями действующей нормативной документации. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м. При проектировании учесть следующие требования: - двери эвакуационных выходов, открывающихся непосредственно наружу, оборудовать запорами с возможностью их открывания изнутри без ключа («Антипаника») (ГОСТ 31471-2021); - двери на путях эвакуации, в коридорах и двери выходов из поэтажных коридоров на лестничные клетки оборудовать запорами (ручки-защелки), исключающими возможность их закрывания на ключ или иное устройство, для обеспечения возможности беспрепятственной эвакуации в обоих направлениях; - предусмотрены из неразрушающегося при растрескивании стекла (класс защиты СМ4 по ГОСТ 30826-2014) - двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров на лестничные клетки должны быть оборудованы (обе створки) приспособлениями для самозакрывания; - двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы (обе створки) приспособлениями для самозакрывания; Требования к дверям. Двери входных групп - металлические с ламинацией/окраской, со стеклопакетом, в том числе в составе витражной конструкции из теплого алюминиевого профиля толщиной 70 мм, в качестве заполнения стеклопакет толщиной 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное стекло 6 мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, заполненный аргоном, безопасный триплекс из двух стекол толщиной 4мм с двумя пленками внутри по 0,76мм. Высота дверного полотна 2,3 м. Двери внутренние – остекленные в алюминиевом профиле, стальные, МДФ с облицовкой HPL, ПВХ в соответствии с действующими нормативными требованиями, стандартом ГКУ ДИОМ. Наружные двери эвакуационных, запасных выходов, входных групп в пищеблок – металлические. Характеристики дверных конструкций установить с учетом рекомендаций по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны социально значимых объектов (территорий), находящихся в сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации (ФКУНИЦ «Охрана» ФСВНГРФ). Не допускать случаев встречного открывания дверей с перехлестом или соприкосновения дверных полотен, наличия препятствий в виде мебели, отопительных приборов и т.п Двери кладовых, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений (за исключением помещений категорий В4 и Д) должны быть противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30. Пределы огнестойкости противопожарных дверей следует устанавливать в соответствии с действующими нормативными требованиями. Двери противопожарные – металлические или остекленные с учетом предела огнестойкости. Предусмотреть двери всех помещений пищеблока из материала, позволяющего проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств. Предусмотреть бронированные двери в комнату охраны в соответствии с действующими нормативными требованиями. Для сан.узлов предусмотреть прозрачные остекленные входные двери. Двери сан.тех.кабин предусмотреть с внутренними задвижками и ручкой-выемкой (без выступающих за полотно частей). Внешний вид дверей на этажах, выходящих в общее общественное пространство, единого дизайна, независимо от типа дверей, согласно стандарту ГКУ ДИОМ, требованиям ТХЗ. Предусмотреть на остекленных дверях ручки-рейлинги. Двери основных помещений предусмотреть с высотой полотна 2,2-2,4м. Предусмотреть установку гермодвери на входе в воздухозаборную шахту. Двери снарядных предусмотреть шириной не менее 2 м и высотой не менее 2,2 м. Предусмотреть установку ограничителей угла открывания дверей. |
| 21.14. | Требования к внутренней отделке (указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для внутренней отделки объекта на основании вариантов цветовых решений помещений объекта) | Отделочные материалы должны соответствовать требованиям № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». При выборе отделочных материалов руководствоваться утвержденными стандартами, в том числе стандартом ГКУ ДИОМ актуализированной версии, требованиями ТхЗ и требованиями санитарного законодательства (п. 2.5 СП 2.4.3648-20) Не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем требуемых ФЗ №123 табл 28, 29. Внутреннюю отделку помещений выполнить с техническими требованиями ТхЗ, с использованием современных отделочных материалов, учитывающих функциональное назначение помещений и условия эксплуатации, допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, с учетом требований к материалам в части пожаробезопасности и санитарно-эпидемиологическими требованиями Материалы отделки согласовать с Заказчиком и ГКУ ДИОМ в составе раздела «Архитектурные решения интерьеров». Стены. Для отделки помещений следует использовать материалы светлых тонов. Для равномерного освещения помещений предусмотреть отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых оттенков с коэффициентом отражения от панелей стен не менее 0,55; потолка, верхней части стен и оконных откосов - не менее 0,7; мебели - не менее - 0,45. При использовании декоративных элементов с яркой цветовой палитрой, их площадь не должна превышать 25% от общей площади поверхности стен помещения. Отделку по помещениям для основных помещений для посетителей (кроме технических) предусмотреть улучшенную, в технических и вспомогательных помещениях – простую, с последующей финишной отделкой. Допускается применять следующие способы для выравнивания стен: цементно-песчаная штукатурка (до 17 мм) для стен из блоков, внутренних монолитных стен и колонн; шпаклевка или сплошное выравнивание (до 10 мм) для сборных железобетонных панелей; шпаклевка для перегородок из пазогребневых плит. Перед штукатурными работами предусмотреть грунтование поверхностей. При использовании декоративных панелей их поверхность должна быть стойкой к истиранию, допускать уборку влажным способом и дезинфекцию. Окраску стен выполнить путем оштукатуривания с последующим выравниванием и финишным окрашиванием. Краски должны быть стойкими к истиранию и допускать уборку влажным способом и дезинфекцию. Для отделки стен/перегородок основных помещений крупноформатной керамогранитной плиткой размер принять не более 600х1200 мм, если иное не установлено Стандартом. Предусмотреть следующие типы отделки: - санузлы, МГН, душевые - керамогранит крупноформатный 1200х600 мм, мозаика стеклянная 23х23 мм, плитка керамическая, декоративные элементы (для инновационных школ и школ ЦАО); - обеденный зал, умывальные - керамогранит крупноформатный, плитка керамическая; - вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы - окраска, крупноформатный керамогранит 600х1200 мм и 1200х2400 мм, декоративный кирпич (для вестибюлей); - ПУИ, пищеблок, зоны раковин в учебных кабинетах, зона питьевых фонтанчиков в рекреациях, медблок - плитка керамическая 600х600, 300х300 мм; - коридоры, рекреации, учебные кабинеты, IT-полигон, гардероб, раздевальные - крупноформатный керамогранит 600х1200 мм, декоративный кирпич. алюминиевые панели, панели HPL компакт 6-8 мм. - форум-рекреация, актовый зал - акустические панели СМЛ, окраска; - комната охраны, технические помещения, подвальные помещения, серверные, раздевальные, спортивный зал, гимнастический зал, зал хореографии - окраска; - спортивный зал, - мягкие защитные стеновые панели и, защитную сетку высокой прочности, предохраняющую инженерные системы от ударов мяча, но обеспечивающую доступ к ним. Для отделки стен/перегородок плиткой во вспомогательных и технических помещениях использовать плитку в соответствии с установленными требованиями к отделке керамогранитную универсальную стандартных размеров: 200х200 мм, 300х300 мм, 402х402 мм, 600х600 мм, если иное не установлено Стандартом. Зону поручней (вдоль стены) в лестничной клетке выделить контрастным цветом, антивандальной краской. Потолки. При использовании декоративных панелей их конструкция также должна обеспечивать гладкую поверхность. Допускается применение подвесных, натяжных, подшивных и других видов потолков, обеспечивающих гладкость поверхности и возможность проведения их влажной очистки и дезинфекции. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. Предусмотреть следующие типы отделки: - вестибюли - окраска запотолочного пространства, акустические островные материал панелей алюминий+минеральное стекловолокно, грильято, для инновационных и школ ЦАО - алюминиевые декоративные панели; - лестничные клетки, лифтовые холлы, гардеробы, раздевальные при спортивном зале, гимнастический зал, спортивный зал, умывальные при обеденном зале (при возможности), ПУИ - окраска; - коридоры, рекреации - островные акустические панели, для инновационных и школ ЦАО - алюминиевые декоративные элементы; - учебные кабинеты, учительская - панели акустические модульные; - форум-рекреация, актовый зал, зал хореографии, обеденный зал, IT-полигон, медиатека, библиотека, административные помещения, кабинет директора - акустические панели островные, алюминиевые перфорированные акустические панели для зальных помещений при необходимости; - медблок, пищеблок, душевые - алюминиевые модульные потолки HOOK-ON; - санузлы, МГН - грильято, для инновационных и школ ЦАО - декоративные алюминиевые потолки со встроенными декоративными светильниками. В пищеблоке при выполнении отделки потолков предусмотреть выравнивание (5 мм) с последующей финишной окраской или другими материалами, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию. В зоне обеденного зала при выполнении отделки потолков предусмотреть оштукатуривание с последующей финишной окраской, подвесные системы (звукопоглощающие панели). В спортивном зале предусмотреть экраны на приборах отопления с протекторами. При установке ограждений отопительных приборов используемые материалы должны быть безвредны для здоровья обучающихся. Ограждения из древесно-стружечных плит, ЛДСП и других полимерных материалов не допускаются. С целью обеспечения безопасности воспитанников углы выступающих элементов строительных конструкций внутри здания должны быть округленными. Подоконники. Фанера с закругленными торцами и закругленными углами, покрытых покрыть эмалью, сертифицированной в соответствии с требованиями показателей пожарной опасности материала отделки стен таблицы 28, 29 и ст.134 п.7 №123-ФЗ Предусмотреть установку защитных экранов (ограждений) отопительных приборов с возможностью доступа к отопительным приборам для их очистки, и зашивку трубопроводов системы отопления и теплоснабжения. Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Исключать подоконники на окнах в сан.узлах (возможное исполнение – закрывать вторым рядом остекления заподлицо со стеной). Защитные экраны: - фанера березовая 24мм, окрашена матовым лаком с обеих сторон; - Фасад: МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон; - Каркас: фанера 15 мм, окрашен матовым лаком с обеих сторон. Материалы с завальцованными краями и отшлифованными поверхностями, Наличие технических зазоров не менее 15 см от нижнего края до пола и 7 см от верхнего края до подоконника по всей длине экрана. Противопожарная обработка Г1, В1, Д2, Т2 (НГ для путей эвакуации). В туалетах, мед.кабинете, процедурном - экран радиатора металлический перфорированный с порошковой окраской. Материалы отделки согласовать с Заказчиком и ГКУ ДИОМ в составе раздела «Архитектурные решения интерьеров». |
| 21.15. | Требования к наружной отделке (указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для наружной отделки объекта на основании вариантов цветовых решений фасадов объекта) | При разработке архитектурных решений фасадов учесть требования Постановления Правительства Москвы от 30 апреля 2013 г. N 284-ПП "Об оптимизации порядка утверждения архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства в городе Москве" (с изменениями и дополнениями). Архитектурное решение фасадов должны быть утверждены Москомархитектурой в составе раздела АГР. В качестве отделки наружных стен предусмотреть навесной вентилируемый фасад. В качестве навесных панелей применять материалы группы пожарной опасности КМ0 (группы горючести НГ). При разработке колористического решения фасадов необходимо учитывать местоположение объекта в структуре города, тип и архитектурную колористику окружающей застройки. Финальное покрытие - крупноформатные панели (алюминий, стеклофибробетон, керамогранит 600х600 мм по металлической оцинкованной подсистеме, если иное не установлено АГР. Не применять композитные фасадные панели. Допускается устройство штукатурного покрытия фасада. Горизонтальные поверхности световых приямков, крылец, пандусов, наружных лестниц (и их подступенков) выполнить долговечными отечественными материалами в антивандальном исполнении - декоративной плиткой с антискользящим покрытием. Цоколь, входы – предусмотреть облицовку крылец и наружных лестниц долговечными отечественными материалами с нескользящей поверхностью в антивандальном исполнении. Материалы должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и/или воздействии отрицательной температуры. Для облицовок входных площадок предусмотреть термообработанный гранит толщиной 30 мм с капельником, для подступенков – толщиной 20 мм. При выборе конкретных фасадных систем, а также материалов облицовки, отделки и теплоизоляции здания должны учитываться требования в части обеспечения пожарной безопасности, с подтверждением возможности их применения (подтверждаются сертификатами соответствия, протоколами огневых испытаний и другими законодательно установленными способами при проведении огневых испытаний по ГОСТ 31251-2008). Предусмотреть: - архитектурную подсветку; - цветовая схема; - крупная вывеска по плоскости фасада с надписью металлическими буквами с подсветкой; - стилизованные элементы по плоскости фасадов; - козырьки с плоской кровлей над входными группами, приямками, площадками и ступенями; - навесы над спусками в подвал (при наличии) для защиты от осадков (во избежание случайного падения в приямок на входах в подвал и техподполье предусмотреть ограждение из металлических, окрашенными порошковой краской, ламелей до перекрытия навеса); - обустройство водоотводящих лотков в покрытии отмостки для наружного водостока с козырьков здания; - установку 2-х световых указателей адреса; - поручень для безопасного спуска в подвал и эвакуации из подвала (при наличии); - поручень по наружным лестницам входов в здание на 3 и более ступеней (более 0,45 м); - перед входными дверями в уровне тротуара предусмотреть грязезащитные стальные решетки на стальном опорном каркасе с регулируемыми опорами. На крылечках - грязезащитные алюминиевые решетки с чистящими вставками «резина-скребок». В тамбурах - грязезащитные алюминиевые решетки с чистящими вставками «щетка-резина»; - устройство продухов для технических помещений с естественной вытяжной вентиляцией. - Исключить устройство балконов на фасадах здания. - Предусмотреть обустройство ниш или коверов для выпусков поливочных кранов из подвального помещения. |
| 21.16. | Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах, явлениях и техногенных воздействиях (указывается в случае, если строительство и эксплуатация объекта планируются в сложных природных условиях) | Наличие/отсутствие опасных геологических и инженерно-геологических процессов (карстово-суффозионных, склоновых, подтопления и др.), специфических грунтов (органно-минеральных, органических, техногенных и т.п.), определить по результатам изысканий. При необходимости выполнить расчет и разработать мероприятия по инженерной защите территории, с учетом выявленных особых природных условий. |
| 21.17. | Требования к инженерной защите территории объекта (указывается в случае, если строительство и эксплуатация объекта планируются в сложных природных условиях) | Определяется по итогам инженерных изысканий. |
| 22. | Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта (указываются для линейных объектов) | Наружные инженерные сети выполнить в объеме постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». При расположении инженерных трасс вблизи существующих зданий и сооружений выполнить оценку влияния при необходимости предусмотреть мониторинг за существующими зданиями и сооружениями. Выполнить работы по выносу сетей инженерно-технического обеспечения, попадающих в зону строительства (при необходимости). В случае присоединения проектируемого здания к сетям, проходящим по территории объекта, при наличии соответствующих условий технологического присоединения от ресурсоснабжающей организации, подобные сети не считать транзитными. |
| 23. | Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта (указываются для линейных объектов) | Не требуется |
| 24. | Требования к инженерно-техническим решениям (указываются при необходимости) | В зонах физического эксперимента, астрономии и астрофизики обеспечить подвод электричества к столу демонстрационному, столам препараторским островным, столам препараторским пристенным. В зоне химического эксперимента кабинета естествознания (тип А) обеспечить: - подвод ХВС канализации к столу демонстрационному; - подвод ХВС канализации, вентиляции, электричества к шкафам вытяжным демонстрационным; - подвод ХВС канализации, электричества к столам препараторским островным с сантехникой, столам препараторским пристенным с сантехникой; - подвод ГВС, ХВС, канализации к тумбе лабораторной с мойкой. В зоне биолого-химического эксперимента кабинета естествознания (тип А) обеспечить: - подвод ХВС канализации, вентиляции, электричества к шкафам вытяжным демонстрационным; - подвод ГВС, ХВС, канализации к тумбе лабораторной с мойкой. В зоне биологии кабинета естествознания (тип В) обеспечить: - подвод электричества к столу демонстрационному, столам препараторским островным; - подвод ГВС, ХВС, канализации к тумбе лабораторной с мойкой. В зоне моделирования и конструирования обеспечить подвод электричества к столам ученическим лабораторным с надстройкой. В зоне биолого-химического эксперимента медицинского лабораторно-исследовательского комплекса обеспечить: - подвод ХВС, канализации, электричества к столу демонстрационному, столам препараторским островным с сантехникой; - подвод ХВС, канализации, вентиляции, электричества к вытяжным шкафам демонстрационным. В зоне медицинских манипуляций обеспечить подвод электричества к столам препараторским пристенным. В лаборантской (тип А) обеспечить подвод электричества к столу препараторскому пристенному. В лаборантской (тип В) предусмотреть: - подвод ХВС канализации, электричества к столам препараторским пристенным с сантехникой; - подвод ХВС канализации, вентиляции, электричества к шкафам вытяжным - подвод ГВС, ХВС, канализации к тумбе лабораторной с мойкой. В лаборантской инженерного лабораторно-исследовательского комплекса предусмотреть: - подвод электричества к столам препараторским пристенным; - подвод ГВС, ХВС, канализации к тумбе лабораторной с мойкой. В лаборантской медицинского лабораторно-исследовательского комплекса предусмотреть: - подвод ХВС, канализации и электричества к столу препараторскому пристенному с сантехникой; - подвод ГВС, ХВС, канализации к тумбе лабораторной с мойкой; - подвод электричества к столу препараторскому пристенному; - подвод ХВС, канализации, вентиляции, электричества к шкафу вытяжному; - самостоятельную систему вентиляции к шкафу для химреактивов. В лаборатории физической химии обеспечить: - подвод ХВС, канализации, вентиляции, электричества к шкафу вытяжному демонстрационному; - подвод ХВС, канализации, электричества к столам препараторским островным с сантехникой, столу препараторскому пристенному с сантехникой; - подвод ГВС, ХВС, канализации к тумбе лабораторной с мойкой; - подвод электричества к столу препараторскому пристенному. В лаборатории биохимии обеспечить: - подвод ХВС, канализации, электричества к столу демонстрационному для кабинета химии, столу препараторскому островному с сантехникой; - подвод ХВС, канализации, вентиляции, электричества к шкафу вытяжному демонстрационному; - подвод электричества к столам препараторским пристенным; - подвод ГВС, ХВС, канализации к тумбе лабораторной с мойкой. |
| 24.1. | Требования к основному технологическому оборудованию (указываются тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, требования к составу оборудования (основное и комплектующее технологическое и вспомогательное оборудование), требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов): | Технологическое оборудование определить проектом с учетом требований Технических условий, Технических заданий и условий технического присоединения, выданных ресурсоснабжающими и эксплуатирующими организациями, а также требований санитарного законодательства. Применение импортного оборудования возможно при отсутствии аналога отечественного производства. |
| 24.1.1. | Отопление | Индивидуальный тепловой пункт. Проект выполнить в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил, ТУ и условиями на подключение, выданными ресурсоснабжающей организацией. Проектом ИТП предусмотреть разработку разделов: «Тепломеханические решения» (ТМ); «Внутреннее электрооборудование и освещение» (ЭОМ); «Автоматизация и диспетчеризация» (АТМ); «Узел учета тепловой энергии» (УУТЭ). Системы теплоснабжения здания подключить к тепловым сетям через ИТП. Применение оборудования ИТП - блочные, комплектные ИТП. Допускается применение оборудования ИТП из сборных элементов. Узел ввода тепловой сети в ИТП в блочном исполнении не применять. Присоединение систем отопления, вентиляции и ГВС выполнить на основании ТУ подключения к централизованным системам теплоснабжения, выданных ресурсоснабжающей (сетевой) организацией, с независимым присоединением к источнику тепла через пластинчатые теплообменники отечественного производства, если иное не предусмотрено ТУ. ИТП разместить на цокольном этаже проектируемого здания. При проектировании ИТП исключить транзитное прохождение внутренних инженерных сетей через помещение ИТП. Исключить размещение элементов внутренних систем здания (стояков отопления, ХВС, ГВС, канализации и т.д.) в помещении ИТП. В случае необходимости устройства распределительных гребенок по потребителям тепловой энергии, такие гребенки должны быть вынесены за пределы ИТП в отдельное помещение с достаточными габаритами для обслуживания и водоотводным приямком с дренажными насосами Схемы подключения систем теплоснабжения к тепловой сети предусмотреть в соответствии с ТУ и условиями на подключение, выданными ресурсоснабжающей организацией. На вводе тепловой сети выполнить коммерческий узел учета тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с требованиями ТУ ресурсоснабжающей организации и действующих нормативных документов. Для трубопроводов и оборудования предусмотреть тепловую изоляцию с защитным покрытием. Предусмотреть применение технологического оборудования отечественного производства. Применение импортного оборудования возможно при отсутствии аналога отечественного производства по согласованию с Заказчиком. Система отопления. Проект выполнить в соответствии с требованиями строительных норм и правил, условиями подключения (техническими условиями) к системе теплоснабжения, выданными теплоснабжающей (теплосетевой) организацией. Расчетные параметры наружного воздуха для расчета систем отопления принять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Отопление выполнить от индивидуального теплового пункта (далее – ИТП). Температурный график системы отопления принять 80-60°C. Температурный график системы теплоснабжения принять в соответствии с условиями подключения (техническими условиями) теплоснабжающей (теплосетевой) организации. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания обучающихся осуществлять с помощью термометров. Обеспечить положительную температуру в машинных отделениях пассажирских лифтов в соответствии с паспортными требованиями лифтов путем установки нагревательных приборов. В местах прохода трубопроводов через строительные конструкции (стены, междуэтажные перекрытия и др.), в том числе при устройстве узла ввода в здание, выполнить закладные устройства из металлических труб. Зазоры между закладными устройствами и трубопроводами, а также резервные закладные устройства заделать на всю глубину легко удаляемой массой из несгораемого материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций. Запроектировать двухтрубную, систему отопления, с тупиковым движением воды систему отопления с нижней разводкой магистральных трубопроводов под потолком подвала, тех. подполья или ниже высотной отметки 0.00. Оптимизировать протяженность и количество труб горизонтальных участков, исключить лучевую разводку. Не допускать пересечения инженерных коммуникаций, размещаемых в конструкциях пола для минимизации толщины стяжки. Учитывать мероприятия по компенсации температурного удлинения полимерных трубопроводов. Стояковую прокладку для 2-х трубных систем отопления в помещениях с устройством внутрипольных трубопроводов до приборов отопления. Запроектировать отдельные ветки от поэтажной гребенки системы отопления для: - основных помещений объекта; - помещений многофункционального многосветного пространства; - помещений группы спортивного зала; - пищеблока. В качестве отопительных приборов применять: - стальные конвекторы в травмобезопасном исполнении отечественного производства (за исключением помещений медицинского назначения, помещений пищеблока); - стальные панельные радиаторы в гигиеническом исполнении – для помещений медицинского назначения; - радиаторы трубчатого типа - в лестничных клетках - стальные панельные радиаторы – для помещений пищеблока; - электрощитовой и венткамер предусмотреть электроконвектором. Нижние точки магистральных трубопроводов и стояков отопления оснастить сливными кранами со штуцерами для присоединения гибкого шланга для слива воды в водоприемные устройства. Во всех высших верхних точках магистральных трубопроводов и стояков отопления предусмотреть устройства для выпуска воздуха (воздухоотводчик). Магистральные трубопроводы, трубопроводы теплоснабжения приточных установок, и стояки выполнить из стальных черных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* при диаметре до 57 мм и из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 при диаметре труб более 57 мм. В местах пересечения с перекрытиями, стенами и перегородками трубопроводы прокладывать в гильзах. Кольцевые зазоры между гильзой и трубопроводом заполнить несгораемым материалом. Все стальные трубопроводы теплоизолировать. В подвале и техническом подполье теплоизоляцию выполнить из минераловатных цилиндров с верхним фальгизированным слоем. В остальных помещениях теплоизоляцию принять из вспененного полиуретана или каучука. Горизонтальные разводки при прокладке в конструкции пола - трубопроводы из сшитого полиэтилена в гофротрубе. Для систем внутреннего теплоснабжения допускается использование трубопроводов из полимерных (в том числе металлополимерных) труб, разрешенных к применению в строительстве. В качестве нагревательных приборов установить стальные панельные радиаторы или конвекторы отечественного производства. Для лестничных клеток запроектировать отопительные приборы трубчатого типа (исполнения). Отопительные приборы следует размещать под световыми проемами (окнами или комбинациями окон) или в непосредственной близости от них, в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки. В помещениях медицинского назначения предусмотреть установку отопительных приборов в санитарно- гигиеническом исполнении. Радиаторы принять с нижним подключением, подключение выполнить из стены с применением Г-образного фитинга. Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не допускаются. Предусмотреть установку на подающих трубопроводах (подводках) к отопительным приборам клапанов автоматического терморегулятора с термостатическими элементами, на обратных трубопроводах - запорную арматуру. В помещениях пребывания учеников и обучающего персонала предусмотреть выносные датчики термостатических элементов в случае установки декоративных экранов. на обратных трубопроводах запорную - арматуру. Размещение выносного датчика выполнить в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. Исключить прохождение трубопроводов через воздухозаборную шахту и электрощитовую. При размещении отопительных приборов в лестничных клетках, в том числе незадымляемых, если отопительные приборы выступают от плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц, необходимо обеспечивать нормативные ширину и высоту прохода. Предусмотреть мероприятия, не допускающие размораживания калориферов приточных вентиляционных систем. Для регулирования потоков теплоносителя оснастить системы отопления и теплоснабжения требуемым количеством балансировочной арматуры отечественного производства, регулируемой при наладке и в процессе эксплуатации. Узлы управления и распределительные гребенки разместить за помещением ИТП. На узлах управления (гребенках) отопления и теплоснабжения (вентиляции) предусмотреть установку манометров и термометров на каждой ветке подающего и обратного трубопровода. Предусмотреть установку запорной арматуры и сливные краны на выходе из ИТП (вне помещения ИТП), на всех ответвлениях и стояках (необходимость и целесообразность определить на этапе проектирования). Балансировочную арматуру расположить на стояках, ответвлениях от магистрали, режим работы автоматический. Временное отопление (при необходимости и обосновании): В период строительства и отделочных работ в зимнее время при отсутствии действующего основного отопления предусмотреть возможность организации временного отопления одним из следующих способов: временной котельной (на электричестве, дизельном топливе или СУГ) с передвижными либо быстромонтируемыми котлами (для всего здания или крупных секций), воздушных тепловых пушек (для открытых зон строительства) либо электрических конвекторов (для помещений, готовых к финишной отделке). Выбор конкретного решения должен обосновываться технико‑экономическим обоснованием (ТЭО), включающим сравнительный анализ по следующим критериям: - капитальные и эксплуатационные затраты (стоимость оборудования, топлива/электроэнергии, расходных материалов); - потребность в дополнительном персонале для обслуживания и круглосуточного контроля (особенно для дизельных и газовых котельных); - доступность и надёжность энергоресурсов на строительной площадке; - требования к размещению и подключению оборудования (электрические мощности, дымоходы, топливные ёмкости, применяемый теплоноситель); - соответствие температурно‑влажностного режима технологическим требованиям к отделочным материалам; - сроки монтажа и ввода в эксплуатацию; - экологические и противопожарные требования. На основании ТЭО в проекте производства работ (ППР) указывается предпочтительный вариант временного отопления с расчётом тепловой мощности, схемой размещения оборудования, перечнем необходимых подключений и мерами по обеспечению безопасности и контроля параметров микроклимата. |
| 24.1.2. | Вентиляция | Общеобменная вентиляция Каждая группа помещений (производственные складские, санитарно-бытовые) оборудуется раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением. При прокладке воздуховодов в коридорах за подшивным потолком высоту воздуховода принять не более 500 мм. Расчетные параметры наружного воздуха для расчета систем вентиляции и кондиционирования воздуха, расчет воздухообмена выполнять в соответствии с действующими нормами. В помещениях следует обеспечивать оптимальные показатели микроклимата. Предусмотреть в системах вентиляции и кондиционирования воздуха мероприятия по защите от шума и вибрации. Предусмотреть тепловую изоляцию поверхности воздуховодов. Количество вентиляционных систем определить характером выделяемых вредных веществ, режимом работы, функциональным назначением помещений, противопожарными и конструктивными требованиями. Системы общеобменной вентиляции, местных отсосов, воздушного отопления и кондиционирования воздуха (далее - системы вентиляции) предусмотреть, обеспечивая необходимые требования безопасности, учитывая функциональное назначение помещений, класс функциональной пожарной опасности помещений, категорию по взрывопожарной и пожарной опасности помещений, заданные параметры микроклимата, возможность применения рециркуляции воздуха, режим и одновременность работы систем, а также требования нормативных документов. Параметры микроклимата в производственных помещениях принимать в соответствии с указаниями СП 60.13330.2020. Обеспечить технологическое оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенного выделения влаги, тепла и газов, локальными вытяжными системами вентиляции в соответствии с технологической частью проектной документации. Предусмотреть установку частотных преобразователей для систем приточной вентиляции. Места прохода транзитных воздуховодов через стены, (перегородки и перекрытия зданий) уплотнить негорючими материалами. Воздуховоды систем общеобменной вентиляции запроектировать: - из оцинкованной тонколистовой стали, с учетом класса герметичности воздуховодов в соответствии с действующими нормативами; - воздуховоды, в которых возможны оседание или конденсация влаги, или других жидкостей, следует выполнять с уклоном не менее 0,005 в сторону движения воздуха и предусматривать дренирование. Для учебных помещений (в том числе: специализированных кабинетов) предусмотреть: - приточную вентиляцию с механическим побуждением воздуха, с подогревом в холодный период; - в зимний период года увлажнение воздуха в пределах 40-60 % при технической возможности с помощью адиабатического увлажнения или бытовыми увлажнителями если техническая возможность дополнительного подогрева отсутствует; - вытяжную вентиляцию с естественным и механическим побуждением. Системы вентиляции помещений с большим пространством (многосветные) предусмотреть с функцией рекуперации тепла. Вентиляцию технических помещений и пространств в подземной части за исключением венткамер - реализовать с рециркуляцией, подмес наружного воздуха осуществлять по датчику температуры В кабинете химии предусмотреть самостоятельную вытяжную вентиляцию с механическим побуждением для вытяжного шкафа. В лаборантской кабинета химии предусмотреть самостоятельную вытяжную вентиляцию с механическим побуждением для вытяжного шкафа и отводной рукав вытяжки для подключения шкафов для хранения химических реактивов. В кабинете естествознания предусмотреть подключение вытяжных шкафов в зонах биолого-химического практикума (один шкаф в зоне биологии и два шкафа в зоне химии). В лаборантских, лаборантской медицинского лабораторно-исследовательского комплекса и лаборантской академического лабораторно-исследовательского комплекса стационарный вытяжной шкаф и отводные рукава вытяжки для подключения шкафов для хранения химических реактивов. Для помещений медицинского блока предусмотреть трехступенчатой очисткой наружного воздуха (фильтрами G3, F7, F9). При выполнении расчета воздухообмена исключить возможность перетекания воздуха из смежных помещений в помещения медицинских кабинетов. Для помещений пищеблока предусмотреть раздельные системы вентиляции с механическим побуждением для: - производственных помещений; - складских помещений; - горячего цеха; - местные отсосы от технологического оборудования; - для моечного оборудования. Запрещается устанавливать компрессорно-конденсаторные блоки холодильных камер в объеме помещений холодных камер. Эти блоки должны быть вынесены кровлю здания. Приточное вентиляционное оборудование располагать в венткамерах (исключить уличное исполнение). Вентиляционные механизмы принять комплектные с автоматизацией от производителя. Для обеденного зала предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением воздуха с подогревом в холодный период года. Для помещений с постоянными рабочими местами функциональной группы административных кабинетов и комнат охраны, в том числе комнат охраны с диспетчерским пунктом предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением воздуха с подогревом в холодный период года. Необходимость охлаждения в теплый период обосновать расчетом. Для помещений функциональной группы рекреационно-коммуникационного пространства, предусмотреть самостоятельную приточную вентиляцию с механическим побуждением воздуха с подогревом в холодный период года. Необходимость охлаждения в теплый период обосновать расчетом. Предусмотреть автоматическое и ручное управление общеобменной вентиляцией для помещений пищеблока, актового и спортивных залов. Для помещений ИТП предусмотреть систему приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением воздуха, с рециркуляцией воздуха без подогрева. Вентиляцию электрощитовой выполнить с естественным побуждением воздуха. Во всех санузлах и душевых предусмотреть вытяжную вентиляцию с механическим побуждением. При отделке полов, стен, потолков венткамер предусмотреть мероприятия по звукоизоляции от воздушного и ударного шума. Полы венткамер необходимо гидроизолировать. Предусмотреть дренажные приямки в приточных камерах, размещаемых в подвале с установкой дренажных насосов. Дренажные насосы подбирать по температурным характеристикам используемого теплоносителя. При размещении венткамер на этажах или кровле предусмотреть водоотведение через трапы. Не допускать прокладку канализационных труб через помещения для вентиляционного оборудования. При отделке полов, стен, потолков венткамер предусмотреть мероприятия по звукоизоляции от воздушного и ударного шума. Полы венткамер необходимо гидроизолировать. Предусмотреть дренажные приямки в приточных камерах, размещаемых в подвале с установкой дренажных насосов. Дренажные насосы подбирать по температурным характеристикам используемого теплоносителя. При размещении венткамер на этажах или кровле предусмотреть водоотведение через трапы. Стены и полы в воздухозаборной шахте не должны иметь пылеобразующее покрытие. Для обслуживания воздухозаборных шахт предусмотреть гермодвери (люки). В венткамерах обеспечить минимальный воздухообмен (вентиляцию). Предусмотреть установку дефлекторов на системе вытяжной вентиляции, для помещений с пребыванием детей, для предотвращения «опрокидывания» тяги при использовании естественного побуждения для удаления воздуха. Оборудование на кровле здания выполнить соответствующего климатического исполнения. Теплоснабжение. Входные группы в здание и загрузочный цех пищеблока оборудовать воздушно-тепловыми завесами. Проектом на основании технико-экономического сравнения вариантов определить тип теплоснабжения воздушно-тепловых завес (водяное или электрическое). Систему теплоснабжения калориферов приточных установок принять двухтрубной. Применить запорную и регулирующую арматуру и циркуляционные насосы. Прокладку трубопроводов предусмотреть с учетом свободного доступа для обслуживания и проведения ремонтных работ. Для системы теплоснабжения вентиляционных установок принять трубопроводы: - диаметром до 50 мм из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75; - диаметром более 50 мм из стальных электросварных труб по ГОСТ 8732-78. Кондиционирование. Предусмотреть устройство системы кондиционирования воздуха на базе сплит систем в следующих помещениях: - библиотека-медиатека; - помещение связи; - помещение охраны; - многофункциональное многосветное пространство; - технический центр ММП; - IT-полигон; - кабинет информатики. - медицинский кабинет - технический центр - пищеблока (обеденный зал, горячий цех, помещение с холодильным оборудованием) - административные помещения (учительская, кабинет директора) Предусмотреть устройство системы кондиционирования воздуха в учебных помещениях на базе центрального кондиционирования. Для помещения многофункционального многосветного пространства предусмотреть фреоновый охладитель воздуха в составе приточной установки. В остальных помещениях нагрузку на охлаждение приточного воздуха переложить на систему покомандных блоков кондиционирования. На нужды кондиционирования допускает применение сплит систем, VRF системы или их комбинацию (определить проектом). Проектом предусмотреть отвод конденсата. Трубопроводы данной системы принять полимерные. Присоединение к системе осуществить через специальные сифоны для систем кондиционирования (препятствующие распространению запахов в случае пересыхания гидрозатвора). Для серверной и кроссовых предусмотреть отдельные системы кондиционирования с зимним комплектом по расчету тепловыделений от вычислительного оборудования со 100% резервированием, с блоком ротации. Для безопасности окружающей среды и безопасности человека предусмотреть кондиционеры, работающие на озонобезопасном фреоне R410A. Противодымная вентиляция. Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции применить с механическим способом побуждения. При проектировании систем противодымной вентиляции учитывать класс функциональной пожарной опасности здания, частей здания и групп помещений, функционально связанных между собой. Независимо от способа побуждения система приточно-вытяжной противодымной вентиляции должна иметь автоматический и дистанционный привод исполнительных механизмов и устройств противодымной вентиляции. Для систем приточной противодымной вентиляции предусмотреть подогрев воздуха, подаваемого в помещения безопасных зон в режиме «зима-лето». Предусмотреть размещение дымоприемных устройств не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. Проект противодымной вентиляции помещений безопасных зон разработать в соответствии с действующим законодательством Места прохода транзитных воздуховодов через стены, (перегородки и перекрытия зданий) уплотнить негорючими материалами. Воздуховоды запроектировать из оцинкованной тонколистовой стали толщиной не менее 0,8 мм, класса герметичности В, с нормативными пределами огнестойкости. Воздухозаборные воздуховоды систем вентиляции теплоизолировать негорючим материалом с фольгированным покрытием. Определить проектом необходимость применения частотного регулирования приточных систем противодымной вентиляции по датчику давления и/или установку клапанов избыточного давления (КИД). |
| 24.1.3. | Водопровод | Подключение к наружным сетям выполнить на основании технических условий подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения, ресурсоснабжающей (сетевой) организации. Проект системы внутреннего водоснабжения выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Здание оборудовать системами: - холодного (ХВС) и горячего (ГВС) водоснабжения; - водоподготовки на технологические нужды вентиляции; - полива наружных зеленых насаждений; - учета холодной и горячей воды (для потребителя здания на водомерном узле и отдельно обособленной линии для нужд пищеблока). Холодное водоснабжение здания запроектировать от наружной водопроводной сети с вводом в помещение водомерного узла с установкой водосчетчика. Водомерный узел устанавливается за первой стеной на вводе в здание. Ввод воды в здание выполнить из чугунных высокопрочных напорных труб ВЧШГ. При недостаточности напора в наружных сетях водоснабжения предусмотреть устройство комплектной насосной станции для обеспечения нужд хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения. Количество агрегатов насосной установки принимать – 2 (раб.) + (1 рез.) Помещения для размещения насосной станции хозпитьевого и противопожарного водоснабжения, насосной АПТ и водомерного узла предусматривать объединенными. Помещения для размещения насосной станции хозпитьевого и противопожарного водоснабжения, насосной АПТ и водомерного узла. Расчет нагрузок на системы водоснабжения выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами. Приготовление горячей воды предусмотреть в проектируемом ИТП. Предусмотреть систему циркуляции ГВС через водяные полотенцесушители в ПУИ. Температура горячей воды в местах водоразбора должна соответствовать требованиям действующих нормативов. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже +60°С. В моечной горячего цеха предусмотреть догрев горячей воды электрическими накопительными нагревателями от +60°С до +65°С для санитарного споласкивания посуды. Для санитарных узлов, медкабинетов, пищеблока (производственные помещения) предусмотреть локальное резервирование горячей воды. В обособленном помещении водомерного узла запроектировать (при необходимости и в случае наличия требований в ТУ) повысительную насосную станцию хозяйственно-питьевого водопровода, с частотным регулированием скорости вращения электродвигателей насосов. Подбор насосного оборудования вести с учетом подачи воды на приготовление ГВС. Повысительные насосные станции (при необходимости) разместить в техническом помещении подвала. В помещениях с повысительными насосными станциями предусмотреть мероприятия по предотвращению распространения шума и вибраций (например, плавающие полы, звукоизоляция стен и потолка), приямки с дренажными насосами для предотвращения растекания воды при аварийных ситуациях. Качество холодной и горячей воды (санитарно-эпидемиологические показатели), подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать действующим нормативным документам. Температура горячей воды в местах водоразбора должна Предусмотреть установку термосмесителя (термосмесителей) для подготовки воды. Предусмотреть прокладку трубопроводов холодного и горячего водоснабжения для пищеблока отдельно от общей системы водоснабжения здания (с установкой узлов учета). Предусмотреть изоляцию от конденсации и теплопотерь трубопроводов холодного и горячего водоснабжения. Тепловую изоляцию оборудования и трубопроводов выполнить в соответствии с действующими нормативными документами. Магистральные трубопроводы систем ХВС и ГВС запроектировать из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 или напорных полипропиленовых труб, армированных стекловолокном по ГОСТ 32415-2013. Трубы для этажной разводки применить напорные полипропиленовые, армированные стекловолокном по ГОСТ 32415-2013. Соединения трубопроводов принять: - диаметрами 50 мм включительно и более – грувлочное; - диаметрами 40 мм и менее – резьбовое. На поэтажных ответвлениях от водоразборных стояков холодной и горячей воды предусмотреть шаровые краны и регулятор давления (если предусмотрено ТУ). Не предусматривать коллекторную разводку горячего и холодного водоснабжения к приборам в санузлах. Прокладку трубопроводов этажных (в санузлах, учебных кабинетах) принять скрытую. Запорно-регулирующая арматура – шаровые краны. Стояки холодного и горячего водоснабжения проложить скрыто (в коробах), обеспечив доступ к запорной и регулирующей арматуре. В верхних точках стояков системы подающего трубопровода ГВС предусмотреть автоматические воздухоотводчики. На вводах в ИТП и водопроводную насосную станцию установить запорную арматуру в соответствии с требованиями ТУ ресурсоснабжающей организации. Применение сварных соединений трубопроводов из оцинкованной стали не допускается. Поэтажную прокладку трубопровода системы водоснабжения выполнить из полимерных материалов в соответствии с действующими нормативными документами. При необходимости предусмотреть регуляторы давления в системе хозяйственно-питьевого водопровода, обеспечивающие после себя расчетное давление как при статистическом, так и при динамическом режиме работы системы. На период профилактического отключения системы горячего водоснабжения предусмотреть локальные резервные источники горячего водоснабжения для бесперебойного обеспечения пищеблока и медицинского блока. Применить водоразборную арматуру отечественного производства. При необходимости предусмотреть полотенцесушители. Проектом определить тип: с подключением к системе горячего водоснабжения либо электрические. Размещение полотенцесушителей (при необходимости в помещениях пищеблока и ПУИ) предусмотреть согласно действующих норм. Проектом предусмотреть установку водяных полотенцесушителей. Предусмотреть подсоединение водяных полотенцесушителей к сплошному по вертикали водоразборному стояку системы горячего водоснабжения с установкой запорной арматуры в местах подключения. В санузлах с 5 умывальниками и более, в душевых с 3 душами, ПУИ предусмотреть поливочные краны. В санузлах предусмотреть установку отдельных водопроводных кранов для технических целей. Исключить расположение водопроводных кранов в зонах прохода людей в санузлах. Высоту установки детских санитарных приборов от уровня чистого пола принять согласно действующих норм. В доступных и универсальных кабинах для МГН следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом. Предусмотреть установку обратных клапанов в системах водоснабжения: на участках трубопроводов, подающих воду к смесителям, на циркуляционном трубопроводе перед присоединением его к водонагревателю. Для предотвращения появления конденсата на системах ХВС и защиты от теплопотерь систем ГВС магистральные трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, а также подающие и водоразборные стояки холодного и горячего водоснабжения изолировать теплоизоляционными материалами (кроме пожарных стояков). Обеспечить подключение систем водоснабжения и водоотведения в кабинетах предпрофессиональной подготовки, подключение системы холодного водоснабжения к демонстрационным столам. Система полива наружных зеленых насаждений. По периметру здания предусмотреть ниши или коверы для выпусков наружных поливочных кранов с подводом холодной воды согласно действующих норм, с установкой запорной арматуры и спускным краном (при условии наличии возможности у АО «Мосводоканал» подачи воды для полива). Места расположения кранов определить в соответствии с разделом «Архитектурные решение». |
| 24.1.4. | Канализация | Проект системы водоотведения разработать в соответствии с техническими условиями ресурсоснабжающей организации. Режим работы системы канализации и водостока – самотечный (кроме удаления случайных и аварийных вод из подвальных помещений). В здании запроектировать следующие системы канализации: - хозяйственно-бытовую; - производственную (от пищеблока); - дождевую; - дренажную (в технических помещения). Хозяйственно-бытовые (от санитарно-технических приборов) и производственные (от технологического и моечного оборудования пищеблока) стоки отвести во внутриплощадочную сеть хозяйственно-бытовой канализации раздельными системами с самостоятельными выпусками. Предусмотреть устройство трапов в помещениях туалетов, душевых, санузлов (при размещении 5-ти сантехнических приборов и более), в производственных помещениях пищеблока. Для обучающихся основной и старшей школы необходимо оборудовать санузел для девочек площадью не менее 3,0 м2, оснащенный унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, или биде, обеспечивающим личную гигиену. В санитарных узлах учесть применение унитазов с инсталляцией в стену, без ножки, с увеличенным баком и временем смыва Отвод воды в систему производственной канализации предусмотреть с разрывом струи (не менее 20 мм от верха приемной воронки) от технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции, оборудования и сан. Тех. приборов для мойки посуды. Санитарно-техническое оборудование в помещениях пищеблока и умывальники перед входом в обеденный зал подключить к системе канализации через двухоборотные сифоны. Системы хозяйственно-бытовой и производственной канализации выполнить из канализационные полипропиленовых трубы, чугунные безраструбные трубы (SML). Вытяжную часть канализационного стояка вывести через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания. Вытяжная часть канализационного стояка должна быть удалена не менее чем на 4 м от открываемых окон и балконов. Для присоединения к стояку отводных трубопроводов следует применять косые тройники, крестовины и полуотводы. Применить сантехническое оборудование отечественного производства. Предусмотреть монтаж противопожарных муфт со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующим распространению пламени по этажам. Исключить возможность прокладки трубопроводов канализации через помещения ИТП, электрощитовой и камеры приточной вентиляции, пищеблок. Допускается прокладка канализационных трубопроводов на хомутовых безраструбных соединениях. Высоту установки умывальников в образовательной организации принять в соответствии с действующими нормами. Высота установки санитарных приборов от уровня чистого пола должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов. Предусмотреть устройство универсального санузла для МГН (посетителей) на 1 этаже. Санузлы для МГН выполнить с отдельным входом. Исключить в доступной кабине для МГН душевой поддон, предусмотреть пол с нескользким покрытием и устройством трапа. Обеспечить подключение систем водоснабжения и водоотведения в кабинетах предпрофессиональной подготовки. Подключение системы холодного водоснабжения к демонстрационным столам выполнить в соответствии с действующими нормативами. Подключение сантехнических приборов, располагающихся на уровне «(минус) 1» этажа, выполнить через канализационные насосные станции: с последующим присоединением в систему канализации с отдельным выпуском (необходимость и техническое решение определить проектом). Внутренние сети дождевой канализации (водостока) разработать в соответствии с техническими условиями эксплуатирующей организации. Систему внутреннего водостока осуществить в наружную сеть ливневой канализации самостоятельным выпуском. Проектируемое здание оборудовать самотечной системой водостока в соответствии с действующими нормами и правилами. Систему внутреннего водостока выполнить из чугунных безраструбных труб (SML), напорных труб, изготовленных из непластифицированного поливинилхлорида. Стояки проложить в коммуникационных шахтах, ограждающие конструкции которых выполнены из несгораемых материалов. В тех. подполье и на тех. этаже возможно применение стальных труб с наружным и внутренним антикоррозийным покрытием. Расположение и расстояние между опорами определить проектом. Для удаления случайных и аварийных вод из подвальных помещений ИТП, насосной, узлов учета воды и тепла предусмотреть устройство приямков с установкой в них погружных насосов с выводом контроля их технического состояния и уровня воды в приямках на автоматизированное рабочее место диспетчеризации внутренних инженерных систем. Систему выполнить из напорных труб. Для остальных приямков техподполья для удаления случайных и аварийных вод предусмотреть насос с хранением на складе. Отвод ливневых и талых вод с кровли здания осуществить через водосточные воронки с электрообогревом. Систему внутреннего водостока осуществить в наружную сеть ливневой канализации самостоятельным выпуском. В случае, если предусмотрен обратный канализационный затвор, предусмотреть автоматическое управление обратными канализационными затворами с выводом контроля технического состояния на автоматизированное рабочее место диспетчеризации внутренних инженерных систем. Для предотвращения образования конденсата трубопроводы на горизонтальных участках внутренних водостоков верхнего этажа изолировать теплоизоляционными материалами. Тип и толщину изоляции определить проектом в соответствии с действующими нормами. Предусмотреть систему отвода конденсата от наружных и внутренних блоков системы кондиционирования (в случае устройства системы кондиционирования). Предусмотреть систему канализации пищеблока отдельно от общей системы канализации здания, имеющую самостоятельный выпуск в наружную систему канализации. |
| 24.1.5. | Электроснабжение | Проект выполнить в соответствии с требованиями строительных норм и правил, ТУ ресурсоснабжающей (сетевой) организации. Разработать раздел в соответствии с: - Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок», 6,7-е издания; - Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей; - СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» (Актуализированная редакция СП 31-110-2003); - ГОСТ 32396-2021 «Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия»; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»; - ГОСТ 21.210-2014 «Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах»; - ГОСТ 21.613-2014 «Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования»; - СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения»; - СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»; - Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок; - ГОСТ 32397-2020 «Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия»; - СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; - ТСН 23-302-99 г. Москвы (МГСН 2.06-99) «Естественное, искусственное и совмещенное освещение»; - СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»; - РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»; - ВСН 28-95 «Инструкция по технологии монтажа и отделке подвесных потолков индустриальными методами»; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»; - типовой Технологической картой «Производство работ по устройству подвесных потолков типа Армстронг» (при применении таких потолков); - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». - Федеральным законом 23.11.2009 № 261-Ф3 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; - ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; - ГОСТ Р 50571.5.52-2011 «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки»; - ГОСТ Р 50571.29-2022 «Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование». Категорию надежности электроснабжения здания принять не ниже II. В объем проектирования входит: - силовое электрооборудование; - электроосвещение; - заземление и молниезащита; - сети наружного освещения; - сети электроснабжения; - основное и дополнительное уравнивание потенциалов; - коммерческий учет потребления электроэнергии; - расчет электрических нагрузок. Питающую электрическую сеть выполнить на напряжение 380/220В с системой заземления типа TN-S или TN-C-S. Проектную документацию по разделу «Силовое электрооборудование и электроосвещение» выполнить в соответствии с требованиями норм и на основании: - утвержденного задания на проектирование; - архитектурно-строительных чертежей. Расчеты нагрузок школьного здания общеобразовательной организации должны быть выполнены в соответствии с СП 256.1325800.2016. Подключение панели АВР к ВРУ выполнить без аппаратов защиты, в соответствии п. 8.10 СП 256.1325800.2016. Для электропитания потребителей 1-ой категории электроснабжения предусмотреть устройство автоматического ввода резерва (АВР). К потребителям 1-й категории отнести: - пожарно-охранную сигнализацию; - системы оповещения о пожаре; - системы противодымной защиты; - систему видеонаблюдения; - лифт(ы); - указатели пожарных гидрантов и номера здания; - систему контроля доступа; - аварийное (эвакуационное и резервное) освещение; - электроснабжение цепей управления защиты от замораживания приточных систем вентиляции; - диспетчерский пункт (комната охраны); - систему управления эвакуацией; - систему городской радиотрансляционной связи и оповещение о ЧС; - систему переговорной связи МГН в зоне безопасности; - систему пожаротушения; - основное оборудование ИТП; - серверную(ые), включая систему кондиционирования для обеспечения заданной температуры. На вводе в здание наружных кабельных линий предусмотреть вводно-распределительное устройство (ВРУ). Предусмотреть размещение электрощитовых (ВРУ) на цокольном этаже здания с устройством отдельного входа. Согласно СП 256.1325800.2016 п. 15.1 кабельные вводы в здание следует выполнять в трубах на глубине не менее 0,5 м и не более 2 м от поверхности земли. При этом в одну трубу следует затягивать один силовой кабель. На вводных панелях ВРУ предусмотреть переключающие рубильники с защитными автоматами. Вводные/переключающие рубильники должны соответствовать параметрам подключаемой кабельной линии. Коммерческий учет электропотребления предусмотреть в соответствующих отсеках ВРУ или отдельных запираемых щитах. Согласно п. 5.1.14 ПУЭ ширина прохода обслуживания в свету между рядом шкафов с электрооборудованием напряжением до 1 кВ и частями здания или оборудования должна быть не менее 1 м, а при открытой дверце не менее 0,6 м. Согласно п. 1.5.29 ПУЭ высота от пола до коробки зажимов счетчиков коммерческого учета должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Согласно п. 1.5.29 ПУЭ (седьмое издание) высота от пола до коробки зажимов счетчиков коммерческого учета должна быть не более 1,7 м. Тип и производителя счетчиков принять согласно ТУ энергоснабжающей организации. В проекте предусмотреть отключение оборудования вентиляции и кондиционирования, тепловых завес при пожаре. Обеспечить качество электроэнергии в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013. Для контроля величины тока и напряжения шкафы вводных устройств здания оборудовать измерительными приборами. Потребители противопожарной защиты должны питаться непосредственно от отдельной панели противопожарных устройств с АВР. Согласно СП 256.1325800.2016 п. 8.11 управление дымоудалением (ДУ) и приточной вентиляцией (ПВ) должно быть автоматическим и дублироваться дистанционным управлением. Для электроснабжения систем противопожарной защиты использовать огнестойкие кабели типа нг-FRLSLTx. Панели щита противопожарных устройств должны иметь отличительную красную окраску. Согласно ГОСТ 32396-2013, п. 6.2.22 в каждой панели ВРУ предусмотреть освещение для обслуживания и ремонта. Помещение электрощитовой должно быть отапливаемое и иметь естественную вентиляцию. Дверь из электрощитовой должна открываться наружу и соответствовать противопожарным нормам. Согласно п 6.2.22 ГОСТ 32396-2021 в каждой панели ВРУ предусмотреть освещение для обслуживания и ремонта. Проект коммерческого узла учета потребления электроэнергии согласовать с ресурсоснабжающей (сетевой) организацией. Распределительные сети, питающие токоприемники, относящиеся к 1-ой категории электроснабжения (противопожарным устройствам), проложить отдельно от токоприемников, питающихся по 2-ой категории электроснабжения. Распределительные сети в теплом контуре здания прокладывать в лотках гладких, неперфорированных, без крышек. Кабельные линии освещения и розеточных сетей прокладывать в лотках и/или трубах за потолком, в мокрых зонах и местах общего пользования - скрыто. Взаиморезервирующие распределительные сети проложить отдельно (в каналах, трубных стояках, лотках). Согласно СП 256.1325800.2016, п. 15.13 и п. 15.17 совместная прокладка взаиморезервируемых питающих и распределительных линий электроприемников противопожарных устройств, охранной сигнализации и других сетей не допускается. Прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями аварийного освещения на одном лотке, монтажном профиле не допускается. В распределительных панелях ВРУ установить аппараты защиты, обеспечивающие защиту распределительных сетей от перегрузок и коротких замыканий. В шкафах ВРУ предусмотреть перегородки согласно разделу 6 ГОСТ 32396-2021. В двери электрощитовой предусмотреть установку самозапирающегося замка согласно п. 4.1.23 ПУЭ. Расположение этажных электротехнических ниш предусмотреть соосно (друг над другом). Для распределения электроэнергии на этажах в стояках предусматривается установка в электрических нишах распределительных щитов освещения, розеточной сети и силовых нагрузок. Электрические шкафы и щиты до 0,1 куб.м должны быть оборудованы автономными установками пожаротушения. Применить пиростикеры в шкафах объемом до 0,1 м3. Ограждающие конструкции и двери электрических ниш, предусмотреть в соответствии с требованиями п.1 ст.88, п.6 ст.88, п.4 ст.137, п.7 ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ и п.2.1.58 ПУЭ в пожаробезопасном исполнении. Исключить установку выключателей освещения в горячем цехе пищеблока (п. 6.5.13 ПУЭ). Исключить размещение распределительных щитов в производственных помещениях пищеблока и обеденном зале. ВРУ, распределительные и групповые щиты выполнить на базе аппаратов отечественного производства. Электропитание цепей управления защиты от замораживания приточных систем вентиляции выполнить в соответствии с СП 60.13330. Электроснабжение ИТП выполнить по 1-ой категории от ТП или ВРУ здания, подключив до приборов учета электроэнергии здания, с организацией ВРУ ИТП и отдельного коммерческого учета электроэнергии. Электроснабжение потребителей 1 категории реализовать установкой АВР во ВРУ ИТП. ВРУ ИТП, с узлом учета электроэнергии, разместить в отдельном помещении ИТП. Предусмотреть электропитание освещения входов в здание, домовых номерных знаков и световых указателей пожарных гидрантов в соответствии с требованиями СП 31-110-2003, СП 256.1325800.2016 с автоматическим включением в темное время суток и отключением в светлое время суток (фотореле).Номерные знаки выполнить в соответствии с требованиями распоряжения ДЖКХ города Москвы от 14 октября 2014 года № 05-14-328/4 «Об утверждении Регламента размещения и содержания указателей наименований улиц и номеров домов на зданиях, строениях и сооружениях в городе Москве». Питание светильников наружного освещения территории выполнить в соответствии с ТУ ГУП «Моссвет» и п. 6.3.18 ПУЭ. Во всех распределительных пунктах и осветительных щитах предусмотреть резервные автоматические выключатели в количестве 10% от общего количества, но не менее одного выключателя. Воздушно-тепловые завесы над центральным входом в здание и над входом загрузочного тамбура пищевого блока запроектировать с электрическими нагревателями, если иное не предусмотрено. Согласно п. 2.3.23 ПУЭ, п.6.4.8.1 СП 76.13330.2016 каждая кабельная линия должна иметь свой номер или наименование, паспорт, включающий документацию, указанную в п. 2.4.2 ПТЭЭП. Открыто проложенные кабели, а также все муфты должны быть снабжены бирками. В панелях ВРУ и во всех распределительных щитах здания должна выполнятся маркировка защитных аппаратов групповых цепей, информация о назначении аппаратов. С внутренней стороны должна располагаться однолинейная схема (ПТЭЭП п. 2.12.5, ГОСТ 32397-2020). Щиты управления инженерными системами применить поставляемые комплектно с технологическим оборудованием. Согласно п. 3.1.1. ПУЭ, п. 7.22 СП 7.13130.2013 в цепях электроснабжения исполнительных элементов противодымной вентиляции в панели ППУ установить автоматические выключатели без тепловых расцепителей. Режим работы электродвигателей приводов различного назначения определяется заданием, выданным разработчиками соответствующих разделов проекта. Тип и степень защиты электроустановочных изделий общественных зон, технических и специальных помещений – выбрать с учетом технологического назначения помещений. В технических помещениях (электрощитовые, венткамеры) установить розетки для ремонтного освещения (напряжением до 36В), подключенные через разделительный трансформатор. Подключение электродвигателей, установленных на виброоснованиях выполнить гибким медным проводом, проложенным в гибком вводе. Пожарные насосы подключить через АВР. Распределительные, магистральные и групповые сети выполнять кабелем с медными жилами с изоляцией, не распространяющей горение, тип кабеля определить проектом в соответствии с ГОСТ 31565-2012. Для электроснабжения систем противопожарной защиты предусмотреть огнестойкие кабели, тип кабеля определить проектом в соответствии с ГОСТ 31565-2012. Проектом предусмотреть рабочее, аварийное (эвакуационное и резервное в соответствии с СП 52.13330.2016, СП 256.1325800.2016, ГОСТ Р 55842-2013, СП 251.1325800.2016, СП 439.1325800.2018, СанПиН 1.2.3685-21) и ремонтное освещение. Аварийное освещение выполнить в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016, СП 251.1325800.2016, СП 439.1325800.2018, ГОСТ Р 55842 -2013, СанПин2.2.1/2.1.1.1278-03. Электропроводки аварийного эвакуационного освещения должны соответствовать требованиям, ГОСТ Р 50571.5.56-2013, СП 6.13130.2013, ГОСТ 31565-2012, ГОСТ Р 53316-2021. Согласно СП 6.13130.2021 не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. Согласно требованиям ст. 82 п. 2 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ в линиях противопожарной защиты (аварийное освещение, питание огнезадерживающих клапанов и т.д.) предусмотреть негорючие крепежные материалы и распаечные коробки. Светильники для аварийного эвакуационного освещения должны соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2017 и ГОСТ IEC 60598-2-22-2012. Согласно п.6.5.8 СП 59.13330.2016 в помещениях, где инвалид может оказаться один (универсальные кабины для МГН, раздевальная для МГН и т.д.), должно быть предусмотрено аварийное освещение. Световые указатели постоянного действия (знаки безопасности) эвакуационного освещения устанавливать в соответствие с п. 5.1.5 СП 256.1325800.2016 и ГОСТ Р 12.4.026-2015 над каждым эвакуационным выходом, ведущим на путь эвакуации, на путях эвакуации, в местах поворотов и пересечений коридоров, для обозначения мест размещения первичных средств пожаротушения, для обозначения мест размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации, в общественных и вспомогательных помещениях. Выполнить рабочее освещение во всех помещениях. Естественное и искусственное освещение во всех производственных, складских, санитарно-бытовых и административно-хозяйственных помещениях должно соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21. При этом должно максимально использоваться естественное освещение. Осветительные приборы в помещениях пищеблока должны иметь пылевлагонепроницаемую защитную конструкцию. На рабочих местах не должна создаваться блесткость. Люминесцентные светильники, размещаемые в помещениях с вращающимся оборудованием (универсальные приводы), должны иметь лампы, устанавливаемые в противофазе. Светильники общего освещения размещаются равномерно по помещению. При необходимости рабочие места оборудуются дополнительными источниками освещения. Светильники не размещаются над плитами, технологическим оборудованием, разделочными столами. Резервное освещение выполнить в комнате охраны и в технических помещениях. Эвакуационное освещение должно предусматриваться в вестибюлях, гардеробных, коридорах, лестничных клетках, рекреационных помещениях, спортивных и обеденном залах, актовом зале. Световые указатели «Выход» с аккумуляторами на выходах из здания и с этажей, на путях эвакуации, а также их количество предусмотреть в соответствии с п. 5.1.5 СП 256.1325800.2016, ГОСТ Р 55842-2013 «Освещение аварийное. Классификация и нормы», СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Аварийный светильник с встроенным аккумулятором должен быть обеспечен интегрированным испытательным устройством (п. 22.20.1 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012, ст. 82 п. 9 Федерального Закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Нормы освещенности и качественные показатели осветительных установок принять в соответствии с СП 251.1325800.2016, СП 52.13330.2016, СП 256.1325800.2016, МГСН 2.06-99, ТСН 23-302-99 г. Москвы.Обеспечить повышенную освещенность путей эвакуации маломобильных групп населения (МГН) для лестничных маршей (п. 7.6.3 СП 52.13330.2016). Светильники должны соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 28.08.2015№ 898. В технических помещениях (электрощитовые, вент.камеры) установить розетки для ремонтного освещения (напряжением до 36В), подключенные через разделительный трансформатор. Световые указатели «Выход» предусмотреть постоянно включенными. Управление светильниками рабочего и аварийного освещения (на путях эвакуации) предусмотреть с помощью кнопочного поста из комнаты охраны. При этом световые указатели «Выход», предусматриваемые согласно п. 24.1.5 не являются компонентом противопожарной защиты и не выполняют функцию эвакуационных светящихся знаков, которые должны быть предусмотрены в объеме СОУЭ согласно СП 3.13130. В помещениях школьного здания следует предусматривать отключение светильников рядами, параллельными световым проемам или плавное, либо ступенчатое регулирование в зависимости от естественного освещения в соответствии с требованиями п. 5.4.8 СП 256.1325800.2016. Светильники для люминесцентных ламп должны быть с электронными пускорегулирующими аппаратами. Источники света по цветовым характеристикам следует выбирать по СП 52.13330.2016. Осветительные приборы в помещениях для обучающихся должны иметь защитную светорассеивающую конструкцию (опаловые рассеиватели). Коэффициент пульсации освещенности принимать по СП 52.13330.2016. В помещениях, относящихся к пожароопасным зонам класса П-IIа, предусмотреть светильники со сплошным силикатным стеклом в соответствии с требованиями п. 6.6.5 и п. 7.4.32 ПУЭ. Предусмотреть крепление светильников, установленных в подвесных потолках, на отдельных подвесах к перекрытию.Типы светильников и нормы освещенности указать в разделе рабочей документации наружного электрического освещения. В пищеблоке предусмотреть светильники во влаго- пылезащитном исполнении. Не размещать светильники над плитами, технологическим оборудованием, разделочными столами (СанПиН 2.3/2.4.3590-20). На рабочих местах не должна создаваться блесткость. Люминесцентные светильники, размещаемые в помещениях с вращающимся оборудованием (универсальные приводы), должны иметь лампы, устанавливаемые в противофазе. Светильники общего освещения размещаются равномерно по помещению. При необходимости рабочие места оборудовать дополнительными источниками местного освещения. Осветительные приборы должны иметь защитную арматуру. Светильники в учебных помещениях должны устанавливаться рядами, параллельно наружным стенам с окнами. Необходимо предусмотреть раздельное (по рядам) включение светильников для возможности отключения рядов светильников в зависимости от естественной освещенности. В помещениях с четырьмя и более светильниками рабочего освещения, не имеющих освещения безопасности и эвакуационного освещения, светильники распределить не менее чем на две самостоятельно управляемые группы. В спортивных залах не допускается располагать светильники на торцовых стенах зала или на потолке вдоль этих стен (за исключением светильников отраженного света). Предусмотреть защиту светильников и выключателей в спортзале от механических повреждений мячом. Управление рабочим и аварийным освещением предусмотреть в учебных кабинетах, административных кабинетах, технических помещениях - индивидуальными выключателями. Управление эвакуационным освещением и освещением тамбура главного входа предусмотреть автоматическое (при помощи фотореле) и ручное из комнаты охраны. Управление рабочим и аварийным освещением остальных помещений предусмотреть ручное из комнаты охраны. На объекте следует применять светильники с люминесцентными лампами Т5 с цоколем G5 и светодиодные светильники. Для соблюдения условий энергоэффективности лампы накаливания не применять. Применять энергосберегающие светильники с учетом требований постановления Правительства РФ №898 от 28.08.2015, СанПиН 1.2.3685-21. Люминесцентные лампы должны быть с индексом цветопередачи не ниже 80. В учебных помещениях следует применять систему общего освещения согласно п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Светильники с люминесцентными лампами располагаются параллельно светонесущей стене на расстоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м от внутренней. Светильники со светодиодами располагаются с учетом требований по ограничению показателя дискомфорта в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий. В помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом, необходимо предусмотреть естественное освещение и искусственное общее и местное на рабочем столе (п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20). Для обучающихся–инвалидов с нарушением слуха во всех доступных помещениях следует предусмотреть установку световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций СП 59.13330.2016. Предусмотреть возможность включения аварийного, эвакуационного освещения по командному импульсу от автоматической пожарной сигнализации при сигнале «ПОЖАР». Светильники и выключатели аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения специально нанесенной буквой «А» красного цвета. СП 52.13330.2016. Осветительные приборы аварийного освещения предусматриваются либо постоянного действия, включенными одновременно с осветительными приборами рабочего освещения, либо непостоянного действия, автоматически включаемыми при нарушении питания рабочего освещения в данной зоне. Управление освещением козырька над дверью пищеблока (зона разгрузки машины) выполнить изнутри тамбура помещения пищеблока. Управление освещением санузлов для МГН осуществить при помощи датчиков движения, аварийным (эвакуационным) со щита аварийного освещения. Линии, питающие светильники подвального помещения, высота потолков которых менее 2,5 м, подключают через устройства защитного отключения (УЗО) (п. 6.1.14 ПУЭ). В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена УЗО с током срабатывания до 30 мА. Высота установки штепсельных розеток и выключателей для светильников общего освещения в помещениях для пребывания детей - 1,8 м от пола. Высота установки выключателей и силовых розеток в других помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения помещений и плана расстановки мебели. В кабинетах и лабораториях розетки на столах обучающихся, а также лабораторные щитки и мини-колонны с розетками подключить через аппарат управления, установленный на столе учителя. Электропроводку выполнять скрыто в полах с установкой розеток в специальном пылевлагозащищенном исполнении в уровне пола, предусмотрев устройство защитного отключения на столе учителя. Линии питания розеток следует подключать через разделительный трансформатор или защищать устройством защитного отключения дифференциального тока с током отключения до 30 мА. В помещениях для пребывания обучающихся использовать розетки, имеющие защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке. В учебных помещениях, специализированных помещениях и лабораториях для подключения проекторов следует устанавливать розетки. Все розеточные сети защитить дифференциальными автоматическими выключателями 30 мА. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда значение тока недостаточно для срабатывания максимальной токовой защиты, в распределительных щитах могут устанавливаться УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током срабатывания до 300 мА (при необходимости), а также защитные устройства от искрения и дугового пробоя (место установки, а также защищаемые линии определить проектом) на основании ПП РФ №510 от 30.03.2023. Номиналы и характеристики аппаратов защиты и управления для линий подключения технологического оборудования пищеблока должны соответствовать требованиями производителя (в соответствии с паспортами кухонного оборудования). Светильники, выключатели и розетки по условиям внутренней среды помещений должны быть со следующей степенью защиты: - в нормальных не выше IP 20; - во влажных светильники и выключатели не менее IP 23, розетки не менее IP 44; - в особо влажных помещениях светильники не менее IP 54. Согласно ГОСТ Р50571.7.701-2013 розетки необходимо размещать на расстоянии не менее 0,6 м от санитарно-технического оборудования. Выключатели светильников, устанавливаемых в помещениях с неблагоприятными условиями среды, рекомендуется выносить в смежные помещения с лучшими условиями среды. Выключатели светильников душевых и раздевалок при них должны устанавливаться вне этих помещений. Розетки и оборудование мастерских (если есть в проекте) должны быть запитаны от отдельных распределительных щитков. Запрещается располагать электророзетки над и под раковинами и мойками. Для всех умывальников предусмотреть автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа с источником питания фотоэлемента от сети 220 вольт. Подключение к электросети выполнить во влагостойком исполнении, исключить установку электророзеток над и под раковинами. Электрические сети по зданию выполнить по системе TN-S. Распределительные сети выполнить по 5-ти проводной схеме, разводку групповых сетей выполнить, используя систему кабельных каналов, 3-х жильными кабелями с медными жилами по лоткам за подвесными потолками, скрыто по потолкам в жестких ПВХ трубах, гибких гофрированных ПВХ трубах в строительных конструкциях. Согласно п. 2.1.58 ПУЭ проход кабеля через строительные конструкции должен выполняться в трубе или металлических гильзах. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу выполнить в металлической трубе. Зазоры между трубой и кабелем и резервные трубы заделать на всю глубину легко удаляемой массой из несгораемого материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемой преграды. Предусмотреть бытовые и компьютерные розеточные сети и места установки розеток в помещениях в соответствии с размещением оборудования, требующего подключения. В учебных помещениях предусмотреть размещение электрических розеток на трех стенах, с учетом функционального назначения учебного помещения, для возможности подключения оборудования, предусмотренного Перечнем оборудования. В зонах отдыха, размещаемых в рекреациях выше 1-го этажа, предусмотреть установку электрических розеток (не менее двух на каждую зону). Предусмотреть электропитание стоек для зарядки мобильных устройств в зоне ожидания при входной группе. Предусмотреть электроснабжение помещений школьного здания в соответствии с разделом Технологические решения, а также согласно плану расстановки оборудования. В случае применения электрооборудования на низкое напряжение, вилки и розетки штепсельных соединителей не должны допускать подключение к розеткам и вилкам других напряжений. Штепсельные розетки должны быть без защитного контакта. В качестве главной заземляющей шины использовать защитную шину РЕ ВРУ. На вводе в здание выполнить основную систему уравнивания потенциалов, для чего соединить все металлические коммуникации, инженерные сети, заземляющее устройство молниезащиты, металлоконструкции здания с главной шиной заземления здания, организованной в соответствии с требованиями ПУЭ пп.1.7.82, 7.1.87. Предусмотреть электропитание обогреваемых водосточных воронок на кровле с автоматическим включением и выключением в соответствии с запрограммированным алгоритмом температуры наружного воздуха. Выполнить молниезащиту здания по III категории в соответствии с РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003. Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции выполнить следующие защитные меры: - заземление; - дополнительная система уравнивания потенциалов путем заземления всех металлических трубопроводов и другого аналогичного оборудования, которое может оказаться под напряжением при повреждении изоляции электрооборудования в соответствии с ПУЭ пп. 1.7.83, 7.1.88; - устройства защитного отключения в соответствии с п. 7.1.79 ПУЭ; - разделительный трансформатор, где это необходимо. Групповые силовые сети и сети рабочего освещения выполнить, используя систему кабельных каналов, кабелем с медными жилами, не распространяющим горение, за подвесным потолком в лотках, подшивным потолком, в строительных конструкциях здания в поливинилхлоридных трубах. В пищеблоке и учебных помещениях вывод сетей электроснабжения из стяжки пола выполнить в металлической трубе, выходящей на высоту установки розеток или оборудования. По подвалу в лотках или трубах ПВХ открыто. Групповые сети аварийного освещения выполнить кабелем с медными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности (не распространяющим горение), за подвесным потолком в лотках; подшивным потолком, в строительных конструкциях здания в поливинилхлоридных трубах. По подвалу в лотках или трубах ПВХ открыто. Групповые сети аварийного эвакуационного освещения и знаков безопасности, включая цепи управления, выполнить огнестойким кабелем с учетом объема горючей нагрузки в соответствии с ГОСТ 31565-2012. Местные выключатели для управления аварийным освещением не должны устанавливаться в местах, доступных посторонним лицам (лестничные площадки, коридоры, лифтовые холлы и т.п.) Используемое отечественное силовое электротехническое оборудование и электротехнические материалы должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в соответствии с действующими в РФ нормативными документами и правилами. Электрооборудование должно отвечать требованиям обеспечения повышенной эксплуатационной надежности, энергосбережения, минимальных эксплуатационных затрат, минимальной площади размещения. Прокладку кабелей в земле выполнить в соответствии с действующими нормами, при необходимости - в трубах по ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 Предусмотреть наружное освещение. Проект выполнить с учетом ТУ ГУП «Моссвет». Тип и класс защиты светильников выбрать в зависимости от условий окружающей среды, способа установки, в соответствии с ТУ ГУП «Моссвет» и ПУЭ п. 6.3.18. Проект оснащения и комплектации плоскостного спортивного сооружения согласовать с заказчиком. Для освещения спортивных площадок руководствоваться нормами СП 440.1325800.2023. табл. 5.3 Высоты опор освещения, типы и мощность осветительных приборов подбирать с учетом блеклости и ослепления игроков. В приложении к проекту привести светотехнический расчет. Исключить электроснабжение системы наружного освещения от электроустановки здания школы. Исключить размещение пункта управления наружным освещением и электросчетчика системы наружного освещения в здании школы и на территории школы. Предусмотреть защитные колпаки на фланцевые соединения опор. Типы светильников и нормы освещенности указать на планах в разделе освещение. Архитектурное освещение не предусматривать. |
| 24.1.6 | Телефонизация | Предусмотреть тех. решения по организации предоставления сервиса телефонной связи с подключением абонентов к телефонной сети общего пользования (далее ТфОП) по каналам связи согласно выданным ТУ оператора связи и ТУ от АНО «Межотраслевой производственно-технический центр». Для обеспечения подключения абонентов к ТфОП предусмотреть установку в помещениях объекта IР­ телефонных аппаратов. Тип телефонных аппаратов согласовать с Заказчиком. Телефонные аппараты установить в кабинетах администрации, медблоке, комнате охраны, пищеблоке (перечень помещений согласовать дополнительно с Заказчиком до начала проектирования). Тех. решения по организации предоставления сервиса телефонной связи предусмотреть в объеме ЛВС.СКС согласно положениям п. 24.1.12 настоящего Задания на проектирования. Необходимость устройства цифровой IP АТС для реализации внутрисетевых сервисов согласовать с Заказчиком до начала проектирования. |
| 24.1.7 | Радиофикация | Предусмотреть тех. решения по организации проводного радиовещания согласно СП 133.13330. Тех. средства проводного радиовещания предназначены для приема программ центрального и местного радиовещания, в том числе сигналов оповещения гражданской обороны о чрезвычайных ситуациях с последующим их распределением внутри зон оповещения на объекте. Сопряжение с РСО произвести в соответствии с Приказом №27−08−435/22 от 01.08.2022г. Департамента ГОЧСиПБ г. Москвы на основании соответствующих ТУ. Сообщения ГОЧС также транслировать через объектовую СОУЭ. В состав подсистемы проводного радиовещания включить: – абонентские устройства проводного вещания (трехпрограммные приемники); – блок сопряжения (конвертер), подключаемый к узлу формирования радиопрограмм оператора связи по сети оператора связи; – распределительную и абонентскую сети. Для сопряжения объектовой системы оповещения (ОСО) с РСО проектом предусмотреть установку устройства сопряжения БАО-300 или аналог. Абонентское оборудование разместить в помещениях в соответствии с СП134.13130. Распределительную сеть выполнить от выходного разъема подключения абонентских линий конвертера сигналов радиотрансляции IP/СПВ через ограничительные коробки РОН−2 неразрывно (шлейфом) кабелем, соответствующим требованиям ГОСТ 31565. Перечень помещений, оснащаемых радиорозетками, согласовать с Заказчиком. Тех. решения по организации проводного радиовещания и сопряжения с РСО предусмотреть в объеме ЛВС.СКС согласно положениям п. 24.1.12 настоящего Задания на проектирования. |
| 24.1.8 | Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" | Согласно выданным ТУ оператора связи и ТУ от АНО «Межотраслевой производственно-технический центр» подключить сети объектовой IT-инфраструктуры объекта к Информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В целях реализации различных сервисов в рамках IT-инфраструктуры объекта предусмотреть локальную вычислительную сеть и структурированную кабельную систему в соответствии с положениями Методических рекомендациями по построению ЛВС и СКС органов исполнительной власти города Москвы (распоряжение Департамента информационных технологий города Москвы от 25.07.2013 № 64-16-283/13). Данные решения предусмотреть, руководствуясь требованиями, изложенными в пп. ЛВС.СКС п. 24.1.12 настоящего Задания на проектирования. |
| 24.1.9 | Телевидение | Для обеспечения возможности приема ТВ-каналов в современных форматах цифрового вещания на проектируемом объекте предусмотреть систему коллективного приема телесигнала. Системы выполнить в соответствии с ТУ оператора услуг связи. Предусмотреть абонентскую сеть с установкой телевизионных розеток. По согласованию с Заказчиком и в зависимости от положений ТУ предусмотреть телевидение на базе IPTV. В этом случае абонентскую сеть с установкой телевизионных розеток предусмотреть в объеме ЛВС.СКС. Проектом предусмотреть оборудование для получения и трансляции образовательного, развлекательного или информационного видеоконтента из локальных хранилищ, интегрированных в IT инфраструктуру объекта. Тех. решения по организации приема и трансляции ТВ-каналов предусмотреть в объеме ЛВС.СКС согласно положениям п. 24.1.12 настоящего Задания на проектирования. Розетки для подключения ТВ-панелей или телевизоров предусмотреть согласно Заданию раздела ТХ. Данное задание в обязательном порядке разрабатывается и предоставляется по запросу Заказчика. |
| 24.1.10 | Газификация | Не требуется |
| 24.1.11 | Автоматизация и диспетчеризация | Предусмотреть на проектируемом объекте комплекс технических средств автоматизации и диспетчеризации (далее АСДУ). При разработке АСУД руководствоваться действующими нормативными документами, в том числе ГОСТ 21.408 (в той части, которая применима для Проектной документации), СП 77.13330 и прочими. АСУД здания должна быть оснащена: - устройствами нижнего полевого уровня первичных преобразователей; - щитовым оборудованием контроллерного уровня; - коммуникационными устройствами; - средствами для регистрации и записи параметров работы АСУД и инженерных систем; - АРМ с соответствующим ПО; АСУД должна строиться на базе свободно программируемых контроллеров и программного обеспечения ведущих мировых и отечественных производителей. Допускается использование приборов и щитов комплектной автоматизации. АСУД должна обеспечивать: - постоянный мониторинг среды в здании и устройств, определяющих параметры среды с управлением процессами; - регистрацию всех происшествий; - регистрацию всех действий операторов; - регистрацию работы оборудования; - контроль основных технологических параметров; - передачу необходимой информации специализированным службам здания; - управление инженерным оборудованием; - выдачу отчетов в определенных форматах, в том числе пригодных для проведения дальнейших экономических расчётов. В АСУД от СПС должны передаваться следующие сообщения: - "ПОЖАР" – общий сигнал; - неисправность оборудования АПС. Контроль ОЗК и КДУ общеобменной вентиляции и дымоудаления осуществляется по цифровому протоколу Modbus TCP/IP при централизованном сборе данных от СПС (при этом контроль на физическом уровне каждого клапана осуществляется средствами СПС). Для передачи указанных сообщений использовать физические каналы, сохраняющие работоспособность в условиях пожара. В качестве физической среды передачи данных о работе элементов инженерных систем, не относящихся к системам противопожарной защиты, использовать СКС объекта. В качестве протоколов передачи данных верхнего уровня использовать Modbus TCP/IP. В качестве протоколов передачи данных полевого уровня использовать Modbus RTU и другие открытые протоколы при необходимости. Центральный диспетчерский пункт (далее ЦДП ИС) предусмотреть в помещении охраны. В ЦДП ИС должна быть предусмотрена возможность оперативного вмешательства диспетчера в работу систем и перевод их из автоматического режима управления в дистанционный. Периферийные микропроцессорные контроллеры и модули, обеспечивающие работу инженерного оборудования, должны быть установлены рядом с объектами управления в щитах автоматизации. Предусмотреть раздельные щиты автоматизации и управления, допускается применение комплектных щитов автоматизации, поставляемых с оборудованием. При этом в проекте в составе описательной и графической части должны содержаться исчерпывающая информация об устройстве оборудования контроллерного щитового уровня, включая принципиальные схемы. Щиты автоматизации, диспетчеризации должны быть сертифицированы по ТР ТС 020, ТР ТС 004 в независимости от того являются ли они комплектными. Автоматизации и диспетчеризации подлежат следующие инженерные системы (далее указан минимально необходимый перечень объектов автоматизации, но перечень может быть дополнен, при наличии технической необходимости и дополнительных заданий от смежных разделов по согласованию с Заказчиком): - вентиляции и кондиционирования воздуха, включая системы дымоудаления; - теплоснабжения; - холодоснабжения; - электроснабжения; - электроосвещения; - хозяйственно−питьевого водопровода и канализации; - вертикального транспорта (диспетчерский контроль); - насосных установок ВПВ. Технические решения по АСУД для указанных выше объектов автоматизации разрабатываются на основании требований заданий на автоматизацию разработчиков разделов, содержащих решения по инженерным сетям (ОВ, ВК, ЭОМ и т.д.). Задания смежных разделов в обязательном порядке разрабатываются и прикладываются к разделу АСУД. Указанные задания помимо прочего должны содержать перечень контролируемых и регулируемых параметров. Решения по АСУД составе проекта должны включать в себя описание алгоритмов управления, в зависимости от параметров, указанных в соответствующих разделах, а также в заданиях на автоматизацию от разработчиков соответствующих разделов. В системах противопожарной автоматики, а также на всех участках инженерных систем, где транспортируется сигнал о пожаре или неисправности оборудования противопожарной защиты, применить кабельные изделия с медными жилами, имеющие сертификат пожарной безопасности, в исполнении не ниже нг (А)−FRHF в соответствии с ГОСТ 31565. Кабели должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону и функционирования конкретных систем противопожарной защиты. Автоматизация вентиляции и кондиционирования воздуха, включая системы дымоудаления Предусмотреть: - включение / выключение по расписанию – автоматически, со щита управления – вручную по месту, с АРМ диспетчера – дистанционно; - поддержание температуры приточного воздуха с помощью регулирования количества тепло− и холодоносителя, а также с помощью регулирования воздушной смеси (для систем с рециркуляцией); - обеспечение требуемых параметров воздуха, указанного в разделе ОВ и задании, на основе плавного регулирования частоты вращения вентиляторов и регулирования рекуперации; - защиту калориферов нагрева от замораживания; - сблокированную работу приточных и вытяжных агрегатов систем, при этом каждая из систем должна иметь возможность индивидуального управления; - периодическое переключение взаиморезервируемых агрегатов систем (двигателей, вентиляторов, насосов) для обеспечения равномерного расхода моторесурса; - переключение на резервный агрегат при выходе из строя рабочего; - управление циркуляционными насосами, заслонками наружного воздуха, регулирующими приводами. - Предусмотреть контроль: - температуры приточного (вытяжного) воздуха; - влажности приточного (вытяжного) воздуха (по заданию «ОВ»); - срабатывание капиллярного воздушного термостата защиты калорифера; - положение контактора, переключателя режима работа «Автоматический/Ручной», положение автоматического выключателя для насосов и вентиляторов; - положение воздушных заслонок; - загрязненности фильтров; - перепад давления на секциях фильтров и вентиляторов. Автоматизация воздушно−тепловых завес должна выполняется на комплектных средствах автоматизации и предусматривать: - включение воздушной тепловой завесы при открывании дверей; - поддержание заданной температуры внутри помещения, оснащенного воздушно−тепловой завесой; - автоматическое отключение воздушной завесы после закрытия дверей и восстановления температуры воздуха в зоне дверей до установленного значения. Автоматизация электроснабжения Предусмотреть: - контроль состояния всех автоматов ГРЩ; - контроль параметров электроэнергии (U, I, P, cosφ); - контроль срабатывания АВР; - положения вводных автоматов щитов распределительной сети; - контроль работы/аварии системы обогрева водосточных воронок. Автоматизация электроосвещения Управление освещением в общественных местах должно осуществляться в следующих режимах: - автоматический (от контроллеров системы диспетчеризации здания (АСУД), по временной программе и степени наружной освещенности – суточное реле); - дистанционный (с АРМ диспетчера); - ручной (со щита управления). Автоматизация системы теплоснабжения Предусмотреть: - возможность изменения поддерживаемой температуры теплоносителя в контурах отопления, горячего водоснабжения, вентиляции; - поддержание заданной температуры теплоносителя во вторичных контурах (отопления, вентиляции) с коррекцией по температуре наружного воздуха; - поддержание заданного перепада давления в контурах теплоснабжения и вентиляции; - управление насосным оборудованием в ручном, автоматическом и дистанционном режимах; - управление системой подпитки; - контроль работы/аварии насосного оборудования; - контроль положения регулирующих клапанов (при технической возможности). - Система диспетчеризации ИТП объекта должна предусматривать сбор и передачу на АРМ диспетчера объекта: - входных параметров (давление в подающем и обратном трубопроводах теплосети; температура в подающем и обратном трубопроводах теплосети; давление на вводе водопровода; - температура наружного воздуха; - наличие напряжения на вводах ВРУ ИТП; - выходных параметров (давление в подающем и обратном трубопроводах систем отопления, ВТЗ, вентиляции и ГВС); - температура в подающем и обратном трубопроводах систем отопления, ВТЗ, вентиляции и ГВС); - параметров узлов учета; - эксплуатационных параметров (состояние насосного оборудования («Вкл», «Выкл», «Авария»); - затопление; - открытие дверей; - температура воздуха внутри ИТП; - влажность воздуха в ИТП; - нарушение изоляции и контроль намокания ППУ. Статусы состояния и аварии оборудования ИТП снимаются сигналами типа «сухой» контакт и унифицированными токовыми сигналами со щита автоматизации ИТП и передаются на АРМ диспетчеризации. Автоматизация системы холодоснабжения Предусмотреть: - блокировку работы холодильных машин и циркуляционных насосов; - периодическое переключение взаиморезервируемых двигателей насосов для обеспечения равномерного расхода моторесурса; - переключение на резервный двигатель при выходе из строя рабочего; - управление насосным оборудованием в ручном, автоматическом и дистанционном режимах; - передачу информации о текущих и аварийный значений значениях параметров холодоносителя, состояния оборудования на АРМ диспетчера. Холодильные машины должны поставляться с аппаратурой и приборами, обеспечивающими управление ими, их защиту, а также их регулирование по холодопроизводительности. Автоматизация хозяйственно−питьевого водопровода и канализации Предусмотреть: - местное, автоматическое и дистанционное управление насосным оборудованием хозпитьевого водоснабжения; - измерение давления на вводе и в напорном трубопроводе; - поддержание расчетного требуемого напора в системе; - сигнализацию о работе и аварии насосного оборудования хозпитьевого водоснабжения по месту и на АРМ диспетчера; - сигнализацию по месту и на АРМ диспетчера о опасности переполнения дренажных приямков. Система диспетчерского контроля вертикального транспорта Систему диспетчерского контроля за работой лифтов выполнить в соответствии с требованиями ТР ТС 011 «Технический регламент Таможенного союза "Безопасность лифтов", а также иными любыми Нормами и правилами, действующими на территории РФ», ГОСТ 34441 и ГОСТ Р 53296. Система диспетчерского контроля должна обеспечивать: - двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной, крышей кабины, машинным помещением (при наличии) или шкафов управления лифтом, приямком, этажной площадкой (для лифтов, предназначенных для перевозки пожарных) основного посадочного этажа, а также звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь; - сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже; - сигнализацию об открытии дверей машинного и блочного помещений или шкафов управления, при их расположении вне машинного помещения (для лифтов без машинного помещения); - сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта; - идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой сигнал); - обнаружение неисправностей в работе оборудования лифта; - обнаружение несанкционированного доступа в машинное (блочное) помещение (при наличии); - отключение лифта по команде с диспетчерского пункта (опционально); - подключение переговорных устройств, расположенных в кабине, на крыше кабины, в машинном помещении, в приямке, на этажных площадках к звуковому тракту диспетчерского комплекса. Автоматизация насосных установок ВПВ Автоматизацию насосных установок водяного пожаротушения выполнить в соответствии с СП 485.1311500 и СП 10.13130. Прокладка кабельных трасс должна преимущественно осуществляться в лотках системы кабельных каналов. Одиночную прокладку кабельных трасс выполнить скрыто (в конструкциях стен, в штробах, над фальшпотолком и т.д.) в помещениях, не относящихся по своему функциональному назначению к техническим помещениям. Прокладку кабельных трасс выполнить скрыто по помещениям, к которым предъявляются требования по интерьерным решениям. В помещениях технического назначения прокладку выполнить открыто по конструкциям стен, потолков в гофр. трубах. Смежные разделы Проектной документации и комплекты рабочих чертежей Рабочей документации должны отражать решения по организации скрытой прокладки кабельных трасс, установке встраиваемых устройств и т.д. в том случае, если данные решения влияют на порядок проведения работ по реализации конструктивных и архитектурно−планировочных решений. Кабельная продукция должна отвечать требованиям ГОСТ 31565. На этапе разработки Рабочей документации должны быть представлены все исчерпывающие указания по монтажу оконечного оборудования, по методам и способу прокладки кабельных трасс на отдельных участках в объеме всей системы. Должны быть разработаны соответствующие узлы прохода кабельных трасс, представлены монтажные схемы, представлены таблицы (схемы) кабельных соединений согласно Табл. Б.1 Приложению Б ГОСТ Р 21.703, представлены схемы подключений и схемы внешних проводок. Структурные схемы должны отражать функциональные взаимосвязи компонентов системы, а также их позиционное размещение как центрального оборудования, так и периферийных элементов (с указанием этажа, зоны, помещения). |
| 24.1.12. | Иные сети инженерно-технического обеспечения | Автоматическая установка пожарной сигнализации Предусмотреть на проектируемом объекте автоматическую установку пожарной сигнализации (далее СПС). СПС предусмотреть согласно требованиям: ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123−ФЗ (в редакции Федерального закона от 23.06.2014 № 160−ФЗ); СП 484.1311500; СП 486.1311500. Организацию передачи данных на пульт «01» предусмотреть в соответствии с Приказом №27−08−435/22 от 01.08.2022 Департамента ГОЧСиПБ г. Москвы на основании соответствующих ТУ. Назначение СПС: - Своевременное обнаружение пожара с целью обеспечения безопасности людей и сохранности имущества в проектируемом здании; - Выдача командных сигналов на управление исполнительными элементами смежных инженерных систем в соответствии с алгоритмом работы пожарной автоматики. Подробное описание алгоритма представить в описательной части проекта. - Контроль состояния соединительных линий и оборудования, отвечающего за обеспечение пожарной защиты проектируемого объекта. Для своевременного обнаружения пожара, предусмотреть оборудование помещений здания адресно−аналоговой системой автоматической пожарной сигнализации, за исключением помещений, указанных в пункте 4.4 СП 486.1311500. Предусмотреть АРМ систем противопожарной защиты (АРМ СПС, совмещенный с АРМ СОУЭ) в помещении пожарного поста (в помещении охраны с круглосуточным присутствием дежурного персонала). Всю информацию о состоянии СПС вывести на дисплей приемно−контрольного оборудования (далее ППКУП), блоки индикации и на монитор АРМ. На АРМ должна выводиться информация о состоянии оборудования СПС в графическом виде (планы расположения оборудования, топология построения систем, «дерево» объектов, таблицы и т.п.). ППКУП СПС разместить в помещении пожарного поста (в помещении охраны с круглосуточным присутствием дежурного персонала) таким образом, чтобы был обеспечен беспрепятственный непрерывный оперативный мониторинг средств индикации ППКУП, отражающей текущий статус и изменение состояния отдельных элементов СПС. Зоны обслуживания ППКУП должны совпадать с границами пожарного отсека здания. Допускается обслуживание смежных пожарных отсеков одним ППКУП при использовании отдельных шлейфов для разных пожарных отсеков. В проекте указать информацию о делении на зоны контроля пожарной сигнализации. В зонах контроля пожарной сигнализации принятие решения о возникновении пожара должно производиться в соответствии с Разделом 6.4 СП 484.1311500. Выбор типа устанавливаемых автоматических пожарных извещателей выполнить в соответствии с Разделом 6.2 СП 484.1311500. Наличие или отсутствие автоматических пожарных извещателей за фальшпотолками должно быть обусловлено общим объемом горючей массы кабельных линий (электропроводки) вне зависимости от ее исполнения на 1м проводки согласно СП 486.1311500 и должно подтверждаться соответствующим расчетом, предоставляемым по требованию Заказчика. Объем определить по формуле из ГОСТ IEC 60332−3−22. Применяемые извещатели должны обеспечивать: - самодиагностику; - возможность задания порогов чувствительности; - светодиодную индикацию состояния работы извещателя. Шлейфы сигнализации СПС организовать в виде колец (петель) с сохранением работоспособности при обрыве в кольце (петле) и локализацией короткого замыкания. При проектировании СПС предусмотреть резерв на каждом кольцевом шлейфе не менее 20% свободного адресного пространства. Алгоритм работы СПС при пожаре должен исполняться вне зависимости от целостности сети. Технические средства СПС должны обеспечивать взаимодействие со следующими инженерными системами здания: - Противодымная вентиляция здания: включение вентмашин, открытие/закрытие клапанов дымоудаления с контролем положения заслонки (мониторинг состояния клапанов ДУ/ПВ выполнить индивидуально для каждого клапана) и наличия электропитания, контроль режима управления вентмашин (ручной или автоматический), контроль состояния вентмашин, управление исполнительными механизмами автоматически и дистанционно (с органов управления в помещении дежурного персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах); - Общеобменная вентиляция: выключение вентмашин, закрытие огнезадерживающих клапанов (далее ОЗК) с контролем положения заслонки (контроль положения заслонки выполнить общим для группы ОЗК; решение по объединению ОЗК в группы согласовать с Заказчиком); - Система оповещения и управления эвакуацией: запуск системы: выдача сигнала «Пожар», контроль исправности оборудования и линий оповещения; - Вертикальный транспорт: выдача сигнала «Пожар» в систему управления вертикальным транспортом; - Система контроля и управления доступом: выдача сигнала «Пожар» для разблокировки выходов на путях эвакуации; - Прочие инженерные системы, перечень которых определить проектом, согласовать с Заказчиком. Проектом предусмотреть установку: - кнопок тестирования работоспособности противопожарных клапанов на стенах в зоне расположения управляемого клапана; - кнопок управления клапанами противодымной вентиляции (с обеспечением мероприятий по защите от несанкционированного нажимания). Кабельные линии СПС выполнить на основе сертифицированных огнестойких кабельных линий (ОКЛ), сохраняющих работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Монтаж ОКЛ выполнить в соответствии с требованиями технической документации на ОКЛ с соблюдением требований СП 6.13130. Одиночную прокладку выполнить скрыто (в конструкциях стен, в штробах, над фальшпотолком и т.д.) в помещениях, не относящихся по своему функциональному назначению к техническим помещениям. Прокладку ОКЛ выполнить скрыто по помещениям, к которым предъявляются требования по интерьерным решениям. В помещениях технического назначения прокладку выполнить открыто по конструкциям стен, потолков в соответствии с требованиями технической документации на ОКЛ. Смежные разделы Проектной документации и комплекты рабочих чертежей Рабочей документации должны отражать решения по организации скрытой прокладки кабельных трасс, установке встраиваемых устройств и т.д. в том случае, если данные решения влияют на порядок проведения работ по реализации конструктивных и архитектурно−планировочных решений. Кабельная продукция должна отвечать требованиям ГОСТ 31565. На этапе разработки Рабочей документации должны быть представлены все исчерпывающие указания по монтажу оконечного оборудования, по методам и способу прокладки кабельных трасс на отдельных участках в объеме всей системы. Должны быть разработаны соответствующие узлы прохода кабельных трасс, представлены монтажные схемы, представлены таблицы (схемы) кабельных соединений согласно Табл. Б.1 Приложению Б ГОСТ Р 21.703, представлены схемы подключений и схемы внешних проводок. Структурные схемы должны отражать функциональные взаимосвязи компонентов системы, а также их позиционное размещение как центрального оборудования, так и периферийных элементов (с указанием этажа, зоны, помещения). Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Предусмотреть в проектируемом здании систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее СПС) (включая решения по организации световых табло ВЫХОД и при необходимости указателей направления эвакуации и системой обратной связи зон оповещения с пожарным постом) ;. СОУЭ предусмотреть согласно требованиям: - ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123−ФЗ; - СП 3.13130; - СП 134.13330.2022 - СП 133.13330.2012 - ГОСТ Р 42.3.01-2021 Сопряжение СОУЭ объекта с РСО произвести в соответствии с Приказом Департамента ГОЧС и ПБ г. Москвы от 01.08.2022 №27−08−435/22 от 01.08.2022г. Департамента ГОЧСиПБ г. Москвы на основании соответствующих ТУ. По средством блока акустического оповещения БАО-300 (V60 М), либо его аналога. Назначение СОУЭ: - своевременное информирования людей о пожаре в целях организации безопасной незамедлительной эвакуации; - использование в качестве объектовой системы оповещения для трансляции сигналов оповещения и (или) экстренной информации по ГО и ЧС по каналам СОУЭ . - СОУЭ должна обеспечивать передачу экстренной информации и сигналов оповещения по ГО и ЧС во все помещения постоянного и временного пребывания людей, а также на прилегающей к ним территории объекта посредством наружных громкоговорителей. В помещениях, не предназначенных для постоянного пребывания людей (венткамеры, технические помещения, ИТП, насосные и т.д.) предусмотреть звуковое оповещение. Перечень данных помещений согласовать с Заказчиком. - В состав СОУЭ включить следующие элементы: - речевое оповещение; - световое оповещение: табло "Выход", световые оповещатели, указывающие направление движения в соответствии с расчетной схемой эвакуации (обеспечить возможность визуального наблюдения как минимум одного указателя из любой точки в границах путей эвакуации); - световое оповещение для МГН (световые мигающие табло “Пожар”); - средства обратной связи зон безопасности МГН с помещением пожарного поста (помещением охраны с круглосуточным пребыванием дежурного персонала); - средства обратной связи зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста (помещением охраны с круглосуточным пребыванием дежурного персонала) при организации СОУЭ IV или V типа. - Световыми мигающими оповещателями “Пожар” (световое оповещение для МГН) оснастить общественные зоны здания доступные для МГН. В помещениях с повышенным уровнем шума (более 95 дБА) также предусмотреть установку световых мигающих оповещателей. - Управление световыми оповещателями по сигналу «Пожар» предусмотреть от оборудования СПС. Световые оповещатели «Выход» и оповещатели, указывающие направление эвакуации, должны менять свое состояние при поступлении сигнала «Пожар» (т.е. включаться, если раньше они были выключены, или мигать, если до этого они были включены). - При проектировании СОУЭ предусмотреть резерв мощности на каждой линии речевого оповещения не менее 30%. - В составе оборудования СОУЭ, отвечающего за формирование управляющих сигналов, предусмотреть: - оборудование для записи сообщений в рамках оповещения о пожаре, - передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации по ГО и ЧС; - оборудование для воспроизведения данных сообщений по команде оператора с микрофонной консолей., в том числе с возможностью передачи сообщений высшего приоритета в ручном режиме. Установку микрофонных консолей предусмотреть на пожарном посту (в помещении охраны с круглосуточным пребыванием дежурного персонала) и в зоне ресепшн; - проигрыватель CD/MP3 (для трансляции программ на комфортном для восприятия посетителей уровне звукового давления, при автоматическом обеспечении уровня звукового давления согласно СП3.13130 в случае начала трансляции сигнала о пожаре); - оборудование для возможности подключения внешних источников аудиосигнала (для ретрансляции программ на комфортном для восприятия посетителей уровне звукового давления, при автоматическом обеспечении уровня звукового давления согласно СП3.13130 в случае начала трансляции сигнала о пожаре); - тех. решения по передаче сигналов о неисправности компонентов системы в СПС. - СОУЭ должна выполнять функцию звонковой сигнализации (оповещения) с управлением в ручном и автоматическом режимах, в целях оповещения о начале и окончании учебных занятий. Проектом предусмотреть зонирование объекта: - Зоны общественного питания; - Кабинеты, для проведения занятий. - Другие МОП; - Административные и служебные помещения для персонала и пед. состава; - Технические зоны (в случае оснащения из речевым оповещением). - Прилегающая к зданию(ям) территория объекта. Окончательный перечень зон согласовать с Заказчиком. В одной линии оповещения исключить помещения с и без доступа посетителей (обеспечить возможность подачи объявлений, касающихся только персонала, без прослушивания сообщений посетителями). Проектом предусмотреть возможность трансляции музыкальных программ в отдельные зоны (указанные выше) с микшированием сигнала с микрофонных консолей. Кабельные линии СОУЭ выполнить на основе сертифицированных огнестойких кабельных линий (ОКЛ), сохраняющих работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Монтаж ОКЛ выполнить в соответствии с требованиями технической документации на ОКЛ с соблюдением требований СП 6.13130. Одиночную прокладку выполнить скрыто (в конструкциях стен, в штробах, над фальшпотолком и т.д.) в помещениях, не относящихся по своему функциональному назначению к техническим помещениям. Прокладку ОКЛ выполнить скрыто по помещениям, к которым предъявляются требования по интерьерным решениям. В помещениях технического назначения прокладку выполнить открыто по конструкциям стен, потолков в соответствии с требованиями технической документации на ОКЛ. Смежные разделы Проектной документации и комплекты рабочих чертежей Рабочей документации должны отражать решения по организации скрытой прокладки кабельных трасс, установке встраиваемых устройств и т.д. в том случае, если данные решения влияют на порядок проведения работ по реализации конструктивных и архитектурно−планировочных решений. Кабельная продукция должна отвечать требованиям ГОСТ 31565. На этапе разработки Рабочей документации должны быть представлены все исчерпывающие указания по монтажу оконечного оборудования, по методам и способу прокладки кабельных трасс на отдельных участках в объеме всей системы. Должны быть разработаны соответствующие узлы прохода кабельных трасс, представлены монтажные схемы, представлены таблицы (схемы) кабельных соединений согласно Табл. Б.1 Приложению Б ГОСТ Р 21.703, представлены схемы подключений и схемы внешних проводок. Структурные схемы должны отражать функциональные взаимосвязи компонентов системы, а также их позиционное размещение как центрального оборудования, так и периферийных элементов (с указанием этажа, зоны, помещения). Система охранного телевидения Предусмотреть на проектируемом объекте систему охранного телевидения (далее СОТ). Разработать раздел проектной документации в соответствии ТУ ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» с учетом положений ГОСТ Р 51558 и рекомендаций Р 78.36.002. СОТ предназначена для обеспечения возможности круглосуточного наблюдения за территорией, прилегающей непосредственно к зданию, и в отдельных зонах внутри него, записи видеоинформации, возможности документирования происходящих событий с целью их последующего анализа. В состав системы должны входить: - IP видеокамеры для возможности регистрации происходящих событий; - Коммутаторы для подключения видеокамер; - Серверное оборудование для управления системой и организации записи и хранения информации. Серверное оборудование, перечень необходимых лицензий, тех. характеристики камер и т.д. должны быть определены в том числе с учетом требований по подключению к ЕЦХД по второму типу интеграции в соответствии с «Регламентом», утвержденном распоряжением Департамента информационных технологий г. Москвы от 31.07.2015 № 64−16−241/15, без дублирования оборудования. - АРМ оператора СОТ для возможности наблюдения за обстановкой внутри здания и прилегающей территорией. АРМ оператора СОТ для возможности наблюдения за обстановкой внутри здания и прилегающей территорией, в соответствии с утвержденным перечнем. Количество мониторов принять из расчета 24 видеокамеры на 1 монитор диагональю на менее 28”. АРМ разместить в помещении постаов охраны. Проектируемая СОТ должна иметь возможность подключения камер СОТ к государственной информационной системе «Единый центр хранения обработки данных» по второму типу интеграции в соответствии с «Регламентом передачи информации об объектах видеонаблюдения в государственную информационную систему «ЕЦХД» из внешних систем видеонаблюдения», утвержденному распоряжением Департамента информационных технологий г. Москвы от 31.07.2015 № 64−16−241/15. Видеокамеры и видеорегистраторы должны отвечать требованиям по интеграции с ЕЦХД в соответствии с ТУ ГБУ «ЕИРЦ города Москвы». В качестве камер СОТ использовать камеры с матрицей 5Мп, вариофокальным объективом и автофокусом. Внутри помещений предусмотреть купольные камеры. Для наружной установки предусмотреть корпусные цилиндрические камеры. В случае необходимости установки камер на высоте более 8м от уровня чистого пола для внутренних камер или на высоте более 8м от проектной отметки земли для наружных камер параметры матрицы камеры дополнительно согласовать с Заказчиком. Камеры СОТ должны быть оснащены встроенной в конструкцию ИК−подсветкой, позволяющей осуществлять мониторинг в пределах всей контролируемой камерой зоны в условиях недостаточного естественного или электроосвещения. Видеокамеры должны обеспечивать просмотр оперативной обстановки в следующих зонах: - периметр здания, пожарные проезды, парковочные зоны; - все входы/выходы из здания (камеры СОТ должны быть расположены как для мониторинга как входящих, так и выходящих граждан, посещающих образовательное учреждение); - все ворота/калитки во периметральном заграждении (камеры СОТ должны быть расположены как для мониторинга как входящих посетителей или въезжающих автомобилей, так и выходящих посетителей или выезжающих автомобилей); - учебные классы; - зоны подхода к помещениям инженерного обеспечения здания (венткамеры, электрощитовые, серверные/аппаратные, ИТП, насосные, и т.д.); - гардероб; - холлы, вестибюли и коридоры; - лифтовые холлы и зоны пож. безопасности; - приемная директора, переговорная; - актовые зала; - помещение охраны. Окончательный перечень помещений, оснащенных средствами СОТ, технические особенности проектируемой системы, тип оборудования в составе системы согласовать с Заказчиком. Проектом определить фокусное расстояние для каждой камеры с учетом геометрии зоны мониторинга и типа светочувствительного сенсора. В описательной части проекта представить расчет, подтверждающий заложенный объем видеоархива с учетом его потребной глубины, размера кадра и коэффициента, определяющего суточную плотность записи по детекции движения). При этом глубину архива принять 30 суток (запись по детекции движения с коэффициентом К=0,7). В графической части проекта помимо прочего представить план расположения внешних камер СОТ, с учетом решений по ген. плану, на котором изображены конусы зон мониторинга с учетом фокусного расстояния объектива и предельной дальности ИК−подсветки. Проектом предусмотреть автономную работу СОТ в течение не менее 0,5 часа в случае пропадания напряжения питания сети переменного тока. СОТ должны обеспечивать: - формирование сообщения для оператора АРМ при детекции движения с выводом видео на экран; - цифровое масштабирование изображений; - просмотр, записанных в видеоархив данных, поиск по дате, времени, номеру камеры; - возможность создания удаленных рабочих мест. Передачу данных с камер осуществить по локальной вычислительной сети объекта (сегмент ЛВС СБ) с использованием управляемых PoE коммутаторов. Для камер СОТ наружной установки предусмотреть мероприятия по грозозащите. Мощность источников бесперебойного питания и емкость аккумуляторных батарей (обеспечивающих автономную работу СОТ в течение не менее 0,5 часа в случае пропадания напряжения питания сети переменного тока) определить исходя из потребностей проектируемой системы (количества и токопотребления коммутаторов сегмента ЛВС СБ, токопотребления АРМ СОТ). Прокладка кабельных трасс должна преимущественно осуществляться в лотках системы кабельных каналов. Одиночную прокладку кабельных трасс выполнить скрыто (в конструкциях стен, в штробах, над фальшпотолком и т.д.) в помещениях, не относящихся по своему функциональному назначению к техническим помещениям. Прокладку кабельных трасс выполнить скрыто по помещениям, к которым предъявляются требования по интерьерным решениям. В помещениях технического назначения прокладку выполнить открыто по конструкциям стен, потолков в гофр. трубах, за исключением тех. участков, которые расположены в незащищенной зоне, а именно: а) “слепая” зона СОТ, в том числе доступ к которой перекрыт зонами, контролируемыми СОТ; б) участок, доступ к которому может быть осуществлен, минуя точку прохода СКУД). Кабельная продукция должна отвечать требованиям ГОСТ 31565. Структурные схемы должны отражать функциональные взаимосвязи компонентов системы, а также их позиционное размещение как центрального оборудования, так и периферийных элементов (с указанием этажа, зоны, помещения). На этапе разработки Рабочей документации должны быть представлены все исчерпывающие указания по монтажу оконечного оборудования, по методам и способу прокладки кабельных трасс на отдельных участках в объеме всей системы. Должны быть разработаны соответствующие узлы прохода кабельных трасс, представлены монтажные схемы, представлены таблицы (схемы) кабельных соединений согласно Табл. Б.1 Приложению Б ГОСТ Р 21.703, представлены схемы подключений и схемы внешних проводок. Система контроля и управления доступом Предусмотреть на проектируемом объекте систему контроля и управления доступом (далее СКУД). СКУД выполнить в соответствии с требованиями Приказа от 24 апреля 2017 года N 309 Департамента здравоохранения города Москвы. СКУД должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 54831, ГОСТ 31471 и учитывать рекомендации РД 78.36.003, Р 78.36.032. Предусмотреть централизованное управление доступом в помещения и контролируемые зоны с АРМ СКУД (совместить с АРМ СОТС), с возможностью отображения планов помещений, мест прохода. АРМ разместить в помещении поста охраны. Предусмотреть регистрацию событий в системе на АРМ. Предусмотреть автоматическую разблокировку замков дверей на путях эвакуации при поступлении сигнала «пожар» от СПС. Автономную работу СКУД предусмотреть не менее 8 часов при пропадании напряжения питания сети переменного тока. Контроллеры и блоки питания СКУД допускается размещать в защищаемых технических помещениях, а также на стенах за фальшпотолками внутри защищаемых помещений. Средствами СКУД оборудовать следующие зоны и помещения: - двери, ведущие из зоны с пребыванием учащихся и посетителей в служебную зону, в административную зону и в зону технических помещений (электрощитовых, ГРЩ, ВРУ, помещений водоподготовки бассейна, насосных, ИТП, венткамер и других помещений для размещения инженерного оборудования). При этом тех. решение по оснащению дверей средствами СКУД должно отражать подход, при котором помещения подлежащие защите СКУД объединяются в группу и если в соответствии с архитектурно−планировочными решениями количество дверей, ведущих в зону технических помещений меньше, чем непосредственно самих помещений (например, при устройстве общего коридора, объединяющего различные помещения для размещения инженерного оборудования), то средствами СКУД оборудуются именно общие двери, ведущие в выше описанные зоны, а не индивидуально каждая дверь, в каждое отдельное помещение. - двери серверных, аппаратных, кроссовых. В отличие от указанного выше пункта, оснастить средствами СКУД каждое отдельное помещение, даже в том случае, если серверная располагается внутри группы помещений, доступ в которую уже защищен средствами СКУД на общей двери. - все входы в здание (или здания в объеме проектируемого объекта). - все входы в подвал. - входы помещение охраны. Перечень зон и помещений с представлением на плане проектируемого здания согласовать с Заказчиком. В рамках отдельного согласования с Заказчиком предусмотреть установку электронной ключницы для хранения ключей от дверей зон и помещений, указанных выше. Также в полной мере учесть требования п. 21.13 настоящего ЗнП. Предусмотреть разделение уровней доступа различных групп персонала образовательного учреждения и согласовать такое разделение с Заказчиком. Комплекс технических средств СКУД должен обеспечивать: - санкционированный проход через точки прохода, оборудованные элементами СКУД; - ручную экстренную разблокировку оборудованных СКУД дверей на путях эвакуации (помимо автоматической), с выдачей сигнала тревоги на АРМ и блоки индикации; - доступ сотрудников в зоны и помещения согласно разграничению прав доступа; - ведение и просмотр архива и оперативной информации; - возможность выдачи отчетов по времени прохода сотрудников для учёта рабочего времени; - управление работой устройств, преграждающих управляемых (в общем случае двери, оснащенные исполнительными элементами СКУД), в точках доступа СКУД по командам оператора; - автоматический контроль исправности средств, входящих в систему, и линий передачи информации; - возможность автономной работы системы с полноценным сохранением всех функций при отказе связи с компьютером АРМ; - установку режима свободного доступа со средств управления СКУД при аварийных ситуациях и чрезвычайных происшествиях (пожар, землетрясение, взрыв и т.п.); - блокировку прохода по точкам доступа командой со средств управления СКУД; - защиту от повторного использования идентификатора для прохода в одном направлении. Типовое оснащение точки доступа СКУД: - замок электромагнитный/электромеханический врезной/накладной (тип согласовать с Заказчиком в рамках согласования перечня зон и помещений с представлением на плане проектируемого здания); - датчики контроля положения двери; - считыватель бесконтактных карт на вход и кнопка запроса на выход (стандарт идентифицирующих изделий согласовать с Заказчиком); - кнопка экстренной разблокировки двери; - доводчик. Электромагнитные/электромеханические (врезные) замки и доводчики оснащаются по заданию раздела СКУД и предусматриваются разделом АР комплектно в составе двери. Кабельная продукция должна отвечать требованиям ГОСТ 31565. Прокладка кабельных трасс должна преимущественно осуществляться в лотках системы кабельных каналов. Одиночную прокладку кабельных трасс выполнить скрыто (в конструкциях стен, в штробах, над фальшпотолком и т.д.) в помещениях, не относящихся по своему функциональному назначению к техническим помещениям. Прокладку кабельных трасс выполнить скрыто по помещениям, к которым предъявляются требования по интерьерным решениям. В помещениях технического назначения прокладку выполнить открыто по конструкциям стен, потолков в гофр. трубах. Структурные схемы должны отражать функциональные взаимосвязи компонентов системы, а также их позиционное размещение как центрального оборудования, так и периферийных элементов (с указанием этажа, зоны, помещения). На этапе разработки Рабочей документации должны быть представлены все исчерпывающие указания по монтажу оконечного оборудования, по методам и способу прокладки кабельных трасс на отдельных участках в объеме всей системы. Должны быть разработаны соответствующие узлы прохода кабельных трасс, представлены монтажные схемы, представлены таблицы (схемы) кабельных соединений согласно Табл. Б.1 Приложению Б ГОСТ Р 21.703, представлены схемы подключений и схемы внешних проводок. Система охранно-тревожной сигнализации Предусмотреть в проектируемом здании систему охранной и тревожной сигнализации (далее СОТС). СОТС должна быть разработана с учетом положений ГОСТ Р 52435, а также учитывать рекомендации РД 78.36.003, Р 78.36.032. Тех. средства тревожной сигнализации включить в объем СОТС согласно положениям ТУ ФГКУ УВО ВНГ по г. Москве. Для помещений хранению наркотических и психотропных средств предусмотреть установку средств охранной и тревожной сигнализации с выводом тревожного сигнала и сигнала сработки охранных извещателей на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) ФГКУ УВО ВНГ по г. Москве. Оборудование, предназначенное для передачи извещений установить в помещении поста охраны. Тревожную сигнализацию выполнить в соответствии с Техническим заданием ФГКУ УВО ВНГ по г. Москве, Приказом Департамента здравоохранения города Москвы, требованиями нормативных документов. Передачу тревожных сообщений предусмотреть по двум каналам связи Ethernet и GSM. Предусмотреть не менее двух тревожных кнопок на радиоканале, подключенных к тревожной сигнализации. Оборудование СОТС должно предусматривать регистрацию всех событий, происходящих в системе. Автономную работу СОТС предусмотреть не менее 24 ч. при пропадании напряжения питания сети переменного тока. Проектом предусмотреть централизованную постановку/снятие с охраны, прием и отображение тревожных сигналов от охранных извещателей на панели управления/индикации и АРМ СОТС (АРМ совместить с АРМ СКУД), установленном в помещении охраны объекта. СОТС должна обеспечивать: - обнаружение несанкционированного доступа в охраняемые зоны, здания, сооружения, помещения; - выдачу сигнала о срабатывании средств обнаружения в дежурные (охранные, диспетчерские) службы для принятия ими соответствующих действий; - самодиагностику шлейфов и оборудования; - ведение архива всех событий, происходящих в системе, с фиксацией всех необходимых сведений для их последующей однозначной идентификации (тип и номер устройства, тип и причина события, дата и время его наступления); - исключение возможности бесконтрольного снятия с охраны/постановки под охрану; - подачу необходимых команд управления на исполнительные устройства. Система охранно-тревожной сигнализации должна быть интегрирована программно-аппаратным способом со СКУД и СОТ. Средствами СОТС оборудовать: - входы с улицы (если дверь в светопрозрачном исполнении, дополнительно установить ИК−извещатель типа «штора»), в том числе уличные двери технических помещений; - двери технических помещений; - открывающиеся створки окон на 1 этаже проектируемого здания; - выходы на кровлю. - уличные решетки воздухозаборных коммуникаций ОВ. На перечисленных участках предусмотреть установку извещателей I первого рубежа охраны (магнитоконтактные извещатели на открытие, извещатели разбития стекла и инфракрасными извещателями типа штора). Организацию II рубежа охраны предусмотреть в следующих помещениях: - Кабинет бухгалтерии. - Помещения хранения материальных ценностей. Технические средства СОТС должны обеспечивать: - индикацию текущего состояния дверей и объема контролируемых помещений (взято под охрану, снято с охраны, неисправность, тревога), а также тревожных кнопок (взято под охрану, неисправность, тревога); - протоколирование с указанием даты и времени следующих событий: «Взятие зоны/помещения на охрану», «Снятие зоны/помещения с охраны», «Тревога с указанием зоны нарушения», «Реакция оператора на тревогу»; - контроль исправности и состояния элементов СОТС и линий связи с ними. Кабельная продукция должна отвечать требованиям ГОСТ 31565. Прокладка кабельных трасс должна преимущественно осуществляться в лотках системы кабельных каналов. Одиночную прокладку кабельных трасс выполнить скрыто (в конструкциях стен, в штробах, над фальшпотолком и т.д.) в помещениях, не относящихся по своему функциональному назначению к техническим помещениям. Прокладку кабельных трасс выполнить скрыто по помещениям, к которым предъявляются требования по интерьерным решениям. В помещениях технического назначения прокладку выполнить открыто по конструкциям стен, потолков в гофр. трубах. Структурные схемы должны отражать функциональные взаимосвязи компонентов системы, а также их позиционное размещение как центрального оборудования, так и периферийных элементов (с указанием этажа, зоны, помещения). На этапе разработки Рабочей документации должны быть представлены все исчерпывающие указания по монтажу оконечного оборудования, по методам и способу прокладки кабельных трасс на отдельных участках в объеме всей системы. Должны быть разработаны соответствующие узлы прохода кабельных трасс, представлены монтажные схемы, представлены таблицы (схемы) кабельных соединений согласно Табл. Б.1 Приложению Б ГОСТ Р 21.703, представлены схемы подключений и схемы внешних проводок. Электрочасофикация Предусмотреть на проектируемом объекте систему электрочасофикации (далее ЭЧС). ЭЧС должна соответствовать требованиям СП134.13330. Проектом предусмотреть установку сервера/первичных часов ЭЧС и необходимого количества вторичных часов. Вторичные часы установить в следующих помещениях: - вестибюли входных групп; - зона гардероба; - помещения диспетчерских, постов охраны, пожарных постов; - помещения администрации. Также при установке вторичных часов учесть задание раздела ТХ. Окончательный перечень помещений, оснащаемых элементами ЭЧС, технические особенности проектируемой системы, типы вторичных устройств в составе системы согласовать с Заказчиком. Синхронизацию времени предусмотреть по спутниковым сигналам Глонасс. Сервер/первичные часы установить в помещении серверной, приемник сигналов синхронизации установить в месте с уверенным приемом сигнала. Автономную работу ЭЧС предусмотреть не менее 0,5 часа при пропадании напряжения питания сети переменного ЭЧС должна обеспечивать: - показ точного времени с синхронизацией от сервера/первичных часов; - автоматическую синхронизацию времени по сигналам точного времени, передаваемым по каналам ГЛОНАСС. - управление вторичными часами; - управление фасадными часами (при наличии); - трансляцию сигналов точного времени к спортивному табло, оснащенному соответствующим сектором, отображающим текущее время; - автоматическую установку показаний часов после отключения питания или аварии на линии. Кабельная продукция должна отвечать требованиям ГОСТ 31565. Прокладка кабельных трасс должна преимущественно осуществляться в лотках системы кабельных каналов. Одиночную прокладку кабельных трасс выполнить скрыто (в конструкциях стен, в штробах, над фальшпотолком и т.д.) в помещениях, не относящихся по своему функциональному назначению к техническим помещениям. Прокладку кабельных трасс выполнить скрыто по помещениям, к которым предъявляются требования по интерьерным решениям. В помещениях технического назначения прокладку выполнить открыто по конструкциям стен, потолков в гофр. трубах. Структурные схемы должны отражать функциональные взаимосвязи компонентов системы, а также их позиционное размещение как центрального оборудования, так и периферийных элементов (с указанием этажа, зоны, помещения). На этапе разработки Рабочей документации должны быть представлены все исчерпывающие указания по монтажу оконечного оборудования, по методам и способу прокладки кабельных трасс на отдельных участках в объеме всей системы. Должны быть разработаны соответствующие узлы прохода кабельных трасс, представлены монтажные схемы, представлены таблицы (схемы) кабельных соединений согласно Табл. Б.1 Приложению Б ГОСТ Р 21.703, представлены схемы подключений и схемы внешних проводок.так и периферийных элементов (с указанием этажа, зоны, помещения). Автоматизированная система учета потребления ресурсов На проектируемом объекте предусмотреть автоматизированную систему учета потребления ресурсов (далее АСУПР). Назначение АСУПР: сбор и обработка данных для организации возможности последующей передачи показаний приборов учета потребления воды, тепловой энергии и электроэнергии. Способ дистанционной передачи показаний приборов учета согласовать с Заказчиком, в зависимости от положений ТУ ресурсоснабжающих организаций. Система кабельных каналов На проектируемом объекте предусмотреть систему кабельных каналов (далее СКК). СКК предназначена для прокладки кабелей всех систем, предусматривающих организацию кабельного хозяйства, в том числе кабелей: - Систем связи, безопасности, диспетчеризации, автоматизации; - Систем электроснабжения; Для системы противопожарной защиты необходимо устройство ОКЛ. Тех. решения по ОКЛ разрабатываются в составе разделов противопожарной защиты. Для указанных выше двух групп систем, предусматриваются отдельные лотки, с учетом требований п. 2.1.16 ПУЭ 7 изд. и общее решение по подвесу или консольному креплению. СКК должна обеспечивать: - механическую защиту кабелей от внешних воздействий; - соблюдение необходимых радиусов изгиба кабелей всех типов, укладываемых в СКК; - возможность перепротяжки кабелей; - соблюдение требований по взаимному расположению кабелей внутри кабельных лотков и коробов; - безопасность и удобство технического обслуживания и эксплуатации сетей связи. - Установить следующую предельную заполняемость для кабельных трасс: - горизонтальные кабельные трассы 60%; - вертикальные кабельные трассы 40%; - закладные коммуникации (трубы, каналы и т.д.) 40%; Для прокладки кабельной продукции применить перфорированные металлические лотки и пластиковые кабель−каналы. При этом установочные изделия, модули, рамки для RJ-45 и розеток ~220В должны быть общими, в том случае если указанные изделия позиционно расположены рядом и предназначены для подключения одного устройства. При наличии фальшпотолков, прокладку линии СКК выполнить в пространстве над фальшпотолком. В помещениях, к которым предъявляются требования в части интерьера в объеме дизайн−проекта, не допускается открытой прокладки кабельных трасс, в том числе для опусков к инженерному оборудованию. Система коллективного приема телесигнала Предусмотреть на проектируемом объекте систему коллективного приема телесигнала (далее СКПТ). СКПТ выполнить в соответствии с ТУ оператора предоставления услуг связи. Предусмотреть абонентскую сеть с установкой телевизионных розеток. Приемное и усилительное оборудование для телевидения (ТВ) разместить в соответствии с ТУ. Допускается по согласованию с Заказчиком и в зависимости от положений ТУ СКПТ предусмотреть на базе IPTV. В этом случае абонентскую сеть с установкой телевизионных розеток предусмотреть в объеме ЛВС.СКС. Приемное и усилительное оборудование СКПТ разместить в соответствии с ТУ. Проектом предусмотреть оборудование для получения и трансляции образовательного, развлекательного или информационного видеоконтента из локальных хранилищ, интегрированных в IT инфраструктуру объекта. Кабельная продукция должна отвечать требованиям ГОСТ 31565. Прокладка кабельных трасс должна преимущественно осуществляться в лотках системы кабельных каналов. Одиночную прокладку кабельных трасс выполнить скрыто (в конструкциях стен, в штробах, над фальшпотолком и т.д.) в помещениях, не относящихся по своему функциональному назначению к техническим помещениям. Прокладку кабельных трасс выполнить скрыто по помещениям, к которым предъявляются требования по интерьерным решениям. В помещениях технического назначения прокладку выполнить открыто по конструкциям стен, потолков в гофр. трубах. Структурные схемы должны отражать функциональные взаимосвязи компонентов системы, а также их позиционное размещение как центрального оборудования, так и периферийных элементов (с указанием этажа, зоны, помещения). На этапе разработки Рабочей документации должны быть представлены все исчерпывающие указания по монтажу оконечного оборудования, по методам и способу прокладки кабельных трасс на отдельных участках в объеме всей системы. Должны быть разработаны соответствующие узлы прохода кабельных трасс, представлены монтажные схемы, представлены таблицы (схемы) кабельных соединений согласно Табл. Б.1 Приложению Б ГОСТ Р 21.703, представлены схемы подключений и схемы внешних проводок. Система связи и сигнализации для маломобильных групп населения В объеме проектируемого объекта предусмотреть систему связи и сигнализации для маломобильных групп населения (далее ССМГН). ССМГН должна соответствовать требованиям СП 59.13330. ССМГН должна предусматривать тех. решения по организации двухсторонней связи с дежурным постом из помещений, в которых МГН могут оказаться одни. Разработку проекта осуществить с учетом решений ОДИ. Предусмотреть установку вызывных панелей / переговорных устройств в следующих зонах: - санузлы и душевые для МГН; - парковочная зона для МГН; - любые замкнутые пространства, где человек, относящийся к МГН может оказаться один. Санузлы и душевые для МГН оборудовать: • кнопкой вызова в помощи на высоте 0,6-0,8 м со шнурком до пола; • кнопкой сброса внутри помещения на высоте 0,8-1,2 м, что позволяет осуществить сброс вызова самому инвалиду, если он решил отменить вызов, в том числе при ошибочном использовании; • светозвуковым оповещателем над входом в санузел или душевую; • переговорное устройство. Автономную работу ССМГН предусмотреть не менее 1 часа при пропадании напряжения питания сети переменного тока. Средства связи, сигнализации и информирования ССМГН должны быть снабжены соответствующей тактильной информацией. Прокладка кабельных трасс должна преимущественно осуществляться в лотках системы кабельных каналов. Одиночную прокладку кабельных трасс выполнить скрыто (в конструкциях стен, в штробах, над фальшпотолком и т.д.) в помещениях, не относящихся по своему функциональному назначению к техническим помещениям. Прокладку кабельных трасс выполнить скрыто по помещениям, к которым предъявляются требования по интерьерным решениям. Смежные разделы Проектной документации и комплекты рабочих чертежей Рабочей документации должны отражать решения по организации скрытой прокладки кабельных трасс, установке встраиваемых устройств и т.д. в том случае, если данные решения влияют на порядок проведения работ по реализации конструктивных и архитектурно−планировочных решений. Кабельная продукция должна отвечать требованиям ГОСТ 31565. На этапе разработки Рабочей документации должны быть представлены все исчерпывающие указания по монтажу оконечного оборудования, по методам и способу прокладки кабельных трасс на отдельных участках в объеме всей системы. Должны быть разработаны соответствующие узлы прохода кабельных трасс, представлены монтажные схемы, представлены таблицы (схемы) кабельных соединений согласно Табл. Б.1 Приложению Б ГОСТ Р 21.703, представлены схемы подключений и схемы внешних проводок. Структурные схемы должны отражать функциональные взаимосвязи компонентов системы, а также их позиционное размещение как центрального оборудования, так и периферийных элементов (с указанием этажа, зоны, помещения). Локальная вычислительная сеть. Структурированная кабельная система В объеме проектируемого объекта предусмотреть локальную вычислительную сеть и структурированную кабельную систему (далее ЛВС.СКС). ЛВС.СКС разработать в соответствии с положениями Методических рекомендациями по построению ЛВС и СКС органов исполнительной власти города Москвы (распоряжение Департамента информационных технологий города Москвы от 25.07.2013 № 64-16-283/13) Назначение ЛВС.СКС: - поддержка всех возможных информационных сервисов образовательного учреждения за счет создания единой среды передачи данных; - предоставление высокоскоростного доступа к сетевым ресурсам; - организация передающей среды в целях подключения оборудования, осуществляющего прием и передачу данных по каналам Ethernet; - обеспечение надежности, гибкости, расширяемости физического уровня информационно−вычислительной среды в сочетании с минимизацией количества IT−специалистов, привлекаемых для её эксплуатационного обслуживания и администрирования. ЛВС.СКС должна строится по топологии «Иерархическая звезда», с коммутаторами уровня доступа и коммутатором распределения. Коммутатор распределения должен обеспечивать отказоустойчивость ЛВС путем использования соответствующих протоколов третьего уровня модели OSI. Подключение ЛВС к сети связи общего пользования должно выполняться согласно действующим техническим условиям (далее ТУ) оператора связи. Сегмент ЛВС для нужд СБ организовать с выделением отдельной горизонтальной подсистемы СКС от кроссового оборудования до оконечных интерфейсов в топологии «Иерархическая звезда». В зависимости от положений, изложенных в ТУ оператора связи коммутатор уровня агрегации опционально может поставляться оператором связи и устанавливаться на объекте за счет средств указанного оператора. Коммутаторы доступа должны удовлетворять следующим требованиям: - устанавливаться в шкаф 19”; - поддерживать стандарты «Power оver Ethernet» (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt); - поддерживать стандарт IEEE 802.1x; - иметь размер таблицы MAC адресов не менее 8000 записей; - обеспечивать возможность прохождения через порт трафика только от/для предустановленных MAC адресов; - поддерживать резервирование по питанию; - поддерживать списки доступа для протоколов IPv4 на уровне VLAN и отдельного порта; - поддерживать списки доступа, применяемые на порт и VLAN; - обеспечивать объединение нескольких физических каналов в один логический; - поддерживать высокоприоритетную очередь, пакеты из которой обрабатываются раньше, чем пакеты из других очередей; - обеспечивать различные алгоритмы организации очередей обслуживания трафика; - обеспечивать - обеспечивать возможность ограничения скорости на интерфейсах. Предусмотреть возможность физического и логического разделения сегментов ЛВС в соответствии с требованиями Заказчика. Количество виртуальных сетей, требования к пропускной способности и перечень сегментов безопасности определить на этапе проектирования и согласовать с Заказчиком. Количество и типы портов ЛВС на коммутаторах определить исходя из количества устройств каждой подсистемы, требующей подключения к ЛВС. Проектируемая СКС (как функциональный сегмент ЛВС.СКС) должна соответствовать: - ГОСТ Р 53246; - ГОСТ Р 58238; - ТУ оператора связи. СКС должна включать: - горизонтальную подсистему. - вертикальную подсистему. Прокладка кабельных линий: - групповая прокладка – лотковая; - одиночная прокладка - в трубах. Горизонтальная подсистема − кабельная система на основе медного кабеля типа витая пара для внутренней прокладки. Длина сегмента − не более 90м. Организовать горизонтальную составляющую СКС на основе медных кабелей. Использовать компоненты СКС категории не ниже 5е по EIA/TIA−568. В обоснованных случаях (по заданию от разработчиков смежных систем) предусмотреть подключение медным кабелем категории 6 с применением соответствующих кроссовых изделий и каналообразующего оборудования. Вертикальная подсистема − кабельная система на основе многомодовых оптических кабелей с поддержкой скорости передачи данных до 10Гбит/с, позволяющих обеспечить передачу данных между коммутационным оборудованием, проложенных от главного коммутационного узла здания до локальных коммутационных узлов, расположенных ближе к оконечным интерфейсам в топологии «Иерархическая звезда». Количество и характеристики оптических кабелей определить проектом, учесть логическую структуру ЛВС с выделенными уровнями доступа и ядра. Общую структуру ЛВС.СКС предварительно согласовать с Заказчиком. Типовое рабочее место (АРМ) должно включать две розетки RJ−45 категории 5e (подключение IP−телефона и персонального компьютера). Для подключения отдельных устройств, осуществляющих прием и передачу данных по каналам Ethernet (например: принтеры, многофункциональные устройства, оборудование автоматики и диспетчеризации, оборудование СБ, мультимедийное оборудование и т.д.) предусмотреть одну розетку RJ−45 категории 5e, если иное не предусмотрено технической документацией на устройство. Допускаются дополнительные объемы по заданию от смежных разделов. Количество рабочих мест уточняется проектом марки ТХ, утвержденным Заказчиком. Местоположение рабочих мест СКС, кабельных трасс, кроссовых и серверных помещений должно быть согласовано с Заказчиком. Состав АРМ для учебного места согласовывается с Заказчиком до начала проектирования. При разработке системы должна быть учтена возможность оперативного расширения емкости проектируемой сети без необходимости последующего перепроектирования. В объеме ЛВС.СКС предусмотреть тех. решения по организации беспроводной сети передачи данных (далее БЛВС). Технические решения должны обеспечивать покрытие радиосети Wi−Fi IEEE 802.11 a/g/n/ac/ax. Точки доступа Wi−Fi должны обеспечивать: - беспроводной доступ к сети Интернет для персонала, а также гостевой доступ; - бесшовное покрытие Wi−Fi в зонах потенциального пребывания посетителей проектируемого объекта. Конкретный перечень площадей, обеспечиваемых покрытием Wi−Fi, уточняется на этапе проектирования и согласовывается с Заказчиком. Количество сегментов БЛВС, возможность гостевого доступа, а также возможность подключения к тем или иным сегментам ЛВС определить на этапе проектирования и согласовать с Заказчиком. Количество и расстановка точки доступа Wi-Fi определить исходя из Wi-Fi-радиомоделирования. В объеме ЛВС.СКС предусмотреть ЛВС для обеспечения доступа к сервису “Московская электронная школа” и информационной системе “Проход и питание”. Выполнить в соответствии с требованиями Отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 30.12.2020 № 440/64-16-743/20. В объеме ЛВС.СКС предусмотреть тех. решения по организации предоставления сервиса телефонной связи с подключением абонентов к телефонной сети общего пользования (далее ТфОП) по каналам связи согласно выданным ТУ. Для обеспечения подключения абонентов к корпоративной сети и ТфОП предусмотреть установку в помещениях объекта IР­ телефонов. Тип телефонных аппаратов согласовать с Заказчиком. В объеме ЛВС.СКС предусмотреть тех. решения по организации проводного радиовещания согласно СП 133.13330. Тех. средства проводного радиовещания предназначены для приёма программ центрального и местного радиовещания, в том числе сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях, и распределения их с помощью проводной. Сопряжение с РАСЦО произвести в соответствии с Приказом №27−08−435/22 от 01.08.2022г. Департамента ГОЧСиПБ г. Москвы на основании соответствующих ТУ. В состав подсистемы проводного радиовещания включить: абонентские устройства проводного вещания (трехпрограммные приемники); блок сопряжения (конвертер), подключаемый к узлу формирования радиопрограмм оператора связи по сети оператора связи; распределительную и абонентскую сети. Предусмотреть четыре физически разделенных сегмента ЛВС: - сегмент связи (далее ЛВС СС); - сегмент безопасности (ЛВС СБ); - сегмент МЭШ (ЛВС МЭШ); - сегмент ИС «Проход и питание». Для сопряжения объектовой системы оповещения (ОСО) с РСО проектом предусмотреть установку устройства сопряжения (УСО) БАО-300 или аналог. Абонентское оборудование разместить в помещениях в соответствии с СП134.13130. Распределительную сеть выполнить от выходного разъема подключения абонентских линий конвертера сигналов радиотрансляции IP/СПВ через ограничительные коробки РОН−2 неразрывно (шлейфом) кабелем, соответствующим требованиям ГОСТ 31565. Абонентскую сеть выполнить от ограничительных коробок до радиорозеток кабелем, соответствующим требованиям ГОСТ 31565. Перечень помещений, оснащаемых радиорозетками, согласовать с Заказчиком. В помещении серверной применить шкафы, шириной не менее 800 мм и глубиной 1000 мм. При этом должен быть обеспечен доступ для обслуживания шкафов, как с фронтальной, так и с тыловой части. Для сохранения работоспособности центрального оборудования при пропадании напряжения питания 220В применить источники бесперебойного питания из расчета автономной работы не менее 0,5 ч (если иное не указано в ТУ). Расчет представить в описательной части проекта. Прокладка кабельных трасс должна осуществляться в лотках системы кабельных каналов. Одиночную прокладку кабельных трасс выполнить скрыто (в конструкциях стен, в штробах, над фальшпотолком и т.д.) в помещениях, не относящихся по своему функциональному назначению к техническим помещениям. Прокладку кабельных трасс выполнить скрыто по помещениям, к которым предъявляются требования по интерьерным решениям. В помещениях технического назначения прокладку выполнить открыто по конструкциям стен, потолков в гофр. трубах. Смежные разделы Проектной документации и комплекты рабочих чертежей Рабочей документации должны отражать решения по организации скрытой прокладки кабельных трасс, установке встраиваемых устройств и т.д. в том случае, если данные решения влияют на порядок проведения работ по реализации конструктивных и архитектурно−планировочных решений. Кабельная продукция должна отвечать требованиям ГОСТ 31565. На этапе разработки Рабочей документации должны быть представлены все исчерпывающие указания по монтажу оконечного оборудования, по методам и способу прокладки кабельных трасс на отдельных участках в объеме всей системы. Должны быть разработаны соответствующие узлы прохода кабельных трасс, представлены монтажные схемы, представлены таблицы (схемы) кабельных соединений согласно Табл. Б.1 Приложению Б ГОСТ Р 21.703, представлены схемы подключений и схемы внешних проводок. Структурные схемы должны отражать функциональные взаимосвязи компонентов системы, а также их позиционное размещение как центрального оборудования, так и периферийных элементов (с указанием этажа, зоны, помещения). Лифты Предусмотреть установку лифтового оборудования отечественного производства. Здание должно быть оборудовано пассажирскими лифтами, предназначенными для перемещения пожарных подразделений, МГН, в том числе передвигающимися на креслах-колясках с сопровождающими. Количество лифтов, габариты, грузоподъемность, скорость движения, а также необходимость применения лифтов для подъема пожарных подразделений, обеспечивающих эвакуацию из зон пожарной безопасности маломобильных групп граждан определить по расчету, с учетом максимально возможной численности инвалидов. Лифты должны соответствовать требованиям безопасности ПУБЭЛ, а также дополнительным требованиям безопасности к лифтам, подвергающимся вандальным действиям, соответствующим категории 1. Кабины лифтов и лифтовые холлы должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером и дежурным помещением пожарного поста (охраны). Предусмотреть двухстороннюю связь. Предусмотреть систему диспетчерского контроля состояния лифта. Система двусторонней связи должна быть укомплектована звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами (цветные световые пиктограммы в кабине). Над дверями (снаружи) лифтовых холлов предусмотреть комбинированные устройства звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. Проектные решения должны соответствовать требованиям действующих норм. Включение освещения стрелок при движении лифта должно сопровождаться звуковым сигналом: звуковой сигнал при движении кабины вверх звучит один раз, при движении кабины вниз - два раза. При остановке кабины речевой информатор должен сообщать номер этажа. Для устройства экстренного вызова использовать желтый цвет подсветки кнопки. Аварийные звуковые и визуальные сигналы оборудуются на посту управления кабины или над ним и должны включают в себя светящуюся желтую пиктограмму, которая показывает, что аварийный вызов подан и светящуюся зеленую пиктограмму, показывающую, что аварийный вызов принят. Контура заземления шахт лифтов подключать к основной системе уравнивания потенциалов (ГЗШ (РЕ)), заземление оборудования лифтов выполнить в соответствие с ПУЭ. Освещение шахты лифта выполнить в соответствие с действующей нормативной документацией. Предусмотреть электроснабжение лифтов для подъема пожарных подразделений, маломобильных групп населения по I категории надежности от панели пожарных устройств (ППУ) ВРУ. В местах прохода проводов и кабелей через строительные конструкции (стены, междуэтажные перекрытия и др.) выполнить закладные устройства из негорючих материалов. Зазоры между закладными устройствами и кабелем, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) заделать на всю глубину легко удаляемой массой из несгораемого материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций. Охранно-защитная дератизационная система Разработать раздел «Охранно-защитная дератизационная система» (ОЗДС) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Оснастить комплексом оборудования ОЗДС помещения пищеблока, цокольных (подвальных) этажей (в т.ч. ИТП, ВРУ, водомерный узел, электрощитовые и т.д.) Монтаж барьерной ленты системы ОЗДС не должен создавать препятствий на путях загрузки сырья и продуктов питания в целях соблюдения требований ПУЭ и техники безопасности. Исключить установку системы ОЗДС в помещениях категории П-IIа в целях соблюдения требований ПУЭ, техники безопасности и охраны труда. В эксплуатируемых помещениях исключить прокладку высоковольтных барьеров поперек проходов и путей провоза тележек. Предусмотреть вывод аварийного сигнала ОЗДС в систему АСУД. В местах прохода проводов и кабелей через строительные конструкции (стены, междуэтажные перекрытия и др.) выполнить закладные устройства из негорючих материалов. Зазоры между закладными устройствами и кабелем, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) заделать на всю глубину легко удаляемой массой из несгораемого материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций. Блок импульсного преобразователя устанавливать в помещениях электрощитовых согласно рекомендациям производителя. Блок высоковольтного усилителя размещать в защищаемых помещениях согласно рекомендациям производителя. Прокладку кабельной продукции от блоков высоковольтных до высоковольтных барьеров выполнить в гофрированных или гладких ПВХ трубах. Проходы кабелей через стены (перегородки) и этажные перекрытия должны быть выполнены в стальных гильзах, с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током выполнить защитное заземление всех металлических элементов шкафов, а также металлоконструкций. |
| 24.2. | Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование): |  |
| 24.2.1 | Водоснабжение | Выполнить в объеме требований ТУ на присоединение к городским инженерным сетям. Рабочую документацию согласовать с эксплуатирующей организацией и ГБУ «Мосгоргеотрест». |
| 24.2.2 | Водоотведение | Выполнить в объеме требований ТУ на присоединение к городским инженерным сетям. Рабочую документацию согласовать с эксплуатирующей организацией и ГБУ «Мосгоргеотрест». |
| 24.2.3 | Теплоснабжение | Параметры теплоносителя принять в соответствии с ТУ и условиями на подключение, выданными ресурсоснабжающей организацией. Выполнить в объеме требований ТУ на присоединение к городским инженерным сетям. Рабочую документацию согласовать с эксплуатирующей организацией, ГБУ «Мосгоргеотрест» и «МТУ Ростехнадзор». |
| 24.2.4 | Электроснабжение | Предусмотреть наружное освещение территории. Исключить электроснабжение системы наружного освещения от электроустановки здания. Исключить размещение пункта управления наружным освещением и учета электроэнергии системы наружного освещения на территории и в здании. Электроснабжение здания выполнить в объеме требований ТУ на присоединение к городским кабельным сетям ресурсоснабжающей организации. Предусмотреть прямостоечные опоры освещения или при отсутствии технической возможности применить опоры освещения с фланцем, расположенным ниже линии мощения тротуара. Рабочую документацию согласовать с эксплуатирующей организацией и ГБУ «Мосгоргеотрест». |
| 24.2.5 | Телефонизация | Выполнить в объеме требований ТУ на присоединение к городским инженерным сетям. Рабочую документацию согласовать с оператором связи и ГБУ Мосгоргеотрест. |
| 24.2.6 | Радиофикация | Выполнить в объеме требований ТУ на присоединение к городским инженерным сетям. Рабочую документацию согласовать с эксплуатирующей организацией и ГБУ Мосгоргеотрест. |
| 24.2.7 | Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" | Выполнить в объеме требований ТУ на присоединение к городским инженерным сетям. |
| 24.2.8 | Телевидение | Выполнить в объеме требований ТУ на присоединение к городским инженерным сетям. |
| 24.2.9 | Газоснабжение | Разработать раздел при необходимости выноса сетей газоснабжения с территории объекта. |
| 24.2.10 | Иные сети инженерно-технического обеспечения | Отсутствуют. |
| 25 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Разработать раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» в соответствии с действующими нормативными документами и требованиями. Предусмотреть мероприятия, исключающие вредное воздействие объекта на окружающую среду и окружающей среды на объект. При проектировании инженерного оборудования школы выполнить расчет акустического и вибрационного воздействия, в соответствии с результатами расчета принять перечень шумозащитных мероприятий. Для снижения шумового и вибрационного воздействия оборудования принять: Присоединение вентиляторов к воздуховодам - через гибкие вставки; Приточные и вытяжные вентиляционные установки - в шумоизолированном исполнении; В приточных и вытяжных системах - с установкой шумоглушителей. При размещении спортивных залов выше 1 этажа общеобразовательной организации разработать перечень шумозащитных мероприятий. Представить научно-технический отчет по оценке вибрации и структурного шума в нормируемых помещениях школы в случае размещения проектируемого объекта в зоне влияния движущихся составов метрополитена (техническая зона метро); в случае необходимости, предусмотреть необходимые шумо-, виброзащитные мероприятия в отношении проектируемого объекта. Разработать мероприятия по охране объектов растительного мира - дендрологическую часть проекта на участок строительства (сбор исходной информации, разработка дендроплана на стройгенплане, составление перечетной ведомости с указанием компенсационной стоимости за уничтожаемые зеленые насаждения). При наличии проектных решений за границами ГПЗУ (переустройство и прокладка сетей до точек подключения, дополнительные участки на период строительства, дополнительные участки благоустройства) представить на эти работы графическую часть проекта (дендроплан), перечетную ведомость с указанием компенсационной стоимости за уничтожаемые зеленые насаждения; план восстановления нарушенного благоустройства в части озеленения с посадкой деревьев, кустарников и устройством газона взамен уничтожаемых (возмещение вреда). Исключить устройство прогулочных зон и зон отдыха на кровле объектов образования. |
| 26 | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности | Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» на основании «Градостроительного кодекса» РФ и в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами по пожарной безопасности. В составе раздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» представить графическую схему размещения границ пожарных секций и отсеков (при наличии). Высоту здания принять в соответствии с требованием - для зданий вместимостью более 600 учащихся, I степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0: высота здания школы, от самой низкой отметки пожарного подъезда до нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене не должна превышать 19 м (5 этажей). Проектными решениями предусмотреть обозначение въезда (выезда) на территорию и устройство путей подъезда и проезда для пожарных автомобилей с обеспечением нормативных параметров ширины и расстояний от внутреннего края подъезда до наружных стен здания в соответствии с требованиями раздела 8 СП 4.13130.2013. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. На территории, расположенной между подъездом для пожарных автомобилей и зданием не допускается размещать ограждения (за исключением ограждений для палисадников), воздушные линии электропередачи, осуществлять рядовую посадку деревьев и устанавливать иные конструкции, способные создать препятствия для работы пожарных автолестниц и автоподъемников. Обеспечение деятельности пожарных подразделений следует предусматривать в соответствии с положениями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности. В случае наличия при разработке проектной документации, отступлений от требований нормативных документов в части устройства пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа пожарных для проведения пожарно-спасательных мероприятий, возможность обеспечения деятельности пожарных подразделений на объекте защиты должна подтверждаться в документах предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, разрабатываемых в установленном порядке. Указанную документацию следует рассмотреть на нормативно-техническом совете в Главном управлении МЧС России по г. Москве в рамках согласования Специальных технических условий с получением Заключения, в котором в том числе будут отражены вопросы обеспечения деятельности пожарных подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. Исключить установку противопожарных клапанов на участках транзитных воздуховодов общеобменной вентиляции при пересечении строительных конструкций, не являющихся противопожарными преградами. На технических этажах для обеспечения деятельности пожарных подразделений предусмотреть проходы высотой не менее 1,8 м и шириной не менее 1,2 м. На отдельных участках протяженностью не более 2 метров допускается уменьшать высоту прохода до 1,2 метра, а ширину - до 0,9 метра. В составе проектной документации предусмотреть расчет по определению категории помещений (производственных, технических и складских помещений), а также оборудования и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (при наличии). Эффективность мероприятий по обеспечению безопасности людей при пожаре и безопасную эвакуацию людей из здания при необходимости подтвердить расчётом по оценке пожарного риска при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке. В случае, если для подготовки проектной документации требуются отступления от требований, установленных национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации должна осуществляться в соответствии со специальными техническими условиями, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Специальные технические условия в установленном порядке. Разработать алгоритм работы противопожарных систем с описанием взаимодействия различных систем противопожарной защиты и связанных с ними инженерных систем в рамках интегрированной системы пожарной автоматики объекта. Управляемое совместное действие систем предусмотреть в зависимости от реальных пожароопасных ситуаций, определяемых местом возникновения пожара в здании - расположением горящего помещения на каждом из его этажей. Размеры эвакуационных путей и выходов (ширина и высота), а также геометрические характеристики конструктивных элементов путей эвакуации (высота и ширина ступеней и т.п.), должны быть предусмотрены «в свету» (с учетом толщины отделочных материалов, установки ограждений, дверных коробок (рам) и допустимых отклонений). Возможность трансформации помещений следует предусматривать исходя из требований к путям эвакуации и эвакуационным выходам из каждой части трансформируемых помещений. Конструкции трансформирующих перегородок должны обеспечивать нормативные параметры эвакуационных выходов при любом положении указанных перегородок. В составе раздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» предусмотреть расчет и указать тип, количество и порядок размещения огнетушителей на объекте в соответствии с требованиями пожарной безопасности, установленными Правилами противопожарного режима в Российской Федерации. В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом надземном этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств (открывание должно обеспечиваться стационарной фурнитурой, в том числе в виде удлинительной штанги без применения автоматических и дистанционно-управляемых устройств). Дороги пожарного проезда должны быть обеспечены твердым покрытием, запроектированным исходя из расчетной нагрузки от пожарных машин. В общую ширину пожарного проезда допускается включать примыкающий к пожарному проезду тротуар и/или георешетки. Проезд, примыкающий непосредственно к участку школьного здания, может использоваться как пожарный проезд. Общее количество мест для детей с нарушениями здоровья должно быть не менее 2 % от общей вместимости объекта (с пропорциональным распределением их по группам мобильности М2, М3, М4 - для расчета зон безопасности. В случае наличия при разработке проектной документации, отступлений от требований нормативных документов в части устройства пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа пожарных для проведения пожарно-спасательных мероприятий, возможность обеспечения деятельности пожарных подразделений на объекте защиты должна подтверждаться в документах предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, разрабатываемых в установленном порядке. Указанную документацию следует рассмотреть на нормативно-техническом совете в Главном управлении МЧС России по г. Москве в рамках согласования Специальных технических условий с получением Заключения, в котором в том числе будут отражены вопросы обеспечения деятельности пожарных подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. В случае, если для подготовки проектной документации требуются отступления от требований, установленных национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации должна осуществляться в соответствии со специальными техническими условиями, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Специальные технические условия в установленном порядке. |
| 27 | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов (указываются в отношении объектов, на которые распространяются требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов) | - Выполнить расчетные обоснования проектных решений и мероприятий, обеспечивающих соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций и обеспечение соответствие зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности в объеме необходимом и достаточном для рассмотрения в ГАУ «Мосгосэкспертиза». - Предусмотреть оптимальные архитектурные, конструктивные и инженерно-технические решения, обеспечивающие минимально необходимые требования к зданиям и сооружениям в части требований энергетической эффективности зданий и сооружений. - Разработать «Энергетический паспорт проекта здания» (за исключением пункта паспорта 19) по форме, установленной в СП 50.13330.2012. - Обеспечить выполнение условий п.7 Приказа Минстроя России от 17.11.17 №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». - Тепловая защита здания должна соответствовать поэлементным, комплексным и санитарно-гигиеническим требованиям п. 5 СП 50.13330.2012 |
| 28 | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп населения к объекту (указываются для объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, торговли, общественного питания, объектов делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектов жилищного фонда) | При разработке проекта предусмотреть: возможность совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, и детей, не имеющих таких ограничений. Общее количество мест для обучающихся с нарушениями здоровья – не менее 2% от общей вместимости объекта (с пропорциональным распределением их по группам мобильности М2, М3, М4 – для расчета зон безопасности). Обеспечить для инвалидов групп мобильности М1, М2, М3, М4. Условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения по территории (включая: площадки для игр, спортивных занятий, тихого отдыха, теневые навесы), соответствующие следующим требованиям: - продольные уклоны путей движения (пешеходных дорожек) не должны быть более 40 ‰ (1:25); - поперечные уклоны путей движения (пешеходных дорожек) не должны быть от 5 до 20 ‰ (от 1:200 до 1:50); - ширина путей движения (пешеходных дорожек) с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м; - уклоны съездов с тротуара на транспортный проезд должны быть не более 1:12, при стесненных условиях допускается 1:10; - перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015 м между нижней гранью съезда и проезжей частью; - покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, внешних лестниц и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, предотвращающим скольжение при сырости и снеге; - Внешние лестницы для подъема МГН при перепаде высот от 0,014м до 6,0м; в соответствии с п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 должны дублироваться пандусами; - уклоны открытых (наружных) пандусов в т.ч. эвакуационных должны быть выполнены в соответствии с требованиями таблицы 5.1 СП 59.13330.2020; - внешние лестницы и пандусы должны быть оборудованы ограждениями с поручнями в соответствии с требованиями; - на участке на основных путях движения должны быть предусмотрены (через 100-150 м) места отдыха; - Условия беспрепятственного, безопасного и удобного входа в здание, соответствующие следующим требованиям: - уклоны открытых (наружных) пандусов в т.ч. эвакуационных должны быть выполнены в соответствии с требованиями таблицы 5.1 СП 59.13330.2020 - вдоль обеих сторон маршей всех наружных пандусов (в том числе эвакуационных) должны быть предусмотрены поручни на высоте 0,7 и 0,9м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам; - вдоль обеих сторон маршей всех наружных и внутренних лестниц (в том числе эвакуационных) должны быть предусмотрены поручни на высоте 0,9м и 0,5м (при наличии 1 класса) с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам; - габариты входных площадок с пандусами должны быть не менее 2,2х2,2 м; - входные площадки должны иметь навес и водоотвод; - входные площадки, лестницы и пандусы должны быть оборудованы ограждениями с поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2022; - поверхности покрытий входных площадок, лестниц и пандусов должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и/или воздействии отрицательной температуры; - входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м (рабочие полотна двупольных дверей должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м); - высота порогов входных дверей и перепады высот полов не должны превышать 0,014 м; - система средств информационной поддержки и предупреждения об опасности (включая визуальные, звуковые и тактильные средства отображения информации) должна быть обеспечена на всех доступных входных группах. Условия беспрепятственного, безопасного и комфортного передвижения и пребывания в здании с обеспечением доступа во все помещения связанные с учебным процессом (в соответствии с ТхЗ), в вестибюли, коридоры, рекреации, лифтовые холлы, гардеробы, обеденные залы, санузлы, комнаты личной гигиены; раздевальные и душевые, медицинской блок, соответствующие следующим требованиям: - допускается ширина коридора 1,5-1,2м с организацией разъездов (карманов) для кресел колясок длиной не менее 2м при общей с коридором ширине не менее 1,8м в пределах прямой видимости следующего кармана П. 6.2.1 СП 59.13330.2020; - ширина путей движения, при одностороннем движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,5 м; - на путях движения должны быть предусмотрены смежные с ними места отдыха и ожидания, оборудованные для инвалидов всех групп мобильности (М1, М2, М3, М4), а также сопровождающих; - ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м; - высота дверных порогов и перепады высот полов не должны превышать 0,014 м; - подходы к различному оборудованию и мебели, которыми могут воспользоваться инвалиды, должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м; - диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске должна быть не менее 1,4 м; - глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании "от себя" должна быть не менее 1,2 м, а при открывании "к себе" - не менее 1,5 м при ширине проема не менее 1,5 м, ручки дверей, расположенных в углу коридора или помещения, должны размещаться на расстоянии от боковой стены не менее 0,6 м.; - уклоны внутренних пандусов не должны быть более 5% (в т.ч. эвакуационных); - ширина (в свету) маршей внутренних лестниц должна быть не менее 1,35 м. с учетом установки поручней с двух сторон; - вдоль обеих сторон маршей всех внутренних лестниц (в том числе эвакуационных) должны быть предусмотрены поручни на высоте 0,9 м. (в случае размещения в здании помещений первых классов необходимо предусмотреть дополнительные поручни на высоте 0,5 м.); - здание должно быть оборудовано пассажирскими лифтами, предназначенными для использования инвалидами, в том числе передвигающимися на кресле-коляске, с сопровождающим в соответствии с требованиями ГОСТ 33652-2019; - выбор числа и технических параметров лифтов, для обеспечения транспортирования и эвакуации из зон безопасности инвалидов, произвести по расчету, с учетом максимально возможной численности инвалидов, в соответствии с требованиями ГОСТ 5746-2015; - внутренние размеры кабины пассажирского лифта должны быть в соответствии с п. 6.2.14 СП 59.13330.2020 пассажирские лифты с размерами кабины, обеспечивающими размещение инвалида на кресле коляске с сопровождающим лицом, но не менее 1100*1400мм. (ширина*глубина); - ширина дверного проема кабины пассажирского лифта должна быть не менее 0,9 м.; - световая и звуковая информирующая сигнализация в кабине пассажирского лифта; - лифтовые холлы должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации; - доступные кабины для инвалидов должны иметь размеры не менее: ширина - 1,65 м., глубина – 2,2 (в чистоте)м.; - в доступной и универсальной кабине (санитарно-бытовом помещении) рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски; двери в доступной и универсальной кабине (санитарно-бытовом помещении) должны открываться наружу; - санитарно-бытовые помещения (доступные и универсальные кабины, душевые, комнаты личной гигиены) должны быть оснащены сантехническим и специальным оборудованием (опорными устройствами); - санитарно-бытовые помещения инвалидов (доступные и универсальные кабины) должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Тип системы, которая должна быть применена, определяется в ЗнП; - приборы для открытия и закрытия дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки систем контроля, терминалы и рабочие дисплеи, и прочие устройства, которыми могут воспользоваться инвалиды внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,1 м. и не менее 0,85 м. от пола и на расстоянии не менее 0,6 м. от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости; - выключатели и электророзетки в универсальной кабине 1-го этажа, доступной для МГН (посетителей) следует предусматривать на высоте не более 0,8 м. от уровня пола. Допускается применение, в соответствии с техническим заданием, выключателей (включателей) дистанционного управления электроосвещением, (по датчикам движения) электронными приборами и иной техникой; - система средств информационной поддержки и предупреждения об опасности (включая визуальные, звуковые и тактильные средства отображения информации) должна быть обеспечена во всех санитарно-бытовых помещениях (доступных и универсальных кабинах), доступных для инвалидов. Условия обеспечения технической и пожарной безопасности и эвакуации инвалидов из помещений (функциональных зон), при возникновении чрезвычайной ситуации соответствующие следующим требованиям: - на путях эвакуации необходимо предусмотреть зоны безопасности для обеспечения своевременной эвакуации инвалидов групп мобильности (М2, М3, М4), в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений; - площадь зон безопасности должна обеспечивать эвакуацию инвалидов групп мобильности (М2, М3, М4), остающихся по расчету на этаже здания; - каждая зона безопасности здания должна быть оснащена селекторной связью или другим устройством визуальной или текстовой связи с комнатой охраны; - на планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности; - на путях эвакуации, в помещениях и зонах здания, посещаемых МГН установить световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, к системе оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях (увязать со смежными разделами); - система средств информационной поддержки и предупреждения об опасности (включая визуальные, звуковые и тактильные средства отображения информации) должна быть обеспечена на всех путях эвакуации инвалидов. |
| 29 | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности (указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения и параметров объекта, а также требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 1244 "Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7220; 2022, N 11, ст. 1683) | Разработать проект в соответствии с: - постановлением Правительства РФ от 15.02.2011 № 73; - Федеральным законом от 23.07.2013 № 208-ФЗ; - СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»; - СП 118.13330.2022. «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009» - Постановление Правительства РФ от 25.12.2013 N 1244 (ред. от 05.03.2022) «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)» - Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 (ред. от 05.03.2022) «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» - Федеральным законом № 384 от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»; - распоряжением Правительства РФ № 1047-Р от 21.06.2010 г. «О перечне национальных стандартов и сводов правил»; - Постановлением Правительства РФ от 13 января 2017 г. N 8 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». |
| 30 | Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду (указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) подготовки соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов, экологических и санитарно-гигиенических требований, а также с учетом функционального назначения предприятия (объекта) | Выполнить расчет освещенности помещений. Выполнить акустический расчет от внешних источников шума с оценкой влияния на проектируемый объект. Выполнить акустический расчет от источников шума при строительстве и эксплуатации объекта с оценкой влияния на окружающую застройку. |
| 31 | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта: | Разработать раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства». В составе раздела разработать паспорт по эксплуатации объекта. Требования изложить в соответствии СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения», СП 319.1325800.2017 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила эксплуатации», перечнем национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил). |
| 32 | Требования к проекту организации строительства объекта: | Проект организации строительства разработать в соответствии с требованиями действующих норм. Состав раздела выполнить в соответствии с п.23 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. Проект организации строительства согласовать в установленном порядке. При необходимости выполнить расчёт воздействия на окружающую застройку и предусмотреть мониторинг объектов, попадающих в зону влияния. При необходимости предусмотреть проектом восстановление благоустройства прилегающей к участку строительства территории после выполнения строительно-монтажных работ. Ограждение строительной площадки предусмотреть в соответствии с приказом №ПР-199/25 от 03.10.2025 «О внесении изменений в приказ Департамента гражданского строительства города Москвы от 07.05.2025 №ПР-92/25 «Об утверждении Альбома типовых решений временных ограждений строительных площадок Департамента гражданского строительства города Москвы и подведомственных ему организаций». Предусмотреть установку флагштоков и флагов с символикой Стройкомплекса города Москвы, Заказчика, Застройщика и пр. Предусмотреть СКУД с Face ID и СВЭКТ «Система Видеоаналитики для Электронного Контроля и Учета Строительной Техники». Устройство подъездных дорог от близлежащих улиц до границ строительных площадок предусматривать из дорожных плит на песчаном основании толщиной 10 см. При необходимости предусмотреть мероприятия на водопонижение грунтовых вод и выполнение мероприятий по дренажу. При необходимости предусмотреть специальные способы закрепления грунтов, в соответствии с инженерно-геологическими изысканиями. В случае необходимости применения строительных лесов, при проектировании предусмотреть использование инвентарных строительных лесов, соответствующих требованиям ГОСТ 27321-2023. Не допускать в проектной документации указаний на необходимость применения строительных материалов и оборудования конкретных производителей. Для разработки грунта котлованов использовать экскаваторы с навесным оборудованием ковш «обратная лопата» объемом 1,4-1,6 м3. Предусмотреть зачистку дна котлована механизированным способом. При производстве работ вручную обосновать техническими решениями и экономической целесообразностью решения. Механизированная разработка грунта траншей и котлованов для прокладки наружных инженерных коммуникаций выполнять экскаватором с емкость ковша 0,25 м3, 0,5 м3 и 0,8 м3. Обратную засыпку траншей и котлованов выполнять местным или песчаным грунтом, пригодными для обратной засыпки. Предусмотреть размещение разработанного грунта, пригодного для обратной засыпки траншей и котлованов, вертикальной планировки, на территории строительной площадки (невозможность складирования грунта на строительной площадке обосновать проектными решениями). Выполнять котлованы в естественных откосах. При применении другого типа ограждения обосновать расчетом техническую необходимость и экономическую целесообразность решения. Ограждающие конструкции котлованов и траншей после завершения работ извлекать в полном объеме (необходимость сохранения ограждающих конструкций обосновать расчетом). Количество подъемных механизмов (башенных/автомобильных кранов, грузопассажирских подъемников) и их характеристик определить разделом «Проект организации строительства» с учетом конфигурации здания и массой монтируемых элементов. Применение конкретных грузоподъемных кранов, машин и механизмов определять в соответствии с организационно-технологическими схемами производства работ, разработанными для каждого объекта индивидуально, и технико-экономической эффективностью предлагаемых решений. Доставка растворов и бетона для монолитных железобетонных конструкций на стройплощадку осуществляется автобетоносмесителями, подача в зону работ – методом «кран-бадья» и автобетононасосом (при возведении подземной части здания). Для производства монолитных работ применять инвентарные опалубочные системы (мелкощитовая опалубка для вертикальных конструкций, стоечно-ригельная для горизонтальных конструкций). Внутренние отделочные работы производить с инвентарных средств подмащивания (вышки-туры, стремянки, подмости и пр.).» При выборе способа прокладки инженерных коммуникаций руководствоваться требованиями п.2 Приложения к Приказу Комитета от 08.11.2024 № МКЭ-ОД/24-132. Земляные работы для прокладки электрических кабелей и сетей связи предусматривать: - при ширине траншей до 1,0 м экскаваторами с вместимостью ковшей до 0,25 м3; - при ширине траншей более 1,0 м экскаваторами с вместимостью ковшей до 0,5 м3; - при ширине котлованов до 2,0 м экскаваторами с вместимостью ковшей до 0,25 м3; - при ширине котлованов более 2,0 м экскаваторами с вместимостью ковшей до 0,5 м3; Земляные работы для прокладки водопровода, тепловой сети, газопровода, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации предусматривать: - при ширине траншей до 3,0 м экскаваторами с вместимостью ковшей до 0,5 м3; - при ширине траншей от 3,0 до 5,0 м экскаваторами с вместимостью ковшей до 0,8 м3; - при ширине траншей более 5,0 м экскаваторами с вместимостью ковшей до 1,0 м3. - при ширине котлованов до 5,0 м экскаваторами с вместимостью ковшей до 0,5 м3; - при ширине котлованов от 5,0 до 7,0 м экскаваторами с вместимостью ковшей до 0,8 м3; - при ширине котлованов более 7,0 м экскаваторами с вместимостью ковшей до 1,0 м3. Земляные работы для устройства фундаментов искусственных сооружений (ТП, очистные сооружения, фундаменты опор, подпорных стен и прочее) предусматривать экскаватором с ковшом вместимостью 0,8-1,2 м3. Разработку траншей и котлованов глубиной более 5,5 м предусматривать при помощи грейфера. Разработку траншей для прокладки инженерных коммуникаций предусматривать: - глубиной до 1,5 м – в вертикальных стенках; - глубиной от 1,5 до 3,0 м - в креплении инвентарными деревянными щитами и досками; - глубиной более 3,0 м - в креплении стальными трубами, с устройством поясов из двутавра, распорок из стальных труб с упором в силовые обвязочные пояса и деревянной забирки. Сортамент стальных труб принимать не менее Д219х8 мм. Разработку котлованов для прокладки инженерных коммуникаций предусматривать: - глубиной до 1,5 м – в вертикальных стенках; - глубиной от 1,5 до 3,0 м - в креплении инвентарными деревянными щитами и досками; - глубиной более 3,0 м - в рамном креплении с устройством опорной рамы из двутавра, поясов из двутавра/швеллера, распорок из швеллера/бревен, металлических подвесок и деревянной забирки; в креплении стальными трубами, с устройством поясов из двутавра, распорок из стальных труб с упором в силовые обвязочные пояса и деревянной забирки. Сортамент стальных труб принимать не менее Д219х8 мм. При глубинах до 5,0 м и наличии технической возможности предусматривать разработку траншеи и котлованы в естественных откосах. Погружение в грунт стальных труб, необходимых для крепления траншей и котлованов, при Ду400 мм и менее предусматривать буровым способом, более Ду400 мм – вибропогружением. Крепление траншей и котлованов подлежит извлечению. В случае невозможности полного извлечения крепления, его демонтаж производится на глубину не менее 1,5 м, с заполнением труб цементно-песчаным раствором. Подбор сортамента элементов крепления траншей и котлованов предусматривать в соответствии с расчетами, разработанными для каждого объекта индивидуально. Способ погружения и сортамент стальных труб, а также невозможность извлечения элементов крепления, определять в соответствии с организационно-технологическими схемами производства работ, разработанными для каждого объекта индивидуально, и технико-экономической эффективностью предлагаемых решений. Способ погружения и сортамент стальных труб, а также невозможность извлечения элементов крепления, определять в соответствии с организационно-технологическими схемами производства работ, разработанными для каждого объекта индивидуально, и технико-экономической эффективностью предлагаемых решений. Обратную засыпку траншей и котлованов предусматривать при помощи экскаватора, бульдозера и (или) вручную. Процентное соотношение определять в соответствии с организационно-технологическими схемами производства работ, разработанными для каждого объекта индивидуально. Обратную засыпку траншей и котлованов предусматривать: - в границах существующих дорог и тротуаров (под твердыми покрытиями) – песком; - за границами существующих дорог и тротуаров – песчаным грунтом, местным грунтом (пригодным для обратной засыпки). При выборе специальных способов производства работ (водопонижение, цементация грунтов, шпунтовое ограждение и прочее) руководствоваться технико-экономической эффективностью и инженерно-геологическими изысканиями. Применение передвижных электростанций (ПЭС) для временного электроснабжения строительных площадок и включение в сметную документацию затрат на превышение стоимости электроэнергии от передвижных электрических станций (ПЭС), по сравнению с постоянными источниками энергоснабжения, возможно при отказе сетевых организаций на выдачу временных технических условий на электроснабжение, а также в случае, когда выполнение технических условий экономически нецелесообразно. Среднее расстояние перевозки грунта и строительного мусора, до объектов приема отходов строительства и сноса, в локальных сметных расчетах определять на основании приказа Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 17.11.2023 № МКЭ-ОД/23-119. |
| 33 | Требования о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта | Выполнить при необходимости. Не допускать прохождение транзитных сетей по территории объекта. Необходимость переноса инженерных сетей и зеленых насаждений определить проектом. При вырубке зеленых насаждений за границами ГПЗУ согласовать раздел в Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. |
| 34 | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, малым архитектурным формам и планировочной организации земельного участка (указываются решения по благоустройству, озеленению территории объекта, обустройству площадок и малых архитектурных форм в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, согласованными эскизами организации земельного участка объекта и его благоустройства и озеленения) | Решения по благоустройству территории и перечень МАФ согласовать с Застройщиком и ГКУ ДИОМ. |
| 35 | Требования к разработке проекта рекультивации земель (указываются в случае необходимости проведения рекультивации земель согласно пункту 5 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2016, N 27, ст. 4267) | Определить по результатам санитарно-экологического обследования территории участка. |
| 36 | Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки (указываются при необходимости с учетом требований правовых актов органов местного самоуправления) | Исключить складирование излишков грунта на территории строительства. Разработать подраздел «Мероприятия по обращению с отходами строительства и сноса» в составе раздела «Мероприятия по охране окружающей среды». |
| 37 | Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта (указываются в случае необходимости выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при проектировании и строительстве объекта) | Не требуется |
| III. Иные требования к проектированию |  |  |
| 38 | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным (указываются при необходимости) (указываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 744; 2021, N 50, ст. 8553) с учетом функционального назначения объекта) | Выполнить в объеме требований «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87. Разработать раздел «Обоснование схем транспортных коммуникаций» на период сноса и строительства, с учетом инженерного обеспечения, а также на период эксплуатации и согласовать в установленном порядке. Иные разделы проектной документации, необходимые для получения положительного заключения ГАУ «Мосгосэкспертиза», ввода объекта в эксплуатацию и передачи на баланс эксплуатирующей организации. |
| 39 | Требования к подготовке сметной документации (указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе метод определения сметной стоимости строительства) | Сметная стоимость строительства объекта с учетом затрат на технологическое присоединение и денежную компенсацию собственникам инженерных сетей и сооружений не должна превышать предельную стоимость строительства согласно выделенных лимитов Адресной инвестиционной программы города Москвы. Сметную документацию выполнить в соответствии с территориальными сметными нормативами ТСН-2001 для г. Москвы (с последующими дополнениями), в 2-х уровнях цен (базовый и текущий уровень цен с учетом коэффициентов, согласно нормативным правовым актам РФ и г. Москвы, при необходимости учесть требования № 1098-ПП от 23.05.2024 г.). При составлении сметной документации, в т.ч. сводного сметного расчета руководствоваться положениями Общих указаний по применению ТСН-2001 (ТСН-2001.12). Учесть требования пункта 3.4.30 ТСН-2001.12. Сметная документация для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости составляется с учетом редакции сборника дополнений к территориальной сметно-нормативной базе для города Москвы ТСН-2001, действующей на дату ее представления для проведения проверки. Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, отсутствующих в ТСН-2001.1 «Сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции» и ТСН-2001.13-2 «Средние сметные цены на оборудование, мебель, инвентарь и принадлежности», учитывается в сметной документации на основании наиболее экономичного из не менее, чем трех предложений поставщиков/производителей (прайс-листы, счета, коммерческие предложения), определенному на основании сбора информации о текущих ценах, а также с учетом предложений, дополнительно рекомендованных застройщиком (техническим заказчиком в случаях, установленных абзацем вторым настоящего пункта) (далее - конъюнктурный анализ). При оформлении и согласовании результатов конъюктурного анализа руководствоваться ТСН-2001.12 п.3.4.10. Стоимость перемещения отходов строительства и сноса, в том числе грунтов (далее-ОСС) за пределы строительной площадки определяется согласно расстоянию перевозки ОСС, приведенного в проектной документации, в том числе с учетом информации из автоматизированной информационной системы "Регулирование перемещения отходов строительства, сноса и грунтов в городе Москве" (АИС «ОССиГ») и по действующим сметным ценам Сборника 2 «Перевозка грунта и строительного мусора» ТСН-2001.15. При отсутствии, данные о средних расстояниях перевозки ОСС принять в соответствии с МКЭ- ОД/23-119 от 17.11.2023 г. Объектные сметные расчеты выполнить на основании п.3.3 ТСН-2001.12, расчет выполнить в двух уровнях цен. Сводный сметный расчет выполнить согласно п. 3.2 ТСН-2001.12, расчет выполнить в двух уровнях цен. В сводный сметный расчет стоимости включить: - затраты на археологические изыскания (при необходимости); - затраты на освобождение территории (по необходимости); - затраты, связанные с платой за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов строительства и сноса в соответствии с Распоряжением Правительства г. Москвы от 05.11.2019 №612-РП; - затраты на временные здания и сооружения в сводном сметном расчете определяются в соответствии с положениями Методики определения затрат на временные здания и сооружения по городу Москве приказ Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 25.09.2025 № МКЭ-ОД/25-193, МОС.05.05-006.2022; - затраты на технический надзор эксплуатирующих и ресурсоснабжающих организаций; - затраты заказчика на подготовку технических планов зданий, помещений и сооружений при вводе объектов в эксплуатацию; - услуги ресурсоснабжающих организаций в части необходимых для реализации строительно-монтажных и пуско-наладочных работ и затрат; - затраты на оплату услуг ГУП «Мосводосток» (абонентской платы) по приему, транспортировке сточных вод; - затраты по усиленной охране объектов специализированными охранными организациями (согласно п.8, таблицы 1, ТСН-2001.11); - затраты на услуги банка по предоставлению банковской гарантии для обеспечения возврата аванса по государственному контракту (контракту), договору и определяются расчетом в размере 0,9% от сметной стоимости по главам 1-12 сводного сметного расчета стоимости строительства (графа 8) за каждый год строительства в соответствии со сроком строительства, определенным проектом организации строительства, в соответствии положениями пункта 17 таблицы 1 и пункта 3.1 раздела 3 ТСН-2001.11; - средства на выплату премий за обеспечение досрочного ввода в эксплуатацию построенного объекта в размере 5% от стоимости строительно-монтажных работ (графы 4 и 5) по итогу глав 1-7 ССР, (п.11.1, таблица 1 ТСН-2001.11) либо в ином размере – в случаях и порядке, установленных правовыми актами Правительства Москвы; - затраты на содержание службы заказчика и затраты на осуществление строительного контроля в соответствии с приказом Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 29.08.2014 № 80; - резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2%; - затраты на механизацию строительства. При необходимости по результатам независимой оценки рыночной стоимости ликвидируемых инженерных сетей включить в состав сводного сметного расчета (согласно таблице, приложение 5, п.13.14 ТСН -2001.12) затраты на проведение независимой оценки рыночной стоимости ликвидируемых инженерных сетей, по договору между Заказчиком и независимым оценщиком. При наличии объектов и сооружений (инженерных сетей) в зоне влияния строительства предусмотреть затраты на проведение мониторинга окружающей застройки, зданий/сооружений и инженерных сетей. За итогом сводного сметного расчета учесть затраты на: - на технологическое присоединение к инженерным сетям; - затраты на выплату денежной компенсации собственникам ликвидируемых инженерных сетей (при необходимости). В локальных сметных расчетах выделить разделы по отдельным конструктивным решениям или комплексам работ. Предусмотреть составление ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ и проекта сметы контракта (договора) на выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта. Разработанная сметная документация передаётся Заказчику в электронном виде в следующих форматах: *xml, *sobx, *xls, *xlsx, *pdf. При представлении иных сметных расчетов и перечней технологического оборудования должны использоваться форматы *xls, *xlsx, *pdf. Сметная документация в электронном формате XML предоставляется с учетом требований Приказа от 28.09.2023 № МКЭ-ОД/23-101 «Об утверждении XML-схем, используемых для подготовки электронных документов в формате XML». |
| 40 | Требования к разработке специальных технических условий (указываются в случаях, когда разработка и применение специальных технических условий допускаются Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5; 2013, N 27, ст. 3477) и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию") | При наличии проектных решений, для которых отсутствуют нормативные требования обеспечения пожарной безопасности, эвакуации людей, обусловленных особенностями здания и технологическими решениями, разработать и согласовать в установленном порядке специальные технические условия в порядке, определенном Приказом Минстроя России от 30.11.2020 N 734/пр. «Порядок разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства». Необходимость разработки СТУ согласовать с Заказчиком. |
| 41 | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации | При разработке проектной и рабочей документации руководствоваться действующими законодательными и нормативными документами: - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ; - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Положение «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87; - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства; - Постановление правительства от 29 сентября 2009 года N 1050-ПП «О совершенствовании обеспечения материально-техническими ресурсами российского производства объектов, строящихся для государственных нужд города Москвы»; - постановления Правительства Москвы от 03.11.2015№ 728-ПП «Об утверждении технических требований к проектной документации, размещаемой в электронном виде в информационных системах города Москвы»; - Постановлению Правительства Москвы от 30.04.2013 N 284-ПП «Об оптимизации порядка утверждения архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства в городе Москве»; - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; - СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; - Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; - Федеральный закон от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; - СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; - СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; - СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство»; - СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции. СНиП II-22-81*»; - СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*»; - СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*»; - СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»; - СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»; - СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»; - СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения» СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»; - СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»; - СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»; - СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; - СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»; - СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»; - СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»; - СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»; - СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»; - СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»; - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»; - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»; - СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий» - СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»; - СП 124.13330.2012. «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»; - СП 128.13330.2016 «Алюминиевые конструкции. Актуализированная редакция СНиП 2.03.06-85»; - СП 134.13330.2022 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»; - СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»; - СП 140.13330.2024 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения»; - СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»; - СП 266.1325800.2016 «Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования»; - СП 294.1325800.2017 «Конструкции стальные. Правила проектирования»; - СП 332.1325800.2017 «Спортивные сооружения. Правила проектирования»; - СП 381.1325800.2018 «Сооружения подпорные. Правила проектирования»; - СП 430.1325800.2018 «Монолитные конструктивные системы. Правила проектирования»; - СП 468.1325800.2019 «Бетонные и железобетонные конструкции. Правила обеспечения огнестойкости и огнесохранности»; - «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)» (6, 7-ое издание); - ГОСТ Р 21.101-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - ГОСТ 21.501-2018. «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений»; - ГОСТ 21.502-2016. «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации металлических конструкций»; - ГОСТ 21519-2022. «Межгосударственный стандарт. Блоки оконные из алюминиевых профилей. Технические условия»; - ГОСТ 23166-2024. «Межгосударственный стандарт. Блоки оконные и балконные. Общие технические условия»; - ГОСТ 27751-2014 «Межгосударственный стандарт. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»; - ГОСТ 30826-2014. «Межгосударственный стандарт. Стекло многослойное. Технические условия»; - ГОСТ 31251-2008. «Межгосударственный стандарт. Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность»; - ГОСТ 31471-2021. «Межгосударственный стандарт. Устройства экстренного открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов. Технические условия»; - ГОСТ 31565-2012. «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; - ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»; - МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»; - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; - Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; - Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; - Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 №242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов». - Приказ Минздрава России от 05.11.2013 N 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях" Генпроектировщик должен предусмотреть в отношении проектной документации по объекту применение передовых технологических, технических, планировочных и иных решений, соответствующих требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Проектная документация по объекту направляется на проведение государственной экспертизы исключительно после принятия положительного решения Заказчиком о ее согласовании. Генпроектировщик должен в процессе выполнения проектно-изыскательских работ по объекту, согласования результатов выполнения указанных работ, прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту, приемки результатов выполнения таких работ, строительства и эксплуатации объекта устранять за свой счет все выявленные несоответствия результатов выполнения Генпроектировщиком проектно-изыскательских работ по объекту требованиям, предъявляемым, в соответствии с законодательством Российской Федерации, к результатам выполнения работ такого рода. |
| 42 | Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов (указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о выполнении демонстрационных материалов, макетов) | В объеме, необходимом для согласования в Москомархитектуре |
| 43 | Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели (указываются при необходимости) | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 №331 «Об установлении случаев, при которых застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2024 № 614 “Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов, и требований к форматам указанных электронных документов”, ст. 57.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить формирование и ведение цифровой информационной модели объекта капитального строительства в ходе выполнения проектно-изыскательских работ, включая схему планировочной организации земельного участка (далее – СПОЗУ) в объеме сводного плана сетей инженерно-технического обеспечения, разработку Архитектурно-градостроительных решений (далее – АГР), проектной и рабочей документации. Разработку цифровой информационной модели вести в соответствии с требованиями: − СП 333.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла»; − Технического задания на разработку ЦИМ стадии П (по форме размещённой в сети Интернет на сайте АНО «РСИ» в разделе Документы – https://ano-rsi.ru/documentation/); − Технического задания на разработку ЦИМ стадии Р (по форме размещённой в сети Интернет на сайте АНО «РСИ» в разделе Документы – https://ano-rsi.ru/documentation/); − Плана реализации проекта с использованием информационного моделирования объекта капитального строительства (по форме размещённой в сети Интернет на сайте АНО «РСИ» в разделе Документы – https://ano-rsi.ru/documentation/) на стадии П: − Приказа Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 26.06.2019 г. №МКЭ-ОД/19-39 «Об утверждении требований к информационным моделям объектов капитального строительства, а также классификаторов для информационного моделирования»; − Приказа от 09.09.2020 г. №МКЭ-ОД/20-45 Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Правительства Москвы «О внесении изменения в приказ от 26 июня 2019 года № МКЭ-ОД/19-39 "Об утверждении требований к информационным моделям объектов капитального строительства, а также классификаторов для информационного моделирования"»; − Приказа от 10.10.2024 № МКЭ-ОД/24-112 Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов «Об утверждении московской строительной системы классификаторов для информационного моделирования»; − Приказа от 25.12.2024 № МКЭ-ОД/24-178 Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов «Об утверждении Дополнительных требований к составу и содержанию задания на проектирование объектов при подготовке проектной документации в форме информационной модели»; − Приказа от 25.06.2025 № МКЭ-ОД/25-64 Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов «О внесении изменений в приказ Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 25 декабря 2024 г. № МКЭ-ОД/24-178» на стадии Р: − «Методики формирования требований к цифровой информационной модели объекта капитального строительства», утвержденной 24.04.2023 заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства А.Ю. Бочкаревым в соответствии с целями разработки (передается дополнительно); − Методики формирования требований к цифровым информационным моделям линейных объектов капитального строительства. Наружные инженерные сети», утвержденной 24.01.2024 заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства А.Ю. Бочкаревым в соответствии с целями разработки (передается дополнительно). Цифровая информационная модель передается заказчику путем выгрузки в Информационную систему управления строительными проектами (СУИД) каждые 2 недели в промежуточные передачи, в 1 экземпляре на электронном носителе при итоговой передаче комплекта, либо иным другим способом, не нарушающим требования Договора. Цифровая информационная модель, разработанная в соответствии с Техническим заданием на разработку ЦИМ (по форме размещённой в сети Интернет на сайте АНО «РСИ» в разделе Документы – https://ano-rsi.ru/documentation/), предоставляется в редактируемом, исходном формате, а также в открытом формате обмена проектными данными IFC (версии не ниже IFC4) согласно п. 6.1 Требований к информационным моделям объектов капитального строительства. Часть 1. Общие требования к цифровым моделям зданий для прохождения экспертизы при использовании технологии информационного моделирования (Утверждены Приказом от 25.12.2024 № МКЭ-ОД/24-178 Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов) и в формате сводной модели, если такая предусмотрена используемым ПО. |
| 44 | Требование о применении типовой проектной документации, типового проектного решения (указывается в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о применении типовой проектной документации, типового проектного решения) | Отсутствуют |
| 45 | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ (указываются при необходимости) | Генеральный проектировщик сопровождает проектную документацию и снимает замечания в Мосгосэкспертизе до получения положительного заключения. Представить 2 (два) экземпляра проектной документации в полном объеме на бумажном носителе, 1 (один) в электронном виде (в формате PDF), 1 (один) экземпляр в электронном виде (в формате DWG) а также 1 (один) экземпляр в формате Единого геоинформационного пространства Москвы. Представить рабочую документацию в 2 (двух) экземплярах в объеме и соответствии с проектной документацией на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр в электронном виде (в формате PDF), 1 (один) экземпляр в электронном виде (в формате DWG) а также 1 (один) экземпляр в формате Единого геоинформационного пространства Москвы. Рабочая документация должна соответствовать заключению Мосгосэкспертизы, утвержденным разделам стадии П и быть согласована со всеми эксплуатирующими и энергоснабжающими организациями. |
| 46 | К заданию на проектирование прилагаются: |  |
| 46.1 | Градостроительный план земельного участка и (или) проект планировки территории, и (или) проект межевания территории |  |
| 46.2. | Результаты инженерных изысканий (при их отсутствии заданием на проектирование предусматривается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации). |  |
| 46.3 | Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (при их отсутствии и, если они необходимы, заданием на проектирование предусматривается задание на их получение). |  |
| 46.4 | Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях (при наличии). |  |
| 46.5 | Решение о предварительном согласовании места размещения объекта (при наличии). |  |
| 46.6 | Документ, подтверждающий полномочия лица, утверждающего задание на проектирование. |  |
| 46.7 | Решение о подготовке документации по планировке территории (в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2019, N 52, ст. 7790). |  |
| 46.8 | Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта, сведения о его характеристиках и схема планировочных решений, предусмотренные разрабатываемой документацией по планировке территории линейного объекта (в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |  |
| 46.9 | Иные документы и материалы, необходимые для проектирования, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. |  |

Состав проекта и содержание разделов проектной документации выполнить в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:

− постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

− Федеральным законом от 29.12.2004 № 190−ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

− Федеральным законом от 30.12.2009 № 384−ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

− Федеральным законом от 22.07.2008 № 123−ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

− ГОСТ Р 21.1101−2020 «Национальный стандарт РФ. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

-	ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию

и метрологии от 09.02.2021 № 46-ст).

-	СП 134.13330.2022 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23.12.2022

№ 1118/пр).

-	СП 133.13330.2012 «Cети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 05.04.2012 № 159)».

− постановлением Правительства Москвы от 03.11.2015 № 728−ПП «Об утверждении технических требований к проектной документации, размещаемой в электронном виде в информационных системах города Москвы»;

-	постановлением Правительства Москвы от 01.12.2015 № 795-ПП «Об организации оповещения населения города Москвы

о чрезвычайных ситуациях».

-	Приказом Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности г. Москвы от 01.08.22 № 27-08-435/22  «Об утверждении Единого регламента выдачи технических условий к системам оповещения населения города Москвы и технических требований к системам пожарной сигнализации для передачи сигналов в программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров «Стрелец-Мониторинг» Единого дежурно-диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы».

-	Методическими рекомендациями по созданию и реконструкции систем оповещения населения (утв. протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 19.02.2021 № 1).

− иными действующими нормативными документами, а также в соответствии с выданными Техническими условиями эксплуатирующих и энергоснабжающих организаций.