Приложение № 1 к Контракту

Техническое задание

на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Строительство МБОУ «Камбарская средняя общеобразовательная школа №3 им. Героя РФ Ю.Г.Курягина", по адресу: Удмуртская Республика, г. Камбарка, пер. Уральский, 5

| N п/п | Наименование требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | I Общие данные |  |
|  | Предмет контракта | Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: " Строительство МБОУ «Камбарская средняя общеобразовательная школа №3 им. Героя РФ Ю.Г.Курягина" " по адресу: Удмуртская Республика, г. Камбарка, пер. Уральский, 5 |
|  | Наименование Объекта | Строительство МБОУ «Камбарская средняя общеобразовательная школа №3 им. Героя РФ Ю.Г.Курягина" |
| 1 | Основание для проектирования объекта | Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696. |
| 2 | Застройщик | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» |
| 3 | Инвестор (при наличии) | Нет |
| 4 | Сведения об объекте | Здание общеобразовательной школы. Группа Объекты среднего образования Вид объекта Здание средней школы Код 26.1.1.1 |
| 5 | Вид работ | Новое строительство |
| 6 | Источник и объем финансирования строительства объекта | Средства бюджета муниципального образования (средства федерального, регионального и муниципального бюджета) |
| 7 | Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | Получение технических условий на присоединение к электрическим сетям, сетям теплоснабжения (выбор варианта теплоснабжения объекта будет осуществляться после определения проектной организацией требуемых тепловых нагрузок), сетям водоснабжения и канализации, сетям телефонизации выполняет Заказчик. Подрядчик предоставляет расчет нагрузок. |
| 8 | Требования к выделению этапов строительства объекта | Нет |
| 9 | Срок строительства объекта | 2027-2028 гг. |
| 10 | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели) | Здание школы на 360 мест, этажей не более 3-х, актовый зал на 260 мест, столовая на 140 мест, спортивный зал размер не менее 18 м *36 м Плавательный бассейн на 2 ванны: учебный (для среднего и старшего звена) размером 25х8,5 метров, глубиной (уклон) 1,4-2 метра; Детский (младшее звено) размером 10х6 метров, глубиной (уклон) 0,6-0,95 метра; Наличие технических подвальных помещений. Помещение теплого помещения для хранения школьного автобуса Газель; За основу принять объемно-планировочные решения построенной школы МОУ «СОШ №8 им. О.В. Боровского» г. Саянск, Иркутской области получившее положительное заключение ГАУ Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области»: - Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 25.07.2017 № 38-1-1-3-0050-17; - Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства от 25.07.2017 №38-1-6-0202-17. Заказчик обязуется по запросу Подрядчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней передать Подрядчику документы, указанные выше. ТЭП определить в ходе проектирования. |
| 11 | Идентификационные признаки объекта, которые включают в себя: |  |
| 11.1 | Назначение объекта | Группа – общеобразовательное помещение Вид объекта – средняя общеобразовательная школа; Код – 02.03.002.003 |
| 11.2 | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность | Не принадлежит |
| 11.3 | Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории | Определить по результатам инженерных изысканий |
| 11.4 | Принадлежность к опасным производственным объектам | Не принадлежит |
| 11.5 | Пожарная и взрывопожарная опасность объекта | Класс пожарной и взрывопожарной опасности объекта определяет подрядная организация в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на стадии подготовки проекта задания на проектирование. |
| 11.6 | Наличие в объекте помещений с постоянным пребыванием людей | Имеются |
| 11.7 | Уровень ответственности объекта (устанавливается согласно п. 7 части 1 статьи 4 ФЗ от 30.12.2009г. №384-ФЗ) | Нормальный |
| 12 | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности производственного объекта | Не требуется |
| 13 | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений | В соответствии с Градостроительным кодексом, действующими нормативными требованиями, требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Класс энергоэффективности – «В». |
| 14 | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации | Выполнить инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания, историко-культурные (археологические) исследования в объеме, достаточном для разработки проектной документации. Программу и задание на выполнение инженерных изысканий разрабатывает Подрядчик. Задание на выполнение инженерных изысканий утверждает Заказчик. |
| 15 | Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта | Определяется по результатам принятых проектных решений, необходимых для выполнения строительных работ |
| 16 | Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ | Не принадлежит |
|  | II. Перечень основных требований к проектным решениям |  |
| 17 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка: | Разработать раздел «Схема планировочной организации земельного участка» в соответствии с: - согласованным Главой муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район УР» схему генплана земельного участка с обозначением границ благоустройства территории (из материалов Эскизного проекта); - Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; - Градостроительным планом земельного участка ГПЗУ № РФ-18-5-10-1-12-2024-0430-0. Предусмотреть размещение: - здания школы; - теплого гаража на 1 бокс (школьный автобус ПАЗ); - хозяйственного блока; - блочной котельной (при необходимости); - пожарных резервуаров (при необходимости); - выгребной ямы – септик (при необходимости); - общественной площадки перед входом; - парковочных мест на землях общего пользования, вдоль проезжей части улицы Новая (определить границы участков для парковок на землях общего пользования с целью получения разрешения на использование этих земельных участков без их предоставления); - озеленения, цветочных и кустарниковых насаждений на прилегающей к проектируемому зданию территории; - устройство внутренних проездов - покрытие из асфальтобетона, пешеходных тротуаров - материал покрытия брусчатка. Пешеходные пути и вход на территорию должны быть доступны для маломобильных групп населения (МГН). В разделе «План земельного участка» предусмотреть мероприятия по организации дорожного движения на период эксплуатации, с учетом использования существующего съезда с улицы Новая, переулок Прудовской, ул. Северная, а также подходов к объекту капитального строительства. Вертикальную планировку участка решить в увязке с существующими отметками проездов и прилегающей территории. Предусмотреть ограждение территории (калитки, сдвижные ворота с дистанционным управлением). Разработать материалы по таксации и вырубке существующих зеленых насаждений. На прилегающей территории к проектируемому объекту предусмотреть: - наружное освещение территории (Нопоры = не менее 5 м); - скамьи, урны для мусора, доска объявлений; - зеленые насаждения (газон, кустарники, деревья, цветники); - дорожные указатели; - площадка с контейнерами для бытового мусора - возможно на землях общего пользования, вдоль проезжей части; - стоянка для автотранспорта на 20 мест; - универсальная спортивная площадка для подвижных игр; - беговая дорожка длинной не менее 250 метров; - покрытие предусмотреть современное травмобезопасное. |
| 18 | Требования к проекту полосы отвода: | Не требуется |
| 19 | Требования к объемно-планировочным и архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам | Разработать раздел в соответствии с требованиями: - Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения СНиП 31-06-2009». и других действующих нормативных документов. Проработать 3 варианта цветового решения фасадов, согласовать с Заказчиком основной вариант для дальнейшего использования в проектной документации. Архитектурные решения проектируемого здания должны обеспечивать: - функциональность, эргономичность и энергоэффективность объемно-планировочной структуры; - тепловую защиту, защиту от шума и вибрации; - естественное освещение помещений с пребыванием людей; - пожарную безопасность и возможность эвакуации людей; - доступность для маломобильных групп населения; - применение для наружной и внутренней отделки современных материалов и изделий, обеспечивающих долговечность, надежность и противопожарную безопасность, имеющие соответствующие сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения и сертификаты пожарной безопасности. Отделочные материалы должны быть преимущественно отечественного производства. Проектируемое здание предполагается отдельно стоящим. Размещение помещений, их состав, мощность и площади запроектировать в соответствии с действующими строительными правилами (СП), строительными нормами и правилами (СНиП), санитарными правилами и нормами (СанПиН) и другими нормативными требованиями в области образования. Применяемые материалы наружной отделки фасадов, цоколя и входов согласовать с Заказчиком. Разработать и предоставить Заказчику на согласование 3D-визуализацию объекта (не менее 3-х видов с разных точек). Состав и площади помещений определить проектом в соответствии с требованиями действующих законодательных актов и норм проектирования. Другие конструктивные решения согласовать дополнительно, оформив «Протокол согласования конструкций, изделий и материалов инженерного оборудования». Подготовить генеральный план территории. Все помещения должны удовлетворять существующим стандартным нормам и требованиям согласно СанПиН 2.2.2821-10, СП 2.4.3648-20 наполняемость 18 классов на 20 чел. с нормативной площадью - 2,5 кв. м на обучающегося. Численность - 360 чел. Состав и площади помещений определить проектом в соответствии с требованиями действующих законодательных актов и норм проектирования. Другие конструктивные решения согласовать дополнительно, оформив «Протокол согласования конструкций, изделий и материалов инженерного оборудования». Фасадный облик подлежит согласованию с Заказчиком. Для создания условий пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья в строящихся и реконструируемых зданиях в общеобразовательных организациях предусматриваются мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды. Этажность – не более 3 Допускается подвал. Ориентировочный состав помещений: Наполняемость помещений посетителями выполнить из расчета: Подвал - хозяйственная кладовая; - тепловой узел; - Электрощитовая; - помещение лыжной базы (хранение спортивного инвентаря); - коридор; - помещение пневматического тира. Здание школы. Блок 1 "учебный блок" (в том числе): 1. Кабинет начальных классов – 8 шт.*57,5=460 кв.м. 2. Кабинет информатики – 1 шт.*57,5 = 57,5кв.м. 3. Лаборантская для информатики -1*12=12 кв.м. 4. Кабинет иностранных языков – 2*45,5= 90 кв.м (с мобильным лингофонным комплексом) 5. Кабинет ОБЗР - 1*57,5=57,5 кв.м. 6. Лаборантская для ОБЗР 1*12=12 кв.м. 7. Помещение для группы продленного дня– 2*52=104 кв.м. (спальня, игровая) 8. Гардероб для начального звена с обязательным оборудованием мест для каждого класса -10*12=120 кв.м. 9. Кабинет логопеда – 1*12=12 кв.м. 10. Кабинет психолога – 1*12=12 кв.м. 13.Кабинет для коррекционной педагогики с детьми с ОВЗ – 1*50=50 кв.м. 12. Кабинет физики 1 шт.*57,5=57,5 кв.м. 13. Лаборантская для физики 1*12=12 кв.м. 14. Кабинет химии 1 шт.*57,5=57,5 кв.м. 15. Лаборантская для химии 1*12=12 кв.м. 16. Кабинет биологии 1 шт.*57,5=57,5 кв.м. 17. Лаборантская для биологии 1*12=12 кв.м. 18. Кабинет географии 1 шт.*57,5=57,5 кв.м. 19. Лаборантская для географии 1*12=12 кв.м. 20. Мастерские для трудового обучения (мальчики) в составе: универсальная мастерская, механическая мастерская, лаборантская. 21. Мастерские для трудового обучения (девочки) в составе: кабинет домоводства, кабинет кулинарии, лаборантская. 22. Кабинет математики 2*57,5=115 кв.м. 23. Лаборантская для математики 1*12=12 кв.м 24. Кабинет русского языка и литературы 3*57,5=172 кв.м. 25. Лаборантская для русского языка и литературы 1*12=12 кв.м 26. Кабинет истории 2*57,5 = 115 кв.м. 27. Лаборантская для истории 1*12=12 кв.м 28. Кабинет ИЗО и музыки 2*57,5=115 кв.м. 29. Библиотека (с книгохранилищем и читальным залом) 30. Кабинет центра детских инициатив 1*65 кв.м 31. Лаборантская для центра детских инициатив 1*12=12 кв.м 32.Санитарный узел для девочек, оборудованный кабинками*. 33.Санитарный узел для мальчиков, оборудованный кабинками*. 34.Санитарный узел для инвалидов*. 35.Санитарный узел для персонала*. 36.Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов*. 37.Помещение для технического персонала*. 38.Технические помещения*. 40. Медпункт (в том числе): 1.Кабинет врача - 1*21=21кв.м. 2.Процедурный кабинет - 1*14=14кв.м. 3.Прививочный кабинет- 1*14=14кв.м. 4.Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов- 1*4=4кв.м. 5.Санузел - 1*4=4кв.м. 41. Административные кабинеты блок (в том числе): 1.Кабинет социального педагога – 1*18=18 кв.м. 2.Кабинет заместителей руководителей - 5*6=30 кв.м. 3.Кабинет директора – 1*27=27 кв.м 4.Кабинет делопроизводства – 1*18=18 кв.м. 5.Архив – 1*10=10 кв.м. 6.Учительская, методкабинет, место отдыха и общения педагогов - 1*30=30 кв.м. 7.Кабинет инженера по ТБ и завхоза - 2*6=12 кв.м. 8.Туалет для персонала 1*6 кв.м. 9.Помещение для хранения инвентаря 1*6кв.м. 10.Помещение для технического персонала 1*18 кв.м. 11.Технические помещения 1*12. Кв.м 12.Серверная 1*.18кв.м 13.Конференц-зал на 25 человек – 1*50=50 кв.м. Блок культурно массовых мероприятий (актовый зал) (в том числе): 1.Многофункциональный актовый зал (на 260 мест) – 1*260=260 кв.м. 2.Артистическая/ костюмерная/гримерная – 2*14 = 28 кв.м. 3.Операторская - 1*14 = 14 кв.м. 4.Склад для хранения декораций - 1*15 = 15 кв.м. 5.Склад для хранения костюмов - 1*12 = 12 кв.м. 6.Склад для хранения музыкального инвентаря - 1*12 = 12 кв.м. Предусмотреть отдельный вход в блок культурно-массовых мероприятий с возможностью удаленного контроля доступом с центрального поста охраны. Пищеблок на 200 мест (в том числе): 1.Горячий цех с оборудованием – 1 *. 2.Мучной цех – 1 *. 3.Раздаточная зона -1 *. 4.Сервизная для столовой посуды *. 5.Овощной цех (первичный обработки, вторичный обработки) – 2 *. 6.Мясо - рыбный цех – 1 *. 7.Холодный цех -1 *. 8.Отсек для обработки яйца - 1 *. 9.Кладовая для овощей (среднетемпературная сплит-система для овощей) - 1 *. 10.Кладовая сухих продуктов -1 *. 11.Загрузочная – 1 *. 12.Моечная кухонной посуды – 1 *. 13.Моечная столовой посуды - 1 *. 14.Моечная для оборотной тары – 1 *. 15.Помещение для хранения моечных средств и уборочного инвентаря -1 *. 16.Помещение для хранения и нарезки хлеба - 1 *. 17.Раздевалка персонала – 1 *. 18.Комната отдыха и приёма для приема пищи персонала - 1 *. 19.Кабинет заведующего столовой – 1 *. 20.Туалет и душевые, помещение для личной гигиены женщин – 1 *. 21.Кладовая для оборотной тары – 1 *. 22.Цех для обработки птицы - 1 *. 23.Низкотемпературная холодильная камера для мяса и рыбы (сплит-система) - 1 *. 24.Среднетемпературная холодильная камера для молочной продукции (сплит-система) - 1 *. 25.Обеденный зал для школьников на 200 мест – 1*260 кв.м 26. Комплекс помещений для организации питания (столовая и пищеблок) на 200 мест запроектировать согласно СанПин 2.3/2.4.3590-20 и санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к организациям общественного питания. Предусмотреть: размещение на первом этаже складских помещений для пищевых продуктов, производственных и административно-бытовых помещений; два помещения овощного цеха (для первичной и вторичной обработки овощей) в составе производственных помещений; холодный цех, мясо-рыбный, помещение для обработки яиц, мучной цех, доготовочный цех, помещение для нарезки хлеба, горячий цех, раздаточная зона, моечная для мытья столовой посуды, моечная для мытья кухонной посуды загрузочную платформу с высотой, соответствующей используемому автотранспорту, перед входами, используемыми для загрузки (отгрузки) продовольственного сырья, пищевых продуктов и тары; навесы над входами и загрузочными платформами; воздушно-тепловые завесы над проемами дверей, систему кондиционирования воздуха в горячих цехах; 27. В помещении перед столовой предусмотреть установку умывальников из расчета 1 на 20 посадочных мест Библиотека (в том числе): 1.Фонд закрытого хранения - 1 *. 2.Место для работы с каталогами - 1 *. 3.Зона для самостоятельной работы с ресурсами на различных типах носителей - 1 *. 4.Зона для коллективной работы с гибкой организацией пространства - 1 *. 5.Рекреационная зона для разнообразного досуга и проведения мероприятий - 1 *. 6.Зона для получения информационных ресурсов во временное пользование - 1 *. Холл при главном входе - Пост охраны: комната охраны, помещение с круглосуточным дежурством персонала для установки приёмно-контрольных приборов системы АПС, системы видеонаблюдения, системы оповещения, системы контроля и управления доступом (СКУД). - площадь холла центрального входа должна обеспечивать пропускную способность согласно мощности школы; - входы в здание оборудовать тамбурами. Тамбур входной группы и эвакуационные выходы, ведущие непосредственно из здания на улицу, оборудовать тепловыми завесами необходимой мощности во избежание промерзания и обледенения дверей. Спортивный блок (в том числе): 1.Спортивный зал с размером игрового поля (12*24) – 1*540=540 кв.м. 2.Раздевалка для девочек – 1*14=14 кв.м. 3.Душевая для девочек – 1*12=12 кв.м. 4. Раздевалка для мальчиков – 1*14=14 кв.м. 5.Душевая для мальчиков – 1*12=12 кв.м. 6.Санитарный узел для девочек, оборудованный кабинками – 1*8=8 кв.м. 7.Санитарный узел для мальчиков, оборудованный кабинками - 1*8=8 кв.м. 8.Санитарный узел для МГН – 1*6=6 кв.м. 9.Снарядная (для хоккея и лыж) - 2*14=28 кв.м. 10.Помещение для сушки одежды, инвентаря (хоккеистов) - 1*14=14 кв.м. 11.Тренерская - 1*18=18 кв.м. 12. Санузел и душевая для тренера 1*6, 1*6 =12 кв.м 13. Малый гимнастический зал размером 10х12 м (при наличии технической возможности разместить в блоке начальной школы.) Примечание: площади помещений предусмотреть в соответствии с нормативными регламентами и учетом обслуживания школы. Окончательные размеры помещений определить проектом. Плавательный бассейн: Количество ванн – 2 шт. - учебный (для среднего и старшего звена) размером 25х8,5 метров, глубиной (уклон) 1,4-2 метра; - Детский (младшее звено) размером 10х6 метров, глубиной (уклон) 0,6-0,95 метра; - санпропускное помещение; - лаборантская для проверки качества воды; - раздевалка для мальчиков с душевыми на 15 человек; - раздевалка для девочек с душевыми на 15 человек. Наличие технических подвальных помещений: насосная, электрощитовая, установка обеззараживания воды, фильтровальная станция. Оборудование предусмотреть со 100% резервом. Предусмотреть отдельный вход в спортивный блок с возможностью удаленного контроля доступом с центрального поста охраны. |
| 20 | Требования к технологическим решениям | Разработать раздел «Технологические решения» в соответствии с требованиями: - Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения СНиП 31-06-2009»; - СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиями деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнения работ или оказания услуг»; и других действующих нормативных документов. При разработке проектной и рабочей документации требуется предусмотреть использование современных изделий и оборудования, с учетом инновационных, энергосберегающих и природоохранных технологий, позволяющих сократить капитальные вложения и эксплуатационные расходы. Все заложенное в проекте технологическое оборудование, мебель и инвентарь должно иметь сертификаты соответствия, санитарные сертификаты, регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития и отвечать современным требованиям. Оборудование включить в объемы проектных работ по разделу (спецификация) по согласованию с Заказчиком. |
| 21 | Требования к конструктивным решениям | Разработать раздел «Конструктивные решения» на основании принятых архитектурно-планировочных решений. Принятые проектные решения должны соответствовать требованиям безопасности, регламентируемым Федеральным законом №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также обеспечить несущую способность, надежность и безопасную эксплуатацию объекта другими нормативными документами в рамках действующих норм. Нормативные нагрузки, используемые при расчете отдельных конструкций и общей конструктивной схемы зданий принять по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*». Класс сооружения КС-2 (нормальный), коэффициент надежности по ответственности равен единице в соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения». Проектные решения по выбору материалов, изделий, конструкций выполнить в соответствии подготовленные Подрядчиком технических условий на строительное проектирование и согласованными Заказчиком. |
| 21.1 | Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласование с застройщиком | Проектные решения по выбору материалов, изделий, конструкций и оборудования выполнить в соответствии с техническими условиями разработанные подрядной организацией и согласованными Заказчиком. Рекомендовать приоритетное использование строительных ресурсов, производимых предприятиями Удмуртской Республики. |
| 21.2 | Требования к строительным конструкциям: | Строительные конструкции должны быть в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Предусмотреть применение в конструкциях и отделке износоустойчивых, экологически чистых материалов. Строительные конструкции предусмотреть в соответствии с техническими условиями, согласованными Заказчиком. |
| 21.3 | Требования к фундаментам: | Фундаменты по расчету, исходя из результатов инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов |
| 21.4 | Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу: | В соответствии с техническими условиями, согласованными Заказчиком. |
| 21.5 | Требования к наружным стенам: | В соответствии с техническими условиями, согласованными Заказчиком. |
| 21.6 | Требования к внутренним стенам и перегородкам: | В соответствии с техническими условиями, согласованными Заказчиком. |
| 21.7 | Требования к перекрытиям: | В соответствии с техническими условиями, согласованными Заказчиком. |
| 21.8 | Требования к колоннам, ригелям: | В соответствии с техническими условиями, согласованными Заказчиком. |
| 21.9 | Требования к лестницам: | В соответствии с техническими условиями, согласованными Заказчиком. |
| 21.10 | Требования к полам: | В соответствии с техническими условиями, согласованными Заказчиком. |
| 21.11 | Требования к кровле: | В соответствии с техническими условиями, согласованными заказчиком. |
| 21.12 | Требования к витражам, окнам: | В соответствии с техническими условиями, согласованными Заказчиком. |
| 21.13 | Требования к дверям: | В соответствии с техническими условиями, согласованными заказчиком. Двери ПВХ по ГОСТ 30970-2023, металлические ГОСТ 31173-2016, противопожарные по ГОСТ Р 57327-2016 |
| 21.14 | Требования к внутренней отделке: | В соответствии с техническими условиями, согласованными Заказчиком. |
| 21.15 | Требования к наружной отделке: | В соответствии с техническими условиями и согласованным с Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» вариантами отделки фасадов (с указанием цвета, материалов и показателями по стоимости). |
| 21.16 | Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах, явлениях и техногенных воздействиях | Подготовить проектной организацией запрос в адрес Главного управления МЧС России по УР для получения задания на разработку раздела «ИТМ ГОЧС» |
| 21.17 | Требования к инженерной защите территории объекта | Уточняются в процессе проектирования |
| 22 | Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта: | Не требуется |
| 23 | Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта | Не требуется |
| 24 | Требования к инженерно-техническим решениям (указываются при необходимости) | Согласно действующих на территории Российской Федерации норм и правил |
| 24.1. | Требования к основному технологическому оборудованию и составу оборудования | В соответствии с действующими нормами |
| 24.1.1 | Отопление: | Проектную документацию разработать в соответствии действующими нормативными требованиями, в том числе СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-200», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» на основании принятых архитектурно-планировочных решений. Тип отопительных приборов – определить проектом. Материал трубопроводов магистральных сетей и стояков системы отопления и теплоснабжения – трубопроводы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 и электросварных по ГОСТ 10704-91 металлопластиковых. Подключение к тепловым сетям в индивидуальном тепловом пункте. Система водяного отопления зданий выполнить по зависимой схеме. Теплоноситель – вода (95-700С). Разводку трубопроводов принять в соответствие с проектом. Проектом предусмотреть использование материалов и оборудования (центробежных насосов, запорных шаровых кранов, прибора учета тепла, изоляция трубопроводов, средств автоматизации и управления на базе контроллеров) отечественного и импортного производства. Учет потребляемой тепловой энергии организовать в помещении ИТП. |
| 24.1.2 | Вентиляция: | Предусмотреть приточно-вытяжные механические и естественные системы вентиляции. Параметры внутреннего и наружного воздуха принять по СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003» и СП 131.13330.2020 «Строительная климатология СНиП 23-01-99*». Исключить возможность возникновения вибраций от вентиляционного оборудования и предусмотреть шумоглушение систем вентиляции. Количество вентиляционных систем и их конфигурацию определить проектом с учетом функционального назначения помещений по санитарным, архитектурно-строительным и противопожарным требованиям и условиям удобства эксплуатации. Шумовые характеристики венткамер, шахт и воздуховодов принять согласно норм. При необходимости выполнить шумоизоляцию. Воздуховоды приточных и вытяжных систем выполнить из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 толщиной согласно СП 60.13330-2020. |
| 24.1.3 | Водопровод: | Разработать раздел в соответствии с требованиями СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85*», на основании принятых архитектурно-планировочных решений. Марки трубопроводов принять: - внутренние – магистральные сети и стояки из металлических и полипропиленовых труб; - подводки к санитарно-техническим приборам из полипропиленовых труб. Оборудование и материалы предусмотреть отечественного производства. Предусмотреть возможность подачи воды питьевого качества из внутренних сетей водоснабжения здания на полив прилегающей территории. Предусмотреть ГВС в летний период. |
| 24.1.4 | Канализация: | Разработать раздел в соответствии с требованиями СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85*», на основании принятых архитектурно-планировочных решений. Трубопроводы внутренней системы канализации предусмотреть из полипропиленовых раструбных канализационных труб диаметром 50-100 мм. |
| 24.1.5 | Электроснабжение: | Разработать раздел на основании принятых архитектурно-планировочных решений в соответствии с требованиями нормативно-технических документов: - «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87; - Правила устройства электроустановок 7-е издание; - СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»; - СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»; - СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»; - СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»; - РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений». Для электроснабжения предусмотреть установку вводно-распределительного устройства (далее – ВРУ). Щиты ВРУ установить в электрощитовой. В качестве силовых распределительных щитов принять щиты марки ЩР. Силовые распределительные и групповые электрические сети выполнить кабелем марки ВВГнг. Систему общего освещения выполнить светодиодными светильниками. |
| 24.1.6 | Телефонизация: | Предусмотреть телефонизацию здания за счет кабельной инфраструктуры структурированной кабельной системы (СКС), установку аппаратов связи в служебных кабинетах. Одну выделенную прямую линию для связи между пожарной частью и постом администратора. |
| 24.1.7 | Радиофикация: | Не предусмотрено |
| 24.1.8 | Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»: | Оборудование структурированной кабельной системой (СКС). Проектирование выполнить в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативными документами и техническими условиями. Применяемое оборудование должно быть сертифицировано. |
| 24.1.9 | Телевидение: | Не предусмотрено |
| 24.1.10 | Газификация: | Не предусмотрено |
| 24.1.11 | Автоматизация и диспетчеризация: | Выполнить: - автоматизацию систем приточной, вытяжной вентиляции, ИТП; - пожарная сигнализация. |
| 24.1.12 | Система контроля и управления доступом | Выполнить систему контроля и управления доступом в здание и на территорию. Центральное оборудование СКУД установить на посту администратора. |
| 24.1.13 | Часофикация | Не предусмотрено |
| 24.1.14 | Система видеонаблюдения. | На входах в здание, в коридорах, в кабинетах, должны быть установлены видеокамеры. Предусмотреть установку видеокамер на территории здания. Видеосигналы с видеокамер передаются на видеорегистратор(ы), расположенного на посту охраны и серверной. |
| 24.1.15 | Локальная вычислительная сеть. | Создать локальную вычислительную сеть для создания инфраструктуры информационного обмена, которая должна обеспечивать функционирование всех систем и комплексов, входящих в информационно-вычислительную структуру объекта. Соединение коммутаторов выполнить оптоволоконным кабелем. В помещении охраны на 1-м этаже установить систему видеонаблюдения, пожарную, канал передачи тревожных сообщений во вневедомственную охрану или в службу 112, а также предусмотреть три брелка экстренного вызова. |
| 24.2 | Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения (реквизиты полученных ТУ): | Технические условия подключения к наружным сетям инженерно-технического обеспечения объекта получает Заказчик на основании расчета нагрузок, выполненного подрядной организацией, в соответствии с согласованными планировочными решениями по стадии «Эскизный проект». Полученные договоры на технологическое присоединение объекта Заказчик передает подрядной организации для разработки проектной и сметной документации. При необходимости предусмотреть вынос (перенос) существующих сетей, попадающих под пятно застройки и согласовать проектное решение с организациями-владельцами сетей. Рассмотреть возможность выполнения мероприятий по переносу сетей владельцами с заключением компенсационных договоров с Заказчиком. |
| 24.2.1 | Водоснабжение: | Разработать проектную документацию в границах земельного участка в соответствии действующими нормами и ТУ на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, за пределами земельного участка разрабатывает эксплуатирующая организация по договору технологического присоединения. |
| 24.2.2 | Водоотведение: | Разработать проектную документацию в границах земельного участка в соответствии действующими нормами и ТУ на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения |
| 24.2.3 | Теплоснабжение: | Разработать проектную документацию в границах земельного участка в соответствии действующими нормами и ТУ на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе теплоснабжения |
| 24.2.4 | Электроснабжение: | Разработать проектную документацию в границах земельного участка в соответствии действующими нормами и ТУ для присоединения к электрическим сетям за пределами земельного участка разрабатывает эксплуатирующая организация по договору технологического присоединения |
| 24.2.5 | Телефонизация: | Разработать проектную документацию в границах земельного участка в соответствии действующими нормами и ТУ на предоставление комплекса услуг связи за пределами земельного участка разрабатывает эксплуатирующая организация по договору технологического присоединения |
| 24.2.6 | Радиофикация: | Не предусмотрено. |
| 24.2.7 | Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»: | Разработать проектную документацию в границах земельного участка в соответствии действующими нормами и ТУ на предоставление комплекса услуг связи за пределами земельного участка разрабатывает эксплуатирующая организация по договору технологического присоединения |
| 24.2.8 | Телевидение: | - |
| 24.2.9 | Газоснабжение: | - |
| 24.2.10 | Иные сети инженерно-технического обеспечения: | Нет требований. |
| 25 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды: | Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» выполнить в соответствии: - п. 25 раздела II «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008; - Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об окружающей среде»; - СанПиНа 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; - СанПиНа 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; - СанПиНа 2.1.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - Федерального закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Федерального закона РФ № 96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха»; - Федерального закона РФ № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» и других действующих нормативных актов и национальных стандартов. В случае размещения проектируемого объекта в водоохранной зоне водного объекта, либо организации сброса сточных вод в водный объект, необходимо представить оценку ущерба водным биологическим ресурсам, мероприятия по охране водных биологических ресурсов, а также согласования территориального управления Федерального агентства по рыболовству в части воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания (ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»); п. 3, п. 9 Правил согласования Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 №384. |
| 26 | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности: | Проектными решениями обеспечить выполнение требований к огнестойкости и пожарной безопасности зданий и строительных конструкций, требования по предотвращению распространения пожара, обеспечению эвакуации, противопожарные требования к инженерным системам и оборудованию зданий, а также требования по тушению пожара и спасательным работам изложенными в: - Федеральном законе от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», - Постановлении Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), - СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», - СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», - СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», - СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», - СП 6.13130.2021 «Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности», - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», - СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», - СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения СНиП 31-06-2009»; - Федеральном законе от 30 декабря 2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию. Методы испытаний на работоспособность». Обосновать проектные решения по принятым конструктивным решениям, классам конструктивной пожарной опасности строительных конструкций. |
| 27 | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдений требований энергетической эффективности и по оснащению объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов: | Разработать энергетический паспорт объекта. Запроектировать счётчики расхода энергоносителей в здании в соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В рабочей документации узел учёта тепловой энергии и автоматизацию узла учёта выделить в отдельный альбом. При проектировании учесть требования к энергетической эффективности в отношении товаров, работ и услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, установленные постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221, согласно приказу Минэкономразвития России от 23.03.2021 № 131. |
| 28 | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп населения к объекту: | Предусмотреть мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и требованиями СП 59.13330.2020: - оборудование входной группы с учётом доступности для инвалидов, в том числе установка пандуса; - обеспечить доступ в помещения для маломобильных групп населения; - оборудование санитарно-бытовых помещений с учётом доступности для инвалидов; - создание условий беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения по территории земельного участка с доступом к входу в здание, а также при сопряжении и пересечении тротуаров с проезжей частью дорог |
| 29 | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности: | Предусмотреть мероприятия по антитеррористической безопасности, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" (с изменениями и дополнениями). Систему контроля доступа в здание, вспомогательные двери, на территорию необходимо предусмотреть электромагнитные замки. |
| 30 | Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду: | Объемно-планировочные и технологические решения разработать с учетом выполнения санитарно-эпидемиологических требований в соответствии с действующим законодательством в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 6, часть 2 ст.10, часть 2, часть 3 ст.24, часть 5 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Разработать мероприятия по обеспечению безопасных и безвредных условий трудовой деятельности работающих, санитарно-бытовому обеспечению персонала |
| 31 | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта: | В состав проектной документации включить раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства». Разработать в соответствии с № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 статья 48, пункт 12 (раздел ТБЭО) |
| 32 | Требования к проекту организации строительства объекта: | Разработать раздел проектной документации «Проект организации строительства» с учетом условий строительства объекта в сложившейся застройки. При необходимости предусмотреть компенсационные мероприятия по восстановлению благоустройства на смежных со строительной площадкой земельных участках, связанного с прокладкой или выносом инженерных коммуникаций из пятна застройки. При формировании информационной модели на стадии строительства объекта обеспечить возможность автоматического формирования графика производства работ, содержащего детализированный перечень видов работ с указанием объемов. В составе проекта разработать схему организации дорожного движения на период строительства и прокладки инженерных сетей в соответствии с действующими нормами, согласовать с ГИБДД г. Камбарка |
| 33 | Требования о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов: | Разработать план таксации и вырубки зеленых насаждений и согласовать в установленном порядке с Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики». При сносе зеленых насаждений предусмотреть компенсационные мероприятия, стоимость которых учесть в сводном сметном расчете. Затраты, связанные с выносом сетей из пятна застройки, учесть в сводном сметном расчете. Предусмотреть затраты в сводном сметном расчете на вывоз на полигон или утилизацию древесных порубочных остатков. При необходимости предусмотреть вынос (перенос) сетей из поля застройки |
| 34 | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, малым архитектурным формам и планировочной организации земельного участка: | В соответствии с п.17 Задания |
| 35 | Требования к разработке проекта рекультивации земель: | По завершению строительства и ликвидации площадок строительства предусмотреть посев трав |
| 36 | Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки: | Справка о месте складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженности маршрута их доставки предоставляется Заказчиком по запросу подрядной организации |
| 37 | Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ: | При необходимости работы по научно-исследовательским и археологическим работам выполняется подрядной организацией |
|  | III. Иные требования к проектированию |  |
| 38 | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным: | Результатом выполненной работы по Контракту является разработанная Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством, согласованная с соответствующими службами, получившая положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, и принятая Заказчиком проектная документация (проектная документация, рабочая документация, сметная документация, включая сводные сметные расчеты) и документы, содержащие результаты инженерных изысканий (отчет об инженерно-геологических изысканиях, отчет об инженерно-геодезических изысканиях, отчет об инженерно-экологических изысканиях, отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях, отчет об историко-культурных (археологических) обследованиях). Состав проектной документации и содержание должны соответствовать части 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент выпуска проектной документации), другим действующим государственным нормативным документам. В спецификациях разделить оборудование и материалы. До начала проектирования выполнить инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-метеорологические), историко-культурные (археологические) обследования. Стадийность проектирования: 1. Эскизный проект 2. Проектная документация 3. Рабочая документация Оформление проектной (рабочей) документации выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации». Во всех разделах проектной, рабочей документации, включая спецификации, ведомости объемов работ, локальные сметы, предусмотреть выделение комплексов строительства: устройство фундаментов, объёмы работ ниже отм. 0.000, объемы работ на каждый этаж отдельно, устройство кровли и т.д. Подрядная организация выполняет и выдает Заказчику: - колерный паспорт (цветовые решения) на основании согласованного цветового решения фасада с руководством МБОУ "Камбарская СОШ № 3 им. Героя РФ Ю.Г. Курягина; - дизайн-проект интерьеров, согласованный с руководством МБОУ "Камбарская СОШ № 3 им. Героя РФ Ю.Г. Курягина. |
| 39 | Требования к подготовке сметной документации: | 1. При формировании сметной документации необходимо руководствоваться Методикой определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, введенной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (в ред. приказов Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, от 30.01.2024 № 55/пр, от 23.01.2025 г. 30/пр) (далее – Методика № 421/пр). 2. К сметной документации необходимо приложить ведомости объемов работ с детализацией объекта капитального строительства на конструктивные решения и (или) комплексы (виды) работ в соответствии с технологической последовательностью выполнения работ и с учетом условий их выполнения, в соответствии с пунктами 27 (б), 35 Методики №421/пр. 3. Стоимость строительства определить по локальным сметным расчетам, разработанным ресурсно-индексным методом на основе федеральной сметно-нормативной базы в уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022), утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр и введенной в действие с 25.02.2023 приказом Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, с учетом дополнений и изменений к нему актуальных на момент разработки сметной документации, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов, в соответствии требованиям состава сметной документации пунктам 25,26 Методики № 421/пр. 4. Текущую стоимость строительства сформировать на дату передачи проектно-сметной документации по накладной Заказчику. Текущие сметные цены на строительные ресурсы сформировать на основании информации, размещенной в ФГИС ЦС (https://fgiscs.minstroyrf.ru/) для территории Удмуртской Республики («Сплит-форма»), в соответствии с пунктами 10 (в), 11 Методики № 421/пр. 5. При составлении локальных сметных расчетов стоимость материальных ресурсов и оборудования, отсутствующих в ФГИС ЦС (в базисном (ФСНБ-2022)) или текущем уровне цен определить по наиболее экономичному варианту на основании сбора информации о текущих ценах, отраженной в конъюнктурном анализе цен (далее - КАЦ). Результаты КАЦ необходимо сформировать и оформить в соответствии с пунктами 13-21 Методики № 421/пр. При расчете сметной цены материальных ресурсов и инженерного и технологического оборудования необходимо учесть заготовительно-складские расходы (пункт 92 Методики № 421/пр) и стоимость перевозки ресурсов на объект (пункт 91 Методики № 421/пр). В случае обоснованной невозможности определения затрат по доставке инженерного и технологического оборудования по результатам КАЦ необходимо транспортные расходы принять на основании размера, согласованного с ГРБС (% от стоимости оборудования), затраты на его установку в сметной документации учесть согласно разделу VI Методики № 421/пр. Сформированный КАЦ согласовать с Заказчиком на бумажном носителе. Электронный формат оформить в соответствии с XML-схемой, размещенной на сайте Минстроя РФ (https://www.minstroyrf.gov.ru/tim/xml-skhemy/) по Приказу Минстроя РФ от 31.01.2023 № 55/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы проектной документации по принципу "одного окна"». 6. В сметной документации необходимо учесть затраты на приобретение технологического оборудования. Затраты необходимо оформить отдельным локальным расчетом на основании Перечня технологического оборудования, необходимого для строительства. Перечень согласовать с Заказчиком, с Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР. 7. В локальных сметных расчетах необходимо учесть: 7.1 Затраты на выполнение работ в стесненных условиях (приложение 10 Методики №421/пр) на основании ПОС; 7.2 Возврат стоимости деловой древесины и дров, на основании ПОС, при наличии письма от Заказчика; 8. Накладные расходы учесть в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, введенной приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр (в ред. Приказов Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр). Сметную прибыль учесть в соответствии с Методикой № 421/пр по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, введенной приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр (в ред. Приказа Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр.). 9. Сводный сметный расчет формировать в соответствии с разделом IX Методики № 421/пр, в текущем уровне цен на дату передачи проектно-сметной документации по накладной Заказчику. 10. В сводном сметном расчете стоимости строительства объекта учесть: 10.1. Затраты на разбивку основных осей коммуникаций на основании Справочника базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений (письмо Росстроя от 24.05.2006 № СК-1976/02) с применением индексов изменения стоимости на изыскательские работы, учтенные в реестре сметных нормативов, рекомендованные письмами Минстроя России, на дату передачи проектно-сметной документации по накладной Заказчику. 10.2. Затраты на устройство временных зданий и сооружений в размере 1,8% согласно приказу Минстроя России от 19.06.2020 № 332/пр (приложение 1, п. 50); 10.3. Затраты на монтаж временных систем видеонаблюдения за строительством объекта на основании данных проекта организации строительства (ПОС) по необходимому набору видеокамер по письмам Минстроя УР от 19.03.2018 № 04-01/21/2480, от 21.12.2018 № 11-01/21/13640 по локальному сметному расчету (при необходимости, с указанием письма ГРБС); 10.4. Затраты при производстве работ в зимнее время в размере 2,2 % согласно приказу Минстроя РФ от 25.05.2021 № 325/пр. (приложение 1 п.85); 10.5. Затраты на разработку информационную BIM-модель; 10.6. Затраты, связанные с вводом объекта в эксплуатацию, в том числе замеры искусственного освещения, измерения параметров микроклимата, шума, радиологическое обследование, тепловизионный контроль качества наружных ограждающих конструкций, оформление технических паспортов и т. п., сформированные проектной организацией на основе конъюнктурного анализа рыночных цен, ТКП (технико-коммерческих предложений), РКЦ (расчетно-калькуляционных цен), цен офсетных контрактов и т.п. (не менее 3-х предложений); 10.7. Затраты на пусконаладочные работы на основании локальных сметных расчетов, с предоставлением программы и графика выполнения пусконаладочных работ, заверенные Заказчиком в соответствии с разделом VII Методики № 421/пр. 10.8. Затраты, связанные с перевозкой работников, подрядных организаций для строительства объекта, командировочные затраты, проживание (вахтовый метод строительства) на основании проекта организации строительства – при необходимости; 10.9 Затраты на перебазировку башенного крана, монтаж и демонтаж башенного крана, гусеничных кранов и кранов на пневмоходу, на основании данных ПОС (при необходимости); 10.10. Затраты по пункту 159, приложению №9 Методики №421/пр (учесть при необходимости); 10.11 Затраты по размещению, утилизации и обезвреживанию (для реконструкции объектов капитального строительства) отходов строительного производства учесть в соответствии с пунктом 2.10 приложения №9 Методики № 421/пр, с обоснованием стоимости; 10.12. Затраты на строительный контроль в размере в 2,14 % соответствии с пунктами 162, 167, 168 Методики №421/пр; 10.13. Затраты на авторский надзор в размере 0,2% в соответствии с пунктом 173, 174 Методики №421/пр (при согласовании ГРБС); 10.14. Затраты на проектно-изыскательские работы на основании фактически заключенных договоров (контрактов) с предоставлением расчетов, обосновывающих их стоимость; 10.15 Затраты на проведение научно-исследовательских археологических работ и государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению на основании заключенных контрактов, с предоставлением расчетов, обосновывающих их стоимость (при необходимости); 10.16. Затраты на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на основании заключенных договора (контракта) в соответствии с постановлениями Правительства РФ от 05.03.2007 года № 145 (в редакции постановления Правительства РФ от 30.05.2024 года). 10.17. Затраты на непредвиденные расходы в размере 2% в соответствии с пунктом 179 Методики № 421/пр.; на все статьи затрат (СМР, оборудование, прочие); 10.18. Затраты на проезд по мостовым переходам р. Камы и р. Буй; 10.19. Затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям, сетям водоснабжения, газоснабжения и т.п. на основании заключенных контрактов или информационных писем ресурсоснабжающих организаций; 10.20. Налог на добавленную стоимость в размере 22% за итогом глав сводного сметного расчета в соответствии с пунктом 181 Методики № 421/пр., Федеральным законом от 28.11.2025 г. №425-ФЗ |
| 40 | Требования к разработке специальных технических условий: | Не требуется |
| 41 | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации: | При разработке проектной документации учесть требования Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ |
| 42 | Требования к выполнению демонстрационных материалов | Не требуется |
| 43 | Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели: | В рамках проекта разработать Информационную BIM-модель (Информационную модель). Согласно постановления Правительства РФ от 05.03.2021 № 331 «Об установлении случаев, при которых застройщиком, техническим Заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства» проектная документация объекта капитального строительства должна быть подготовлена с применением технологий информационного моделирования. Информационная модель объекта капитального строительства включает в себя Документацию и цифровые информационные модели (далее – ЦИМ). Разделы документации, для которых выполняется ЦИМ: - схема планировочной организации земельного участка; - объемно-планировочные и архитектурные решения; - конструктивные решения; - системы электроснабжения и электроосвещения; - система водоснабжения; - система водоотведения; - отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети; - слаботочные системы и сети связи; - технологические решения. Разработка Информационной модели объекта капитального строительства должна выполняться с учетом требований следующих нормативных документов: - ГОСТ Р 57563-2017/ISO/TS 12911:2012 «Моделирование информационное в строительстве. Основные положения по разработке стандартов информационного моделирования зданий и сооружений; - ГОСТ Р 10.0.02-2019/ИСО 16739-1:2018 «Система стандартов информационного моделирования зданий и сооружений. Отраслевые базовые классы (IFC) для обмена и управления данными об объектах строительства. Часть 1. Схема данных». - СП 404.1325800.2018 «Информационное моделирование в строительстве. Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии информационного моделирования. |
| 44 | Требование о применении типовой проектной документации: | Не требуется |
| 45 | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ (при необходимости): | Основные проектные решения и задание на проектирование предоставить на технический свет. Для согласования проекта задания на проектирование с АУ «Управление госэкспертизы УР» подрядная организация выполняет пояснительную записку, в составе которой может быть указано: обоснование выбора проектных решений, направленных на соблюдение требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности; характеристика места размещения объекта капитального строительства, описание земельного участка (в том числе сведения о категории земель), обоснование планировочной организации участка, схем транспортных коммуникаций и решений по благоустройству территории; обоснование соответствия предлагаемых решений предварительным сведениям о возможности получения технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; обоснование перечня мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных объектах, - для объектов производственного назначения; расчет потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии, состав и основные параметры систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловых сетей, сетей связи; обоснование выбора инженерно-технических решений и основного технологического оборудования; обоснование внешнего вида объекта капитального строительства и параметров его пространственной, планировочной и функциональной организации, основных (принципиальных) архитектурно-художественных решений с учетом стоимости, соответствия современному уровню техники и технологий и эксплуатационных расходов; характеристику района места расположения объекта капитального строительства и условий строительства; обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод; обоснование организационно-технологической схемы, определяющей последовательность строительства зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение планируемых сроков завершения строительства (его этапов); технологическую последовательность работ при строительстве объектов капитального строительства или их отдельных элементов; обоснование планируемой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов; результаты прогнозной оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной или иной деятельности, связанной с созданием объекта капитального строительства; обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства объекта капитального строительства и метода определения сметной стоимости строительства; обоснование выбора подлежащих применению для расчета предполагаемой (предельной) стоимости строительства объекта капитального строительства укрупненных нормативов цены строительства для объектов капитального строительства, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство; укрупненные расчеты стоимости отдельных видов затрат, не учтенных в ресурсно-технологической модели (использованной для расчета укрупненных нормативов цены строительства), а также затрат на реализацию решений (мероприятий), измененных по сравнению с указанной ресурсно-технологической моделью; обоснование выбора экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство (если обоснование инвестиций предусматривает использование такой проектной документации), или обоснованности решения о невозможности или нецелесообразности применения экономически эффективной проектной документации повторного использования; отчетная документация о выполнении инженерных изысканий (при наличии); градостроительный план земельного участка, на котором планируется размещение объекта капитального строительства (земельных участков - в случае если предлагается несколько вариантов размещения объекта капитального строительства), или проект планировки территории и проект межевания территории в случае строительства линейного объекта (при наличии). 1. Документы для рассмотрения проекта задания на проектирование рекомендуется представлять с использованием: doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы; pdf - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием. Если электронный документ выдан органом государственной власти, органом местного самоуправления, организацией, физическим лицом в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, то такой документ может быть приложен в исходном формате. Если документ выдан и подписан уполномоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления или организацией на бумажном носителе, рекомендуется формировать электронный документ путем сканирования непосредственно с оригинала документа, которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 dpi (масштаб 1:1) с желательным использованием следующих режимов: "черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); "оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения); "цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста). 2. Подрядная организация обязана выполнить согласование по вырубке зеленых насаждений, материалов раздела ПОС, рабочей документации цветового решения фасадов и планировочных решений земельного участка с Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики», с эксплуатирующей организацией. Внутренние интерьеры, планировочные решения объекта с Заказчиком, с эксплуатирующей организацией. 3. Подрядная организация выполняет и выдает Заказчику Колерный паспорт (цветовые решения) на основании согласованного цветового решения фасада. 4. Подрядная организация согласовывает дизайн-проект интерьеров с эксплуатирующей организацией (при необходимости); 5. Подрядная организация обязана вести проектирование с условием соблюдения критериев экономической эффективности проектной документации, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации». 6. Подрядной организации осуществить передачу проектной документации на государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий в электронном виде с учетом технических требований к проектной документации, размещаемой в электронном виде в информационных системах. 7. Подрядная организация передает Заказчику: 7.1. Отчёт об инженерно-геологических изысканиях - 4 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе; 7.2. Отчёт об инженерно-геодезических изысканиях - 4 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе; 7.3. Отчёт об экологических изысканиях - 4 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе; 7.4. Отчёт об инженерно-гидрометеорологических изысканиях - 4 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе; 7.5. Проектная документация - 4 экз. на бумажном носителе (раздел ПОС - 6 экз. на бумажном носителе) и 2 экз. на электронном носителе; 7.6. Рабочая документация - 5 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе; 7.7. Сметная документация, включая сводные сметные расчёты - 5 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе; 7.8. Альбом с согласованным на Техническом совете Минстроя УР вариантом проектных решений и технико-экономических показателей - 3 экз. на бумажном носителе и 3 экз. на электронном носителе. 7.8. Сводная ведомость основных строительных материалов и оборудования, альбом спецификаций оборудования, прайс-листы - 2 экз. на электронном носителе. 7.9. Информационная модель объекта передается Заказчику в виде комплекта файлов в редактируемом формате при подписании акта выполненных работ и оплате работ. 7.10 Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) или комплексов (видов) работ в соответствии приказа Минстроя России от 23.12.2019г. №/841/пр в 2-х экземплярах на электронном носителе. 7.11 Смету контракта в соответствии приказа Минстроя России от 23.12.2019г. №/841/пр в 2-х экземплярах на электронном носителе. 7.12 Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в электронном виде в 1-м экземпляре. Электронные документы должны быть переданы на электронном носителе USB – флэш накопителе и выполнены в любом из форматов, перечисленных ниже и в формате pdf дополнительно: rtf, doc, docx, xls, xlsx - для документов с текстовым содержанием; jpeg, dwg, dwx - для документов с графическим содержанием; ПК «ГРАНД-Смета», xls, xlsx, xml, gge – для ведомости объемов работ, сводки затрат, сводного сметного расчета, объектных сметных расчетов, локальных сметных расчетов, КАЦ. |
| 46 | К заданию прилагаются: | Схема генплана земельного участка с экспликацией зданий и сооружений и границей благоустройства территории согласованный Главой муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики». |
| 46.1 | Градостроительный план земельного участка и (или) проект планировки территории, и (или) проект межевания территории: | Градостроительного плана земельного участка (далее - ГПЗУ) предоставляется в электронном виде в (формате PDF), в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения Контракта). |
| 46.2 | Результаты инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации: | Разработать в соответствии п.14 Задания |
| 46.3 | Технические условия подключения (технологического присоединения): | Предоставляются Заказчиком после получения от Подрядной организации расчета нагрузок и оформления договоров на технологическое присоединение». |
| 46.4 | Сведения о подземных и наземных инженерных сооружениях и коммуникациях: | Сведения о подземных и наземных инженерных сооружениях и коммуникациях отсутствуют |
| 46.5 | Решение о предварительном согласовании места размещения объекта: | Не требуется |
| 46.6 | Документ, подтверждающий полномочие лица, утверждающего задание на проектирование: | Не требуется |
| 46.7 | Решение о подготовке документации по планировке территории: | Не требуется |
| 46.8 | Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта: | Не требуется |
| 46.9 | Иные документы и материалы, необходимые для проектирования, в случаях, предусмотренные законодательством РФ: | В соответствии с требованиями и нормами, изложенными в Градостроительном кодексе, постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |
| 47 | Гарантийные обязательства | При обнаружении недостатков в проектной и/или рабочей документации, или в изыскательных работах, включая недостатки, обнаруженные в последствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе документации и данных изыскательских работ, Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать проектную и/или рабочую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки. Подрядчик должен обеспечить последующую корректировку проектной и/или рабочей документации (при необходимости) в процессе проведения строительства за свой счет с последующим прохождением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и получением положительного заключения (при необходимости). Применяемые материалы, изделия и их объем по смете должны соответствовать принятому проектному решению. При выявлении несоответствия, Подрядчик принимает участие в доработке технических решений. |
| 48 | Передача проектной документации на государственную экспертизу | При передаче проектной документации на государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий подрядная организация обеспечивает загрузку документации на сайт экспертизы, своевременное снятие замечаний экспертизы, внесение изменений, загрузку ответов откорректированной проектной документации и результатов инженерных изысканий. Затраты на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на основании заключенного договора (контракта) несет Заказчик. Подрядчик компенсирует стоимость повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, если в результате проведения государственной экспертизы получено отрицательное заключение по вине Подрядчика. |