Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА

выполнение проектных работ  «Строительство здания лаборатории имитационного моделирования»

Адрес объекта: Российская Федерация, Московская область, Коломенский

муниципальный район сельское поселение Акатьевское,

вблизи деревни Щурово, №7

2025 год

| № п/п | Перечень основных требований |  | Содержание требований |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| - Общие данные |  |  |  |
| 1.1. | Наименование объекта |  | «Строительство здания лаборатории имитационного моделирования» |
| 1.2 | Местоположение предприятия. Район, пункт, город |  | Российская Федерация, Московская область, Коломенский муниципальный район, сельское поселение Акатьевское, вблизи деревни Щурово, №7. Расположен на земельном участке площадью 35802000 м² с кадастровым номером 50:34:0030102:2, номер и дата выдачи градостроительного плана земельного участка: № РФ-50-3-78-0-00-2025-06586-0 от 06.02.2025г. |
| 1.3 | Основание для проектирования. Основной распределительный документ. |  | ОКР «Регистрация» |
| 1.4 | Наименование организации Заказчика-застройщика. |  | АО «НПК «КБМ» |
| 1.5 | Наименование проектной организации |  | Определить по результатам проведения закупочных процедур |
| 1.6 | Требования к проектной организации |  | 1. Наличие допуска СРО на проектные работы и инженерные изыскания; 2. Опыт работы организации не менее 5 лет; 3. Наличие не менее 7 специалистов, включённых в Национальный Реестр Специалистов НОПРИЗ. 4. Наличие лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих Государственную тайну. |
| 1.7 | Наименование работ |  | Разработка проектной и рабочей документации на «Здание лаборатории имитационного моделирования» |
| 1.8 | Вид строительства. |  | Новое строительство. |
| 1.9 | Сроки начала и окончания строительства. |  | май 2026 - июнь 2027 г. |
| 1.10 | Стадийность проектирования. |  | Две стадии: проектная и рабочая документация |
| 1.11 | Гарантийные обязательства |  | В случае выявления в ходе производства работ мотивированных замечаний проектировщик обязуется их устранить своими силами и за свой счет. |
| 1.12 | Предельная стоимость строительства. Источник финансирования. |  | Предельную стоимость определить по результатам проектирования. Финансирование за счет собственных средств АО «НПК «КБМ». |
| 1.13 | ЗОУИТ (создаваемые) |  | Определить в соответствии с действующими нормативными актами. |
| 1.14 | Транспортные условия |  | Транспортная доступность - существующая дорога местного значения с асфальтобетонным покрытием до КПП объекта №2 с внешней стороны охраняемого объекта, от КПП по территории объекта проходит дорога с асфальтовым покрытием до площадки строительства с пересечением железнодорожных путей необщего пользования через два нерегулируемых ж/д переезда. |
| 1.15 | Сведения об объекте капитального строительства в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально - технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным приказом Минстроя России от 2 ноября 2022 г. N 928/пр (далее - Классификатор объектов), включая функциональное назначение зданий, строений и сооружений, входящих в состав проектируемого объекта |  | Объекты производства обычных вооружений, Прочие объекты, код 11.03.003.099. |
| 1.16 | Идентификационные признаки объекта капитального строительства, в том числе зданий, строений и сооружений, входящих в состав проектируемого объекта (в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений") |  | Идентификационные признаки объекта: - назначение – специализированная площадка для создания, анализа и тестирования виртуальных моделей реальных систем или процессов; - принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – не относится; - возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения - отсутствует; - принадлежность к опасным производственным объектам – не принадлежит; - пожарная и взрывопожарная опасность – определяется при проектировании; - наличие помещений с постоянным пребыванием людей – имеются; - уровень ответственности - нормальный. |
| - Исходные данные |  |  |  |
| 2.1 | Исходно-разрешительная документация (предоставляется Заказчиком) |  | Документ о праве собственности на земельный участок с указанием вида разрешенного использования земельного участка. Утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке градостроительный план земельного участка. Правоустанавливающие документы на инженерные сети (перекладываемые и реконструируемые). Технические условия на подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения с установленными в них сроками действия. Существующие схемы внутриплощадочных инженерных сетей. |
| 3. Основные требования к проектным решениям |  |  |  |
| 3.1 | Требования по вариантной разработке. |  | Не требуется |
| 3.2 | Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ при проектировании. |  | Не требуется |
| 3.3 | Потребность в инженерных изысканиях. |  | Выполнить: - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-геологические изыскания; - инженерно-экологические изыскания, - инженерно-гидрометеорологические изыскания, в объеме, необходимом и достаточном для проектирования и получения разрешения на строительство. В отчете на инженерно-геодезические изыскания отобразить размещение деревьев и кустарников, попадающих в зону строительства. При выполнении изысканий провести работы по оценке влияния строительства на окружающие здания и сооружения, оценке кастовой опасности с отражением данных работ в соответствующих отчетных материалах. |
| 3.4 | Основные требования к инженерному оборудованию и технологическому оборудованию. Технические решения: применяемое оборудование, уровень обоснования применения импортного оборудования; внедрение новой техники; планы размещения оборудования по участкам технического перевооружения. |  | Проектируемый корпус предназначен для анализа и тестирования виртуальных моделей реальных систем или процессов, испытания элементов изделий, должен иметь лабораторную и административно-бытовую части, размещенные в объеме здания. При проектировании учитывать технические требования, указанные в Плане 1 этажа (Приложение №4) и в Плане расстановки мебели 1 этажа (Приложение №6). Отразить в проекте порядок сдачи оборудования заказчику согласно СНиП 3.01.04-87, СНиП 3.01.01-85. Проектируемое здание – с несущими стенами из керамического блока с устройством монолитного ж/б пояса под плитами перекрытия, с встроенными вспомогательными и административно-бытовыми помещениями. Общие предполагаемые размеры здания в плане 30х15м. - В помещениях лаборатории предусмотреть размещение стенда «Гексапод» со следующими параметрами: расположение подвижных узлов № 1 и № 2 схематично представленных на Плане полов 1 этажа (Приложении №9). - Проектное положение подвижных узлов и их точек крепления к соответствующим основаниям будет определено в ходе дальнейшего проектирования. В соответствии с представленным Техническим заданием на проектирование и поэтажным планом «Здания лаборатории имитационного моделирования» определены следующие требования: - Входная дверь в здание должна быть: - стальной, устойчивой к взлому, двупольной для проема шириной 1400 мм. Входная дверь должна быть оборудована: - замком не ниже 3 класса; - опечатывающим приспособлением, расположенным с внешней стороны входной двери; - бесконтактным биометрическим считывателем электронных пропусков (СКУД), расположенным с внешней стороны входной двери; - бесконтактным считывателем электронных пропусков (СКУД), расположенным с внутренней стороны входной двери; - датчиками охранной сигнализации типа «Геркон». - Требования к помещению «Специальное хранилище» (1 этаж): - При проектировании учитывать, что специальное хранилище предназначено для временного размещения элементов специальных изделий. Данные элементы будут заноситься в хранилище через двери со стороны коридора и размещаться в хранилище. Далее, для проведения испытаний указанные элементы изделий будут забираться из хранилища через двери со стороны помещения лаборатории имитационного моделирования для исключения транзитного провоза изделий через иные помещения проектируемого здания. - стены и перегородки, отделяющие данное помещение от других помещений, должны быть кирпичными толщиной не менее 0,12 м при средней поверхностной плотности не менее 250 кг/м2; - потолочное перекрытие должно быть бетонным, железобетонным; - входные двери из коридора и лабораторного помещения должны быть стальными двупольными, оборудованы бесконтактным биометрическим считывателем электронных пропусков (СКУД), расположенным с внешней стороны двери; - двери должны быть оборудованы замками не ниже 3 класса, кроме того дополнительно оборудованы замками с механизмом автоматического вывода засова из корпуса замка; - двери должны быть оборудованы опечатывающими устройствами; - двери должны быть оборудованы датчиками охранной сигнализации типа «Геркон»; - помещение должно быть оборудовано системой дымоудаления. - Требования к помещению «Переговорная» (2 этаж): - стены и перегородки, отделяющие данное помещение от других помещений, должны кирпичными; - толщиной не менее 0,12 м при средней поверхностной плотности не менее 250 кг/м2; - потолочное перекрытие должно быть бетонным, железобетонным; - вход в помещение должен быть оборудован тамбуром. Внешняя дверь стальная однопольная, внутренняя - деревянная однопольная; - двери должны быть оборудованы замками не ниже 3 класса; - дверной проем должен быть оборудован порогами, обеспечивающими плотное примыкание дверей к коробке и резиновыми уплотнителями по периметру; - окна помещения должны быть оборудованы внутренними автоматическими рольставнями. |
| 3.5 | Режим работы. |  | Режим работы односменный – 247 дней в году. |
| 3.6 | Схема планировочной организации земельного участка. |  | Проектируемое здание размещается на участке местности, присоединяемом к охраняемой территории объекта № 2. План размещения здания приведен на Схеме расположения проектируемого здания и ограждения (Приложение №3). При строительстве используются как существующие, так и проектируемые временные автодороги, обеспечивающие подъезд к строительной площадке. После окончания строительства покрытие автодорог ремонтируется (при необходимости) и сдается в эксплуатацию. Тип покрытия внутренних подъездов к зданию согласовать с Заказчиком на этапе разработки стадии «П». Рельеф площадки относительно ровный. Схему планировочной организации земельного участка решать в увязке с существующей застройкой и рельефом местности. Проектом предусмотреть: - вынос инженерных сетей из пятна застройки; - вырубку, выкорчевывание и утилизацию древесины для расчистки площадки под застройку с оформлением дендроплана и перечётной ведомости зеленых насаждений; - компенсационные мероприятия по восстановлению лесонасаждений на территории объекта (при необходимости). Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий проектом предусматриваются следующие мероприятия по благоустройству объекта №2: - проведение планировочных работ с устройством водоотвода; - устройство подъездных автодорог и разворотных площадок с твердым покрытием; - устройство пешеходных дорожек и уширенных отмосток у здания; - устройство крытых мест для курения и площадку для отдыха у здания. Для стоянки автотранспорта используется площадка с твердым покрытием перед зданием КПП объекта №2. При размещении здания должны выполняться требования норм пожарной безопасности, предъявляемые к противопожарным расстояниям и обеспечению проезда пожарных автомобилей. Проектом предусмотреть устройство периметрального ограждения согласно Схемы расположения проектируемого здания и ограждений (Приложение № 3) на участке местности, присоединяемом к охраняемой территории объекта № 2. Основное ограждения примыкающее к котельной, пожарному депо СПСЧ-90, автомобильной стоянки оборудовать верхним дополнительным ограждением из армированной скрученной колючей ленты (АСКЛ) с диаметром кольца не менее 800 мм, закрепленных на V-образных консолях с толщиной проволоки крепления не менее 2 мм. Нижнее дополнительное ограждение для защиты от подкопа установить под основным ограждением с заглублением в грунт на 0,5 метра и выполнить в виде бетонированного цоколя или сварной решетки, изготовленной из прутков арматурной стали диаметром не менее 16 миллиметров, сваренных в перекрестиях и образующих ячейки размером не более 150 х 150 миллиметров. На расстоянии 10 метров от существующего металлического ограждения (часть земельного участка со стороны лесных насаждений) предусмотреть основное ограждение из железобетонных конструкций высотой 2 метра, оборудованное верхним и нижним дополнительными ограждениями в соответствии с ранее указанными данными, с воротами с шириной проезда не менее 4 метров. Конструкция ворот должна обеспечивать их жесткую фиксацию в закрытом положении. Ворота должны быть оборудованы ограничителями или стопорами для предотвращения произвольного открывания (движения). Запирающие и блокирующие устройства должны обеспечивать требуемую защиту от разрушающих воздействий, сохранять работоспособность в диапазонах температур и влажности окружающего воздуха, характерных для данной климатической зоны, при прямом воздействии воды, снега, града, песка и других факторов. При использовании замков в качестве запирающих устройств основных ворот устанавливаются замки гаражного типа или висячие (навесные). Ворота должны обеспечить защиту территории предприятия от ведения извне наблюдения или фото- и видеосъемки, высота ворот должна быть соответствующей высоте основного ограждения, расстояние между нижней частью ворот (калиток) и дорожного полотна должно исключить возможность несанкционированного доступа на территорию предприятия (должно составлять не более 15 см). Провести вырубку деревьев и кустарников на расстоянии 10 метров в обе стороны от него. По стенам и крыше ТП-4 проложить ограждение из армированной скрученной колючей ленты (АСКЛ) с диаметром кольца не менее 800 мм, закрепленных на V-образных консолях с толщиной проволоки крепления не менее 2 мм. Установить систему видеонаблюдения (4 видеокамеры кругового обзора, расположенные на каждой стене здания) с выводом видеоинформации в караульное помещение ФГУП «Охрана» объекта № 2. |
| 3.7 | Архитектурные и конструктивные решения. |  | Основными проектными решениями предусмотреть: 1. Строительство двухэтажного промышленного здания со встроенными вспомогательными и административно-бытовыми помещениями, электрощитовой, ИТП, венткамерой с несущими стенами из керамического блока (толщину стен определить проектом) и с двускатной крышей, оборудованной элементами снегозадержания. Запроектировать организованный наружный водосток с кровли. Предусмотреть обогрев водосточной системы кровли. Предназначение корпуса – лабораторные исследования для разработки и последующего производства изделий. Подвал и технический этаж не предусматривать. Встроенные административно-бытовые помещения разместить с одной стороны здания (согласно Плана 1 этажа - Приложение №4). Планировка размещения АБК является ориентировочной и может быть изменена в процессе проектирования по согласованию с Заказчиком. 2. Размеры здания: 30*15 м. (длина/ширина). Здание двухпролетное, ширина пролетов - 9 и 6м. Высота помещения для размещения стенда «Гексапод» – не менее 8,0 м. Высота конька не регламентируется. 3. Наружные стены здания облицевать вентилируемым фасадом со слоем утепления и облицовкой металлическими фасадными кассетами. Цвет кассет по каталогу K7 Classik: RAL 6019 и RAL7047. 4. Нагрузку на пол определить в процессе проектирования. 5. Фундамент под оборудование – ж/бетонная развязанная плита, толщину силовой плиты под оборудование определить проектом, но не менее 1м., длина и ширина – 22х7м. По плите (позиция 4 Плана полов 1 этажа в Приложении №9) «предусмотреть выравнивающий слой из армированного бетона с добавлением кварца (толщина не менее – 300мм., марку бетона определить проектом, закладные не предусматривать). Демпфирующий зазор между силовой плитой под оборудование и плитой пола – не менее 50мм. Заполнить зазор эластичным демпфирующим материалом, на уровне стяжки - на резиновой основе. Покрытие пола в лабораторных помещениях – безыскровое антистатическое с системой медных проводников (лент), с удельным электрическим сопротивлением не выше 106 Ом×см., и подключённые к системе заземления корпуса. Границу плиты пола (секция А) и развязанной силовой плиты под оборудование (секция Б) определить согласно Плана полов на 1 этаже (Приложение №9). Минимальная толщина плиты пола секции А – не менее 200 мм. Единый уровень чистого пола секций А и Б принять за нулевую отметку здания. 6. Окна из ПВХ профиля с 3х камерными стеклопакетами. Предусмотреть матовое остекление производственного корпуса, светоаэрационные фонари не разрабатывать. Схему открывания окон согласовать с Заказчиком на этапе проектирования. 7. В здании на 1 этаже расположить следующие помещения (согласно Плана 1 этажа - Приложение №4): - Помещение лаборатории имитационного моделирования - Лаборатория тематик НТН-1, НТН-2, НТН-4, ОИРиПП; - Вестибюль; - Холл; - Специальное хранилище; - Контрольно-пропускной пункт. - Технические, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения. 8. В АБК на 2 этаже расположить следующие помещения (согласно Плана 2 этажа - Приложение №5): - Переговорная; - Помещение №1; - Помещение №2; - Вестибюль; - Демонстрационный коридор; - Холл; - Комната отдыха; - Технические, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения. 9. Потолки в бытовых и административных помещениях – покраска по шпатлевке и навесные потолки типа «Грильято». 10. Устройство покрытия полов в административных помещениях выполнить из ламината износостойкого, плинтуса из дюрополимера. Полы линолеумные – для бытовых помещений, в санузлах – керамическая плитка. 11. В бытовых помещениях внутренние стены и перегородки – штукатурка и окраска водно-дисперсионными красками светлых тонов. В раздевалках, санузлах – штукатурка стен, плитка светлых тонов. ## Перегородки, отделяющие помещения лабораторий, предусмотреть каркасные из конструкционного стального профиля, обшитого в два слоя: гипсоволокнистыми листами на первом слое, шумоизоляционными акустическими панелями снаружи. Полость каркасных перегородок заполнить минеральной шумоизоляционной ватой. Между конструкционным профилем и прилегающим к нему поверхностям предусмотреть демпфирующую ленту. Финишную отделку перегородок выполнить полимерной шпаклевкой под покраску и краской на акриловой или водно-дисперсной основе. 12. Запроектировать устройство дорожного асфальтового покрытия от нового здания до дороги общего пользования с устройством пожарных проездов вдоль длинных сторон здания. 13. Запроектировать во встроенном АБК технические помещения для ввода инженерных коммуникаций (водопровод, узел ввода теплоснабжения, электрощитовая, помещение вентиляционной камеры, серверную, помещение для АПС и СОУЭ). 14. Венткамеру разместить на первом этаже здания. Размещение электрощитовой и ИТП определить при проектировании, исходя из мест ввода инженерных сетей и размещения технологического оборудования. 15. Наличие санитарно-бытовых помещений определить согласно правилам СанПиНа. - В Помещении №2 (2 этаж) предусмотреть размещение рабочего места, оснащенного персональным компьютером с возможностью выхода в сеть Интернет. Проект выполнять в соответствии с действующими нормативами СП, ГОСТ, ПБ, НПБ, стандартами, регламентирующими пожарную безопасность и санитарно-гигиеническую чистоту решений. |
| 3.8 | Численность работающих, режим работы. |  | Режимы работы предприятия: - службы предприятия – односменный. - в связи со спецификой работы лаборатории состав инженерно-технических работников может меняться в зависимости от вида проводимых испытаний. Максимальная численность инженерно-технического персонала всего – 5 человек, Учитывая вариативность состава работающих количество мужчин может составлять от 0 до 5 человек, количество женщин – от 0 до 5 человек. Иных работников, кроме ИТР в испытательном процессе не задействовано. |
| 3.9 | Общественное питание, медицинское обслуживание. |  | Общественное питание и медицинское обслуживание осуществлять по действующему распорядку на предприятии. |
| 3.10 | Организация условий охраны труда рабочих и служащих. |  | Проектных решений по управлению производством и охране труда не предусматривать. Условия охраны труда рабочих и служащих должны соответствовать действующим нормативным требованиям. |
| 3.11 | Источники обеспечения предприятия; сырье и материалы; электроэнергия; тепло; вода; связь. |  | Инженерные коммуникации (отопление, водопровод, канализация, электроснабжение, связь, сигнализация и т.д.) подключить к наружным инженерным сетям в соответствии с техническими условиями предприятия. |
| 3.12 | Внутренние инженерные системы. |  | Выполнить проектирование внутренних инженерных систем в соответствии с разделами АР, КР, ТХ, действующей нормативной базой и Техническими условиями АО «НПК «КБМ». Предоставить программы проведения пусконаладочных работ всех инженерных систем. При прокладке инженерных коммуникаций внутри корпуса использовать трубы из полипропилена. Разводку инженерных коммуникаций к стенду и иному оборудованию произвести наружным способом в подвесных потолочных кабель-каналах. Спуск коммуникаций до конечных потребителей осуществлять с помощью специальных кабельных стоек. Отопление: Отопление внутренних помещений для размещения стенда «Гексапод» осуществлять агрегатами воздушно-отопительными. Для административно-бытовых помещений в качестве отопительных приборов предусмотреть биметаллические радиаторы. Вентиляция: Согласно действующих нормативных документов. Выполнить вентиляционные системы согласно ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 (для лабораторных помещений - минимальный класс чистоты 7). |
| 3.13 | Решения по инженерным сетям, оборудованию. 1. Вентиляция и кондиционирование 2. Теплоснабжение 3. Система водоснабжения и водоотведения - Горячее водоснабжение - Газоснабжение: 6. Электротехнические решения 7. КИП и автоматизация 8. Связь и сигнализация 9. Локальная вычислительная сеть 10. Сеть проводного радиовещания и оповещения ГОЧС |  | Проектируемый корпус отапливаемый. Температура, необходимая внутри объекта, не менее +18ºС и не более +27 ºС в любое время года. Проектом предусмотреть следующие решения при проектировании инженерных систем: ## 1.1. Запроектировать общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением, со встроенным блоком кондиционирования и увлажнения (для лабораторных помещений) с обеспечением термостабилизации помещения в диапазоне температур от +15 до+25 °C с допустимым отклонением от заданного значения не более 1.0 °C и относительным уровнем влажности в диапазоне от 10 до 40 %. в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО 14644-1-2017 (минимальный класс чистоты 7) и иных санитарных норм и правил, местную вытяжную вентиляцию от оборудования в соответствии с технологической планировкой. 1.2. Трассировку воздуховодов проектировать с учетом размещения технологического оборудования и инженерных коммуникаций. 1.3. Приточную камеру расположить на 1 этаже АБК – для обеспечения воздухообмена в АБК и производственных помещениях; 1.4. При расположении приточно-вытяжных установок предусмотреть возможность свободного доступа для технического обслуживания и ремонта. 1.5. Вытяжные вентиляторы расположить за периметром корпуса с устройством выбросов выше уровня кровли. 1.6. В административных помещениях предусмотреть систему кондиционирования воздуха путем установки индивидуальных сплит систем в каждое помещение с постоянным пребыванием людей. 2.1. В месте подключения нового участка тепловой сети к существующей тепловой сети предприятия предусмотреть устройство тепловой камеры. Температурный график 130/70, давление 6 бар, для прокладки нового участка сети использовать трубы в пенополимерной изоляции (ППМИ), прокладка бесканальная. Прокладку теплотрассы под дорогой производить в непроходном канале. 3.1 Водоснабжение: Запроектировать подключение к существующей линии хозяйственно-пожарного водоснабжения к проектируемому корпусу с установкой бетонных колодцев с запорной арматурой. В корпусе запроектировать узлы водоснабжения с установкой ротационного счетчика, манометров. Точку подключения принять согласно Технических условий АО «НПК «КБМ». 3.2 Холодное водоснабжение: Точка подключения от вновь проектируемого водомерного узла в корпусе. При прокладке коммуникаций систем водоснабжения внутри корпуса использовать трубы из полипропилена. 3.3 Канализация хозяйственно - бытовая: Запроектировать подключение к существующей линии канализации согласно Технических условий АО «НПК «КБМ». 3.4 Канализация ливневая: 3.4.1. Организовать сбор воды с крыши в существующую ливневую канализацию. 3.4.2. Запроектировать ливневую канализацию с прилегающей территории проектируемого корпуса со сбросом ливневых стоков в очистные сооружения здания «КПП с ограждением», расположенного на объекте №2. Горячее водоснабжение: Запроектировать электрические бойлеры для линий горячего водоснабжения. ## Предусмотреть подвод азота к технологическому оборудованию в соответствии с технологической планировкой. Снабжение корпуса азотом осуществить, руководствуясь Техническими условиями АО «НПК «КБМ» и Планом подключения системы газоснабжения на 1 этаже (Приложение №10). Газопровод должен обеспечивать возможность безопасного использования азота с рабочим давлением 400 атмосфер, поставляемом в баллонах с суммарным объемом не менее 700 литров в передвижной рампе (прицеп). Электроснабжение и электротехнические решения: Проектную документацию разработать в объеме, определенном требованиями подраздела №16 раздела №5 постановления Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года (с последними изменениями и дополнениями), а также иных нормативных документов. Основные технические решения выполнить в соответствии с «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», ПУЭ изд. 6, 7, серии ГОСТ Р 50571 и других нормативных документов. Технические условия на подключение инженерных сетей предоставляет АО «НПК «КБМ» на этапе проектирования. Предусмотреть проектом вынос инженерных сетей из пятна застройки. Запроектировать ВРУ 0,4 кВ с учетом центра нагрузок. Учет электроэнергии и компенсацию реактивной мощности использовать на стороне 0,4 кВ ТП-4. Для электроустановок напряжением 0,4 кВ использовать систему TN-S. Для однотипности оборудования ориентироваться на реконструируемые объекты предприятия: - электроаппаратура на базе KEAZ Optima, включая корпуса щитов, авт. выкл. от 1000А и выше с воздушной изоляцией выдвижного исполнения, до 1000А стационарные или серии на din-рейку. Подключение электрооборудования выполнить от распределительных щитов кабелем, не распространяющим горение, исполнения не ниже нг-LS класса А. Способ и место прокладки сетей определить проектом и согласовать с заказчиком. Распределение по АБК силовых сетей напряжением до 1 кВ выполнить от этажных распределительных щитов кабелем, не распространяющим горение, исполнения не ниже нг-LS класса А. Способ и место прокладки сетей определить проектом и согласовать с Заказчиком. Общая принципиальная схема расположения розеток, выключателей и подвесного кабель-канала представлена на Плане розеток, выключателей и кабель-каналов на 1 этаже (Приложение №7). Разработать наружный контур заземления, учесть необходимость выполнения системы уравнивания потенциалов и системы молниезащиты корпуса. Главную заземляющую шину расположить в ВРУ. Общая принципиальная схема контура заземления приведена на Плане контура заземления на 1 этаже (Приложение №8). Категория надежности электроснабжения – II. По I категории запитать потребителей от ТП для противопожарной защиты, пожарно-охранной сигнализации, аварийного (эвакуационного) электроосвещения, системы автоматизации и диспетчеризации, части технологических систем, системы дымоудаления, аварийной вентиляции. Для приема и распределения электроэнергии предусмотреть распределительные шкафы с автоматическими выключателями на отходящих линиях. Предусмотреть автоматическое отключение питания вентиляционных систем при возникновении пожара. Для этого в качестве вводных автоматов установить автоматические выключатели с расцепителями с независимой выдержкой времени. Для обеспечения пожаробезопасности предусмотреть применение электрооборудования, электропроводок и электроустановочных изделий в исполнении, соответствующему проведенными расчетами по взрывопожарной опасности и пожарной опасности, имеющих сертификаты пожаро- и взрывобезопасности РФ. Разработать систему внутреннего освещения проектируемых помещений светильниками с LED-лампами в соответствии с действующими нормами. Светильники в производственном помещении расположить в соответствии нормативных требований и с учетом обеспечения доступа ремонтной службы цеха для их обслуживания. Предусмотреть следующие виды искусственного освещения: - наружное освещение здания; - рабочее; - аварийное (резервное (освещение безопасности) и эвакуационное). При проектировании учесть мощность для питания стендового комплекса – не менее 50 кВт. # Предусмотреть автоматизацию следующих инженерных систем: - вентиляции; - теплоснабжения; - кондиционирования; - водоснабжения; - противопожарного водопровода (определить необходимость при проектировании); - дымоудаления; - АПС и СОУЭ; - воздушно-тепловых завес. Тип оборудования систем автоматизации уточнить на стадии проектирования. Решения по устройству сетей связи: Проложить телефонный кабель 50х2х0,5 по проектируемой телефонной канализации от корпуса №30 (помещение АТС, кроссовая) до проектируемого корпуса с установкой нового распределительного шкафа ШР-1 на 100 пар с плинтами. Оконечить с двух сторон плинтами типа “Krone” или аналог. Распределительную телефонную линию выполнить от проектируемого шкафа с установкой распределительных телефонных шкафов в цеху и АБК с плинтами типа “Krone” или их аналог согласно технологическим планировкам. Для абонентской сети использовать кабель телефонный КСПВ 4х0,5. Предусмотреть увеличение абонентской емкости существующей цифровой телефонной станции «Протон-ССС» на абонентский комплект БАК-03 – 2 шт, кабель БАК/БЦСТ/КСАЛ/КСЛА/БСТМ Алмаз – 2 шт (6м). Выполнить подключение к существующей волоконно-оптической линии предприятия путем прокладки одномодового кабеля ВОЛС не менее 24 волокон по проектируемой телефонной канализации и методом воздушно-кабельного перехода от к.30 (пом. АТС, сущ. настенный шкаф) до проектируемого корпуса. Все работы выполнить согласно существующих правил строительства линий и сооружения связи с оформлением паспорта на волоконно-оптический кабель. Запроектировать адресную систему АПС и СОУЭ согласно СП 484.1311500.2020 на базе интегрированной системы "Орион" производства ЗАО НВП "Болид". Предусмотреть резервное электропитание. Подключение к интерфейсу осуществить через проектируемые одномодовые волоконно-оптические линии путем прокладки по существующей и проектируемой телефонной канализации, и методом воздушно-кабельного перехода по существующим опорам и зданиям. Сигналы системы пожарной сигнализации вывести на пульт АРМ «ОРИОН» в СПСЧ-90 и сервер “Орион-Про” предприятия на объекте №6, корп.123, и в помещение круглосуточного пребывания дежурного персонала корпуса №200 ц.292 на существующий АРМ «Орион-Про». Электропитание сигнализации осуществить по 1-ой категории. Коммутационное оборудование и оптические кроссы разместить в отдельном настенном шкафу АПС 15U. Предусмотреть пусконаладочные работы и интеграцию с существующей системой АРМ «Орион ПРО» с прорисовкой планов помещений. Произвести вынос инженерных сетей, попадающих в пятно застройки проектируемого корпуса. СКУД Предусмотреть проектом систему контроля управления доступом с 2-мя рубежами. 1-й рубеж – вход в здание по отдельному считывателю. 2-й рубеж – вход в помещение лаборатории и вход в помещение специального хранилища по отдельным считывателям. Охранная сигнализация Предусмотреть проектом систему охранной сигнализации с 2-мя рубежами охраны. 1-й рубеж – датчики типа «Геркон» на наружных дверях и окнах. Датчики типа геркон на ходе в лаборатории и специальное хранилище. 2-й рубеж – датчики движения в лабораториях, кабинетах, специальном хранилище. Предусмотреть резервное электропитание. Сигналы системы охранной сигнализации вывести в помещение круглосуточного пребывания дежурного персонала корпуса №200 ц.292 на существующий АРМ «Орион-Про» Видеонаблюдение В помещении «Лаборатории имитационного моделирования» предусмотреть локальную систему видеонаблюдения, позволяющую оперативно получать информацию о ходе проводимого эксперимента с минимальным количеством слепых зон. Точки расположения, углы поля зрения и секторы обзора видеокамер определить проектом. Информация с камер видеонаблюдения лаборатории должна быть доступна в пределах локальной вычислительной сети здания лаборатории. Предусмотреть возможность полного отключения данной системы с соблюдением требований, предъявляемых к противодействию. Предусмотреть установку системы внутреннего видеонаблюдения в помещении лаборатории имитационного моделирования в осях Б-В/1-5 здания, с выводом результатов по внутренней ЛВС на рабочие места, расположенные в лаборатории НТН-1, НТН-2, НТН-4, ОИРиПП. Система ЛВС: - Запроектировать новую распределительную сеть ЛВС согласно технологическим планировкам; - Запроектировать отдельное помещение площадью не менее 8 м2 с поддержкой требуемого микроклимата для серверных помещений; - Подключение выполнить одномодовым оптическим кабелем не менее 16 волокон от помещения АТС корпуса 30. Способ прокладки и тип кабеля определить при проектировании; - Скорость передачи данных в локальных сетях не менее 1 Gbit/s; - Запроектировать раздельные телекоммуникационные шкафы от телефонной линии, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; - На предприятии существует не менее 7 локальных сетей. Сети физически разделены, отсюда следует, что коммутация на 1 коммутаторе невозможна (у каждой сети свой коммутатор); - Основной телекоммуникационный шкаф выбрать не менее 42U, вспомогательные не менее 15U; - На каждом этаже или отдельном удаленном участке рассмотреть возможность размещения дополнительного телекоммуникационного шкафа, что бы длина UTP кабеля до рабочего места не превышала 40 метров; - Кабель UTP использовать 6 категории; - Предусмотреть проходимость кабельных шахт/каналов/лотков на предмет будущего обслуживания и увеличения кабельных линий; - Коммутационное оборудование фирмы QTECH (состоит в реестре Минпромторга РФ); - Количество информационных розеток (RJ45) предусмотреть с запасом в 50% от предполагаемого плана количества рабочих мест; - Наполнение коммутационного шкафа должно состоять из оптического кросса, коммутаторов, ИБП, кабельных органайзеров; - Электропитание осуществить по 1 категории надежности; - Состав коммутационного оборудования согласовать с Заказчиком на этапе проектирования. Оборудовать здание сетью проводного радиовещания и оповещения в соответствии требований СП 133.13330.2012 от 5.9.2012 года «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования». Проектируемая сеть проводного радиовещания и оповещения (далее по тексту – СПРО) должна обеспечивать централизованную передачу сигналов оповещения, формируемых техническим средством оповещения П-166Ц (далее по тексту – ТСО) на оконечные громкоговорящие устройства СПРО с заданными параметрами. Проложить отдельную линию связи ГОЧС в составе проектируемых линий связи, от корпуса №30 до строящегося объекта капитального строительства. Работы выполнить в соответствии с требованиями действующих правил строительства линий и сооружения связи. Ввод и подключение линии связи ГОЧС выполнить к отдельному телекоммуникационному шкафу, установленному в проектируемом помещении «серверной». Управление СПРО должно осуществляться от терминала оповещения дежурно-диспетчерской службы предприятия. Проектируемое оборудование СПРО должно обеспечивать программно-техническое сопряжение с техническим средством оповещения П-166Ц, заводом изготовителем которого является АО «КНИИТМУ». При разработке проектного решения необходимо применять оборудование только Российского производителя. Применяемый тип оборудования СПРО должен обеспечивать: - максимально полный охват информирования работников на заданной территории, независимо от местонахождения людей, путем установки в коридорах зданий и на территории объекта звукоговорящих устройств; - устойчивость функционирования СПРО в чрезвычайных ситуациях, а также энергонезависимость при нарушении линий электроснабжения объекта; - циркулярное, групповое и адресное оповещение работников в границах проектируемого объекта капитального строительства и прилегающей территории к нему; - постоянный мониторинг технического состояния оборудования управления, коммуникаций и оконечных устройств СПРО. Посторенние СПРО следует осуществлять централизованным способом, которое обеспечит этажное радиовещание в помещениях здания и звукофикацию прилегающей территории. СПРО проектировать автономно, при этом линейно-абонентские сооружения проводного вещания и связи использовать ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Оборудование и материалы, предусматриваемые проектным решением, следует применять выпускаемые серийно и имеющие необходимые сертификаты. Нестандартизованные оборудование и изделия допускается предусматривать в проекте только по согласованию с Заказчиком. Требования к размещению проектируемого оборудования СПРО: - направленные громкоговорители необходимо установить в коридорах и помещениях. Мощность громкоговорителей должна обеспечивать передачу звукового сигнала и речи на дальность до 20 м; - при согласовании проектного решения, в обязательном порядке запрашивать от службы безопасности предприятия перечень помещений, исключающих размещение в них оборудования СПРО; - уровень звукового давления громкоговорящего устройства должен превышать уровень естественного фона не менее чем на 10 дБ. При этом звуковое давление должно обеспечивать уровень звука постоянного шума, вместе с производимыми оповещателями не менее 75 дБ на расстоянии 3 м от громкоговорящего устройства, но не более 120 дБ в любой точке озвучиваемого помещения; - речевые оповещатели должны воспроизводить нормально слышимые частоты в диапазоне от 200 до 5000 Гц; - для озвучивания территории прилегающей к объекту строительства необходимо установить громкоговорители, при этом мощность таких громкоговорителей должна обеспечивать передачу звукового сигнала и речи на дальность до 100 м (по центральной оси) при условии, что угол раскрытия диаграммы направленности составляет порядка 30°. Требования к техническим параметрам проектируемого оборудования СПРО: - время прохождения сигналов при автоматическом способе передачи не более 8 сек. с вероятностью 0,95; - время на прием, обработку и передачу сигналов оповещения при автоматизированном способе передачи информации не превышать 60 сек. с вероятностью 0,95; - вероятность ошибки при приеме сигналов не превышать 10-4; - разборчивость слов при передаче информации не менее 93%; - передачу сообщений и сигналов при всех воздействующих факторах военного времени с вероятностью не ниже 0,85; - коэффициент готовности, характеризующий способность системы оповещения немедленно приступить к передаче сигналов и информации оповещения в любой обстановке - 0,995; - достоверность приема речевой информации соответствовать второму классу качества, при этом: слоговая разборчивость - не хуже 75%; словесная разборчивость - не хуже 97%. - устойчивость работы в условиях военного времени. Требования к надежности оборудования СПРО: - наработка на отказ должна составлять не менее 10000 ч; - обеспечить работоспособность непрерывной работы не менее 12 лет; - средний ресурс составных частей средства связи и оповещения до первого капитального ремонта - не менее 10000 ч. - время на восстановление работоспособности не более 30 мин., с учетом замены неисправного блока и без учета времени на доставку; - обеспечивать работоспособность при температуре от минус 40°C до плюс 40°C и относительной влажности воздуха - 80%; При отсутствии электропитания СПРО должно осуществляться от источников автономного питания, с гарантийной бесперебойной работой до 12 часов. |
| 3.14 | Охрана окружающей среды |  | В соответствии с действующими нормативными документами РФ. Дополнить проект мероприятиями по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия хозяйственной деятельности на период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства. |
| 3.15 | Разработка мероприятий ГО и ЧС |  | Оборудовать строящееся здание сетью проводного радиовещания и оповещения. На крыше здания установить электросирену типа «С-40» с акустическим анализатором, при этом блок управления выносными сиренами БУВС-04 следует разместить внутри здания. Осуществить программно-техническое сопряжение оборудования сети проводного радиовещания и оповещения проектируемого объекта капитального строительства с объектовой системой оповещения, выполненного на базе ТСО П-166Ц АПУ-РСО-01, заводом изготовителем которого является КНИИТМУ (Приложение №3). Для интегрирования СПРО в локальную систему оповещения предприятия проложить отдельную линию связи ГОЧС в составе проектируемых линий электрокоммуникаций, от корпуса №30 до строящегося объекта капитального строительства. Работы выполнить в соответствии с требованиями действующих правил строительства линий и сооружения связи. Ввод и подключение линии связи ГОЧС выполнить к отдельному телекоммуникационному шкафу, установленному в проектируемом помещении «серверной» объекта строительства. |
| 3.16 | Мероприятия по обеспечению требований энергетической эффективности |  | В виде отдельного раздела не разрабатывать |
| 3.17 | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов |  | Исходя из специфики производства проектируемого объекта, мероприятия по обеспечению доступа инвалидов не предусматриваются. |
| 3.18 | Мероприятия по противодействию террористическим актам Требования по разработке мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированного доступа на объект физ. лиц, транспортных средств и грузов |  | Помещение лаборатории должно быть оборудовано двумя рубежами охранной сигнализации: - первый рубеж – все входные двери, въездные/выездные ворота цеха оборудовать магнитоконтактными датчиками типа «СМК»; - второй рубеж – все оконные проемы цеха оборудовать датчиками типа «штора». 1. Питание охранной сигнализации в аварийных случаях должно предусматривать автономный источник питания. Переключение на автономный источник питания должно быть автоматическим. Сигналы тревоги охранных шлейфов должны интегрироваться в существующую охранную сигнализацию предприятия с выводом в помещение охраны КПП объекта №2. 2. Окна лаборатории имитационного моделирования, должны быть оборудованы внутренними металлическими раздвижными (распахивающимися внутрь помещения) решетками, закрепленными к закладным металлическим конструкциям в стенах оконного проема (расстояние между закладными не более 0,6 м). Решетки должны запираться на замок. Диаметр стальных решеток из прутьев должен быть не менее 0,015 м. 3. Предусмотреть наличие решеток на вентиляционные шахты, короба и др. технологические каналы имеющих отверстия более 200 мм. 4. Запроектировать не менее одного оптоволокна для подключения СКУД предприятия. 5. КПП лаборатории должен быть оборудован: - турникетом типа «трипод» с установленной на нем системой СКУД предприятия; - камерами видеонаблюдения с выводом видеосигнала на существующий видеосервер СКУД предприятия. Помещение дежурного охранника должно быть оборудовано: - автоматизированным рабочим местом (АРМ) СКУД; - проводной телефонной связью; - приёма-контрольного прибора, с выводом сигналов от датчиков охранной и пожарной сигнализации; - электрическими розетками; - освещением, в том числе дежурным освещением; - мебелью. |
| 3.19 | Требования к составу сметной документации |  | Сметную документацию (стадии ПД и РД) разработать базисно-индексным методом в соответствии с новой сметной методикой, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020г. №421/пр в редакции приказа 557/пр от 07.07.2022г. «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» с использованием программного комплекса Гранд-Смета 2022. Для расчетов использовать базу ФЕР, актуальную на дату составления сметной документации, и действующие сметно-нормативные документы, с использованием ежеквартальных индексов (Минстроя России) изменения сметной стоимости. Учесть при составлении локальных смет стоимость пуско-наладочных работ с выделением ПНР в отдельные сметы. |
| 3.20 | Основные технико- экономические показатели |  | Определяются при разработке проектной документации. |
| 3.21 | Требования к оформлению документации |  | Подрядчик передаёт Заказчику отчеты об инженерных изысканиях, Проектную и Рабочую документацию, сброшюрованную в тома формата А4, в количестве 4 (четырех) экземпляров в бумажном виде каждого тома рабочей документации и 1 (один) экземпляр электронной версии Рабочей документации, полностью идентичной бумажной версии, на электронном носителе. Тома должны быть оформлены соответствующими подписями всех ответственных лиц. Электронные версии томов представить Заказчику в следующих форматах: - чертежи, планы, схемы – в форматах pdf и dwg (ACAD 2016). - изображения - в формате jpeg; - текстовые документы – в формате doc (MSWORD 2010); - расчеты и таблицы – в формате xls (MSEXCEL 2010); - сметная документация в форматах pdf, xls, ГрандСмета. |
| 3.22 | Состав проектной документации |  | Проектная документация стадии "П" выполняется в следующем объеме, в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. г. №87 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»: Раздел 1 - "Пояснительная записка"; Раздел 2 - " Схема планировочной организации земельного участка"; Раздел 3 - "Объемно-планировочные и архитектурные решения"; Раздел 4 - "Конструктивные решения"; Раздел 5 - "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерного технического обеспечения": подраздел 1 - "Система электроснабжения"; подраздел 2 - «Система водоснабжения»; подраздел 3 - «Система водоотведения» подраздел 4 - "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети"; подраздел 5, часть 1 - "Сети связи"; подраздел 5, часть 2 - "Охранная сигнализация" (присвоить данному разделу гриф "секретно" согласно пункту 120 перечня МПТ РФ «Сведения о проектировании, монтаже, фактическом состоянии и системе безопасности режимных объектов, находящихся на территории организаций, находящихся в ведении Минпромторга России»); подраздел 6 - "Технологические решения"; подраздел 6.1 – «Автоматизация комплексная». Раздел 7 - "Проект организации строительства". Раздел 8 - "Перечень мероприятий по охране окружающей среды". Раздел 9 - " Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности". Раздел 10 - "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства". Раздел 11 - " Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства". Раздел 12 - «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Раздел 12.1 "Мероприятия по обеспечению энергоэффективности". |
| 3.23 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | - Разрабатываемые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, принятые проектные решения должны быть обоснованы и отвечать требованиям Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», нормативных актов, принятых в его развитие, Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017), ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования», СП 56.13330.2021, но неисключительно. - Подтверждение соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности должно быть обосновано в соответствии со ст. 6 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Размещение зданий на производственной площадке должно учитывать противопожарные расстояния между существующими и проектируемым корпусами, обеспечивать проезд пожарных автомобилей; - Типы противопожарных преград и заполнения в них должны соответствовать действующим нормативным документам; - Произвести расчет категорий помещений и здания по взрывопожарной и пожарной опасности (ВПО и ПО) с учетом проектируемой временной пожарной нагрузки и оформить его приложением к разделу МОПБ ПД. На основе проведенного расчета категорий помещений принять решения о проектировании необходимых систем противопожарной защиты (СПС, СОУЭ, противодымной защиты, пожаротушения), предусмотреть огнезащиту металлических конструкций (при необходимости); - Запроектировать систему пожарной сигнализации во всех помещениях категорий по пожарной опасности А, Б, В1-В4, Д. - Выполнить приложением к ПД проект огнезащиты несущих строительных конструкций, обеспечивающих общую прочность и пространственную устойчивость здания, а также предотвращающих прогрессирующее (лавинообразное) разрушение его конструкций за пределами очага пожара (при необходимости выполнения огнезащиты). |
| 3.24 | Внесение изменений и дополнений |  | В процессе разработки ПД и РД данное техническое задание может быть уточнено и дополнено Заказчиком. |
| 3.25 | Требования к соблюдению нормативных и правовых актов Российской Федерации, Московской области |  | При выполнении работы, предусмотренной настоящим заданием, должны соблюдаться требования законодательства Российской Федерации, Московской области и муниципального образования Московской области, в том числе: 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2. Лесной кодекс Российской Федерации; 3. Водный кодекс Российской Федерации; 4. Земельный кодекс Российской Федерации; 5. Федеральный Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 6. Закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 7. Постановление Правительства Российской Федерации № 1413 от 18.12.2014 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) промышленности». 9. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов». 10. Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ" 11. ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок разработки перечня мероприятий по ГО, мероприятий по предупреждению ЧС природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства». 12. Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 (ред. от 29.09.2015) "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". 13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». - Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; - ГОСТ Р 56639-2015 «Технологическое проектирование промышленных предприятий. Общие требования») с учетом требований постановления правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации…» и иные действующие нормативные акты, регламентирующие строительство и реконструкцию подобных сооружений; - Инструкция по обеспечению режима секретности в Российской Федерации; - Решение межведомственной комиссии по защите государственной тайны № 199 от 21.01.2011 г. «О Типовых нормах и правилах проектирования помещений для хранения носителей сведений составляющих государственную тайну, и работы с ними»; - Федеральный закон №28-ФЗ от 12.02.1998 года «О гражданской обороне»; - Федеральный закон №68-ФЗ от 21.12.1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - Федеральный закон №126-ФЗ от 7.07.2003 года «О связи»; - Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009 года «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - ППРФ №769 от 17.05.2023 года «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения»; - ППРФ №794 от 30.12.2003 года «Об утверждении Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; - ППРФ №258 от 1.03.2024 года «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) промышленности, находящихся в ведении или относящихся к сфере деятельности министерства промышленности и торговли РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; - ППРФ от №804 от 26.11.2007 года «Об утверждении положения о гражданской обороне в РФ»; - Приказ МЧС России №578 от 31.07.2020 года «Об утверждении положения о системах оповещения населения»; - СП 134.13330.2012 от 5.9.2012 года «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»; - СП 133.13330.2012 от 5.9.2012 года «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»; - СП 165.1325800.2014 года «Инженерно-технические мероприятия по ГО. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90; - Методические рекомендации МЧС России №2 от 26.06.2024 «По поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения». - ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт РФ. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». И иные действующие нормативные акты, регламентирующие строительство и реконструкцию подобных сооружений. |
| 3.26 | Государственная экспертиза ПД и ИИ и получение разрешения на строительство |  | Государственная экспертиза проектной документации не проводится. После разработки проектной документации Заказчик направляет ее в Гостстройнадзор Московской области для получения разрешения на строительство. Проектная организация обеспечивает корректировку проектной документации по замечаниям органов государственного строительного надзора для получения Разрешения на строительство. |
| 4. Дополнительные требования |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятия по утилизации строительных отходов. | Вывоз и утилизацию отходов при строительстве учесть в разделах ПОС и ООС. |  |
| 4.2 | Мероприятия по утилизации Промышленных отходов | Вывоз и утилизацию промышленных отходов при эксплуатации проектируемого здания принять согласно действующим нормативным актам. |  |
| 4.3 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Мероприятия по пожарной безопасности должны отвечать требованиям Федерального закона № 123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования», ПУП-89, ПЭ-91, технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017), СНиП 31-03-2001, но неисключительно. Размещение здания на производственной площадке должно учитывать противопожарные расстояния между существующими и проектируемым корпусами; Типы противопожарных перегородок и заполнения в них должны соответствовать действующим нормативным документам; На основе проведенного расчета категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принять решения о проектировании необходимых систем противопожарной защиты (СПС, СОУЭ, противодымной защиты, пожаротушения), предусмотреть огнезащиту металлических конструкций, влияющих на геометрическую неизменяемость здания. |  |
| 4.4 | Особые требования | - Разделы проектной документации, в которых разрабатываются охранные мероприятия: СКУД, охранная сигнализация, пожарная сигнализация, оповещение по сигналам ГОЧС должны иметь гриф «Секретно». - Выбор импортного инженерного оборудования определяется разработчиком проектной документации по согласованию с Заказчиком. - Подтверждение соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности должно быть обосновано в соответствии со ст. 6 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Обосновать расчетами необходимость проведения (отсутствия необходимости) огнезащиты конструкций здания, влияющих на целостность и геометрическую неизменяемость здания. - Произвести расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений, здания в целом. - Предусмотреть испытание наружных пожарных и эвакуационных лестниц и ограждения крыши силами подрядчика до сдачи объекта Заказчику. |  |
| 4.5 | Требования по промышленной безопасности | Разработать в соответствие с действующей нормативной базой |  |
| 4.6 | Сроки начала и окончания разработки проектной документации | Начало работ - с момента заключения договора. Срок окончания: 150 календарных дней с даты подписания Договора, с учетом положений Договора: - 1 этап - (проведение инженерных изысканий) – 45 календарных дней с даты подписания Договора; - 2 этап - (разработка проектной документации – 110 календарных дней с даты подписания Договора; - 3 этап - (разработка рабочей документации) – 150 календарных дней с даты подписания Договора. |  |
| 4.7 | Требования по приемке работ | По окончанию выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику: - Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему комплекта документации. - Заказчик в течение 15 дней со дня получения акта выполненных работ и документации, указанной в разделе 3.22 настоящего технического задания, при отсутствии замечаний и недочетов к выполненным работам, обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ, или мотивированный отказ от приема выполненных работ. Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ в течение 24 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, в том числе, за своевременное устранение недостатков и замечаний, выявленных при приемке и в период гарантийного срока. |  |
| 4.8 | Прилагаемые документы | - Градостроительный план земельного участка № РФ-50-3-78-0-00-2025-06586-0 от 06.02.2025г. - Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок №50-50-34/025/2012-400 от 06.08.2012. - Схема расположения проектируемого здания и ограждений. - План 1 этажа. - План 2 этажа. - План расстановки мебели 1 этажа. - План розеток, выключателей и кабель-каналов на 1 этаже. - Плант контура заземления на 1 этаже. - План полов 1 этажа. - План подключения системы газоснабжения на 1 этаже. |  |