Приложение №1

к Договору № 9РХК-26

от « ____»______________2026 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники им. Н.А. Доллежаля»

Техническое задание

на выполнение инженерного обследования, разработку проектной, рабочей и сметной документации для объекта: «Корпус 2.Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Исследовательский участок». Комплекс коррозионных стендов» по адресу: г. Москва, площадь Академика Доллежаля д.1, к.2, АО «НИКИЭТ»

Москва

2026
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Нормативная база

Подраздел 3.2 Особые условия строительства

Подраздел 3.3 Основные технико-экономические показатели объекта

Подраздел 3.4 Строительный паспорт земельного участка

Подраздел 3.5 Требования к технологии, режиму здания / сооружения

Подраздел 3.6 Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

Подраздел 3.7 Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения

Подраздел 3.8Требования к организации строительства

Подраздел 3.9 Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

Подраздел 3.10 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

Подраздел 3.11 Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Подраздел 3.12 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.

Подраздел 3.13 Требования к сметной документации

Подраздел 3.14 Исходные данные необходимые для проектирования

Подраздел 3.15 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Подраздел 3.16 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности здания приборами учета используемых энергетических ресурсов

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Требования к объему работ, выполняемых Исполнителем

Подраздел 4.2 Перечень согласований, выполняемых Исполнителем

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Объект – «Корпус 2.Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Исследовательский участок». Комплекс коррозионных стендов» по адресу: г. Москва, площадь Академика Доллежаля д.1, к.2, АО «НИКИЭТ». Заказчик – Акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (АО «НИКИЭТ»). Исполнитель – определяется по результатам закупочной процедуры

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Основание для разработки – выполнение инженерного обследования, разработка проектной, рабочей и сметной документации для объекта: «Корпус 2. Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Исследовательский участок». Комплекс коррозионных стендов» по адресу: г. Москва, площадь Академика Доллежаля д.1, к.2, АО «НИКИЭТ» проводится на основании Инвестиционной программы АО «НИКИЭТ» утвержденной Генеральным директором Каплиенко А.В. В целях реализации работ по техническому перевооружению необходимо выполнить инженерное обследование, осуществить разработку проектной, рабочей и сметной документации. Задачи работ, выполняемых в рамках настоящего ТЗ: - выполнение инженерного обследования помещений и инженерных систем, подлежащих техническому перевооружению; - сбор исходных данных в объёме, необходимом для разработки проектной, рабочей и сметной документации; - разработка и согласование с Заказчиком проектной, рабочей и сметной документации; - прохождение экспертизы промышленной безопасности, получение положительного заключения и внесение его в государственный реестр заключений экспертизы промышленной безопасности; - получение экспертного заключения по разработанной рабочей и сметной документации в ведомственной или негосударственной экспертизе (прохождение негосударственной экспертизы необходимо при общей стоимости работ до 300 млн.рублей, прохождение ведомственной экспертизы необходимо при общей стоимости работ от 300 млн.рублей). В процессе проектирования руководствоваться нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, локальными нормативными актами Корпорации. Техническое задание (ТЗ) может уточняться и дополняться Заказчиком в процессе проведения работ по взаимной договоренности Заказчика и Исполнителя.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Нормативная база

При подготовке документации руководствоваться следующими нормативными документами: 1. Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс»; 2. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 3.Федеральный закон от 21.07.1997 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 4. Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", приказ №687 от 02.04.2020 (с изменениями на 16.06.2023) Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии Министерства промышленности и торговли РФ; 5. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 6.СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений; 7. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства»; 8. СП 60.13330.2020 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; 9.СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение»; 10.СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования; 11.СП 486.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации требования пожарной безопасности; 12.Санитарные правила и нормы СанПИН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 13.Основные требования к рабочей документации. ГОСТ Р 21.101-2020. Система проектной документации для строительства; 14.Правила устройства электроустановок, шестое и седьмое издание с приложениями. Документация должна содержать необходимые чертежи, спецификации и пояснительную записку для качественного выполнения строительно-монтажных работ

Подраздел 3.2 Особые условия строительства

Техническое перевооружение выполняется в рамках действующего предприятия, имеющем статус режимного объекта.

Подраздел 3.3 Основные технико-экономические показатели объекта

Строительный объем цеха – 4608 м3. Площадь цеха – 384 м2. В настоящее время помещения корпуса используются как производственные. Оснащены технологическим оборудованием, системами инженерного обеспечения. Освещение комбинированное. Теплоснабжение производственного корпуса централизованное, осуществляется от ИТП расположенного на первом этаже. Вентиляция в здании осуществляется с помощью принудительной приточно - вытяжной вентиляции.

Подраздел 3.4 Строительный паспорт земельного участка

Площадка АО «НИКИЭТ» расположена по адресу: г. Москва, площадь Академика Доллежаля д.1, к.2. Климатические условия площадки строительства: - климатический подрайон - II B; - снеговой район - III; - ветровой район - I; - сейсмичность до 6 баллов. Рельеф территории предприятия спокойный, без перепадов.

Подраздел 3.5 Требования к технологии, режиму здания

- Технологическая часть 3.5.1.1. Комплекс коррозионных стендов (далее - ККС) размещен в корпусе №2 в осях Г-Ж и между осей 4/1-10 на отм.+0.000, +2.800, +5.600, +8.400 в помещении большого стендового зала (БСЗ). ККС предназначен для проведения испытаний в целях обоснования работоспособности конструкционных материалов первого контура коммерческой промышленной реакторной установки БР-1200 на весь срок службы. ККС представляет собой комплекс из петлевых установок, размещенных на общих металлоконструкциях и объединенные общими системами. ККС состоит из следующих основных систем: - три коррозионно-механических петлевых установки (КМПУ); - коррозионно-эрозионная петлевая установка (КЭПУ); - система подготовки, транспортировки и хранения теплоносителя. Основные технические характеристики установки приведены в таблице 3.5.1.1. Основные технические характеристики. Таблица 3.5.1.1. Параметр; Значение. Теплоноситель; Свинец высокой чистоты марки С1 по ГОСТ 3778. Общая масса расплава свинца, тонн, не более; 40. Суммарная расчетная электрическая мощность, кВт, не более; 2100. Напряжение, В; 230 однофазное / 400 трехфазное. Рабочий диапазон температуры СТ, °С; От 380 до 600. Скорость СТ , м/с; От 0,1 до 3. Максимальная нагрузка на образце (для коррозионно-механических испытаний), кН; 50. Термодинамическая активность кислорода в теплоносителе; От 10-6 до 1. Возможность длительности непрерывной работы между плановыми остановами, не менее, час; 5000. Срок службы Установки с возможностью продления, часов (лет), не менее; 50 000 (6). В состав ККС входит следующее крупногабаритное оборудование: - Воздушные теплообменные аппараты КМПУ (6 шт., 491 кг каждый); - Воздушные теплообменные аппараты КЭПУ (2шт., 200 кг каждый); - МГД насос КМПУ (3 шт., 1368 кг каждый); - МГД насос КЭПУ (1100 кг); - МГД насос заполнения (1 шт., 1368 кг каждый); - Выпрямительная система (15 стоек, 335 кг каждая); - Нагревательные установки (12 шт., 1200 кг каждая); - Разрывные машины (12 шт., 300 кг каждая); - Печь плавильная (2200 кг пустая; 6200 кг заполненная); - Емкость хранения (5250 кг пустая; 45250 кг заполненная). Принципиальная схема и общий вид ККС представлены в приложении 1. Схема планируемого размещения инженерных сетей и оборудования представлены в приложении 2. Воздушные теплообменные аппараты КМПУ располагаются между 1 и 2 этажом БСЗ в пределах отметок 0.000 и +5.600, в осях 7-10, между осей Д-Е (высота размещения и координаты уточняются при проведении инженерного обследования) (приложение 1,2,3). Воздушный теплообменный аппарат КЭПУ горизонтального расположения располагается на 2 этаже БСЗ в пределах отметок +2.800 и +5.600, в осях 6-7, между осей Д-Е (высота размещения и координаты уточняются при проведении инженерного обследования) (приложение 2,3). Воздушный теплообменный аппарат КЭПУ вертикального расположения располагается между 2 и 3 этажом БСЗ в пределах отметок +2.800 и +8.400, в осях 6-7, между осей Д-Е (высота размещения и координаты уточняются при проведении инженерного обследования) (приложение 2,3,4). МГД насосы КМПУ располагаются на 4 этаже БСЗ на отметке +8.400, в осях 7-10, между осей Д-Е (высота размещения и координаты уточняются при проведении инженерного обследования) (приложение 4). МГД насос КЭПУ располагается на 3 этаже БСЗ в пределах отметок +5.600 и +8.400, в осях 6-7, между осей Д-Е. Закрепление насоса осуществляется путем подвеса на вышерасположенные металлоконструкции (высота размещения и координаты уточняются при проведении инженерного обследования) (приложение 3,4). Выпрямительные системы располагаются на 3 этаже БСЗ на отметке +5.600, в осях 7-10, между осей Д-Е (высота размещения и координаты уточняются при проведении инженерного обследования) (приложение 3). Нагревательные установки располагаются на 1 этаже БСЗ на отметке 0.000, в осях 6-10, между осей Д-Е (высота размещения и координаты уточняются при проведении инженерного обследования) (приложение 1). Разрывные машины располагаются на 2 и 3 этаже БСЗ на отметках +2.800 и +5.600, в осях 6-10, между осей Д-Е (высота размещения и координаты уточняются при проведении инженерного обследования) (приложение 2,3). Емкость хранения располагается на 1 этаже БСЗ на отметке 0.000, в осях 6-7, между осей Д-Ж (высота размещения и координаты уточняются при проведении инженерного обследования) (приложение 1). Печь плавильная располагается на 3 этаже БСЗ на отметке +5.600, в осях 7-8, между осей Г-Е (высота размещения и координаты уточняются при проведении инженерного обследования) (приложение 3). Места присоединения инженерных сетей к установке уточняются при проектировании. Проект технического перевооружения должен предусматривать демонтаж печи плавления после первичного заполнения емкости хранения свинцовым теплоносителем (печь плавильная используется только на начальном этапе запуска ККС – заполнении свинцовым теплоносителем емкости хранения) Один цикл использования печи плавильной составляет: 1) загрузка в холодную печь свинца в твердом состоянии (в слитках) массой до 4000 кг; 2) плавление и разогрев свинца до 420 градусов; 3) дренирование свинца из печи плавильной в емкость хранения самотеком; 4) охлаждение печи плавильной до комнатной температуры. Всего при заполнении свинцовым теплоносителем ККС (емкости хранения) требуется выполнить 15 циклов. Проектными решениями предусмотреть демонтаж ранее установленного и неиспользуемого оборудования на выделенной площади цеха по результатам выполненного предпроектного инженерного обследования. 3.5.1.2. Технические требования к инженерным сетям Для осуществления необходимых технологических операций на проектируемом оборудовании в здании (цехе) или за его пределами, должны размещаться следующие технологические системы, спроектированные и смонтированные в соответствии с требованиями нормативной документации: - Система воздушного охлаждения. - Система электроснабжения. - Система водяного охлаждения. - Система видеонаблюдения. - Система аварийного сбора теплоносителя (устройство бруствера). - Общеобменная вентиляция. - Система громкоговорящей связи. Локальные системы управления оборудованием автоматики для обеспечения работы инженерного оборудования с обеспечением требуемых технологических параметров должна соответствовать требованиям приказа ФСТЭК №31 от 14.03.2014. 3.5.2. Характеристика систем. ## 3.5.2.1.Система воздушного охлаждения. Установка имеет тринадцать устройств, предусматривающих воздушное охлаждение. Технические данные по требуемой суммарной отводимой тепловой мощности и расходу воздуха через потребители: 1000 кВт; 33000 м3/ч. Основные характеристики охлаждения по каждому охлаждаемому устройству представлены в таблице 3.5.2.1. Таблица 3.5.2.1 Охлаждаемое устройство; Кол-во, шт; Тепловая мощность охлаждения на единицу, кВт; Тепловая мощность суммарная, кВт; Расход воздуха единицу, м3/ч; Расход воздуха суммарный, м3/ч; Потери давления, кПа; Температура воздуха на выходе (максимальная), ℃. МГД-насос КЭПУ (НЭМ-200); 1; 50; 50; 5000; 5000; 4; 250. МГД-насос КМПУ; 3; 37; 111; 2750; 8370; 5,5; 78. МГД-насос заполнения; 1; 24,9; 24,9; 720; 720; 0,5; 139. ТА КЭПУ; 2; 42; 84; 2000; 4000; 3; 220. ТА КМПУ; 6; 190; 1140; 1000; 6000; 1; 300. Вышеприведенные данные могут быть уточнены на последующих этапах разработки проектной документации. Для обеспечения воздушного охлаждения в качестве основы системы рассмотреть возможность применения существующей системы охлаждения стенда КЭ ВМПГ. Система воздушного охлаждения должна обеспечивать температуру подаваемого на потребители воздуха от +10 °С до +16 °С. Система воздушного охлаждения должна обеспечивать возможность независимого регулирования расхода охлаждающего воздуха на все потребители. Для обеспечения регулирования расхода через потребители должна быть реализована система шиберов или использоваться отдельные напорные вентиляторы. Как вариант обеспечения воздушного охлаждения в качестве системы рассмотреть возможность применения системы из напорных вентиляторов ВР 140-15 распределенных по всем четырем этажам БСЗ и располагающихся на высотных отметках 0.000, +2.800, +5.600, +8.400, в осях 5-10, между осей Г-Ж (высота размещения и координаты уточняются при проведении инженерного обследования) (приложение 1,2,3,4). Допускается использование иных систем, отвечающих требованиям, приведенным в настоящем разделе. Каждая линия воздушного охлаждения устройства должна быть оснащена следующими средствами: -датчиками температуры на входе в охлаждаемое устройство и на выходе из охлаждаемого устройства; -расходомерным устройством. Управление системой воздушного охлаждения должно осуществляться с единого отдельного пульта управления в помещении, предназначенном для персонала, проводящего работы на ККС (пультовой оператора). На пульте управления должны быть приборы индикации параметров каждого потребителя: -температура воздуха на входе; -температура воздуха на выходе; -расход воздуха. На пульте должны располагаться органы управления системой охлаждения, обеспечивающие возможность регулировки расхода через каждый потребитель независимо: управление напорным вентилятором или управление положением шибера с индикацией положения/частоты. В системе управления воздушным охлаждением должна быть предусмотрена возможность двухсторонней связи с помощью RS-485 протоколом ModbusRTU с внешними системами. При проектировании отводящих воздуховодов учесть, что максимально возможная температура воздуха на выходе от потребителей может достигать 450 °С. По результатам предпроектного обследования принять решение о интеграции отводящих воздуховодов в имеющуюся систему вентиляции или о создании новой дополнительная система вентиляции. Температура поверхностей воздуховодов не должна превышать +45 °С. К поверхностям воздуховодов, где условия безопасности не могут быть выполнены, доступ при эксплуатации должен быть исключен применением защитных кожухов и ограждений. Помещение пультовой должно иметь автономную приточно-вытяжную вентиляцию и кондиционирования и соответствовать требованиям нормативной документации, в том числе СП 60.13330.2020 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 3.5.2.2 Система электроснабжения. Для обеспечения нормальной эксплуатации установки к ней необходимо запроектировать подвод электрической мощности со следующими характеристиками: - установленная мощность (Ру) – 3,3 МВт; - расчетная мощность (Рр) – 2,1 МВт; - переменный ток напряжением 400В (3-х фазное), 230 В (однофазное). Перечень основных потребителей с указанием основных электрических параметров представлен в таблице 3.5.2.2. Таблица 3.5.2.2 Наименование оборудования; Номинальная мощность, кВт; Коэффициент использования, Ки; Количество оборудования, шт; Итого Расчетная мощность, кВт; Итого Расчетный номинальный ток, А; cosϕ. Нагревательная установка; 130; 0,55; 12; 858; 1378; 0,9. МГД насос КЭПУ; 37; 0,7; 3; 77,7; 510; 0,22. МГД насос КЭПУ (НЭМ 200); 77; 0,7; 1; 53,9; 195; 0,4. Вентилятор ВР 140-15; 55; 0,7; 12; 462; 785; 0,85. Выпрямительная установка; 300; 0,7; 3; 630; 1012; 0,9. МГД насос заполнения; 37; 0,2; 1; 7,4; 49; 0,22. Итого установленная мощность, кВт; 3345. Итого; 2089; 3928. Для обеспечения электропитания всего оборудования ККС необходимо запроектировать подключение нового шкафа распределительного от существующего ВРУ.ЭУ и существующих шкафов распределительных (данные уточняются при проведении инженерного обследования). При необходимости оптимизации электропитания запроектировать модернизацию существующих шкафов распределительных. Шкаф распределительный (ШР) должен размещаться на отметке 0.000 (1 этаж) около пультовой. Размещение нового шкафа распределительного уточняется в процессе проведения инженерного обследования. При проектировании распределительного шкафа необходимо согласовать с Заказчиком размеры и конфигурацию шкафа. Параметры и характеристики автоматических выключателей и другого оборудования, входящего в состав распределительного шкафа должны быть согласовываны с Заказчиком. В зоне размещения ККС на отм.+0.000, +2.800, +5.600, +8.400 должно располагаться не менее трёх блоков с силовыми розетками. Каждый блок должен включать в себя не менее двух розеток с однофазным напряжением 230 В (1P+N+PE) и не менее одной розетки 400 В (3P+N+PE). Розетки должны иметь индивидуальные дифференциальные автоматические выключатели номиналом 16 А для однофазной сети и номиналом 32 А для трёхфазной сети. Розеточные блоки разместить на каждой отметке ККС вдоль оси Е около осей 6,8,10. Расположение розеточных блоков уточняется при инженерном обследовании. Для питания критических систем стенда необходимо предусмотреть систему бесперебойного питания со следующими характеристиками: - ИБП трехфазный (с двойным преобразованием) с техническим байпасом для подключения нагревательной установки (150кВт; 400В); - ИБП трехфазный (с двойным преобразованием) с техническим байпасом для подключения электропривода вентилей (12кВт; 400В); - ИБП однофазный (с двойным преобразованием) с техническим байпасом для подключения цепей питания нагревательных установок (4кВт; 230В); - Стабилизатор напряжения однофазный и ИБП однофазный (с двойным преобразованием) с техническим байпасом для подключения КИПиА, разрывных машин, клапанов газовых (20кВт; 230В); Длительность автономной работы на полной мощности каждого ИБП – 30 минут. Расположение оборудования бесперебойного питания определить при инженерном обследовании. Окончательную принципиальную электрическую схему, количество, параметры, характеристики и оснащенность коммутационных устройств необходимо согласовать с Заказчиком на этапе проектирования. Запроектировать кабеленесущие системы для монтажа кабеля от ШР до потребителей, от ШР до существующего ВРУ.ЭУ и существующих шкафов распределительных. Тип и трассировку кабеленесущей системы необходимо согласовать с Заказчиком. ККС, включая первый ярус, образованный металлоконструкциями, описанными в разделе 3.5.1 и помещение пультовой (см. раздел 3.6.) должны быть оснащены осветительным оборудованием в соответствии с СП 52.13330.2016. Помещение пультовой (см. раздел 3.6.2) должно быть оснащено электрическими однофазными розетками 230 В в количестве не менее четырех штук. Выделенная мощность на данные розетки не менее 7 кВт. Место расположения розеток определить на этапе проектирования. Электроснабжение СКС должно быть отдельно от электроснабжения технологических и инженерных систем ККС. 3.5.2.3. Система водяного охлаждения. Для обеспечения работы установки запроектировать систему водяного охлаждения электроконтактов электронагревателя.Схема водяного охлаждения приведена на рисунке 3.5.2.3.1 ВН1, ВН2, ВН5, ВН6 – электромагнитные клапана; ВН3, ВН4 – подстроечные игольчатые вентили; FS – реле протока; ТТ – датчик температуры воды; ЭН1 – проточный электронагреватель прямого нагрева (является частью установки). Подвод воды должен осуществляться от существующей системы охлаждения КЭ ВМПГ (или градирни) и водопроводной системы, расположенной в БСЗ. Отвод воды должен осуществляться в существующие систему охлаждения КЭ ВМПГ (или градирню) и дренажную систему, расположенную в БСЗ. Система водяного охлаждения (подвод и отвод) должна располагаться на 1 этаже БСЗ на отметке +0.000 в осях 5-10, вдоль стены между осей Е-Ж (высота размещения и координаты расположения уточняются при инженерном обследовании объекта). Конструктивно подвод и отвод воды должны осуществляться через коллекторы, с обеспечением возможности подачи расхода на каждую установку отдельно. Типоразмер трубопровода системы охлаждения должен быть подобран таким образом, чтобы обеспечивать расход не менее 0,4 м3/ч. Контроль и управление системой водяного охлаждения должны осуществляться с помощью отдельно спроектированной системы контроля и измерения, с возможностью расположения органов управления и индикация (панели или пульта) в пультовой оператора ККС. Система контроля и управления автономна от других систем и СКС. В системе контроля и измерения водяного охлаждения должна быть предусмотрена возможность вывода показаний контролирующих приборов и состоянии органов управления на пульт оператора ККС (вывод должен быть организован с помощью RS-485 протоколом ModbusRTU) и без использования СКС. Зоной проектирования системы водяного охлаждения по настоящему ТЗ является вся система (от точек подвода/отвода воды в градирню/дренажную систему) за исключением самих контактов электронагревателей. 3.5.3. Общеобменная вентиляция. Вентиляцию и отопление помещений БСЗ запроектировать с учетом действующей системы вентиляции и отопления в соответствии с требованиями нормативной документации для научно-исследовательских установок, в том числе СП 60.13330.2020 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. По результатам предпроектного обследования инженерных систем БСЗ выполнить расчет воздухообмена помещения установки с учетом работы дополнительной системы воздушного охлаждения. Тепловыделение от ККС составляют не более 200 кВт (может быть уточнена на начальном этапе проектирования).В случае необходимости запроектировать замену существующей приточной установки и приточных воздуховодов на новые согласно расчету. Предусмотреть теплоизоляцию приточных воздуховодов, толщину теплоизоляции определить расчетом. 3.5.4 Автоматизация отопления и вентиляции (АОВ). Локальная система управления оборудованием автоматики для обеспечения работы вентиляционного оборудования с обеспечением требуемых климатических параметров должна соответствовать требованиям приказа ФСТЭК №31 от 14.03.2014. Шкафы автоматики должны быть построены преимущественно на базе контроллеров Carel pCOXS, обеспечивать возможность последующей интеграции с системами SCADA на основе протоколов Modbus RTU, Modbus TCP. Преимущественно в качестве шкафов автоматики предусматривать комплектные (идущие в комплекте с установкой) при выполнении всех требуемых функций. В целом автоматика вентиляции должна обеспечивать: - регулирование температуры поступаемого в помещение воздуха; - защиту калорифера от замораживания; - автоматическую смену режимов в течение суток и по дням недели; - автоматический переход в режимы «Зима-Лето» по температуре наружного воздуха; - открытие-закрытие воздухозаборных клапанов; - управление регулирующими клапанами калорифера; - включение/отключение вентилятора; - сигнализацию об авариях вентилятора, загрязнении воздушного фильтра. - индикацию температуры в обслуживаемом помещении, а также настройка параметров при помощи встроенного в контроллер пульта оператора; - автоматическое отключение оборудования при пожаре; - контроль состояний противопожарных клапанов (при их наличии); - два режима управления: местное управление силовыми агрегатами (применяется только при отладке вентсистемы и в экстренных случаях), автоматическое/дистанционное управление вентсистемой. Предусмотреть частотное регулирование приточных и вытяжных вентиляторов, а также тепловую защиту двигателей. Предусмотреть теплоизоляцию приточных воздуховодов, толщину теплоизоляции определить расчетом. 3.5.5 Структурированная кабельная система (СКС), сети связи. 3.5.5.1 Общие требования к структурированной кабельной системе (СКС) 3.5.5.1.1 Структурированная кабельная система должна быть предназначена для формирования единой среды передачи цифровой и голосовой информации. В помещении пультовой предусмотрено 4 рабочих места. Запроектировать раздельные информационные контуры информационных сетей АО «НИКИЭТ» и оборудования ККС. Структурированная кабельная система не предназначена для использования в технологических и инженерных (вентиляция, водоснабжение) системах управления и автоматики ККС. Проектом при необходимости предусмотреть модернизацию существующей СКС, с монтажом коммутационных панелей в существующих телекоммуникационных шкафах. 3.5.5.1.2 В состав проектируемой СКС должны входить следующие компоненты: - горизонтальная кабельная подсистема, включая систему телефонной связи (СТС); - магистральная кабельная подсистема, включая СТС; - главные, этажные (распределительные), телефонные кроссы, монтажные шкафы (стойки/рамы); - подсистема закладных и кабельных каналов. 3.5.5.1.3 Проектируемая структурированная кабельная система должна удовлетворять следующим требованиям: - соответствовать требованиям Российских стандартов СКС: - ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования». ГОСТ Р 53245-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания»; - обеспечивать функциональность, независимую от перемещения подключаемого к ней оборудования; - удовлетворять требованиям обеспечения безопасности обработки, хранения и передачи информации; - допускать поэтапную модернизацию отдельных узлов; - иметь возможность развития путем применения новых сетевых технологий, подключения дополнительных сетевых ресурсов; - быть совместимой с различными видами коммуникационного оборудования. 3.5.5.1.4 Все компоненты кабельной системы должны быть проверены на совместимость друг с другом. 3.5.5.2 Технические требования к структурированной кабельной системе 3.5.5.2.1 Требования к горизонтальной подсистеме 3.5.5.2.1.1 Горизонтальная подсистема СКС должна соединять точки подключения - информационные порты рабочих мест (РМ) пользователей с коммутационными панелями, устанавливаемыми в этажных кроссах. Для экономии места допускается совмещение главного и этажного кроссов для одного этажа. Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для терминирования на них кабелей различных подсистем СКС и для коммутации отдельных элементов сети друг с другом при помощи коммутационных шнуров. Модульная патч-панель выполнена в 19” формате высотой 1U и предназначена для установки в телекоммуникационные шкафы и стойки. Используется для установки 48 неэкранированных модулей. Модульные патч-панели обеспечивают максимальную гибкость при эксплуатации сетей, позволяя легко и быстро переконфигурировать систему соединений под индивидуальные потребности. 3.5.5.2.1.2 Горизонтальная подсистема СКС должна включать в себя коммутационные панели, горизонтальные кабели, точки терминирования и кроссировочные перемычки или соединительные шнуры. 3.5.5.2.1.3 Горизонтальная подсистема СКС должна удовлетворять следующим требованиям: - иметь топологическую конфигурацию «звезда»; - рабочее место должно содержать 4 универсальных информационных порта (для подключения сетевых устройств доступа в информационные контуры информационных сетей Общества и телефонов) и не менее 4 электрических розеток 230 В; - точка подключения (информационный порт РМ) должна быть оснащена UTP коммутационными разъемами типа RJ-45 в стандартном исполнении для офисных РМ. 3.5.5.2.1.4 Для горизонтальной системы предусмотреть кабель FTP/SFTP категории 6а с внешней оболочкой не распространяющий горение, в экранированном исполнении, для прокладки внутри здания с наружным диаметром жилы 23AWG, с возможностью поддержки работы на скоростях 10 Gbit/sec и более. Прокладку кабеля осуществить по существующим металлическим лоткам от РМ, при необходимости выполнить монтаж дополнительных металлических лотков. В телекоммуникационных шкафах (этажных кроссах) предусмотреть коммутационную панель и кабельный органайзер, для новых РМ. Проектом при необходимости предусмотреть модернизацию существующей СКС, с монтажом коммутационных панелей в существующих телекоммуникационных шкафах. Необходимая емкость портов на этапе проектирования должна рассчитываться, исходя из: - Минимальной площади помещения для размещения 1 рабочего места - не менее 6 м2; - предусмотреть технологический резерв не более 10% в случае непредвиденного изменения планировок помещений и увеличения количества рабочих мест; - максимальная протяженность любого горизонтального кабельного сегмента (не включая кроссировочные шнуры и соединительные кабели для подключения оборудования) не должна превышать 90 м независимо от тина используемой передающей среды; - не использовать в качестве элементов горизонтальной подсистемы компоненты, предназначенные для поддержки специфических приложений (адаптеры, конвертеры и пр.); - запрещается использование в горизонтальном сегменте шунтированных отводов (запараллеливание линий) и соединительных муфт; - позволять осуществлять подключение всех сетевых устройств к активному сетевому оборудованию. 3.5.5.2.1.5 Места расположения этажных кроссов и портов определить на этапе проектирования и согласовать с Заказчиком. 3.5.5.2.1.6 В монтажных шкафах/рамах кроссовые поля должны быть разнесены по назначению: - горизонтальная часть кросса СКС, медь - разъем типа RJ45, категории 6; - абонентская часть кросса СКС, телефония - разъем типа RJ45, категории 6. 3.5.5.2.1.7 Остальные параметры кроссового ноля (цифровая маркировка, цветовое обозначение, расположение кроссовых полей (горизонтальная и магистральная части) внутри кроссовых шкафов) должны быть определены на этапе рабочего проектирования. 3.5.5.2.1.8 Система идентификации и маркировки элементов горизонтальной подсистемы СКС должна быть определена на этапе рабочего проектирования. 3.5.5.2.1.9 Для прокладки кабельных трактов горизонтальной подсистемы СКС зданий необходимо использовать существующие металлические лотки от РМ, при необходимости запроектировать монтаж дополнительных металлических лотков, коробов, закладных труб. 3.5.5.2.2 Требования к магистральной подсистеме 3.5.5.2.2.1 Магистральная подсистема СКС должна соединять кросс центрального коммутационного узла (ЦКУ), главные кроссы зданий, этажные (распределительные) кроссы между собой. В помещениях КУ предусмотреть наличие кондиционеров. 3.5.5.2.2.2 Магистральная подсистема должна включать в себя коммутационные панели оптические и медные, кроссовые блоки типа 110, магистральные кабели, точки терминирования и кроссировочные перемычки или соединительные шнуры. 3.5.5.2.2.3 Магистральная подсистема должна удовлетворять следующим требованиям: - магистральная часть СКС должна быть выполнена: - на основе волоконно-оптического кабеля с классом волокна не хуже ОМЗ с суммарным количеством волокон не менее 48 и иметь емкость - 48 дуплексных оптических каналов связи, тип разъемов - LC; - на основе волоконно-оптического кабеля с классом волокна не хуже OS1 с суммарным количеством волокон не менее 8 и иметь емкость - 4 дуплексных оптических канала связи, тип разъемов - LC; - для соединения кросса ЦКУ и главных кроссов магистральная часть СКС должна быть выполнена на основе волоконно-оптического кабеля с классом волокна не хуже ОМЗ с суммарным количеством волокон не менее 24 и иметь емкость - 12 дуплексных оптических канала связи, тип разъемов - LC; - для соединения кросса ЦКУ (резерв) и главных кроссов магистральная часть СКС должна быть выполнена на основе волоконно-оптического кабеля с классом волокна не хуже ОМЗ с суммарным количеством волокон не менее 24 и иметь емкость - 12 дуплексных оптических канала связи, тип разъемов - LC; - для соединения главного и этажных (распределительных) кроссов магистральная часть СКС должна быть выполнена на основе волоконно-оптического кабеля с классом волокна не хуже ОМЗ с суммарным количеством волокон не менее 8 и иметь емкость - 8 дуплексных оптических канала связи, тип разъемов - LC; - для соединения главного кросса серверного помещения магистральная часть СКС должна быть выполнена на основе волоконно-оптического кабеля с классом волокна не хуже ОМЗ с суммарным количеством волокон не менее 48 и иметь емкость - 24 дуплексных оптических канала связи, тип разъемов - LC; - максимальная протяженность любого магистрального кабельного сегмента СКС (не более 2000 м), выполняемого на основе оптического кабеля, не должна превышать 300 м; - для соединения центрального телефонного кросса и главных кроссов магистральная часть СТС должна быть выполнена на основе многопарного кабеля типа ТППэп категории 3. - для соединения главного кросса и этажных (распределительных) кроссов магистральная часть СТС должна быть выполнена на основе многопарного кабеля типа ТНВПВнг(С)-LS категории 3. - в центральном телефонном кроссе должна быть предусмотрена возможность кроссировки на кроссовые блоки магистральной подсистемы СТС (станционная часть центрального телефонного кросса) существующего многопарного телефонного кабеля, проложенного от городской телефонной сети, и существующего многопарного телефонного кабеля, проложенного от существующей телефонной станции; - в центральном телефонном кроссе должна быть предусмотрена возможность кроссировки на кроссовые блоки магистральной иодсистемы СТС (абонентская часть центрального телефонного кросса) проектируемого многопарного телефонного кабеля, проложенного от главных кроссов СКС; - в главных кроссах СКС быть предусмотрена возможность кроссировки на кроссовые блоки магистральной подсистемы СТС (станционная часть главных кроссов) проектируемого многопарного телефонного кабеля, проложенного от центрального телефонного кросса (абонентская часть); - в главных кроссах СКС должна быть предусмотрена возможность кроссировки на кроссовые блоки магистральной подсистемы СТС (абонентская часть главных кроссов) проектируемого многопарного телефонного кабеля, проложенного от этажных (распределительных) кроссов СКС (станционная часть); - в этажных (распределительных) кроссах СКС должна быть предусмотрена возможность кроссировки на кроссовые блоки магистральной подсистемы СТС (станционная часть этажных (распределительных) кроссов) проектируемого многопарного телефонного кабеля, проложенного от главного кросса СКС (абонентская часть); - в этажных (распределительных) кроссах СКС должна быть предусмотрена возможность коммутации коммутационных панелей горизонтальной подсистемы СКС (абонентская часть этажных (распределительных) кроссов) и кроссовых блоков магистральной подсистемы СКС (станционная часть этажных (распределительных) кроссов) гибридными шнурами UTP типа 110-RJ45; - коммутация станционных и абонентских частей кроссов должна осуществляться коммутационными шнурами UTP типа 110-110; - не использовать в качестве элементов магистральной подсистемы компоненты, предназначенные для поддержки специфических приложений (адаптеры, конвертеры и пр.); - запрещать использование в магистральном сегменте шунтированных отводов (запараллеливание линий) и соединительных муфт, за исключением соединительных и разветвительных муфт, предназначенных для перехода с многопарного телефонного кабеля типа ТППэп (внешняя прокладка) на многопарный телефонный кабель типа ТНВПВнг(С)-LS или аналог (внутренняя прокладка). В монтажных шкафах/рамах кроссовые поля должны быть разнесены по назначению: - магистральная часть кросса СКС, оптика - разъем типа LC, ОМЗ; - магистральная часть кросса СКС, оптика - разъем типа LC, OS1; - магистральная часть кросса СКС, телефония - кроссовый блок типа 110, категории 5е 3.5.5.2.2.3 Остальные параметры кроссового поля (цифровая маркировка, цветовое обозначение, расположение кроссовых полей (горизонтальная и магистральная части) внутри кроссовых шкафов) должны быть определены на этапе рабочего проектирования. 3.5.5.2.2.4 Система идентификации и маркировки элементов магистральной подсистемы СКС должна быть определена на этапе рабочего проектирования. 3.5.5.2.2.5 Для прокладки кабельных трактов магистральной подсистемы СКС необходимо необходимо использовать существующие металлические лотки, при необходимости запроектировать монтаж дополнительных металлических лотков, коробов, закладных труб. 3.5.5.2.3 Требования к монтажным шкафам/рамам 3.5.5.2.3.1 Монтажные шкафы/рамы должны быть предназначены для размещения коммутационного, активного сетевого, серверного оборудования и источников бесперебойного питания в главных, этажных (распределительных) кроссах. 3.5.5.2.3.2 Монтажные шкафы/рамы должны иметь цельносварной или разборный каркас, выполненный из стали толщиной не менее 1,5мм, покрытой порошковой эмалью. 3.5.5.2.3.3 Используемые монтажные шкафы/рамы должны удовлетворять следующим основным требованиям: - в монтажных шкафах/рамах не допускается повторное терминирование горизонтальных кабелей для внесения штатных изменений в кабельную систему, для этих целей следует использовать только кроссировочные перемычки или соединительные шнуры; - в монтажных шкафах/рамах для избегания избыточной деформации кабелей следует использовать специальное оборудование для укладки и маршрутизации кабельных потоков (органайзеры); - монтажные шкафы/рамы должны быть оборудованы двумя/одной парами 19" вертикальных направляющих, имеющих возможность установки на произвольной глубине не менее 800 мм (только для монтажных шкафов); ~ в монтажных шкафах должна быть обеспечена возможность защиты от несанкционированного доступа; - тин, размер, высота, грузоподъемность, степень защиты и места установки монтажных шкафов/рам должны быть определены на этапе рабочего проектирования. 3.5.5.2.4 Возможные варианты применения компонентов СКС. Короб LEGRAND DLP c комплектующими: -Накладка на стык, арт. 010696LG -Накладка на стык крышек, арт. 010801LG -Угол внешний, арт. 010619LG -Угол внутренний, арт. 010605LG -Угол плоский, арт. 010786LG -Заглушка торцевая, арт. 010703LG -Модуль Keystone Jack rj45, Cat 5e, KJNE-8P8C-C5E-90-WH -Вставка 45 х 22.5 (MOSAIC) для одного модуля формата Keystone Jack -Mosaic Суппорт/рамка на 4 модуля DLP на крышку 65 мм (10954) Legrand Кабель Cabeus UTP-4P-Cat.6-SOLID-GY Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 6, 4 пары (23 AWG). Шкаф Cabeus ND-05C-42U60/80-BK. Лоток перфорированный 300мм х 3м T5Combitech FC5030 DKC c крепежными комплектами. 3.5.6 Система видеонаблюдения. Для визуального контроля за работой технологического оборудования ККС должна быть запроектирована система видеонаблюдения с не менее чем 30 видеокамерами. Мониторы системы видеонаблюдения должны располагаться в пультовой оператора ККС. Система видеонаблюдения должна представлять собой совокупность программных и аппаратных модулей, необходимых для: - обеспечения обработки и хранения данных, полученных в результате круглосуточного видеонаблюдения за оборудованием установленным в помещении с использованием множества точек видеонаблюдения; - обеспечения сопровождения наблюдаемых объектов в ручном режиме; - сохранения большого объема данных видеонаблюдения; - проведения поиска интересующих событий по архивным видеозаписям. Система видеонаблюдения должна соответствовать следующему минимальному набору требований: - круглосуточная эксплуатация; - использование вновь запроектированной отдельной локальной сети АО «НИКИЭТ» в качестве среды передачи данных; - программное обеспечение системы должно быть построено на базе отечественного производителя и содержаться в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и иметь возможность поддержки сертифицированных ФСБ СЗКИ России, использование ГОСТ 34.12-2018, ГОСТ 34.13-2018 при шифровании вложений в протоколах IP Sec ESP; - программное обеспечение системы должно являться законченным (промышленным) программным продуктом; - должна быть обеспечена масштабируемость системы (обеспечение возможности развития и модернизации). Система видеонаблюдения должна обеспечивать передачу визуальной информации обо всех объектах видеонаблюдения, попадающих в поле зрения видеокамер, на автоматизированное рабочее место оператора. По техническим характеристикам и функциональным возможностям система видеонаблюдения должна относиться ко II классу, работать при низком освещении, т.е. в диапазоне освещенностей от полного солнца (105 лк) до сумерек (приблизительно 15 лк). Система видеонаблюдения должна иметь возможность применения функций видеоаналитики. Программное обеспечение должно иметь возможность интеграции способами, не менее чем: SDK, протокол ONVIF. Средства обработки видеосигнала должны обеспечивать: - декодирование видеоинформации; - управление отображением видеоинформации; - формирование мультиэкранного изображения; - возможность распечатки выбранного кадра ("стоп-кадр"). Система видеонаблюдения должна обеспечивать: - запись видеоинформации, полученной от видеокамер, без осуществления дополнительного сжатия или перекодирования в другие форматы; - возможность получения и управления не менее чем 4 видеопотоками от камер: 2 потока для трансляции на АМР-операторов и применения функций видеоаналитики, 2 - для записи в высоком и низком разрешениях; - возможность защищенного подключения внешних клиентских мест для пользователей из подразделений ведомств МЧС России и других заинтересованных ведомств; - сохранение функций, горизонтальную масштабируемость и единство управления при расширении количества видеокамер системы; - возможность модернизации или замены отдельных компонентов системы независимо от других; - централизованное администрирование и управление политикой разграничения доступа пользователей к ресурсам системы; - возможность функционирования программного обеспечения в многомониторных конфигурациях АРМ-операторов с обеспечением распределения контента интерфейса по мониторам АРМ-оператора; - взаимодействие с системой рекомендуется осуществлять на основе открытых стандартов сетевого видео (ONVIF); - сеть передачи данных системы должна обеспечивать пропускную способность (трафик) от каждой камеры видеонаблюдения до узла обработки и/или хранения видеоданных. Рекомендуемая пропускная способность канала - не менее 10 Мбит/с от каждой видеокамеры; - простой, интуитивно понятный, документированный интерфейс; - иерархический принцип построения системы с возможностью группировки устройств и источников по территориальному или логическому признаку; - распределение прав пользователей по доступу к источникам видео по аппаратному или логическому принципу; каждый оператор должен иметь полномочия по доступу к источникам на просмотр, модернизацию параметров, получение текущего состояния, просмотр архива с указанием глубины в соответствии с его служебными полномочиями; - отображение мест расположения, направления и зон обзора видеокамер на электронной карте, имеющей привязку к поэтажным планам корпуса №2; - запись архива должна вестись с возможностью просмотра изображения от каждой камеры (при необходимости в полноэкранном формате), а также возможностью экспорта и записи на цифровые носители информации с возможностью использования режима "стоп-кадр" с предоставлением выбора его фрагмента для сохранения или последующей распечатки; - должна обеспечиваться возможность быстрого перехода к группе видеоизображений камер, расположенных в непосредственной близости с интересующей видеокамерой; - оператор должен иметь возможность наблюдать общую картину происходящего на объекте и при необходимости должен иметь возможность повысить уровень детализации в интересующем месте и получить более детальную информацию; - должна обеспечиваться поддержка многоуровневых планов, обеспечивающих одновременное отображение больших площадей с возможностью плавной детализации интересующих областей; - количество одновременно используемых планов - не менее 5 шт.; - планы корпуса №2 должны обеспечивать отображение этажности корпуса №2 и предоставлять возможность навигации по его поэтажным планам; - должна обеспечиваться возможность ручного управления оператором поворотными видеокамерами, в случае использования в составе системы, при помощи виртуального джойстика или указания на интересующую область на интерактивной карте объекта, для наведения в интересующую область и отслеживания ситуации; - средства оцифровки и записи должны поддерживать дуплексный режим функционирования (возможность одновременной записи и воспроизведения видеоинформации); - должен вестись архив записанной видеоинформации с качеством не менее 15 кадров в секунду для каждой камеры (срок хранения видеоинформации 30 суток); - видеомониторы и средства управления системой видеонаблюдения должны быть установлены на клиентских АРМ (2 места); - устройства управления и коммутации видеосигналов, поступающих с камер, должны обеспечивать последовательное или мультиэкранное воспроизведение изображений от всех камер; - должна осуществляться возможность оперативного архивного поиска видеозаписей по заданным параметрам - по дате, времени, названию видеокамеры; - должна выполняться регистрация действий оператора в системе. Запроектировать отдельные линии связи и электропитания, а также необходимое активное и пассивное сетевое оборудование для подключения оборудования системы видеонаблюдения, без использования СКС. Точки подключения определить проектом по согласованию с Заказчиком. 3.5.7 Система громкоговорящей связи. Запроектировать систему громкоговорящей связи для оповещения работающего персонала на ККС. Пульт управления разместить в пультовой ККС, громкоговорители на отм. +0.000, +2.800, +5.600, +8.400. 3.5.8 Система аварийного сбора теплоносителя. С целью ограничения площади разлива свинцового теплоносителя в случае аварийного разрушения элементов или оборудования ККС должна быть создана система аварийного сбора свинцового теплоносителя (бруствера). Бруствер должен располагаться на полу первого этажа БСЗ вокруг металлоконструкций ККС, в которых обращается свинцовый теплоноситель. Объем огороженный бруствером должен вмещать не менее 2 объема свинцового теплоносителя ККС (т.е. 8 м3), при этом высота бруствера должна быть не менее 400 мм. Бруствер должен быть выполнен из материалов, выдерживающих температуру вплоть до 600 ℃.

Подраздел 3.6 Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

Разработать разделы АС, КЖ, КМ в объемах необходимых для обеспечения работы проектируемых инженерных систем согласно требований действующей нормативной документации, в том числе опорные конструкции, фундаменты и обслуживающие площадки. По результатам предпроектного обследования существующих конструкций при небходимости запроектировать усиление металлических конструкций для размещения оборудования установки. 3.6.1. Опорные конструкции для ККС. В зоне размещения ККС располагаются запроектированные опорные металлоконструкции предназначенные для размещения оборудования и устройств для испытаний. Опорные металлоконструкции должны быть размещены в квадрате, образованном осями 4/1-10 и Д-Ж. Опорные металлоконструкции имеют высотные отметки от уровня пола (0.000): +2.800, +5.600, +8.400. Габаритные размеры: (ДхШ) 23000х5500 мм. Указанные размеры могут уточняться в процессе проектирования. Крепление опорных металлоконструкций к полу на отметке +0.000 должно выполняться при помощи анкеров или иного крепежа. 3.6.2. Пультовая ККС На отметке +0.000 в осях 4/1-6 между осей Д-Ж должно быть организовано помещение для размещения органов управления ККС (пультовая) и оперативного персонала. В пультовой должны размещаться оперативный персонал в количестве не менее четырех человек постоянного пребывания одновременно на время проведения испытаний. Режим работы: круглосуточный, 3 смены. Полы пультовой должны располагаться на высотной отметке +0.000, потолки на высотной отметке не ниже +2.800. Помещение пультовой должно иметь окна. Общая площадь остекления должна составлять не менее 30% от общей площади боковых стен пультовой. Окна должны иметь не менее двух поворотно-откидных створок. Помещение пультовой должно иметь дверь с запирающимся замком. Размер полотна двери не менее 2000х900 мм (ВхШ). Помещение пультовой должно иметь автономную приточно-вытяжную вентиляцию и кондиционирования и соответствовать требованиям нормативной документации, в том числе СП 60.13330.2020 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Помещение пультовой должно быть покрыто теплоизолирующими и шумопоглощающими материалами. Пультовая должна быть оснащена кондиционером типа сплит-система с функциями охлаждения и нагрева воздуха. Внешний блок может быть размещен на внешней поверхности стены пультовой, при подобном размещении должен быть организован слив конденсированной жидкости в дренажную систему БСЗ. Оснащение пультовой системами автоматической пожарной защиты выполнить в соответствии с требованиями нормативной документации. Для размещения сетей инженерных систем в помещении предусмотреть фальшпол с кабеленесущей системой. Санитарно-бытовые помещения для работающих имеются. Все металлоконструкции должны иметь антикоррозионную окраску. Цвет перилл RAL 1003, остальные металлоконструкции RAL 5015. Предусмотреть восстановление и ремонт стен, полов и потолков помещений, подлежащих перевооружению с последующей отделкой. Объемы ремонта определить по результатам выполненного предпроектного инженерного обследования.

Подраздел 3.7 Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения

Рабочей документацией предусмотреть этапность строительно-монтажных и пусконаладочных работ с учетом обеспечения безостановочного функционирования корпуса №2 по адресу: г. Москва, площадь Академика Доллежаля д.1, к.2, АО «НИКИЭТ».

Подраздел 3.8 Требования к организации строительства

Учесть при разработке проектной, рабочей документации, что Заказчик предоставляет место для размещения хозяйственных бытовок и вагончиков исполнителя строительно-монтажных работ на период выполнения работ по объекту «Корпус 2.Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Исследовательский участок». Комплекс коррозионных стендов» по адресу: г. Москва, площадь Академика Доллежаля д.1, к.2, АО «НИКИЭТ». Снос объектов капитального строительства не предполагается. Проектными решениями предусмотреть демонтаж ранее установленного и неиспользуемого оборудования и металлических конструкций на выделенной площади цеха. Обьемы демонтажных работ определить по результатам выполненного предпроектного инженерного обследования. Раздел «Решения по организации строительства» должен содержать: - характеристику района объекта капитального строительства и условий строительства; - укрупненный календарный план строительства, включая подготовительный период (сроки и последовательность выполнения СМР); - обоснование принятой организационно-технологической схемы строительства, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства; - укрупненную последовательность работ; - укрупненный расчет потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях; - определение размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования на территории АО «НИКИЭТ»; - обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства. При разработке рабочей документации учитывать, что строительно-монтажные работы должны проводится без остановки действующего производства.

Подраздел 3.9 Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

Не требуется.

Подраздел 3.10 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

Требование к технике безопасности и охране труда принять в соответствии действующим федеральным законодательством, федеральными нормами и правилами: - Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; - Федеральный закон от 17.07.1999 № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации»;

Подраздел 3.11 Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Не требуется

Подраздел 3.12 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

Не требуется

Подраздел 3.13 Требования к сметной документации

Сметная документация разрабатывается на стадии рабочая документация в части проверки достоверности сметной стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов капитального строительства для проведения ведомственной или негосударственной экспертизы. Проверка сметной стоимости включает в себя изучение и оценку расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия утвержденным сметным нормативам, в том числе их отдельным составляющим, к сметным нормам, индексам изменения сметной стоимости, информация о которых включена в федеральный реестр сметных нормативов, сметным ценам строительных ресурсов в текущем уровне цен и (или) в уровне цен по состоянию на 1 января 2022 г., индексам изменения сметной стоимости по группам однородных строительных ресурсов, размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией. Результатом ведомственной или негосударственной экспертизы является заключение о достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости. Для определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя от 04.08.2020 №421/пр (далее – Методика) с учётом всех изменяющих документов ко времени составления сметной документации. Сметная стоимость строительства определяется в уровне цен, сложившемся ко времени составления сметной документации (далее - текущий уровень цен). Сметная стоимость строительства определяется: - ресурсно-индексным методом (далее РИМ) - с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен, информации об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов и с учетом иной информации, используемой для определения сметной стоимости строительства, размещенных в ФГИС ЦС. При определении сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом, в случае отсутствия сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен в ФГИС ЦС, применяются индексы, указанные в подпунктах "г" - "ж" пункта 11 Методики. При отсутствии в ФГИС ЦС данных о сметных ценах в базисном или текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее - конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Методике, и подписываются застройщиком или техническим заказчиком (далее – заказчик). Для проведения конъюнктурного анализа используется информация из открытых и (или) официальных источников о текущих ценах (в частности, печатные издания, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), подтверждаемая обосновывающими документами, подписанными производителями и (или) поставщиками соответствующих материальных ресурсов и оборудования (работ, услуг) и (или) заверенными подписями уполномоченного лица производителей и (или) поставщиков, при использовании обосновывающих документов из открытых источников - подписанные уполномоченным лицом заказчика. Обосновывающие стоимость в текущих ценах документы должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости. Материальным ресурсам и оборудованию, отпускная цена которых в текущем уровне цен определена в соответствии с конъюнктурным анализом присваивается код в соответствии с пунктом 23 Методики. При составлении сметных расчетов сметная цена материальных ресурсов и оборудования, информация о которых отсутствует в ФГИС ЦС, включается в локальные сметные расчеты (сметы) в текущем уровне цен с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов. Транспортные затраты определяются в соответствии пункта 91 Методики. Размер заготовительно-складских расходов определяется в соответствии пункта 92 Методики. Состав сметной документации должен соответствовать разделу II Методики с учетом всех положений настоящего раздела для РИМ. Локальные сметные расчеты (сметы) выполнить в соответствии с разделом III Методики РИМ с учетом всех положений настоящего раздела. Определение сметной стоимости оплаты труда, эксплуатации машин и механизмов, материальных ресурсов и оборудования при разработке локальных сметных расчётов (смет) РИМ выполнить в соответствии с разделом V Методики. Определение сметных затрат на оборудование выполнить в соответствии с разделом VI Методики РИМ с учетом всех положений настоящего раздела. Определение сметных затрат на пусконаладочные работы выполнить в соответствии с разделом VII Методики РИМ с учетом всех положений настоящего раздела. Коэффициенты, учитывающие снижение производительности труда и повышенный размер оплаты труда, связанные с условиями производства работ должны соответствовать таблицам приложения 10 Методики в зависимости от вида объекта капитального строительства и назначаться в соответствии пунктов 52-57. Для учета усложняющих факторов и условий производства работ все коэффициенты должны быть указаны в проектной и (или) иной технической документации. Объектные сметные расчеты (объектные сметы) выполнить в соответствии с разделом VIII с учётом всех положений настоящего раздела при определении сметной стоимости РИМ. Сводный сметный расчет стоимости строительства выполнить в соответствии с разделом IX Методики при определении сметной стоимости строительства РИМ. Формы локальных сметных расчетов (смет), объектных сметных расчетов (объектных смет), форма сводного сметного расчета, а также форма конъюнктурного анализа должны соответствовать рекомендуемым образцам приложений к Методике. Сметную документацию разработать в программном комплексе АтомСмета, Smeta.ru c учётом последних изменений к ФСНБ-2022 в формате sobx и в формате MS Excel с сохранением всех функциональных взаимосвязей. Сметная документация должна быть выделена в отдельные тома: - Том «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства», содержащий пояснительную записку, сводный сметный расчёт, объектные сметные расчеты, локальные сметные расчеты; - Том «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства», содержащий конъюнктурный анализ, прейскуранты, коммерческие предложения, технико-коммерческие предложения (ТКП), расчетно-калькуляционные цены (РКЦ), цены офсетных контрактов, счета на оплату товаров, счет-фактуры, а также информация, принятая по данным, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (скриншоты); - Том «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства», содержащий ведомости объемов работ.

Подраздел 3.14 Исходные данные необходимые для проектирования

Заказчик предоставляет следующие исходные данные: - правоустанавливающие документы на здание, попадающее под техперевооружение; - схемы и технические характеристики действующих инженерных коммуникаций и сооружений на них (имеющаяся документация, паспорта), попадающих под техперевооружение; - имеющиеся отчеты о выполненных инженерных обследованиях здания и инженерных коммуникаций прошлых лет, попадающих под техперевооружение. Необходимые дополнительные исходные данные предоставляются Заказчиком по запросу проектной организации в течении 15 рабочих дня с даты вступления Договора в силу. Исполнитель обязан в течении 20 рабочих дней с даты вступления Договора в силу, рассмотреть предоставленные и дополнительные исходные данные и дать письменные предложения. Если в оговоренные сроки предложения не были переданы Заказчику исходные данные считаются достаточными для выполнения работ по Договору.

Подраздел 3.15 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Для помещения БСЗ: - предусмотреть востановление системы автоматической пожарной сигнализации и защиты после проведения строительно монтажных работ; - объемы восстановленых систем определить по результатам выполненного предпроектного инженерного обследования. Рабочая документация по системам автоматической сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей в том числе в пультовой, должна быть разработана с привязкой к существующим системам автоматической пожарной защиты, инженерным системам и коммуникациям зданий, запроектирована в соответствии с нормативными документами, действующими на территории РФ, в том числе в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», СП 486.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации требования пожарной безопасности», ГОСТ Р 21.101-2020.

Подраздел 3.16 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности здания приборами учета используемых энергетических ресурсов

Не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Требования к объемам работ, выполняемых Исполнителем

4.1.1. Разработать программы инженерных изысканий и обследований помещений и инженерных систем, подлежащих техническому перевооружению, включающих состав обследований, методы выполнения и объемы отдельных видов работ, в объеме необходимом для подготовки рабочей документации. 4.1.2. Выполнить инженерные изыскания и обследования в соответствии с согласованными программами инженерных изысканий и обследований, выполнить технические очеты с заключениями. 4.1.3. Разработать проектную, рабочую и сметную документацию в составе: Раздел 1. Пояснительная записка в составе: Раздел 1.1. Архитектурные и конструкторские решения; Раздел 1.2. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений; Раздел 1.3. Решения по организации строительства. Раздел 2. Рабочая документация. Разработать рабочую документацию в составе разделов: - АС- Архитектурно-строительные решения; - КЖ- Конструкции железобетонные; - КМ- Конструкции металлические; - ОВиК- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; - ХС - Система отвода тепла; - ЭОМ - Система электроснабжения и освещения; - СКС – Структрурированная кабельная система; - СС – Сети связи; - АОВ - Автоматизация отопления и вентиляция; - АПС – Автоматическая пожарная сигнализация; - ВК- Система водоотведения. Раздел 3. Смета на техническое перевооружение объекта капитального строительства. Подготовку разделов рабочей и сметной документации осуществлять с учетом положений, требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологических, экологических требований, требований пожарной, промышленной безопасности, охраны труда.

Подраздел 4.2 Перечень согласований, выполняемых Исполнителем

4.2.1. Получение согласований программ инженерных изысканий и обследования у Заказчика. 4.2.2. Прохождение экспертизы промышленной безопасности, получение положительного заключения и внесение его в государственный реестр опасных производственных объектов. 4.2.3. Получение согласования проектной, рабочей и сметной документации у Заказчика. 4.2.4. Получение экспертного заключения по разработанной рабочей и сметной документации в негосударственной или ведомственной экспертизе (прохождение негосударственной экспертизы необходимо при общей стоимости работ до 300 млн.рублей, прохождение ведомственной экспертизы необходимо при общей стоимости работ от 300 млн.рублей).

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Срок выполнения работ составляет 210 календарных дней с даты вступления Договора в силу.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

С целью качественного исполнения договорных обязательств Исполнитель после заключения договора до начала выполнения работ своим приказом назначает рабочую группу, ГИПа, ответственных за реализацию договора и передает копию приказа Заказчику. Документация должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации норм и правил.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Принятые технологические и конструктивные решения по всем проектируемым сооружениям должны обеспечивать функционирование во всех требуемых режимах работы (нормальной эксплуатации, при нарушении нормальных условий эксплуатации), а также должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.

РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

Последовательность приёмки Работ (этапа Работ): 1. Исполнитель передает Заказчику комплект документации на бумажном носителе и/или в электронном виде с сопроводительным письмом для проверки Заказчиком; 2. Проверка комплекта документации Заказчиком осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты регистрации входящего письма. В указанный срок Заказчик обязан направить Исполнителю заключение с указанием перечня необходимых доработок при их наличии. 3. Акт сдачи-приемки выполненных работ (этапа Работ) подписывается Заказчиком после устранения Исполнителем замечаний и претензий при их наличии. Итоговая документация (технический отчет, расчеты, рабочая и сметная документация) передается Заказчику в сброшюрованном виде по накладной в 2 (двух) оригинальных комплектах с синими печатями и подписями на бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии, на оптическом носителе. В электронной версии документацию предоставлять: цветные скан-копии в формате pdf (с синими печатями и подписями) и в редактируемом виде (текстовая часть - в формате doc, xlxs, графическая часть - в формате dwg. Расхождение данных в документации, переданной на бумажном носителе и в электронном виде, не допускается. Оригиналы документов на бумаге, как и скан копии на оптическом носителе должны иметь соответствующие подписи и печати на титульных листах и в штампах чертежей. Формат электронных документов, представляемых по результатам работ, должен соответствовать требованиям, утвержденным приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр, настоящему техническому заданию и условиям договора.

РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

В рамках выполнения инженерного обследования, разработки рабочей и сметной документации предполагается доступ на территорию действующего предприятия, имеющем статус режимного объекта. В соответствии с действующим законодательством РФ объект отнесен к перечню режимных объектов РФ. Исполнитель должен иметь действующую лицензию ФСБ России на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. В случае необходимости ознакомления Исполнителя (субисполнителя) со сведениями, составляющими государственную тайну, соответствующие работники Исполнителя (субисполнителя) должны иметь допуск к работе с информацией, составляющей государственную тайну, не ниже 3-ей формы. Исполнитель работ обязан обеспечить защиту конфиденциальной информации, предоставленной Заказчиком, а также результатов выполнения работ в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области защиты конфиденциальной информации и государственной тайны. Исполнитель при необходимости обязан заключить с Заказчиком дополнительное соглашение о конфиденциальности. Работники Исполнителя (субисполнителя) выполняющие работы и посещающие территорию предприятия, должны иметь гражданство РФ и находится на территории Москвы на законных основаниях. Исполнителю (субисполнителю) необходимо при осуществлении работ обеспечить выполнение требований Инструкции по внутриобъектовому режиму Объекта. Перед выполнением работ сотрудники Исполнителя (субисполнителя) должны пройти входной инструктаж на территории Заказчика: - по соблюдению режимных требований в местах проведения работ, запрет использования средств мобильной связи, фото - и видеосъемки, аудио- и видеозаписи на рабочих местах и производственных помещениях; -по охране труда. На территорию Заказчика допускаются только лица, имеющие гражданство Российской Федерации и действующий паспорт гражданина Российской Федерации, а также не имеющие двойного (множественного) гражданства. Исполнитель (субисполнитель) в срок не позднее 10 рабочих дней с даты заключения Договора представляют Заказчику оптический диск CD-RW с электронными фотокопиями всех заполненных страниц паспортов и трудовых книжек (выписка из электронной трудовой книжки с портала Госуслуг), фотокопией заполненных анкет по каждому привлекаемому работнику, а также анкеты в рукописном виде на каждого привлекаемого работника (представителя) (Приложение №6 к Техническому заданию) и заполненную таблицу по прилагаемой форме (Приложение №7 к Техническому заданию). Заказчик обязуется оформить допуск представителям (работникам) Исполнителя на территорию в течение 35 календарных дней с даты получения полного и надлежащего комплекта документов. Данный порядок распространяется на выполнение работ при исполнении гарантийных обязательств. Исполнитель должен иметь членство в саморегулируемой организации (СРО): 1. для обследования: дающее право на выполнение инженерного обследования в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии) и/или особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и/или объектов использования атомной энергии); 2. для проектных работ: дающее право на подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии) и/или особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и/или объектов использования атомной энергии).

3778РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | РФ | Российская Федерация |
| 2 | ФЗ | Федеральный закон |
| 3 | ГИП | Главный инженер проекта |
| 4 | Ду | диаметр условного прохода |
| 5 | ГРЩ | Главный распределительный щит |
| 6 | МГД | Магнитодинамический |
| 7 | БСЗ | Большой стендовый зал |
| 8 | ШР | Шкаф распределительный |
| 9 | СРО | Саморегулируемая организация |
| 10 | КМПУ | Коррозионно-механическая петлевая установка |
| 11 | КЭПУ | Коррозионно-эрозионная петлевая установка |
| 12 | СТ | Свинцовый теплоноситель |
| 13 | СКС | Структурированная кабельная система |

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер прил. | Наименование приложения | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Принципиальная схема и общий вид ККС | 5 |
| 2 | Схема планируемого размещения инженерных сетей и оборудования на отм. 0.000 | 1 |
| 3 | Схема планируемого размещения инженерных сетей и оборудования на отм. 2.800 | 1 |
| 4 | Схема планируемого размещения инженерных сетей и оборудования на отм. 5.600 | 1 |
| 5 | Схема планируемого размещения инженерных сетей и оборудования на отм. 8.400 | 1 |
| 6 | Анкета | 2 |
| 7 | Таблица-список сотрудников организации Исполнителя | 1 |
| 8 | Календарный план | 1 |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- | --- |
| ________________________/_______________/ |  | АО «НИКИЭТ» Главный инженер __________________________/Почтаренко В.В./ |
| м. п. |  | м. п. |

| 11 - | Станок ГАР прецизионный NCM 10 MIKRO |
| --- | --- |
| 12 - | Комплекс оборудования для термообработки СНОЛ |
| 13 - | Лазерный комплекс для резки листового металла LaserCut-800F |
| 14 - | Листогибочный станок SCHECHTL MAE 150 |
| 3D1 - | 3D-принтер SLM Solutions SLM 280 HL с оснасткой |
| 3D2 - | 3D-принтер Gefertec Arc406 |
| 3D3 - | 3D-сканер Solutionix Rexcan 4 5.0 MP | 1 | Планируется внедрение | 2023 г. | 5 |
| Существующее оборудование |  |
| КХТВ - | Камера холода, тепла и влаги |

Приложение №1

Принципиальная схема и общий вид ККС

БТ1 – барботажная трубка; ВН1-ВН12 – клапаны запорные; ЕХ1 – емкость хранения; КМПУ1-КМПУ3 – коррозионно-механические петлевые установки; КП1, КП2 – клапан предохранительный; КЭПУ1 – коррозионно-эрозионная петлевая установка; ПП1 – печь плавильная; Ф1-Ф22 – фильтры; LT1-LT2 – уровнемеры; PT1, PT2 – датчики давления.

Общий вид ККС. Отметка 0.000

Общий вид ККС. Отметка 0.000 – +2.800

Общий вид ККС. Отметка 0.000 - +2.800 - +5.600

Общий вид ККС. Отметка 0.000 - +2.800 - +5.600 - +8.400

Приложение №2

1-нагревательные установки; 2-теплообменные аппараты КМПУ; 3-напорный вентилятор ВР 140-15.

Схема планируемого размещения инженерных сетей и оборудования на отм. 0.000

Приложение №3

2-теплообменные аппараты КМПУ; 3-напорные вентиляторы ВР 140-15; 4-разрывные машины; 5-теплообменные аппараты КЭПУ.

Схема планируемого размещения инженерных сетей и оборудования на отм. +2.800

Приложение №4

3-напорный вентилятор ВР 140-15; 4-разрывные машины; 5-теплообменные аппараты КЭПУ; 6-выпрямительные системы;

7-печь плавильная; 8-МГД насос КЭПУ.

Схема планируемого размещения инженерных сетей и оборудования на отм.+5.600

Приложение №5

3-напорные вентиляторы ВР 140-15; 9- МГД насосы КМПУ.

Схема планируемого размещения инженерных сетей и оборудования на отм.+8.400

ПРИЛОЖЕНИЕ№6

Место для фотографии

4см х 6см

АНКЕТА

(заполняется собственноручно)

| 1. | Фамилия |  |
| --- | --- | --- |
|  | Имя |  |
|  | Отчество |  |

| 2. | Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. | Год, число, месяц и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика). |  |
| 4. | Паспорт (номер, серия, кем и когда выдан). |  |
| 5. | ИНН/СНИЛС |  |
| 6. | Адрес регистрации, адрес фактического проживания, адрес временной регистрации (при наличии). |  |
| 7. | Занимаемая должность с указанием наименования организации, месяц и год трудоустройства в данную организацию. |  |
| 8. | Адрес организации (фактический, юридический, в т. ч. За границей). |  |
| 9. | Привлекались ли Вы и (или) Ваши родственники к уголовной ответственности? (при наличии судимостей, включая снятых по решению суда, указать: когда и за что). |  |
| 10. | Возбуждалось ли в отношении Вас и (или) Ваших родственников уголовное дело? (если да, то указать, когда и за что, основания для прекращения уголовного дела). |  |
| 11. | Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, прежнее гражданство, если имеете гражданство другого государства также укажите). |  |
| 12. | Ходатайствовали ли Вы о выезде (въезде) на постоянное место жительства в другое государство (когда и в какое). |  |

13. Выезжали ли Вы за границу за последние 5 лет? Укажите год, страну и цель выезда:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

14. Имеются ли у Вас близкие родственники, постоянно проживающие (проживавшие) за границей (в том числе в связи с работой либо обучением). Укажите фамилию, имя, отчество, степень родства, период проживания за границей страна проживания:_______________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15. Я даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в соответствии с ФЗ России от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных», в целях обеспечения безопасности.

16. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные в анкете, могут повлечь отказ в оформлении пропуска.

"____" ____________ 20___ г.                                    Подпись _________________________

Фотография и сведения, изложенные в анкете, соответствуют представленным документам.

_______________________________________________________________________

(подпись)                                                        (инициалы, фамилия работника кадрового подразделения)

М.П.

"____" ____________ 20___ г.

Приложение №7

Таблица-список сотрудников организации Исполнителя

Приложение 8

Календарный план

на выполнение инженерного обследования, разработку проектной, рабочей и сметной документации для объекта: «Корпус 2.Техническое перевооружение комплекса коррозионных стендов по адресу: г. Москва, площадь Академика Доллежаля д.1, к.2, АО «НИКИЭТ»

| № этапа | Наименование этапа | Цена договора в т. ч. НДС 20% (руб.) | Срок исполнения |  | Результаты работ, отчетность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |
|  | Выполнение полного комплекта инженерного обследования. Разработка и согласование с Заказчиком проектной документации необходимой для прохождения экспертизы промышленной безопасности . | 39% | с даты вступления Договора в силу | 90 календарных дней | Технические отчеты, ПД принятая службами АО «НИКИЭТ». Акт сдачи-приемки выполненных Работ |
|  | Прохождение экспертизы промышленной безопасности, получение положительного заключения и внесение его в государственный реестр опасных производственных объектов. | 16% | С даты окончания работ по этапу 1. | 30 календарных дней | Положительное заключение экспертизы промышленной безопасности. Акт сдачи-приемки выполненных Работ |
|  | Разработка и согласование с Заказчиком рабочей и сметной документации. | 40% | С даты окончания работ по этапу 2. | 60 календарных дней | РД принятая АО «НИКИЭТ». Акт сдачи-приемки выполненных Работ |
|  | Экспертное заключение по разработанной рабочей и сметной документации | 5% | С даты окончания работ по этапу 3. | 30 календарных дней | Экспертное заключение негосударственной или ведомственной экспертизы. Акт сдачи-приемки выполненных Работ. |
|  | ИТОГО: | 100% |  |  |  |