Техническое задание на проектирование

Разработка проектной и рабочей документации на здание «Склад готовой продукции и сырья», расположенного по адресу: г. Рязань, п/р район Восточный промузел, 21 на земельном участке с кадастровым номером №62:29:0120003:101.

г. Рязань                                                                                                                 21.05.2026

- Предмет ТЗ.

Разработка проектной и рабочей документации на здание «Склад готовой продукции и сырья», расположенного по адресу: г. Рязань, п/р район Восточный промузел, 21 на земельном участке с кадастровым номером №62:29:0120003:101.

- Заказчик.

ООО «Эллада»

- Подрядчик.

ООО «Технология»

- Технические требования к объекту проектирования.

  - Наименование объекта проектирования.

Склад готовой продукции и сырья.

  - Адрес объекта.

Объект строительства расположен по адресу: г.Рязань, п/р район Восточный промузел, 21 на земельном участке с кадастровым номером №62:29:0120003:101

  - Основание для проектирования:

- договор № ____/26-ТЕХ

- техническое задание на проектирование;

- правоустанавливающие документы;

- технические условия на подключение или письма от ООО «Эллада»;

- ситуационный план;

- инженерно-геодезические изыскания;

- инженерно-геологические изыскания;

- инженерно-экологические изыскания;

- инженерно-гидрометеорологические изыскания;

- отчет по обследованию подземного железобетонного канала.

  - Вид строительства.

Капитальное строительство.

  - Уровень ответственности здания.

Объект капитального строительства. Уровень ответственности - нормальный.

  - Стадийность проектирования.

Стадия П и Р.

  - Этапность строительства объекта.

Рассмотреть возможность сдачи объекта в эксплуатацию в 2 этапа:

1 этап – строительство объекта без стеллажей и автоматизации склада со сдачей в эксплуатацию.

2 этап – устройство стеллажной системы и автоматизации склада, пуско-наладочные работы.

Заказчику предложить возможные варианты и один из них согласовать с Заказчиком.

  - Требования к составу проекта.

    - Разработка проектной и рабочей документации:

В состав проектной документации проектируемого объекта должна входить следующая документация в соответствии с ПП РФ №87 от 16.02.2008 г. последней редакции:

- Раздел 1. Пояснительная записка;

- Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка;

- Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения;

- Раздел 4. Конструктивные решения;

- Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения;

- Подраздел – Система электроснабжения;

- Подраздел – Система водоснабжения;

- Подраздел – Система водоотведения;

- Подраздел – Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети;

- Подраздел – Сети связи;

- Подраздел – Система газоснабжения;

- Раздел 6. Технологические решения;

- Раздел 7. Проект организации строительства.

- Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды;

- Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства;

- Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства;

- Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства (Разрабатывается в стадии П и Р);

- Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами, включая ГО и ЧС.

В состав рабочей документации проектируемого объекта должны входить альбомы:

- Генеральный план

- Архитектурные решения, включая внешнего облика здания.

- Конструкции железобетонные

- Конструкции металлические

- Электроснабжение

- Электрическое освещение внутреннее

- Наружное электроосвещение

- Силовое электрооборудование

- Электроснабжение вентиляционного оборудования

- Кабельные трассы

- Молниезащита, заземление

- Водопровод и канализация

- Наружные сети водоснабжения и канализации

- Отопление и вентиляция и кондиционирование (включая автоматизацию)

- Тепломеханические решения

- Проводные средства связи

- Система радиофикации

- Охранная сигнализация и система контроля и управления доступом.

- Видеонаблюдение

- Локальная система оповещения

- Пожарная сигнализация и пожаротушение

- Технология.

- Автоматизация системы вентиляции и дымоудаления

- Смета на строительство.

- Дизайн-проект.

Окончательное состав альбомов рабочей документации уточняется при проектировании. Объединение нескольких разделов рабочей документации в один допускается по согласованию с Заказчиком.

Рабочая документация должна содержать:

- Кабельные журналы – каждый раздел (Электросеть, Электрооборудование, Слаботочные системы, Системы безопасности) должен иметь отдельный журнал. В журнале фиксируются тип, сечение, марка, длина, способ прокладки и потери напряжения для каждого кабеля. Журналы оформляются в соответствии с ГОСТ Р 70444-2022 и ГОСТ 21.613-2014.

- Высота прокладки – на планах указана высота прокладки всех инженерных сетей и оборудования. Высоты отмечаются вертикальными линиями с соответствующими отметками.

- Подъемы и опуски – все переходы прокладываемых сетей отражаются стрелками на планах. Для каждой точки фиксируется высота перехода и способ соединения.

- Привязки оборудования – розетки, светильники, датчики и другое оборудование привязываются к конструкциям здания.

- Прокладка через стены и перекрытия – описываются методы прокладки (кабельные каналы, гофрированные кабели, монтажные панели). Указываются герметизационные материалы (гидроизоляция, уплотнители) и способы соединения с существующей инфраструктурой.

- Однолинейные схемы – схемы содержат информацию о типе кабеля, сечении, марке, длине, способе прокладки и потере напряжения.

- Однолинейные схемы – в схемах отмечаются все потребители (розетки, светильники, датчики). Для каждого потребителя указывается помещение, в котором он находится, и его обозначение на плане.

- Узлы и крепления – узлы (соединения, переходы) описываются с указанием типа соединения (винт, анкера, клеевой). На планах отмечаются места крепления узлов, а также типы используемых крепежных элементов.

- Спецификация – в спецификации перечислить все позиции, включая тип, марку, характеристики, обозначение и завод-изготовитель.

    - Выполнение специальных технических условий (СТУ).

Требования к разработке СТУ:

1. Закладываемые технические требования к СТУ согласовать с Заказчиком. Перед подачей СТУ в органы МЧС, последний вариант согласовать с Заказчиком.

2. Обеспечить подачу на согласование СТУ в органы МЧС РФ.

3. Обеспечить сопровождение и отработку замечаний при согласовании СТУ в органах МЧС РФ. Подрядчик безвозмездно вносит соответствующие изменения в

разработанные СТУ по согласованию с Заказчиком.

3. В случае получения результата согласования СТУ территориальным органом МЧС – признание необходимости их доработки с необходимостью повторного согласования как для вновь разработанных СТУ по вине Подрядчика, Подрядчик безвозмездно устраняет все замечания и производит оплату повторного согласования за счет собственных средств.

    - Выполнение дизайн - проекта фасадов и внутренних помещений.

Разработать дизайн проект фасадов на здание «Склада готовой продукции и сырья» и согласовать его с Заказчиком, согласно решениям и требований и дизайнерских решений в Приложении №2 к настоящему Техническому заданию. Полный типовой дизайн-проект оформления по помещениям передается Заказчиком Подрядчику, согласно Приложения №3 к Договору.

    - Выполнение BIM проектирования

Выполнить BIM проектирование здания с сетями. Уровни детализации LOD 300 - точная геометрия, детальные элементы с точными размерами.

  - Общее описание и назначение объекта.

ООО "Эллада" намерена построить «Склад готовой продукции и сырья» по адресу: г.Рязань, п/р район Восточный промузел, 21 на земельном участке с кадастровым номером №62:29:0120003:101.

Здание склада будет выполнять функции хранения/отгрузки сырья и готовой продукции строительной химии.

  - Требования к схеме планировочной организации земельного участка.

    - Требования к планировке территории земельного участка:

- выполнить посадку здания склада с учетом градостроительных регламентов и другими документами по использованию земельного участка по данному региону (привязки на схеме даны для информации).

- выполнить организацию въезда/выезда для возможности заезда любого автотранспорта на территорию объекта;

- выполнить радиусы поворотов и разворотов должны выбраны исходя из возможного приходящего и внутризаводского транспорта;

- разработать организацию рельефа площадки с учетом существующего рельефа, с минимальным завозимым и вывозимым объёмом грунта;

- выполнить отвод ливневой воды с исключением рисков подтопления и размытия зданий, сооружений, конструкции дорог и откосов в резервуар для ливневых стоков с последующим вывозом воды;

- предусмотреть минимальные площади асфальтирования автодорог и проездов, не приводящие к затруднению движения автотранспорта;

- прокладка инженерных коммуникаций преимущественно в зоне озеленения и в зоне существующих инженерных эстакад;

- ограждение участка не предусматривать.

- предусмотреть переходную галерею 5х22х3 на отм. 5,500 из проектируемого объекта на нежилое здание производственное – компрессорную, кадастровый номер 62:29:0120001:349, расположенное по адресу: г. Рязань, р-н Восточный промузел, 21(на схемах обозначен как «завод монтажных пен») для перемещения готовой продукции на проектируемый объект и подачи сырья с проектируемого объекта на нежилое здание производственное – компрессорную, кадастровый номер 62:29:0120001:349, расположенное по адресу: г. Рязань, р-н Восточный промузел, 21 (на схемах обозначен как «завод монтажных пен»).

- обеспечить безостановочное движение автотранспорта на территории предприятия.

- при проектировании предусмотреть мероприятия, исключающий провалы существующих дорог предприятия вдоль подземного железобетонного канала

Окончательное расположение здания склада, а также въезда/выезда определить при проектировании и согласовать с Заказчиком.

Рисунок 1

Схема расположения проектируемого «Склада готовой продукции и сырья» и других объектов на спутниковой съемке.

    - Требование к конструкции дорожной одежды вокруг территории склада:

Предварительная конструкция дорожного покрытия для движения грузовых автомобилей и автопогрузчиков:

- асфальтобетон, тип и марку определить при проектировании.

- Геосетка типа ССНП 50/50, при необходимости согласно расчету.

- Асфальтобетон крупнозернистый, тип и марку определить при проектировании

- Щебень фр. 20-40 М-400 и выше, доступный в регионе строительства

- Щебень фр. 40-70 М-400 и выше, доступный в регионе строительства

- Георешетка типа СД-40, или аналог

- Песок

- Геотекстиль с развесом 300 г/м. кв.

Марка полимерно-битумного вяжущего (ПБВ) в составе асфальтобетона на ПБВ выбирается в зависимости от климатического района.

Окончательные конструкции асфальтового покрытия уточняется расчётом при проектировании и согласовывается с Заказчиком.

  - Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям.

Все архитектурные, конструктивные и объёмно-планировочные решения объекта должны быть спроектированы с применением BIM технологий с возможностью свободной конвертации, интегрирования и последующего редактирования продуктами Autodesk или аналогов.

Архитектурные решения, конструктивные и объемно-планировочные разработать на основании, цветовых, конструктивных, технологических и инженерных требований, настоящего технического задания и руководству по фирменному стилю и дизайн проекту. Дизайн проект разрабатывает Подрядчик и согласовывает с заказчиком. Для строительных конструкций преимущественно использовать материалы и узлы компании «ТехноНИКОЛЬ», а также рекомендации по их применению и использованию (все узлы представлены на сайте www.tn.ru). Все архитектурные решения по цветовому оформлению складских и технических запроектировать с учётом Руководства по фирменному стилю, внешний облик здания и внутренний дизайн помещений с учётом типового дизайн - проекта и приложения №2 к настоящему Техническому заданию. Все архитектурные решения согласовать с Заказчиком.

При проектировании учесть, что параметры проектируемого объекта, указанные в приложениях, являются схематичными. Все параметры объекта уточняются при проектировании и согласовываются с Заказчиком.

Архитектурные и конструктивные решения должны содержать все узлы соединения, состыковки строительных конструкций, прохода инженерного и технологического оборудования через строительные конструкции, а также таблицы и спецификации должны содержать объемы всех материалов, указанных на чертежах, разрезах и узлах.

Все расчёты конструкций предоставить в формате .pdf и в редактируемом формате расчётной программы.

    - Требования к зданию склада готовой продукции и сырья

Здание имеет размер в плане 63 м × 90 м, и состоит из трех частей

1. Первая, ориентировочным размером 6 м × 42 м × 4,5 м, в осях 3-10/Л-М для размещения оборудования по замещению кислорода, двух складов и щитовой. Каркас выполнить из металла с приведенной толщиной не менее 4 мм. При проектировании учесть требования к помещению для размещения оборудования по замещению кислорода.

2. Вторая, размером 63 м × 23 м для размещения зоны отгрузки/загрузки на 1 этаже, зоны комплектации на 2 этаже и зоны размещения персонала на 3 этаже, высотой до низа несущих конструкций 6 м, 6 м и 4 м соответственно. Высота этажей уточняется при проектировании. Для возможности загрузки/разгрузки фур, и подъездам к докшелтерам здания в осях 13-16/А-М предусмотреть с отметки 1,2 м. Для входных групп, предусмотреть лестницы. Каркас выполнить из монолитного ж.б. Подрядчику предложить и согласовать с Заказчиком конструктивные решения покрытия третьего этажа.

3. Третья, размером 66 м х 54 м х 22 м (от чистого пола до низа несущих конструкций покрытия), в осях 1-13/А-Л для размещения стеллажей - 22 м до низа несущих конструкций. Колонны разместить с шагом 6 м для внешних, 12 м для внутренних, обеспечивая свободный проход стеллажного оборудования. Рассмотреть варианты и предложить Заказчику варианты двухпролетного и трехпролетного здания по осям 1-13/А-Л. Несущий каркас выполнить из стальных колонн и балок с приведенной толщиной металла не менее 4 мм, а внешняя оболочка здания из сэндвич-панелей. Проектом учесть дополнительные требования по герметизации для работы системы замещения кислорода - Герметичность помещения [n50]: 0,04 [1/ч]. Приток свежего воздуха должен быть исключен.

Для предотвращения пожара, в части склада в осях 1-13/А-Л предусматривается с автоматической системой предотвращения пожаров FIREX (система замещения кислорода).

По системе предотвращения пожара FIREX Заказчик предоставляет:

- Общую структурную схему Системы;

- Чертежи технологической обвязки основного оборудования Системы;

- Планы расположения и привязки основного оборудования Системы;

- Планы расположения периферийного оборудования Системы;

- Планы расположения трубопроводов Системы;

- Узлы крепления трубопроводов и лотков Системы;

- Планы расположения кабельных трасс Системы;

- Планы с маркировкой кабельных трасс Системы;

- Комплекс строительных зданий;

- Задание на техническое помещение;

- Задание на герметизацию;

- Задание на заземление;

- Задание на электроснабжение;

- Задание на подключение сети интернет;

- Задание на вентиляцию технического помещения;

- Задание на удаление конденсата;

- Пояснительная записка;

- Спецификация.

4. В осях 14-15/Л-М предусмотреть лифт, грузоподъемностью 1000 кг.

5. Между второй и третьей частью здания по оси 13, предусмотреть герметичную перегородку из сэндвич-панелей, Требования по ее герметизации согласно требованиям к помещениям для системы замещения кислорода.

Рисунок 2. Склад готовой продукции и сырья

Выполнить 7 подъездных ворот с докшелтерами и доклевеллерами в осях 16/В-Л. Доклевеллеры установить на опоры. Для ворот в осях 16/А-В выполнить эстакаду для заезда вилочных погрузчиков. См. Рисунок 2.

На 1 и 2 этажах предусмотреть смотровые площадки. Конструкцию площадки крепить к колоннам без опор на пол. Выходы на площадки предусмотреть с промежуточных площадок, между 1 и 2 этажом и 2 и 3 этажом пристройки АБК. См. Рисунок 2

Фундаменты:

Тип фундамента согласовать с Заказчиком. Приоритет – безсвайное основание. Проектирование выполнить по результатам инженерно-геологических изысканий в соответствии с действующими нормами и правилами и согласовать с Заказчиком.  Выбор типа фундамента согласовать с Заказчиком.

Размер, а также подстилающие слои, определить по расчету в соответствии с действующими нормами и правилами и согласовать с Заказчиком. При проектировании учесть отметку пола +1.200 в осях 13-17.

При расчёте учесть сейсмичность района.

При разработке фундаментов, учесть возможное наличие подземных коммуникаций и сооружений, а также учесть засыпку котлована после сноса(демонтажа) здания.

Каркас:

Конструкцию каркаса здания разрабатывает Подрядчик и согласовывает с Заказчиком.

Каркас запроектировать согласно действующих норм.

Каркас несущих конструкций в осях 1-13/А-М выполнить из металлических конструкций с приведенной толщиной металла не менее 4 мм.

Каркас в осях 13-16/А-М выполнить из монолитного железобетона.

Сечение колонны определить по расчету в соответствии с действующими нормами и правилами. Выбор конструктива колонн согласовать с Заказчиком.

Поверхность ж.б. колонн выровнять и окрасить в соответствии с цветовым решением (Руководство по фирменному стилю).

Несущими элементами кровли запроектировать металлические фермы или балки из прокатных профилей.  Элементы ферм выполнить из замкнутого профиля прямоугольного сечения.

Тип фермы или балки определить в процессе проектирования и согласовать с Заказчиком.

В осях 13-16 предложить варианты несущих конструкций (монолитное перекрытие, сборное, металлические фермы или балки) с оценочным расчётом себестоимости и один из них согласовать с заказчиком.

Несущие конструкции покрытия – стальной оцинкованный профилированный лист по стальным прогонам.

Несущий каркас выполнить из стальных колонн и балок с приведенной толщиной металла не менее 4 мм

Поверхность металлических конструкций обработать антикоррозийным составом: грунтовка ГФ-021 и эмаль ПФ-115, либо грунт-эмаль 3 в 1 в 2 слоя и аналог по согласованию с Заказчиком. Учесть сейсмическую активность района.

Полы:

Полы бетонные, с расчетным армированием. Покрытие пола предусмотреть полимерное, с предварительным шлифованием, либо топинговое покрытие при заливке полов. Полы в здании в осях 1-16/ А-Л с обеспыливающим покрытием, полы в АБК: 1 и 2 этаж топинг или полимер.

Заполнение примыканий к смежным конструкциям (фундаментам, колонным и т.д.) - XPS ТЕХНОНИКОЛЬ, толщиной 20 мм. Все швы примыкания к смежным конструкциям заполняются сверху герметиком цвета RAL 7037.

Нагрузки на полы первого этажа собирает Подрядчик, исходя из возможного движения грузового автотранспорта, вилочного погрузчика с г/п до 5,5т (с грузом), нагрузок от стеллажей, инженерного оборудования и нагрузок от технологического оборудования. Точные нагрузки от технологического оборудования будут переданы в соответствии в Приложением №3 к Договору.

При разработке фундаментов, учесть наличие подземных коммуникаций и сооружений.

В зоне склада, зоне отгрузки/загрузки и зоне комплектации, перепад высот пола, не должен превышать 2 мм.

Нагрузки на полы в зоне комплектации, на 2 этаже – 1-3 тонн на м2. Точные нагрузки рассчитывает Подрядчик согласно плану расположения оборудования и поддонов с продукцией.

Нагрузки на полы на 3 этаже в АБК – 400-600 кг/м2.

Полы в административных и бытовых помещениях (АБК) выполнить с применением современных отделочных материалов, в соответствии с ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ и типового дизайн проекта (Приложение №2 к настоящему Техническому заданию). Состав пирога пола определяет Подрядчик в процессе проектирования и согласовывает решение с Заказчиком. Полный типовой дизайн-проект передается Подрядчику в соответствии с Приложением №3 к Договору.

Цоколь:

Запроектировать утепленный цоколь. Отметка цоколя не ниже +0,200. Тип цоколя может быть изменен в процессе проектирования при согласовании с Заказчиком.

В качестве утеплителя предусмотреть экструзионный полистирол XPS ТЕХНОНИКОЛЬ, расчетной толщины. Цоколь, выступающий выше отметки уровня земли, выполнить по RAL 7037 согласно типовому дизайн -проекту и Приложению №2 к настоящему Техническому заданию.

Технические решения по облицовке цоколя согласовать с Заказчиком.

Покрытия: По стандарту ТехноНИКОЛЬ

Кровля - стальной профнастил, по металлическим прогонам. Скатность плоская.

Пирог кровли типа "ТН-Кровля Фикс Комби":

– Техноэласт Пламя Стоп

– Техноэласт ФИКС

– Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Ф/Ф, толщина уточняется теплотехническим расчетом

– Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Ф/Ф CXM/CXM SLOPE

– Плиты из минеральной ваты – ТЕХНОРУФ Н ПРОФ, толщина уточняется теплотехническим расчетом

– Рулонный битумный материал – Паробарьер С

– Стальной профилированный лист. Параметры профлиста определить по расчету с согласовать с Заказчиком.

Все узлы и примыкания, согласно альбому технических решений ТЕХНОНИКОЛЬ.

Возможна замена на альтернативные материалы по согласованию с Заказчиком.

Технические решения по устройству разуклонки кровли определить при проектировании и согласовать с Заказчиком.

Пирог кровли может быть изменен в процессе проектирования по согласованию с Заказчиком. Процент уклона определяется при проектировании и согласовывается с Заказчиком.

Ограждающие конструкции:

Стены здания выполнить из сэндвич-панелей. Наружная обшивка панелей - оцинкованная и окрашенная (грунт, окрасочное покрытие полиэстер) листовая сталь толщиной не менее 0,5 мм, в зоне крепежа оцинкованных панелей не менее 0,7 мм, I класс цинкования - 275 г/кв.м. Внутренняя обшивка панелей - оцинкованная и окрашенная (грунт, окрасочное покрытие полиэстер) листовая сталь толщиной 0,5 мм, толщина цинкового покрытия – Zn140 г/кв.м.

Соединение панелей к металлическим прогонам стен обеспечить оцинкованными саморезами

Ограждающие конструкции стен включают в себя также угловые, нащельники, обеспечивающие примыкание стен к кровле и к цоколю здания.

Цветовое решение фасадов выполнить в соответствии стандартом по оформлению ТЕХНОНИКОЛЬ (Руководство по фирменному стилю). Внешний облик здания и облицовка здания перфорированными оцинкованными панелями согласно дизайн-проекту в приложении №2 к настоящему Техническому заданию. Дизайн проект согласовать с заказчиком.

Все фасонные и крепежные элементы (самонарезающие винты, заклепки) подобрать в соответствии с RAL поверхности, на которой используются. В проект включаются требования единого цвета саморезов и сэндвич-панелей, которыми она крепится. Все крепежные элементы должны иметь симметричное расположение друг относительно друга. Все сопряжения сэндвич панелей между собой и со смежными конструкциями должны быть закрыты фасонными элементами из тонкой листовой стали. Количество саморезов для крепления одной панели определить проектом.

Окончательный вариант цветового решения фасада определяется в процессе проектирования и согласовывается с Заказчиком.

Двери и ворота:

Тип ворот:

- в осях 16/В-Л подъёмно-секционные ALUTECH с калиткой и электроприводом. Ворота предусмотреть с докшелтерами и доклевеллерами (на опорах). Размеры ворот определить исходя из размеров докшелтеров и доквеллеров.

- в осях 16/А-В  подъёмно-секционные ALUTECH с калиткой и электроприводом с габаритами  4.5х4,3(h) м – 2 шт.

Тип дверей: металлические глухие. Цвет дверей, ворот и их откосов согласно руководства по фирменному стилю.

Для погрузки и разгрузки а/м, по оси 16/В-Л запроектировать 7 докшелтеров с доквеллерами с углом подъезда 60 град.

Все секционные ворота должны быть оборудованы электроприводом, пультами управления (кнопочные и беспроводные). В противопожарных стенах применять противопожарные секционные ворота с большим ресурсом (не менее 15 000 циклов) и высокую скорость подъёма и опускания, либо применять комбинацию секционных ворот и противопожарных штор (или аналог). Конечное решение согласовывается с Заказчиком исходя из интенсивности движения. В зоне выхода конвейера технологической линии предусмотреть скоростную штору, открывающейся по датчику и секционные ворота (или рольставни с электроприводом).

Зоны загрузки оборудовать загрузочными шлюзами, препятствующими разбавлению инертной атмосферы.

Загрузочные ворота оснастить доп. ламельными завесами, которые являются дополнительной мерой для сохранения инертной атмосферы в зоне защиты.

В осях 1/Д-Е предусмотреть дверь, двухстворчатую, размером 2000х1800 для обслуживания оборудования.

Внутренние двери в АБК применять двери в соответствии с типовым дизайн проектом и Приложением №2 к настоящему Техническому заданию) и пожарных требований.

Лестницы:

Лестницы выполнить согласно действующих норм и правил. Цвет лестниц в производственных и технических помещениях в соответствии с Руководством по фирменному стилю, дизайн проектом, а также действующими нормами и правилами.  Лестницы внутри АБК запроектировать с ограждением согласно типовому дизайн-проекту и приложению №2 к настоящему Техническому заданию, конструктив лестницы согласовать с Заказчиком. Расположение всех лестниц, конструктив, материал согласовать с Заказчиком.

Остекление:

Остекление – окна по фасаду из профиля ПВХ или алюминиевого профиля со стеклопакетами и вертикальными створками (толщина стеклопакета исходя из теплотехнического расчета). Площадь остекления расчетная, согласно нормам освещенности по СНиП. Расположение и размеры окон согласовать с Заказчиком. При определении размеров окон и мест установки учесть раскладку сэндвич-панелей. Цвет окон в цвет фасада, их откосов в цвет фасада или RAL 3028. При проектировании рассмотреть несколько вариантов цветового оформления фасадов и представить на согласование с Заказчиком.

Необходимость остекления в складе в осях 1-13/А-М определяется при проектировании и согласовывается с Заказчиком.

Эвакуационные пути и выходы:

Количество эвакуационных путей и выходов предусмотреть согласно нормам и правил пожарной безопасности. Расположение путей и выходов согласовать с Заказчиком, до проектирования инженерных разделов.

Парапет:

Предусмотреть по периметру кровли ограждение высотой не менее 600 мм из сэндвич-панели. Тип конструктивной схемы ограждения предлагает Подрядчик и согласовывает с Заказчиком. Парапетные стойки должны быть утеплены.  Дополнительно по периметру здания предусмотреть металлическое ограждение высотой 1200 мм с учётом высоты выступающей парапетной сэндвич-панели.

Потолок:

Потолок в АБК выполнить с применением современных отделочных материалов, в соответствии с ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ на уровне, указанном на рисунке 2 от уровня пола АБК. Конструкцию потолка определяет Подрядчик в процессе проектирования и согласовывает решение с Заказчиком.

Внутренние стены и перегородки:

Внутренние стены и перегородки для технических помещений – сэндвич-панель, толщина определяется исходя из пожарных требований. Предварительное расположение стен и перегородок согласно рисунку 2. Окончательное расположение перегородок и их толщину согласовать с Заказчиком.

Цвет внутренней обшивки панелей RAL 7038.

Расположение стен и перегородок согласно планировке помещений в приложении №1 к настоящему Техническому заданию.

Внутренние стены, складских, технических помещений – трехслойные сэндвич-панели с заполнителем из минеральной ваты. Толщину сэндвич-панелей подобрать исходя из теплотехнического расчета, пожарных требований и климатических характеристик района строительства. Цвет панелей в соответствии с Руководством по фирменному стилю ТЕХНОНИКОЛЬ (высылается Заказчиком, согласно Приложения №3 к Договору). Окончательное расположение перегородок и их толщину согласовать с Заказчиком.

Проектом предусмотреть проемы, требуемые для технологического и инженерного оборудования.

Материал перегородок определяется при проектировании, исходя из назначения, пожарных требований, и согласовывается с Заказчиком.

Материал перегородок в АБК определяется при проектировании, исходя из назначения, пожарных требований и в соответствии с типовым дизайн-проектом и Приложением №2 к настоящему Техническому заданию и согласовывается с Заказчиком.

Переходная галерея:

Запроектировать переходную закрытую галерею для перемещения готовой продукции и сырья по конвейерной ленте, между зданием склада и существующим нежилым зданием производственным – компрессорной, кадастровый номер 62:29:0120001:349, расположенным по адресу: г. Рязань, р-н Восточный промузел, 21(на схемах обозначен как «завод монтажных пен»). Галерея должна предусматривать возможность облуживания. Высота галереи до низа несущих конструкций +5,500. Габариты галереи 5х22х3. Галерея показана на рисунке 3. В существующем нежилом здании производственном – компрессорной, кадастровый номер 62:29:0120001:349, расположенном по адресу: г. Рязань, р-н Восточный промузел, 21(на схемах обозначен как «завод монтажных пен»), запроектировать проем под галерею. Галерею предусмотреть отапливаемую и с искусственным и естественным освещением. Расстояние между опорами галереи не менее 12 м, из-за проезда а/т под ней. Обеспечить надежное примыкание галереи с заводом монтажных пен и складом. Цветовое решение фасадов выполнить в соответствии руководством по фирменному стилю (Руководство по фирменному стилю). Внешний облик галереи выполнить с учётом внешнего облика здания склада. Дизайн проект согласовать с Заказчиком.

Проектная документация на нежилое здание производственное – компрессорную, кадастровый номер 62:29:0120001:349, расположенное по адресу: г. Рязань, р-н Восточный промузел, 21, при необходимости, высылается после подписания договора.

Требования к отделке помещений:

Выполнить разработку дизайн-проекта оформления и отделки помещений в соответствии с типовым дизайн-проектом и Приложением №2 к настоящему Техническому заданию.

Выбор материалов отделочных материалов согласно назначению помещений, пожарных требований и в соответствии с типовым дизайн-проектом и Приложением №2 к настоящему Техническому заданию.  Отделку всех помещений согласовать с Заказчиком. В проекте указать объёмы и перечень всех отделочных материалов.

Дополнительные требования:

Проектом учесть и предусмотреть:

- требования инженерных систем и технологического оборудования;

- фахверковые колонны и балки для установки ограждающих конструкций из сэндвич-панелей, окон, дверей, ворот и т.п. Расположение колонн согласовать с Заказчиком.

- площадки для обслуживания технологического оборудования;

- На 1 и 2 этажах предусмотреть смотровые площадки на отметке +3,200 от чистого этажа. Конструкцию площадки крепить к колоннам без опор на пол. Выходы на площадки предусмотреть с промежуточных площадок, между 1 и 2 этажом и 2 и 3 этажом.

Рисунок 3. Разрез переходной галереи

  - Основные требования к разработке раздела «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание решений».

Все технические решения, трассы прокладки, оборудование, материалы для инженерных сетей и оборудования выбирает и обосновывает Подрядчик и согласовывает с Заказчиком, если иное не указано в настоящем Техническом задании. При проектировании учесть демонтаж недействующих коммуникаций и перенос коммуникаций входящих в зону строительства склада. Все проходы сетей из помещения с низким содержание кислорода – загерметизировать от поступления воздуха.

Инженерные системы объекта (ОВ, ВК, ЭМ, ЭО) должны быть спроектированы с применением BIM технологий с возможностью свободной конвертации, интегрирования и последующего редактирования продуктами Autodesk или аналогов.

Рисунок 4

Схема расположения хоз. питьевого водопровода, совмещенного с пожарным, бытовой канализации и ливневой канализации на топографической съемке для подключения к системам водоснабжения и водоотведения для подключения склада.

------------В-----------    Хоз. питьевой водопровод совмещенный с пожарным

------------К-----------    Бытовая канализация

------------Кл---------    Ливневая канализация.

4.12. Система электроснабжения.

4.12.1. Требования к системе электроснабжения.

Проектом предусмотреть подключение всех энергопринимающих устройств здания склада от блочно-модульной подстанции, расположенную на территории предприятия см. Рисунок 1. План расположения блочно-модульной подстанции и точки подключения согласно ТУ от Заказчика. Проект на блочно-модульную подстанцию разрабатывается отдельно. Электрическая мощность технологического оборудования передаётся Подрядчику в соответствии с Приложением №3 к Договору.

Категория надежности электроснабжения объекта – II.

Трассу прокладки и тип кабеля определить при проектировании и согласовать с Заказчиком.

Проектом предусмотреть:

- электроснабжение инженерного и технологического оборудования склада, АБК, лифта, вент. оборудования, внешнего и внутреннего освещения и других электроустройств проектируемого склада.

- ВРУ и ШР для электроснабжения всех инженерных систем, технологического оборудования и освещения зданий и сооружений проектируемого объекта, параметры оборудования, тип, количество определить при проектировании и согласовать c Заказчиком.

- помещения электрощитовой для размещения ВРУ, ШР и электрощитов технологического оборудования, расположены в осях 9-10/Л-М на 1 этаже и осях 14-15/Л-М на 2 этаже.

- электрощиты для инженерного оборудования и освещения, тип, количество и размещения определить при проектировании и согласовать с Заказчиком

- прокладку кабеля от ТП 10 кВ до ВРУ склада, от распределительных щитов до всех инженерных систем и электроустройств зданий и сооружений проектируемого объекта.

- в ВРУ предусмотреть учет электроэнергии.

- кабельные трассы, лотки и кронштейны для прокладки кабелей электроснабжения с кронштейнами крепления

- защитное заземление внешнее и внутреннее, а также средства молниезашиты здания.

- внутреннее и местное освещение согласно действующих норм и правил. Для освещения использовать светодиодные светильники. При проектировании произвести расчет освещения в программном комплексе Dialux или аналог. Результаты и исходный файл Dialux предоставить на согласование Заказчику.

- аварийное освещение;

- внешнее (светильники установить преимущественно на стенах здания и согласовывается с Заказчиком при проектировании);

- предусмотреть подключение зарядных устройств, для зарядки автоматизированных систем, роботов.

- в помещениях АБК предусмотреть розетки, для подключения ПК и для бытовых нужд.

- установить щиты для собственных нужд, предназначенных для обслуживания склада.

- внутри склада в осях 1-13/А-Л в зонах проезда шаттлов предусмотреть ремонтное и дежурное освещение

- освещение площадки для разгрузки/загрузки автотранспорта.

- кабельные журналы на все разделы

- технические требования по электроснабжению и заземлению для помещений системы замещения кислорода

Все технические решения Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

4.13. Система водоснабжения.

Расчёт водопотребления выполняет Подрядчик.

Наружное водоснабжение.

Проектом предусмотреть подключение внутриплощадочной сети водоснабжения к магистральному водопроводу в соответствии с техническими условиями на присоединение к системам коммунального водоснабжения.

Для учета расхода воды предусмотреть счетчики и согласовать c Заказчиком, а также в соответствии с ТУ на подключение.

Оборудовать здание внутренним и внешним противопожарным водопроводом согласно действующих норм и правил РФ. Необходимый расход воды на пожаротушение обеспечить от сети водопровода и при недостаточном лимите подачи воды согласно ТУ, предусмотреть резервуары с запасом воды с насосной установкой. При недостаточности напора в сети водопровода предусмотреть повысительные(повышающие) насосные установки. Рассчитать объем резервуаров, размещение и технические решения проектируемых собственных резервуаров противопожарного запаса воды и насосной установки согласовать с Заказчиком.

Для обеспечения необходимого напора в сетях противопожарного и хозпитьевого водопровода при необходимости запроектировать насосные установки. Насосные установки и место их размещения выбирает Подрядчик и согласовывает с Заказчиком.

Предусмотреть закольцовку противопожарного водопровода.

Для учета расхода воды на территории проектируемого объекта предусмотреть водомеры на вводе в АБК, а также на потребление ГВС. Выбор водомеров согласовать с Заказчиком. Согласование марок водомеров, их монтаж производит Заказчик.

Расход хозяйственно-питьевой воды на нужды здания АБК, склада, рассчитывает и обосновывает Подрядчик.

Подготовка горячей расходной воды на объекте предусмотреть с помощью бойлеров косвенного нагрева. Нагрев ГВС в бойлере предусмотреть от теплосети и встроенного электрического тэна. Подачу горячей воды в АБК предусмотреть с рециркуляцией. Объем косвенных бойлеров рассчитывает Подрядчик и согласовывает с Заказчиком. Приготовление ГВС от удаленных с/у предусмотреть от бойлеров с электрическим подогревом.

Для внутриплощадочных сетей водоснабжения использовать полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR17 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001, для прокладки водопровода в производственном здании использовать стальные трубы, в здании АБК, КПП пластиковые.

Обосновать отсутствие системы водяного тушения в зоне с пониженным содержание кислорода в осях 1-13/А-Л.

Крепёж водопроводов предусмотреть к строительным конструкциям с помощью крепёжных элементов Hilti, Fischer или их аналогов, за и исключением скрытой прокладки (АБК).

Предусмотреть проектом перенос существующего водопровода и канализации из зоны строительства.

4.14. Система водоотведения.

Хозяйственно-бытовая канализация:

Системой канализации обеспечить отвод сточных вод от всех потребителей проектируемого объекта в том числе от трапов, от компрессоров системы замещения кислорода и др.

Проектом предусмотреть подключение сетей водоотведения к сети хоз-бытовой канализации в соответствии с техническими условиями на присоединение к системе существующей хоз-бытовой канализации промплощадки ООО «Эллада».

Ливневая канализация:

Проектом учесть отвод с территории промышленной площадки ливневой воды в ливневую канализацию с отводом в ливневый резервуар. Объем рассчитывает Подрядчик и согласовывает с Заказчиком. Собранная вода из ливневых резервуаров вывозиться автотранспортом на очистные сооружения.

Материал водосточных труб и стояков определить при проектировании и согласовать с Заказчиком Цвет видимых труб согласовать с Заказчиком.

Состав оборудования и материалов, трассу прокладки определить при проектировании и согласовать с Заказчиком.

Внутриплощадочную ливневую канализацию выполнить преимущественно подземным способом прокладки из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 70628.2-2023. Присоединение ливневой канализации склада к резервуарам организовать подземным вариантом.

Крепёж водопроводов предусмотреть к строительным конструкциям с помощью крепёжных элементов Hilti, Fischer или их аналогов.

4.15. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

Проектом предусмотреть:

- естественную и принудительную вентиляцию согласно действующих норм и правил;

- отопление здания выполнить от блочно-модульной котельной ООО «Эллада». Необходимую мощность теплоснабжения рассчитывает Подрядчик и согласовывает с Заказчиком.

- теплотрассу от котельной до здания склада.

- размещение узла ИТП и ввода теплосети в помещение, расположенном осях 14-15/Л-М на 1 этаже. Состав оборудования ИТП рассчитывает и обосновывает Подрядчик и согласовывает с Заказчиком.

- воздушные завесы въездных ворот в осях 16/А-В с подогревом.

- температура внутри склада не ниже +18 град С, в АБК не ниже +20 град С.

- комплексную автоматизацию и автоматическое управление работы систем отопления, вентиляции и кондиционирования, с передачей данных о температурном режиме и состоянии системы Заказчику.

- предусмотреть отопление галереи не ниже +18 гард С.

- для отопления складских помещений использовать преимущественно тепловентиляторы volcano VR фирмы VTS, при невозможности применения радиаторов отопления, либо воздушное отопление. В АБК использовать радиаторы.

- прокладку труб отопления в складских помещениях предусмотреть стальными трубами, в административных пластиковыми.

- кондиционирование офисных помещений АБК. Варианты систем кондиционирования, а также размещение внешних и внутренних блоков предлагает Подрядчик и согласовывает с Заказчиком.

- крепёж трубопроводов предусмотреть к строительным конструкциям с помощью крепёжных элементов Hilti, Fischer или их аналогов.

- проектом предусмотреть поддержание круглогодично температуры от +5° до + 25° в электрощитовой, предназначенной для размещения электрощитов технологического и инженерного оборудования.

- все технические решения и оборудование для отопления и вентиляции выбирает Подрядчик и согласовывает с Заказчиком.

- технические требования по вентиляции для помещений системы замещения кислорода

В осях 1-13/А-Л (зона с пониженным содержанием кислорода) вентиляция не предусматривается.

4.16. Системы связи (слаботочные системы).

Проектом предусмотреть и согласовать с Заказчиком:

- Локально-вычислительную сеть, а также сеть Wi-Fi, в здании, а также в зоне стоянки автотранспорта согласно ТУ. Использовать оборудование компании Cisco. Расположение точки подключения сети на Рисунке 5. Необходимость сети Wi-Fi в зоне склада, определить при проектировании.

- Систему оповещения и автоматическую пожарную сигнализацию. Диспетчеризацию управления системой оповещения c выводом основного сигнала в помещение охраны склада. Дублирующий вывод сделать на действующее КПП нежилого здания производственного – компрессорной, кадастровый номер 62:29:0120001:349, расположенного по адресу: г. Рязань, р-н Восточный промузел, 21(на схемах обозначен как «завод монтажных пен»).

- Систему автоматического пожаротушения выполнить согласно нормам и правил.

- Локально-вычислительную сеть и сеть интернет в АБК.

- Телефонную сеть, IP телефонию для внутренней связи внутри здания.

- Технические требования по сетям связи и диспетчеризации для помещений системы замещения кислорода

- В рамках проектирования объекта разрабатывается комплексная система видеонаблюдения, обеспечивающая полный визуальный контроль как внешних, так и внутренних территорий.

Объектами видеонаблюдения являются:

Внешние зоны:

- зона погрузки и разгрузки (контроль технологических операций и безопасности);

- зона стоянки автотранспорта (мониторинг перемещения и сохранности транспортных средств);

- зона комплектации (наблюдение за логистическими процессами).

Внутренние зоны:

- коридоры административно‑бытового корпуса (АБК) (контроль доступа и обеспечение безопасности персонала).

- Зона работы складского оборудования.

- Конфигурация системы формируется на основании следующих проектных решений, разрабатываемых проектировщиком:

- подбор типов камер (уличные, внутренние, купольные, PTZ и т. д.) с учётом условий эксплуатации и задач наблюдения;

- расчёт необходимого количества камер для полного покрытия зон наблюдения;

- определение оптимальных точек установки камер для минимизации «мёртвых зон»;

- разработка трасс прокладки кабельных линий (оптических и электрических);

- выбор материалов и оборудования (кабели, коммутационные шкафы, источники питания, сервера хранения данных).

Все проектные решения, включая спецификации оборудования и схемы размещения, подлежат обязательному согласованию с Заказчиком перед утверждением окончательной версии проекта.

Рисунок 5

Схема расположения точки подключения к сетям связи

4.17. Газоснабжение.

Газоснабжение не предусматривается.

4.18. План размещения.

Схема расположения стеллажной системы с поддонами передается Подрядчику в соответствии с Приложением №3 к Договору.

4.19. Описание работы склада

Сырьё поставляется автотранспортом. После доставки его разгружают с помощью электротележек и размещают в зоне приёмки.

По мере возникновения спроса на сырье система автоматически инициирует отбор: поддоны с сырьем извлекаются из ячеек стеллажей и перемещаются по галереи на завод монтажных пен.

Готовая продукция передаётся по галерее с нежилого здания производственного – компрессорной, кадастровый номер 62:29:0120001:349, расположенного по адресу: г. Рязань, р-н Восточный промузел, 21(на схемах обозначен как «завод монтажных пен»). Далее в автоматическом режиме с помощью 3D‑шаттлов она распределяется по стеллажам складского комплекса.

По мере возникновения спроса на продукцию система автоматически инициирует отбор: поддоны с готовой продукцией извлекаются из ячеек стеллажей и перемещаются в зону отгрузки. Затем на улице с помощью вилочного погрузчика при боковой загрузке автомашины и электротележкой в зоне отгрузки/загрузки их транспортируют через докшелтеры в автомашину для дальнейшей отправки потребителям.

Технология работы склада, высылается Подрядчику в соответствии с Приложением №3 к договору.

4.20. Состав и характеристика эксплуатируемого транспорта.

Для погрузки/разгрузки с автотранспорта с боковой разгрузкой используется вилочный автопогрузчик. Для работы внутри склада используются электрические тележки, ричтракеры, Amr роботы.

По всей территории ездят электротележки.

4.21. Описание схемы грузопотоков и интенсивности движения транспорта на внутриплощадочной и внутрицеховой территориях.

В здании склада предусматривается движение только электрических тележек с автоматическим и ручным управлением, ричтракеров, кроме зоны внутренних перемещений и кросс докинга, расположенной в осях 13-16/А-Г.

4.22. Штатное расписание по предприятию, с указанием сменности, группы производственных процессов по СП 44.13330.2011.

| Специалисты | Пол | Дневной | Дневной | Круглосуточ. | Рабочее место Этаж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5/2 | 12/7 | 24/7 |  |
| Кладовщик на сырьё (выгрузка, маркировка, приём в систему) | Муж. | 2 | 4 | 8 | 2 ворот, 1 этаж раб. место |
| Кладовщик на отгрузку ГП, приёмка | Муж. | 6 | 12 | 24 | 5 ворот, 1 этаж раб. место |
| Кладовщик на комплектацию ГП | Муж. | 2 | 4 | 8 | 2 этаж |
| Начальник смены | Муж. | 1 | 2 | 4 | Кабинет 1 этаж |
| Оператор ПК (нет в планах) | Жен. | 1 | 2 | 4 | Кабинет 1 этаж |
| Старший кладовщик | Муж. | 1 | 1 | 1 | Кабинет 1 этаж |
| Начальник склада | Муж. | 1 | 1 | 1 | Кабинет 1 этаж |
| Руководитель складской службы | Муж. | 1 | 1 | 1 | Кабинет 3 этаж |
| Специалист ВМС | Муж. | 1 | 1 | 1 | Кабинет 3 этаж |
| Сервисный инженер для шаттлов и конвейерной обвязки/ПРТ (сменный) | Муж. | 1 | 2 | 4 | Склад ЗИП 2 этаж, кабинет 3 этаж |
| ИТ архитектор WMS/ERP/Сервер (график 5/2) | Муж. | 1 | 1 | 1 | Кабинет 3 этаж |
| Инженер АХО (завод + склад) | Муж. | 1 | 1 | 1 | Кабинет 3 этаж |
| Охранник (нет в планах) | Муж. | 1 | 1 | 1 | Кабинет 1 этаж |
| Разнорабочий (нет в планах) | Муж. | 1 | 1 | 1 | 1, 2, 3 этаж |
| ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НА СКЛАДЕ |  | 21 | 34 | 60 |  |

# 4.23. Пожарная нагрузка на складе.

# Количество готовой продукции на складе:

# Продукция в баллонах под давлением (монтажные пены) – 3000 т.

# Акриловая продукция – 1000 т.

# Силиконовая продукция – 1000 т.

# Клея – 1000 т.

# Количество сырья на складе:

# Акрилы – 3000 т.

# Изоционаты – не более 55 т.

# Пустые болоны – 20 т.

Высота стеллажей с поддонами до 21,5 м (поддоны устанавливаются не более чем в 9 ярусов).

Размер поддона 800х1200 мм и 1200х1200 мм.

Масса одного поддона до 1500 кг.

# Данные уточняются после подписания договора.

4.24. Проект организации строительства.

Состав в соответствии с ПП РФ №87 от 16.02.2008 г (действующей редакции).
Проект организации строительства согласовать с Заказчиком. При разработке раздела ПОС учесть эксплуатацию и работу рядом расположенных производств, зданий и сооружений, автодорог, подземных ж/б каналов. При выполнении СМР учесть защиту автодорог от разрушения.

4.25. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

Раздел разрабатывается в соответствии с ПП РФ №87 от 16.02.2008 г (действующей редакции).
Раздел согласовать с Заказчиком.

4.26. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Для предотвращения пожара, часть склада в осях 1-13/А-Л предусмотреть с автоматической системой предотвращения пожаров FIREX(система замещения кислорода) согласно СП 526.1311500.2023. Установки для замещения кислорода на азот, предусмотреть в пристраиваемой части, на отм. 0,000 в осях 3-7/Л-М.

Противопожарные разрывы, ширину и расположение пожарных проездов и подъездов определить в соответствии с требованиями №123-ФЗ последней редакции, СП 4.13130.2022.

Проектом предусмотреть пожарные краны в соответствии с СП 8.13130.2020,

СП 10.13130.2020, СП 12.13130 и другими действующими нормативами РФ от действующего пожарного водопровода.

Количество пожарных кранов в помещениях определить согласно СП 10.13130.2020. Расположение пожарных кранов не должны препятствовать проходу людей, открыванию дверей и проезду техники. Тип и параметры систем АПС и АУП определить в проекте в соответствии с СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020, СП 486.1311500.2020. Пожарную безопасность объекта выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами РФ.

Все проектные решения должны соответствовать требованиям Российских норм и законов.

Участки и помещения здания запроектировать с минимально достаточным набором оборудования по обеспечению пожарной безопасности.

Все системы и средства для обеспечения пожарной безопасности согласовать с Заказчиком.

Предусмотреть передачу данных о состоянии охраняемого объекта Заказчику.

Обосновать отсутствие системы водяного тушения в зоне с пониженным содержание кислорода в осях 1-13/А-Л.

В зоне с пониженным содержание кислорода в осях 1-13/А-Л предусмотреть аспирационные извещатели

Из-за отсутствия нормативных требований пожарной безопасности по проектированию установок автоматического пожаротушения для зданий складов для хранения продукции в аэрозольной упаковке (п 1.3 СП 485.1311500.2020), а также автоматической системы предотвращения пожаров FIREX, разработать СТУ.

После согласования СТУ в МЧС проектом учесть весь перечень отступлений от нормативов по пожарной безопасности.

4.27. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

Доступ инвалидов на объект не предусматривается.

4.28. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Раздел выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами и согласовать с Заказчиком.

4.29. Требования к комплектности и качеству рабочей документации, предаваемой Заказчику.

Рабочая документация выдаётся на бумажном носителе в 4 экземплярах и 1 экземпляр в электронном виде в формате pdf (с подписями исполнителей) и редактируемом формате dwg на CD носителе, а также редактируемые файлы 3D модели проектируемого объекта.

4.30. Смета на строительство объектов капитального строительства.

Раздел выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами и согласовать с Заказчиком. Сметный расчёт выполняется в стадии П и Р. Сметный расчёт в стадии П выполняется в объёме согласно постановлению РФ №87, необходимом для выбора Подрядчика по выполнению строительно-монтажных работ. Сметный расчёт в стадии Р разрабатывается в полном объёме на основе выполненной проектной документации стадии Р. Стоимость технологического оборудования не учитывается в сметном расчёте. Разработать и предоставить детализированные ведомости объемов работ по каждому разделу Проектной и Рабочей документации в формате Excel, с разделением на работы и материалы. Сметную документацию выполнить в ГЭСН (актуальной редакции) с учетом сплит-формы Рязанской области.

4.31. Предоставление исходных данных по объекту.

Информацию по существующему объекту нежилому зданию производственному – компрессорной, кадастровый номер 62:29:0120001:349, расположенному по адресу: г. Рязань, р-н Восточный промузел, 21, Подрядчик получает путём запросов по электронной почте Заказчику и самостоятельного выезда на объект.

4.32. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами РФ, включая ГО и ЧС.

Раздел выполняется при необходимости, в соответствии с требованиями Перечня исходных данных и требований для разработки инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС.

4.33. Требования к проектному сопровождению.

Проектное сопровождение осуществляется в рамках отдельного договора. В случае заключения указанного договора, Подрядчик обязуется выполнить:

- проектное сопровождение без выезда на объект (дистанционный формат)

- оперативное согласование технических решений, возникающих в ходе строительных и монтажных работ, посредством использования электронных каналов связи и систем электронного документооборота.

- внесение изменений в проектную и рабочую документацию, вызванных необходимостью корректировки проектных решений в процессе строительства. Осуществляется строго в соответствии с правилами оформления, установленными ГОСТ Р 21.101-2026.

- контроль исполнения принятых решений. Обеспечивается путем проверки отчетных материалов, представляемых с объекта строительства, включая фото- и видеофиксацию, а также посредством ведения электронного журнала авторского надзора или листов регистрации изменений.

- Все изменения, выполняемые исполнителем строительно – монтажных работ, должны быть подтверждены необходимыми расчетами, пояснительными записками и официально заверены ответственными лицами ООО «Технология» в установленном порядке.

4.34. Дополнительные требования.

Подрядчик обязан вести ведомость внесения изменений в проект, с описанием характера изменений. Ведомость изменений передается по первому Требованию Заказчика на любом этапе работ. Все изменения оформляются по ГОСТ Р 21.1101-2013 и передаются Заказчику.

При выявлении в процессе экспертизы необходимости в разработке дополнительных разделов проекта либо дополнительных согласований, Подрядчик обязуется выполнить данную работу своими силами без увеличения стоимости договора на проектирование.

Проектная и рабочая документация должна соответствовать:

• требованиям настоящего Технического задания;

• требованиям всех действующих на территории РФ норм и правил;

• требованиям, отраженным в Технических условиях на присоединение к инженерным и транспортным сетям.

4.35. Идентификация зданий и сооружений.

- Цель проектирования - улучшение логистики поставок строительной химии

- Назначение: Склад готовой продукции и сырья;

- Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на безопасность: не относится;

- Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация здания: Сейсмичность (при расчетах учесть сейсмичность района);

- Взрывоопасные воздушные концентрации, жидкости и т.д. в помещениях - согласно расчету Подрядчика;

- Категория по пожарной опасности здания – согласно расчету Подрядчика.

- Уровень ответственности: Нормальный.

- Приложения к техническому заданию.

Приложение №1 – Ситуационный план и план помещений «Склад готовой продукции и сырья»

Приложение №2 – Техническое задание на дизайн-проект

| Заказчик; Подрядчик. ООО «Эллада»; ООО «Технология». Генеральный директор ООО «Эллада»; Директор ООО «Технология». ____________________ Е.В. Танеева; ____________________ С.А. Поздеев. |  |
| --- | --- |

Приложение №1 к Техническому заданию на проектирование

Сутуационный план

Приложение №1 к Техническому заданию на проектирование

Предвариетльный план помещений 1 этаж

Приложение №1 к Техническому заданию на проектирование

Предварительный план помещений 2, 3 этажи

Приложение №2 к Техническому заданию на проектирование

Техническое задание

на разработку дизайн-проекта на здание «Склад готовой продукции и сырья», расположенного по адресу: г. Рязань, п/р район Восточный промузел, 21 с кадастровым номером №62:29:0120003:101.

- Предмет разработки.

- Разработка дизайн-проекта административно-бытовых помещений 3-х этажного АБК проектируемого склада, лестниц и других помещений.

- Разработка дизайн-проекта внешнего облика здания с облицовкой фасадов оцинкованными металлическими панелями с перфорацией и без, включая посадку здания на местности с воспроизведением внешнего вида и параметров соседних зданий и сооружений.

- Состав дизайн - проекта.

При разработке дизайн-проекта административно-бытовых помещений АБК в составе проекта должно быть включено:

- Планировка помещений с расстановкой мебели

- План покрытия полов

- План потолков

- План расположения розеток и выключателей

- Конструктивные решения учитывающие архитектурно-строительные особенности   здания

- Развертки стен помещений

- Спецификации материалов

- 3D визуализации помещений и входных групп

- Рекламные конструкции с логотипом компании и надписью: «ТЕХНОНИКОЛЬ» или иные надпись и элементы.

При разработке дизайн-проекта помещений иных помещений в составе проекта должно быть включено:

- План расположения оборудования

- План покрытия полов (при наличии дизайнерских решений)

- План потолков (при наличии подвесных потолков и декоративных элементов)

- План расположения розеток и выключателей, щитов собственных нужд

- Конструктивные решения учитывающие архитектурно-строительные особенности   здания

- Развертки стен помещений (при использовании декоративных элементов)

- Спецификации материалов

- 3D визуализации помещений и входных групп

- Рекламные конструкции с логотипом компании и надписью: «ТЕХНОНИКОЛЬ» или иные надпись и элементы.

Разработка дизайна технических помещений электрощитовых, вентиляционных, ИТП и аналогичных не требуется.

При разработке дизайн-проекта внешнего облика здания в составе проекта должно быть включено:

- 3D Визуализация внешнего вида проектируемого здания с различных ракурсов.

- 3D Визуализация проектируемого объекта на земельном участке с прорисовкой внешнего облика и параметров соседних зданий.

- Разработка облицовки здания навесной фасадной системой из здания оцинкованными металлическими панелями с перфорацией и без.

- Разработка проектной документации и спецификаций необходимых материалов для облицовки здания.

Разработку внешнего облика проектируемого здания и дизайна помещений выполнить в стиле прилагаемых фасадов других зданий в настоящем приложении №2 к техническому заданию на проектирование, типового дизайна-проекта, а также Руководства по фирменному стилю.

- Технические решения.

  - При разработке плана покрытия полов необходимо учесть проектное решение АР, В помещениях предусмотреть плинтус в зависимости от типа покрытия.

  - При разработке дизайна помещений руководствоваться решениями типового дизайн-проекта и учесть все инженерные и технологические решения (светильники, вентиляция, кондиционеры, оборудование и др), разрабатываемые для проектируемого объекта. Наименование и количество материалов для устройства потолков с указанием цветового решения должно быть отражено в Спецификации материалов.

  - При разработке планов расположения розеток и выключателей необходимо учитывать решения дизайн-проекта по расстановке мебели и оборудования.

  - При разработке решений по отделке стен и перегородок офисных помещений необходимо учитывать конструктивные особенности стен здания АБК.

  - По каждому помещению, включая коридоры и лестничные клетки должны быть разработаны развертки стен с указанием материалов и цветового решения по оформлению. На листах развертки стен также должны быть указаны размеры и объемы подлежащих выполнению работ.

  - При разработке спецификации материалов должны быть указаны их полные наименования, количество и цветовые решения.

  - В помещении душевых должны быть разработаны облегченные душевые перегородки с внесением данных в спецификацию материалов.

  - Визуализация 3-D разрабатывается по типовому помещению (например кабинет) и входным группам АБК, санузел, раздевалка, лаборатории, помещения научного центра. 3-D визуализация выполняется в цвете и должна наглядно отображать каждую из стен помещения.

  - Решения по оформлению входных групп и размещению рекламных конструкций разрабатываются с собственной спецификацией, детализацией и визуализацией.

  - Решения по оформлению иных помещений и размещению рекламных конструкций разрабатываются с собственной спецификацией, детализацией и визуализацией.

  - Решения по облицовке фасадов проектируемого здания разрабатываются с собственной спецификацией, детализацией и визуализацией.

  - Все решения по дизайну помещений и облицовке здания разрабатывается в составе раздела АР, при необходимости в КР, КМ и другие разделы.

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ООО «Эллада» | ООО «Технология» |
| Генеральный директор ООО «Эллада» | Директор ООО «Технология» |
| ____________________ Е.В. Танеева | ____________________ С.А. Поздеев |

Приложение №2 к Техническому заданию на проектирование

Пример оформления внешнего облика зданий

Приложение №2 к Техническому заданию на проектирование

Приложение №2 к Техническому заданию на проектирование

Приложение №2 к Техническому заданию на проектирование

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ООО «Эллада» | ООО «Технология» |
| Генеральный директор ООО «Эллада» | Директор ООО «Технология» |
| ____________________ Е.В. Танеева | ____________________ С.А. Поздеев |