# Приложение 9 к Функциональным требованиям

Требования к сети передачи данных и системе видеонаблюдения

| № п/п | Перечень основных требований |  |  |  | Содержание требований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплекс устройств сети передачи данных и системы видеонаблюдения (УСВ) предназначен для работы на ОП в соответствии с требованиями ООО «ОДПС Сколково». |  |  |  |  |
| 2. Назначение и цели установки УСВ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Комплекс УСВ предназначен для использования на объектах транспортной инфраструктуры инновационного центра «Сколково». |  |  |  |  |
| 2.2 | Комплекс УБСВ должен обеспечивать возможность выполнения следующих функций: |  |  |  |  |
|  | - Одновременной работы предоставления пользователю доступа к интернету по технологии Wi - Fi стандарта IEEE 802.11 n/ac/ax и передачи видеопотока в Центр диспетчеризации и мониторинга «Сколково». |  |  |  |  |
|  | - Площадь покрытия зоны Wi - Fi должна составлять не менее 20 метров в радиусе от места размещения ОП; |  |  |  |  |
|  | - Ограничения времени сессии подключения в интервале 10мин-30мин и полосы пропускания входящего и исходящего трафика к ресурсам сети Интернет для каждого пользователя и систем ОП в интервале 256 Кбит/c – 10 Мбит/c; |  |  |  |  |
|  | - Мониторинг и сбор статистической информации по объёму переданной информации каждого маршрутизатора Wi-Fi; |  |  |  |  |
|  | - Сбор статистической информации по объёму переданной информации на общем канале связи (Wi-Fi) к ресурсам сети Интернет для входящего и исходящего трафика; |  |  |  |  |
|  | - При передаче статистической информация через сеть общего пользования Интернет, должны быть использованы защищенные каналы связи; |  |  |  |  |
|  | - Одновременного подключения к сети Wi-Fi не менее 20 пользователей; |  |  |  |  |
|  | - Идентификация пользователей в соответствии с Постановлением Правительства РФ №801 от 12.08.2014. |  |  |  |  |
|  | - Фильтрация контента согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите информации". |  |  |  |  |
|  | - Создание и поддержку страницы авторизации (согласованной с ООО «ОДПС Сколково» и Фондом «Сколково»); выполнение процедуры регистрации и авторизации; переадресации зарегистрированных пользователей на WEB-страницу «Сколково» |  |  |  |  |
|  | - Обзорное видеонаблюдение на остановочном павильоне в режиме реального времени через сеть Интернет. Требования к системе хранения данных указаны в пункте 4.9. |  |  |  |  |
| 2.3 | Необходимо организовать тестовый стенд по каждому варианту комплектации оборудования УСВ, обеспечивающему одновременно: передачу видеоданных в Центр диспетчеризации и мониторинга ИЦ «Сколково» (ЦДМ), организацию доступа к сети интернет по технологии Wi-Fi, управление медиаконтентом, отображаемым на экранах, централизованную трансляцию звуковых сообщений. Предоставить заключение Департамента информационных систем и сервисов Фонда «Сколково» и ООО «ОДПС Сколково» о соответствии требованиям. В ходе тестирования Исполнитель демонстрирует Заказчику весь функционал передачи видеоданных в ЦДМ, наличие доступа в Интернет и корректность работы идентификации и авторизации пользователей при подключении к сети, функционал системы управления медиаконтентом, централизованную трансляцию звуковых сообщений. |  |  |  |  |
| 2.4 | По требованию Заказчика предоставлять дополнительную информацию, связанную с оказанием услуг доступа к сети Интернет по системе Wi-Fi и передачи видеопотока в ЦДМ «Сколково». |  |  |  |  |
| 3. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования) |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Соответствие Решению ГКРЧ от 20 ноября 2014 года №14-29-01 «О внесении изменений в решение ГКРЧ от 7 мая 2007 г. №07-20-03-001 «О выделении полос радиочастот устройствам малого радиуса действия»» в части требований к Устройствам с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты |  |  |  |
| 4. Требования к обязательной части состава УБСВ, необходимые модули и устройства |  |  |  |  |  |
| № | Название |  |  | Требования |  |
| 4.1 | Порядок приобретения оборудования Cisco |  |  | Предусмотреть установку на каждом павильоне коммутаторов Cisco серии IE3300 и другого необходимого оборудования для подключения оборудования остановочных павильонов и пилонов к технологической сети передачи данных «Сколково» (для передачи изображения с видеокамер, управления медиаконтентом). Количество и характеристики уточнить при проектировании, согласовать с ООО «ОДПС Сколково». По результатам проектирования Подрядчик должен направить Заказчику спецификации на оборудование Cisco для заказа оборудования силами Заказчика. Оборудование Cisco (коммутаторы, блоки питания коммутатора и интерфейсные модули) приобретаются Заказчиком и передаются Исполнителю в монтаж в качестве давальческого оборудования. Остальное оборудование Исполнитель приобретает в счет цены договора. |  |
| 4.2 | Роутер |  |  | - Применяется коммутатор Cisco серии IE-3300. Модель уточнить при проектировании. - Применяются интерфейсные модули Cisco. Модель определить проектом. |  |
| 4.3 | Антенна Wi-Fi |  |  | Применить точку доступа Cisco модели Aironet 1542I (всепогодное исполнение, интегрированные направленные антенны с коэффициентом усиления 5dBi и направленностью 180 градусов). Монтаж наружный или за радиопрозрачным пластиковым неармированным листом. Антены wi-fi приобретаются Заказчиком и передаются подрядчику в качестве давальческого оборудрования. |  |
| 4.4 | Блок питания роутера |  |  | - Используются блоки питания коммутаторов Cisco, передаваемые от ООО «ОДПС Сколково» Исполнителю в монтаж в качестве давальческого оборудования. - Применяется блоки питания Cisco. Модель уточнить при проектировании. |  |
| 4.5 | Герметичный бокс для монтажа роутера и блока питания роутера |  |  | - Класс защиты от пыли и влаги не ниже - IP66; - Рабочая температура: -40 до +50 С°. |  |
| 4.6 | Видеокамера |  |  | - Количество – не менее 2 шт.; - Матрица не менее 1/3"; - Число эффективных пикселей не менее 2048x1536; - Режим день/ночь; - Чувствительность не менее 0,2 лк для цветного и не менее 0,1 лк для черно-белого изображения; - Купольное исполнение; - Класс защиты от пыли и влаги не хуже - IP66; - Диапазон рабочих температур: -40..+50. Степени защиты от механических воздействий в соответствии с IEC 62262:2002/DIN EN 62262; (вандалоустойчивость) не хуже – IK10; - Поддержка протоколов RTSP (RFC 2326), HTTP, HTTPS, FTP, IPv4/v6, SMTP, SNMP, DNS, NTP, TCP, DHCP; - Поддержка форматов сжатия видеоизображения H.264(ITU-T Recommendation H.264 and the technically identical ISO/IEC International Standard 14496 part 10); - Поддержка режима формирования фиксированного потока данных (CBR – constant bitrate), переменного (VBR – variable bitrate); - Возможность обеспечения постоянного потока данных, настраиваемого в диапазоне от 512 Кбит/с до 2Мбит/с для разрешения 4CIF; - Возможность обеспечения постоянного потока данных, настраиваемого в диапазоне от 2Мбит/с до 4Мбит/с для разрешения свыше 4CIF; - Количество одновременных потоков H.264 не менее 2-х; - Поддержка питания PoE, (IEEE 802.3af) |  |
| 4.7 | Система хранения данных |  |  | Предусмотреть систему хранения данных, полученных с видеокамер. Время хранения – 30 суток. Средняя скорость СХД – 300 Мбайт/с. Фактический объем – не менее 100 Тбайт. Устанавливаемая система хранения данных должна быть совместима с существующей системой хранения данных. Характеристики уточнить при проектировании, согласовать с ООО «ОДПС Сколково». |  |
| 4.8 | Защита от несанкционированного доступа |  |  | При несанкционированном вскрытии стойки ОП, потолочной панели или герметичного бокса должна срабатывать звуковая сигнализация. |  |
| 4.9 | Локальное хранилище видеоданных |  |  | - Исполнение: промышленное; - Охлаждение: пассивное; - Архитектура: Intel® 64; - Тип накопителя: твердотельный; - Размеры (ДхШхВ), мм: не более 155 х 110 х 70; - Рабочая температура: от -50°С до +50°С; - Напряжение питания, В: от 6 до 36; - Род тока: постоянный; - Потребляемая мощность, Вт: не более 60; - Тип видеовыхода: DVI-D; - Тип сетевого порта: Gigabit Ethernet; - Кол-во портов USB type A, шт. 2; - Глубина видеоархива, сут.: не менее 14. |  |
| 5. Требования к функциям |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Видеокамера |  | Выполнение запроса на трансляции видеоизображения по протоколу RTSP с поддержкой медиаконтента video/h.264, прикладных протоколов RTP/AVP. |  |  |
| 6. Требования к надёжности УСВ |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Срок службы не менее 5 лет. |  |  |  |  |
| 7. Требования к безопасности |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Общие требования безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.2.003-91. |  |  |  |  |
| 7.2 | По уровню радиопомех УСВ должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50747-95. |  |  |  |  |
| 7.3 | Электрическое сопротивление изоляции цепей подключения питания автомата относительно корпуса должно соответствовать требованиям ПУЭ. |  |  |  |  |
| 8. Конструктивные требования |  |  |  |  |  |
| 8.1 | УСВ предназначен для эксплуатации, как в неотапливаемых помещениях, так и на открытом воздухе. |  |  |  |  |
| 8.2 | Конструктивно, модули УСВ монтируются в ОП (Типовое решение для потенциального размещения камеры видеонаблюдения, коммутатора): коммутатор в верхней части левой стойки ОП (левая верхняя часть стойки может быть оборудована дополнительным герметичным боксом, который является частью металлоконструкции каркаса ОП); антенна Wi-Fi (точка доступа) и видеокамера внутри ОП на верхней части потолочных панелей (конструкция потолочных панелей должна скрывать все внутренние элементы антенны Wi-Fi и видеокамеры, которые доступны для полного или частичного демонтажа с наружной стороны потолочных панелей). Размещение видеокамер и выбор угла обзора согласовать с ООО «ОДПС Сколково». Две видеокамеры должны быть смонтированы на противоположных сторонах павильона у края навеса со стороны проезжей части с отступом от края навеса 200 мм. Направление объективов камер встречное друг другу согласно приложенной схеме (см п. 8.6 приложения 9). |  |  |  |  |
| 8.3 | УСВ должен работать от однофазной сети переменного тока номинальным напряжением 200-240 В, частотой 50 Гц. |  |  |  |  |
| 8.4 | Электропитание подводится к блоку питания роутера и роутеру через клеммы. Допускается применять исполнение роутера с внутренним блоком питания. Вся кабельная проводка для питания устройств и обмена данными внутри опорной стойки должны быть проложены внутри кабель-каналов без следов повреждения или загибов. |  |  |  |  |
| 8.5 | Мощность потребляемая УСВ определить проектом |  |  |  |  |
| 8.6 | *Размещение камер на павильонах прочих типов выполнять аналогично размещению на павильоне тип 3.1 |  |  |  |  |
| 9. Требования к материалам и цвету |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Видеокамера |  |  | Цвет должен соответствовать цвету элементов потолочных панелей ОП. |  |
| 9.2 | Антенна Wi-Fi |  |  | Цвет должен соответствовать цвету элементов потолочных панелей ОП. |  |
| 10. Условия эксплуатации |  |  |  |  |  |
| 10.1 | УСВ предназначен для работы в условиях эксплуатации У2 согласно ГОСТ15150. |  |  |  |  |
| 10.2 | Конструкция УСВ должна обеспечивать его работоспособность в температурном диапазоне от минус 40 ºС до плюс 50 ºС и относительной влажности до 95 % без воздействия конденсата. |  |  |  |  |
| 11. Требования к документированию |  |  |  |  |  |
| 11.1 | «Поставщик» предоставляет «Покупателю» комплект эксплуатационной документации на УСВ, разработанный в соответствии с требованиями комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы в печатном виде и на электронном носителе. |  |  |  |  |
| 11.2 | В комплект эксплуатационной документации должны входить следующие виды документов на поставляемую партию УСВ: - руководство по эксплуатации; - схема структурная; - чертеж общего вида; - габаритный чертеж; - монтажный чертеж; - спецификация и перечень электронных и механических элементов; - инструкции по загрузке программного обеспечения и настройке оборудования. - дистрибутив программного обеспечения, драйверов, прошивок и т.д. |  |  |  |  |