Приложение №1

К Договору на выполнение проектных работ № __________ от «___» __________ 20____ г.

| «СОГЛАСОВАНО» Директор ООО «Архитектурное бюро АБ 1» ________________И.Н.Мошка «____» 2019 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Директор ООО «Ак Барс Инжиниринг» ____________________И.Н.Лекарев «____» 2019 г. | «СОГЛАСОВАНО» Директор ООО «Специализированный застройщик «Светлая долина 2» _______________А.В.Михайлов «____» 2019 г. |
| --- | --- | --- |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

объекта капитального строительства:

«ПК-2, жилой дом №2 корпус 2,3,4 микрорайона М-1 жилого района «Светлая долина» расположенного в Советском районе г. Казани

(наименование и адрес (местоположение) объекта капитального строительства (далее - объект)

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Общие данные |  |  |
| 1. | Основание для проектирования объекта: (указывается наименование и пункт государственной, муниципальной программы, решение собственника) | Решение собственника. |
| 2. | Застройщик (указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика) | ООО «Специализированный застройщик «Светлая долина 2» 420095, РТ, г. Казань, ул. Шамиля Усманова 28А , помещение 209, ОГРН1191690037747 ; ИНН/КПП: 1658217565/165801001 |
| 2.1. | Технический заказчик (указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика) | ООО «АК БАРС Инжиниринг», 420124, г. Казань, ул.Меридианная, д.1., ОГРН 1121690089685, ИНН 1657125304 |
| 3. | Инвестор (при наличии):указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика) | Нет |
| 4. | Ген проектировщик (указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика) | ООО «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АБ1», 420087, г. Казань, ул. Аделя кутуя, дом 118 ,3 этаж, помещение 3 ОГРН 1141690084634, ИНН 1657148735 |
| 5. | Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт (далее - строительство) | Новое строительство. |
| 6. | Источник финансирования строительства объекта: (указывается наименование источников финансирования, в том числе федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства) | Внебюджетные средства. |
| 7. | Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии): | Выдаются Генеральному проектировщику после расчетов расходов по объекту. |
| 8. | Требования к выделению этапов строительства объекта: (указываются сведения о необходимости выделения этапов строительства) | Нет |
| н номер | Срок строительства объекта: | Продолжительность строительства в ПОС принять директивно. Начало работ - март 2020 г., окончание – май 2022 г. |
| 10. | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели): | Корпус 2 Этажность-18 этажей Площадь застройки- 757,9 м2; Общая площадь квартир-7100,48 м2; Площадь коммерческих помещений-в соответствие с разработанным планом 1 этажа. Согласовать с заказчиком. Высота 1-го этажа-4,2 м (от пола до пола) Высота –жилых этажей-2,8 м (от пола до пола) Высота технического этажа- 1,8м в чистоте Корпус 3 Этажность- 18-20 этажей Площадь застройки- 1232,9 м2; Общая площадь квартир-11716,04 м2; Площадь коммерческих помещений- в соответствие с разработанным планом 1 этажа. Согласовать с заказчиком. Высота 1-го этажа-4,2 м (от пола до пола) Высота –жилых этажей-2,8 м (от пола до пола) Высота технического этажа- 1,8м в чистоте Корпус 4 Этажность-18 этажей Площадь застройки- 795,4 м2; Общая площадь квартир-7100,48 м2; Площадь коммерческих помещений- в соответствие с разработанным планом 1 этажа. Согласовать с заказчиком. Высота 1-го этажа-4,2 м (от пола до пола) Высота –жилых этажей-2,8 м (от пола до пола) Высота технического этажа- 1,8м в чистоте |
| 10.1 | Требование к разработке дополнительной документации | Разработка Дизайн-проекта МОП и концепции благоустройства |
| 11 | Идентификационные признаки объекта (устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст.5; 2013, N 27, ст.3477) и включают в себя: |  |
| 11.1 | Назначение. | Многоэтажный многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями. |
| 11.2 | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность. | не принадлежит |
| 11.3 | Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта. | Отсутствует |
| 11.4 | Принадлежность к опасным производственным объектам. (при принадлежности объекта к опасным производственным объектам также указываются категория и класс опасности объекта) | Отсутствует |
| 11.5 | Пожарная и взрывопожарная опасность. (указывается категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта) | Отсутствует |
| 11.6 | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей. | Все жилые и коммерческие помещения с возможностью постоянного пребывания людей |
| 11.7 | Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений":(повышенный, нормальный, пониженный) | Нормальный. |
| 12 | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта: (указываются в случае подготовки проектной документации в отношении опасного производственного объекта) | Для проектируемого объекта - не устанавливаются. |
| 13 | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений (указываются требования о том, что проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям (необходимо указать перечень реквизитов нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов), а также соответствовать установленному классу энергоэффективности (не ниже класса "С") | Проектную документацию выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, обязательными при проектировании на территории РФ, с техническим заданием на проектирование, утвержденным Заказчиком, с приложениями к техническому заданию. Оформление документации выполнить в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013. Документация, выполненная с нарушениями ГОСТ 21.1101-2013 возвращается на доработку без продления срока проектирования. |
| 14 | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации (указывается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации, или указываются реквизиты (прикладываются) материалов инженерных изысканий, необходимых и достаточных для подготовки проектной документации) | ООО ИК «ГЕОАЛЬЯНС» 420080, РТ, г. Казань, ул. Ибрагимова пр-кт, дом №32/20 ИНН 1661041255 КПП 165801001 ОГРН 1141690051128 Прикладываются материалы инженерных изысканий, необходимых и достаточных для подготовки проектной документации |
| 15 | Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта: (указывается стоимость строительства объекта, определенная с применением укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии - с учетом документально подтвержденных сведений о сметной стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство) |  |
| 16 | Сведения об источниках финансирования строительства объекта: | Собственные средства |
| - Требования к проектным решениям |  |  |
| 17 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения) | Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, обязательными при проектировании на территории РФ и с приложениями к заданию на проектирование, утвержденным Заказчиком и Градостроительным планом земельного участка. |
| 18 | Требования к проекту полосы отвода: (указываются для линейных объектов) | Для проектируемого объекта - не устанавливаются. |
| 19 | Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения) | Планировки и квартирография выполняются в соответствии с ранее разработанным эскизным проектом ПК-2, микрорайона М-1 жилого района «Светлая долина» в Советском районе.г.Казани, согласованным в УАиг(исх.№15/07-исх/13602 от 23.09.2019г. |
| 20 | Требования к технологическим решениям | Нежилая часть: На первом этаже жилого дома предусматривается размещение встроенных нежилых помещений общественного и технического назначения. Жилая часть: Лифты марки OTIS. • Предусмотреть вызов грузового и пассажирского лифтов одной кнопкой. Количество, грузоподъемность и скорость – в соответствии с СП 54.133330.2016 В проекте предусмотреть и предоставить расчёт лифтов. Грузопассажирский лифт грузоподъемностью 1000 кг предусмотреть с функцией перевозки пожарных подразделений. |
| 21 | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения): |  |
| 21.1 | Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования техническим заказчиком(указывается порядок направления проектной организацией вариантов применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования и их рассмотрения и согласования застройщиком (техническим заказчиком) | Материалы и оборудование необходимо предусмотреть преимущественно отечественного производства. Материалы и оборудование, не указанное в задании на проектировании необходимо согласовать с Заказчиком. |
| 21.2 | Требования к строительным конструкциям (в том числе указываются требования по применению в конструкциях и отделке высококачественных износоустойчивых, экологически чистых материалов) | Важнейшим критерием использования строительный материалов для конструкций и отделки – отсутствия токсичности и радиоактивности. Конструкции первого этажа и фундаменты предусмотреть монолитными, выше сборные. |
| 21.3 | Требования к фундаментам (указывается необходимость разработки решений фундаментов с учетом результатов инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов) | Фундаменты разработать с учетом результатов инженерных изысканий. |
| 21.4 | Требования к стенам подвала и цокольному этажу (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) | Подвал и цокольный этаж не предусматривается. Предусмотреть мероприятия по гидроизоляции приямков. |
| 21.5 | Требования к наружным стенам (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) | Сборные: Однослойные панели толщиной 160мм. Опираются на плиты перекрытий. Торцы панелей гладкие, без шпонок. 1этаж Монолитные: Пилоны и колонны толщиной 400 мм, бетон В25÷В30, F100, W2, заполнение кирпичная кладка. Кирпич полнотелый .250/120/65 1НФ. |
| 21.6 | Требования к внутренним стенам и перегородкам (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) | Однослойные панели толщиной 100,160 мм. Приоритет по вертикальному формованию. Панели с каналами для скрытой электропроводки. 1этаж Монолитные: Пилоны и колонны толщиной 400 мм, бетон В25÷В30, F100, W2, заполнение кирпичная кладка. Кирпич полнотелый .250/120/65 1НФ. Вентиляционные блоки – сборные железобетонные по сортаменту ООО «КДСК. |
| 21.7 | Требования к перекрытиям (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) | Сборные: Плоские плиты толщиной 160мм. Приоритет по горизонтальному формованию. Плиты с каналами для скрытой электропроводки, глухие и с отверстиями для пропуска инженерных коммуникаций. Бетон кл.В15÷В22,5, F75, W не нормируется. Торцы панелей гладкие, без шпонок. Петли – утоплены, не должно быть элементов, выступающих за границы опалубки. Монолитные: Перекрытие над первыми этажами толщиной 200 мм бетон.Класс бетона принять по расчету. |
| 21.8 | Требования к колоннам, ригелям (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) | Монолитные: принять по расчету. |
| 21.9 | Требования к лестницам (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) | Лестничные марши –сборные железобетонные по сортаменту ООО «КДСК». Ограждения лестничных маршей: Согласно Приложению №5 – «Металлические ограждения лестниц» |
| 21.10 | Требования к полам (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) | В ведомости отделки помещений отделка квартир, МОП, технических помещений, и пр. должны быть разделены. Конструкцию полов выполнить согласно Приложению № 6 «Схема покрытий типовых этажей» |
| 21.11 | Требования к кровле (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) | Кровлю выполнить согласно Приложению № 7 «Схема покрытий кровли». Предусмотреть водосточные воронки на кровле - с обогревом и листоуловителем. Молниеприемник - сетка, оцинкованная проволока Ø8 мм с ячейкой 10×10 м. • Проходы стояков ливневой канализации – в местах общего пользования в нишах (коридорах, холлах). • Предусмотреть над всеми входами с улицы во все помещения дома устройство козырьков с наружным водостоком. • Водоотвод с кровель встроенно-пристроенных помещений принять наружный организованный. |
| 21.12 | Требования к витражам, окнам (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) | • В соответствии с согласованным ЦРФ (эскизный проект ПК-2, микрорайона М-1 жилого района «Светлая долина» в Советском районе г. Казани, согласованным в УАиГ (исх.№15/07-исх/13602 от 23.09.2019г.) • Жилые помещения: Со всеми открывающими створками.Двухкамерные стеклопакеты с энергосберегающим покрытием с приточными клапанами СПД 32 (4М1-10-4-10-4И) , окна и балконные двери в соответствии с ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 из профилей ПВХ. Оконные профили ламинируются плёнкой RENOLIT. Цвет – в соответствие с согласованным архитектурным решением фасадов. Оконные блоки жилья должны быть укомплектованы замками безопасности, в целях предотвращения травматизма и возможности выпадения детей из окон. • Подоконники из ПВХ Витражи 1-го этажа: • Технические помещения: алюминиевые, двухкамерный стеклопакет. • Отметка низа окон в пределах одного помещения должна быть одинаковой; • Встроенные помещения 1-го этажа коммерческого назначения – двухкамерные с энергосберегающим покрытием стеклопакеты на алюминиевом каркасе. Сопротивление теплопередаче окон по расчету в соответствии с п. 5.1 СП 50.13330.2012. • Встроенные помещения 1-го этажа технического назначения – двухкамерные с энергосберегающим покрытием стеклопакеты на алюминиевом каркасе. Сопротивление теплопередаче окон по расчету в соответствии с п. 5.1 СП 50.13330.2012. Остекление лоджий (балконов): Со всеми открывающими створками. Остекление балконов и лоджий – одинарное стекло в алюминиевом профиле (цвет профиля согласно цветового решения фасада); Нижняя часть ограждения балконов, лоджий и витражей в соответствии с разработанным эскизным проектом. Ограждения выполнить согласно Приложению №8 – «Ограждения балконов (лоджий)» Отливы, карнизы: Оцинкованная окрашенная листовая сталь t=0,7 мм; |
| 21.13 | Требования к дверям (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) | • Наружные двери - в соответствии с согласованным ЦРФ(эскизный проект ПК-2, микрорайона М-1 жилого района «Светлая долина» в Советском районе г.Казани, согласованным в УАиГ(исх.№15/07-исх/13602 от 23.09.2019г.) Исполнение дверей по ГОСТ: - Двери входные в квартиры: согласно приложения №14 «Металлические квартирные двери». - Межкомнатные – не устанавливать - Входные в жилую часть: алюминиевые остекленные с доводчиком, стопорами и ограничителями - Двери тамбуров входных узлов: алюминиевые утепленные остекленные (триплекс) с доводчиком, стопорами и ограничителями - Двери лифтовых холлов: алюминиевые утепленные остекленные (триплекс) с доводчиком, в случаях отсутствия специальных требований противопожарных норм. - Двери тамбуров перед незадымляемой лестничной клеткой – согласно нормативных требований; - Двери помещений ИТП – стальные; противопожарные; - Двери помещений ЭЩ – стальные, противопожарные; - Двери венткамеры – стальные, противопожарные; - Дверь водомерного узла – стальная; - Прочие двери спец. помещений – стальные; или противопожарные если помещение категорируемое - Двери машинного помещения – стальные; - Двери выхода на чердак – стальные; Выход на кровлю – противопожарные. |
| 21.14 | Требования к внутренней отделке (указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для внутренней отделки объекта на основании вариантов цветовых решений помещений объекта) | В ведомости отделки помещений отделка квартир, МОП, технических помещений, и пр. должны быть разделены. - Нежилые помещения Стены: - Без отделки - Стены тамбура из ГКЛ Потолки: а) без отделки - Квартиры - предчистовая отделка, включающая в себя следующие виды работ: Стены: а) Шпаклевка – гипсовая, в с/у ЦПС. Потолки: - Затирка раковин и стыков. - Балконы и лоджии: Полы: -стяжка 30мм ( с учетом скрытия крепежных элементов витража). Стены: - Декоративная фасадная тонкослойная штукатурка. Потолки: -Затирка раковин и стыков. Потолки переходных балконов- Затирка раковин и стыков.Окраска. - МОП: чистовая отделка, включающая в себя следующие материалы и виды работ: - Утепление стен ЛК, тамбуров и т.п. с применением минераловатного утеплителя (у=131-159 кг/м3, НГ, λ = не более 0,042 Вт/м*К, ГОСТ 22950-95), толщину утеплителя обосновать расчётом, оштукатуренные по сетке с последующей окраской по дизайн-проекту. б) Штукатурка по монолитной части 1 этажа; шпаклевка ЦПС -по панельной части; Финишную отделку стен выполнить по дизайн-проекту Потолки: - Затирка раковин и стыков Финишную отделку потолка выполнить по дизайн-проекту; - Технический чердак: Отделка отсутствует. Отделка спец.помещений, размещённых в чердаке – согласно предъявляемым к ним требований, с учетом материалов приведённых выше. - Технические помещения (1 этаж): Стены: а) Штукатурка; б) Окраска водоэмульсионной краской/в помещениях с «мокрыми» процессами предусмотреть керамическую плитку на высоту 1,8 м от ур.ч.п. Потолки: а) Затирка раковин и стыков; б) Окраска водоэмульсионной краской. Подвалы в блок-секциях не предусмотрены. |
| 21.15 | Требования к наружной отделке (указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для наружной отделки объекта на основании вариантов цветовых решений фасадов объекта) | В соответствии с согласованным эскизным проектом. Характеристики и толщину утеплителя определить проектом. |
| 21.16 | Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях (указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях) | Для проектируемого объекта - не устанавливаются. |
| 21.17 | Требования к инженерной защите территории объекта (указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях) | Для проектируемого объекта - не устанавливаются. |
| 22 | Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта: (указываются для линейных объектов) | Для проектируемого объекта - не устанавливаются. |
| 23 | Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта: (указываются для линейных объектов) | Для проектируемого объекта - не устанавливаются. |
| 24 | Требования к инженерно-техническим решениям: |  |
| 24.1 | Требования к основному технологическому оборудованию (указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов): |  |
| 24.1.1 | Отопление | Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, обязательными при проектировании на территории РФ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ • Для жилой части здания: вертикальная двухтрубная система отопления СО. Тип разводки (верхняя или нижняя) дополнительно согласовать с Заказчиком. • Магистрали, стояки – из труб стальных водогазопроводных (до Dусл.=50 мм), стальных электросварных (при Dусл. более 50 мм) отечественного производства. • Разводку магистральных трубопроводов выполнить под потолком первого этажа (включая прокладку по нежилым помещениям). • Отопительные приборы - стальные панельные радиаторы с боковым подключением. • • Запорно-регулирующая арматура на стояках- автоматические балансировочные клапаны ASV-PV, ASV-M; у радиаторов - терморегуляторы RA-N и на обратной подводке RLV компании «Danfoss» или производитель с аналогичными характеристиками. • Для обеспечения поквартирного учета тепла предусмотреть на радиаторах теплораспределители. • На радиаторах в МОП установить шаровые краны, терморегуляторы не предусматривать. • Ванные комнаты отапливать полотенцесушителями, присоединенными к системе ГВС. В случае расположения ванной комнаты у наружной стены, отапливать радиатором. ВСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ • Во встроенных помещениях – двухтрубная горизонтальная лучевая СО . • Отопительные приборы - стальные панельные радиаторы с нижним подключением. • Предусмотреть на стояках перед балансировочными клапанами установку запорной арматуры. • Запорно-регулирующая арматура на ветках - ручные балансировочные клапаны USV-I; у радиаторов - встроенные терморегуляторы RA-N и RLV-K компании «Danfoss» или производитель с аналогичными характеристиками. • Предусмотреть установку теплосчетчиков для каждого арендатора. Теплосчетчики, по возможности, расположить с возможностью доступа из МОП. • Магистрали системы отопления – из труб стальных водогазопроводных (до Dусл.=50 мм), стальных электросварных (при Dусл. более 50 мм) отечественного производства. (трубопроводы прокладываемые скрыто в стяжке пола – металлопластик в гофрированной трубе) • На магистральных трубопроводах, прокладываемых по первому этажу для компенсации тепловых расширений применить П-образные, и Г-образные компенсаторы из труб. Для стояков применить осевые сильфонные компенсаторы. • Температура воздуха в помещениях в соответствии с требованиями СП и ГОСТ. • Теплоноситель для системы радиаторного отопления – вода с параметрами 85 - 60 °С. • Для опорожнения систем отопления предусмотреть слив через обратную магистраль. Для спуска воды на стояках отопления установить арматуру со штуцерами для присоединения шлангов. • Выпуск воздуха – через воздухосборники с автоматическими воздухоотводчиками в верхних точках системы, а также через воздухоотводчики в отопительных приборах. • Теплоизоляцию трубопроводов принять из вспененного каучука или вспененного полиэтилена, при наличии требований противопожарных норм теплоизоляцию трубопроводов принять базальтовыми цилиндрами. • При расчете теплопотерь, сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций принять по результатам теплотехнического расчета конструкций. ИТП. Предусмотреть в блочном исполнении. На оборудовании «Danfoss» или производитель с аналогичными характеристиками. Габариты блоков предусмотреть исходя из их возможности доставки до технического помещения ИТП и обеспечивающее достаточное место для монтажа и беспрепятственной эксплуатации. Предусмотреть мероприятия по снижению шума и вибраций (применение насосов с мокрым ротором, второго, шумопоглащающего перекрытия, вибровставок к насосам и трубопроводам). На ИТП использовать оборудование беспроводной передачи данных по протоколу LoRaWAN или производитель с аналогичными характеристиками. Предусмотреть устройство одного ИТП, при необходимости увеличения количества ИТП, представить обоснование Заказчику. |
| 24.1.2 | Вентиляция | Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, обязательными при проектировании на территории РФ. Вентиляция жилых помещений: •Система вентиляции жилых помещений приточно-вытяжная с естественным побуждением. •Предусмотреть приточную вентиляцию за счет вентиляционных оконных клапанов. Клапаны проветривания- Air-Box. •Вытяжку предусмотреть через вентблоки естественной вентиляции с системой каналов-спутников. Расчет воздухообмена осуществлять из условия минимального количества вентблоков. На последних двух этажах, при необходимости, установить индивидуальные бытовые вентиляторы. •В качестве вентиляционных блоков принять вент блоки по номенклатуре ООО «Казанский ДСК». •Предусмотреть вывод шахт вентиляции в теплый чердак, с устройством общей шахты из теплого чердака. •Воздуховоды в МОП: - для систем общеобменной вентиляции – оцинкованная сталь; - для систем противодымной защиты – оцинкованная сталь не менее 0,8 мм; (Изоляцию выполнить при необходимости) - для приточных воздуховодов противодымных систем (ПД) вентиляции применить оцинкованные воздуховоды толщиной согласно приложения «Л» СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», и сечением согласно расчёта. •Класс плотности воздуховодов по требованиям СНиП, СП. Вентиляция встроенных помещений: •Рекуперацию тепла в системах вентиляции не предусматривать. •Параметры внутреннего воздуха для расчета систем вентиляции встроенных помещений принять в соответствии с действующими нормативными документами; •Вентиляция встроенных помещений: приточная – естественная, вытяжная - с механическим побуждением. Выброс воздуха вытяжных систем предусмотреть выше уровня кровли с организацией вертикальных шахт. •Разводка воздуховодов по помещениям не выполняется, оборудование приобретает в будущем собственник помещений. Приток для встроенных помещений - неорганизованный через оконные проемы. •Количество вытяжных систем и расчетные воздухообмены из встроенных помещений согласовать с Заказчиком и оформить в виде отдельного ТЗ по итогам назначения функциональности •Для возможности в будущем организации приточной вентиляции самостоятельно, силами собственников помещений, проектом предусмотреть резерв электрической мощности на подключение приточных установок и тепловой мощности на нагрев воздуха. Предусмотреть вентиляцию в технических помещениях: •Система вентиляции технических помещений первого этажа приточно–вытяжная с естественным побуждением. •В помещениях ВРУ, ВУ, НС предусмотреть естественную вентиляцию, в помещениях ИТП – естественную приточную вентиляцию и вытяжную вентиляцию с механическим побуждением и выбросом на кровлю здания. Вентиляцию машинных помещений лифтов предусмотреть естественную с установкой дефлектора на кровле и переточные решетки в нижней зоне помещений. Противодымная защита: •Выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами, на основании расчетов, согласованных с концепцией пожарной безопасности здания. Мероприятия по снижению шума: •Предусмотреть мероприятия по шумоизоляции (шумоглушители, виброизоляторы и пр.). •Предусмотреть и согласовать мероприятия по снижению шума в помещениях ИТП и хозяйственно-питьевой насосной станции. |
| 24.1.3 | Водопровод | Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, обязательными при проектировании на территории РФ и в соответствии с техническими условия выданными эксплуатирующей организацией. •Принципиальные схемы согласовать с Заказчиком на начальной стадии проектирования. Зональность определить в соответствии с высотой здания и нормативными документами. •Водопроводные вводы выполнить из полиэтилена. Количество вводов определить проектом. Выполнить разделительные коммерческие узлы учета для нежилых и жилых помещений. •Расчет водопотребления и водоотведения на стадии «ПД» выполнить в соответствии с методикой, указанной в СНиП2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», в том числе часовые и секундные расходы. •Требуемые напоры воды в жилых домах обеспечить повысительными насосными станциями в комплекте с запорно-регулирующей арматурой и автоматизацией. •Предусмотреть потери напора в насосной станции по расчету. •Предусмотреть на вводах водопровода водомерные узлы, запроектированные в соответствии с требованиями ТУ, выданных Заказчиком. Разделить учет ХВС коммерческих потребителей и жилой части здания, разместив узлы учёта в помещении ВУ. •Учет ГВС выполнить в ИТП в соответствии с ТУ теплоснабжающей организации, выданными заказчиком. Разделить учет ГВС коммерческих потребителей и жилой части здания, разместив узлы учёта в ИТП. •Для каждого встроенного помещения, имеющего отдельный вход, предусмотреть в санузле счетчики технического учёта холодной и горячей воды. •Для каждой жилой квартиры предусмотреть учёт с установкой «механических» (крыльчатых) отечественных водосчётчиков импульсным выходом. На счётчики установить оборудование беспроводной передачи данных по протоколу LoRaWAN или производитель с аналогичными характеристиками. Предусмотреть узлы с использованием раздельных элементов: кран шаровый +фильтр+ счетчик + регулятор давления (с возможностью подключения манометра). На горячую воду счетчики с обратным клапаном. •Счётчики устанавливать: - общие (коммерческий учёт) –в помещении водомерного узла и ИТП; - поквартирные –. Рассмотреть с учетом планировок. - во встроенных помещениях (технический учет) в местах открытого доступа (на каждом вводе водопровода ГВС во встроенные помещения). •Механические фильтры установить в каждой квартире. •Повысительные насосные станции для ХВС устанавливаются по расчету. Насосные станции с частотным регулированием. В состав насосной станции входит комплектный шкаф управления заводского изготовления. •Повысительные насосные станции для противопожарного водопровода устанавливаются по расчету.. В состав насосной станции входит комплектный шкаф управления заводского изготовления. •Обеспечить равное (в пределах 6 м в.ст.) давление для систем ГВС и ХВС с помощью регуляторов давления. •Подготовка горячей воды – в ИТП по закрытой схеме (если иное не указано в ТУ). •Предусмотреть установку компенсаторов на стояках ГВС. •Выполнить отдельные системы для жилой и встроенной частей здания. •Горизонтальные магистральные сети – открыто в изоляции под потолком 1 этажа. •Поквартирную разводку не предусматривать. •Выполнить раздельные сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. Водопровод ХВС: Стояки и подающие сети из полипропиленовых труб. Соединение труб – контактная сварка встык для трубопроводов диаметром 50мм и более. Водопровод ГВС: • Стояки и подающие сети – из полипропиленовых труб. Изоляция сетей ХВС и ГВС – из вспененного полиэтилена Соединение стальных труб - фланцевое. Компенсаторы – сильфонные для трубопроводов диаметром 50мм и более. Запорно-регулирующая, предохранительная арматура, изделия: • шаровые краны, краны для опорожнения систем (сливные краны), воздухоотводчики, фильтры, поливочные краны, задвижки, обратные клапаны – без указания производителя. • термостатические балансировочные клапаны, регуляторы давления Danfoss или аналог. • полотенцесушители – водяные. • Систему противопожарного водопровода вне квартир предусмотреть отдельно от системы хозяйственно-питьевого водопровода. Требуемый напор воды на противопожарные нужды обеспечить автоматизированными повысительными насосными станциями. • На внутренней сети противопожарного водопровода предусмотреть установку пожарных кранов на этажах, при необходимости, во встроенных помещениях, кроме того предусмотреть установку двух выведенных наружу патрубков с соединительной головкой 80 мм для присоединения рукавов пожарных машин с ручным открытием клапанов. • Трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91* с антикоррозийным покрытием. • Запорно-регулирующая арматура отечественная. • Пожарные краны Ø50 мм в навесном пожарном шкафу в комплекте: с пожарным рукавом (l=20 м) и пожарным стволом, соединительными муфтами в сборе с кассетой и турелью фирмы НПО «Пульс» или производитель с аналогичными характеристиками. • Внутриквартирное пожаротушение предусмотреть с установкой на сети хозяйственно-питьевого водопровода в зоне умывальника отдельного крана (типа КР-ПБ), оборудованного шлангом длиной 15м и распылителем Д=19мм, в качестве первичного средства пожаротушения (мешок-сумка). |
| 24.1.4 | Канализация | Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, обязательными при проектировании на территории РФ и в соответствии с техническими условия выданными эксплуатирующей организацией. • Предусмотреть сбор ливневых стоков со двора и прилегающей территории через дождеприёмники. • Сброс канализационных вод самотеком и с использованием насосных станций. Оборудование и монтаж насосных станций выполнить с учетом уменьшения передачи шума и вибрации. • Предусмотреть отдельные выпуски канализации для жилых и встроенных помещений. • Предусмотреть систему внутренних водостоков. • Определение расходов дождевой воды выполнять по СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Проектирование и расчеты внутренних сетей водоотведения выполнять по СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Бытовая канализация, К1: • Труба ПП раструбная; • Поквартирные стояки, внутренние магистральны сети и вытяжная часть канализационных стояков - труба ПП раструбная канализационная. Системы внутренних водостоков (ливнестоки), К2: • Стояки – труба полиэтиленовая напорная по ГОСТ 18599-2001. Соединение труб – на сварке. • Стояки системы К2 проложить через места общего пользования (коридоры, холлы). • Исключить установку ревизий на транзитных стояках жилой части в пределах встроенных помещений. Стояки зашить коробом из ГКЛ. Ревизии установить на 2 (жилом) этаже. •Проходы стояков – в местах общего пользования (коридорах, холлах). Проходы стояков – в местах общего пользования (коридорах, холлах), с зашивкой ГКЛ или нишах. • Предусмотреть над всеми входами с улицы во все помещения дома устройство козырьков с наружным водостоком. • Водоотвод с кровель встроенных помещений принять наружный организованный |
| 24.1.5 | Электроснабжение | Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, обязательными при проектировании на территории РФ и в соответствии с техническими условия выданными эксплуатирующей организацией. • Запроектировать согласно Техническим условиям, выданным Сетевой организацией. • Ввод квартиру выполнить однофазным, 230В. • По степени надёжности электроснабжения потребители здания относятся: лифты, оборудование ИТП, противопожарные устройства (пожарные насосы, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), огни светового ограждения, аварийное освещение – к I категории; остальные электроприёмники – ко II категории надёжности электроснабжения. Поэтажное распределительное оборудование принять типа УЭРМ Счетчики учета эл. энергии для квартир предусмотреть в МОП: тип счетчика принять Меркурий 200.02. Общедомовой – Меркурий 234.Или аналог. В каналах этажных площадок МОП от щита скрыто проложить коммуникационные каналы (место ввода в квартиру эл.щиток управления) для размещения в них кабелей электроснабжения в винипластовых трубах. Квартирный эл. щиток разместить около входной двери открытого исполнения типа ВРУ8 с набором модульных автоматов. Для мест общего пользования жилого дома принять три вида освещения - рабочее, эвакуационное (аварийное), ремонтное (в электрощитовой, в машинном отделении лифта, в насосной, в тепловом пункте, водомерном узле). Определить вид управления освещением (диспетчеризация). На кухне, в прихожей, в жилых комнатах предусмотреть установку патроном с лампами, в ванной комнате установить светильник по центру ванной (совмещенного санузла). Электропроводку в квартирах выполнить трехпроводными (L, N, PE) кабелями марки ВВГнг(А)-LS. Питающие и групповые сети жилого дома выполнить трех и пятипроводными кабелями марки ВВГнг(А)-LS. К потребителям систем противопожарной защиты проводку выполнить кабелями марки ВВГнг(А)-FRLS. Поквартирная разводка - электропроводку проложить в трубах в теле ж/б перекрытий. Проектом предусмотреть защитное заземление и систему уравнивания потенциала, а также молниезащиту здания, выполненных согласно действующих норм и правил. Для заземления металлических корпусов ванн установить в ванной комнате шину дополнительного уравнивания потенциалов (ШДУП), присоединив его проводом ПВ1 (1х4) мм2 желто-зеленого цвета к РЕ шине питающего электрощитка. Светильники, рекомендованные к применению: Наименование светильника:; Место установки:. Светодиодные, трехрежимные (с дежурным освещением); МОП жилых домов. НБО-64-60; Ванные комнаты. Согласно дизайн проекта; Входные группы. НПП 03-60 со светодиодной лампой, цоколь Е27; Технические помещения. • В рабочей документации выполнить спецификацию оборудования с указанием всего оборудования, кабельной продукции, материалов для монтажа, осветительного оборудования, труб, метизов, лотковой продукции для прокладки кабелей и др. • Условные обозначения в проектах выполнять в соответствии с ГОСТ 21.614-88. • Для удаленного считывания данных установить оборудование беспроводной передачи данных по протоколу LoRaWAN. • Щит ВРУ – двухсекционный, отечественного производства, корпус с порошковым напылением, с автоматическими выключателями отечественного производства (1-полюсные и 3-х полюсные). • На вводе в ВРУ предусмотреть переключение питания каждой секции с 2-х питающих фидеров – схема «Крест». • Потребителей 1 категории надежности электроснабжения запитать через АВР-2, потребителей пожарной безопасности запитать от АВР-1, который подключается от двух фидеров до «Креста». • В разделе ЭС разработать узлы ввода питающих кабелей в помещение электрощитовой с указанием отметок и глубины залегания кабелей, проходов через стены. • Для каждого ВРУ выполнить расчёт электрических нагрузок по вводам № 1 и 2 в нормальном и аварийном режимах; к каждой точке учёта электроэнергии. • Выполнить сводный расчёт нагрузок на каждый жилой дом в отдельности и весь жилой комплекс в целом. • В схеме ВРУ для дистанционного управления освещением на каждый тип освещения (рабочее, аварийное (эвакуационное), предусмотреть подключение реле постоянного тока напряжением 60В (указать в примечании на схеме ВРУ). • Выбор параметров электрооборудования ВРУ выполнить с учётом того, что при аварии «Пожар» должны включаться одновременно все системы пожаротушения, подпора воздуха, дымоудаления, относящиеся к пожарному отсеку (алгоритм срабатывания противопожарного оборудования в соответствии с разделами «АПС», «АПВ», «АОВ», «АУПТ»). • Конструкция распределительных щитов должна удовлетворять требованиям Федерального закона РФ №123 ст. 82 п.5. • Все щитовое электрооборудование: главный щит в электрощитовой, лестничные этажные щиты, квартирные щиты - отечественного производства. • Комплектация всех щитов оборудованием отечественного производства. • Щиты освещения укомплектовать оборудованием для управления освещением в зависимости от назначения в автоматическом режиме (через систему диспетчеризации здания (дистанционно), суточным таймером или фотореле) и в ручном режиме. Освещение осуществляется от БАУО. • Щиты встроенных помещений выполнить с 3-х фазным вводом на напряжение 380/220В по II-ой категории надёжности электроснабжения, но не разрабатывать. • Этажные щиты для подключения квартир принять отечественного производства с порошковым напылением, с отсеком для слаботочных устройств. • Модель счетчика предварительно согласовать с Заказчиком. • Выполнить однолинейные электрические схемы квартирных щитов, указав мощность и номинальный ток. • Количество групп автоматических выключателей – 5-6 шт. на каждый щит (в зависимости от количества комнат в квартире). • Звонковые кнопки устанавливать на расстоянии от пола 1,5 м. • Организацию узлов учёта электроэнергии выполнить в соответствии с главами 1.5; 7.1 ПУЭ, главой 16 СП 31-110-2003, Постановлением Правительства РФ № 442 от 04 мая 2012 г. п.139, Техническими условиями на организацию узлов учёта, выданными Сетевой или Сбытовой организацией. • Предусмотреть раздельный учет электроэнергии для потребителей различных тарификационных групп, указанных в ТУ сетевой компании: - на вводах щита ВРУ; - для жилой части дома – на лифтовых и хозяйственных нагрузках; - для встроенных помещений (каждого в отдельности). • На питающих вводах ВРУ на границе балансовой принадлежности запроектировать многотарифные электронные счётчики технического учёта с интерфейсом RS485 для возможности подключения СКУД, согласно ТУ сетевой организации. • На питающих вводах в щит арендаторов ЩРА запроектировать многотарифные электронные счётчики технического учёта, согласно ТУ сетевой организации. • Для встроенных нежилых помещений - запроектировать самостоятельный учет электроэнергии, применив многотарифные электронные счётчики технического учёта, согласно ТУ сетевой организации. • Учет электроэнергии жилой части дома: - для жилой части дома – на лифтовых и хозяйственных нагрузках; - счётчики учёта электроэнергии квартирных потребителей установить в этажных щитах; - трансформаторы тока – отечественного производства, класс точности согласно ТУ сбытовой организации; • Для учёта электроэнергии, потребляемой бытовыми и непромышленными потребителями, применить электронные счётчики класса точности 1,0 и 2,0, имеющие сертификат соответствия и включённые в Государственный реестр средств измерений. • Конструкция счётчика должна обеспечивать возможность опломбирования крышки клеммной колодки счётчика с помощью пломбировочных винтов. • При трансформаторном включении счётчиков электроэнергии предусмотреть испытательные колодки (клеммники), для обеспечения закорачивания вторичных цепей трансформаторов тока. • Счётчики учёта электроэнергии должны иметь отметку о перепрограммировании, исключающем безусловный переход на «летнее/зимнее время». Указать в проекте. • Согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. №326 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям" (с изменениями и дополнениями) определить технологические потери электроэнергии в процентном отношении к потреблению от границы балансовой принадлежности до места установки узла учёта, указать потери электроэнергии на схемах и приложить расчёт к проекту. • Для встроенных коммерческих помещений также определить потери эл. энергии от щита арендаторов (точки подключения) до ВРУ встроенных помещений. • Схемы электрических сетей выполняются в соответствии с главой 7 СП 31-110-2003. Устройство электрических сетей – пункт 14 СП 31-110-2003. • Групповые сети выполнять расцвеченными проводами, кабелями с медными жилами. Кабельная продукция отечественного производства. • При выборе кабельной продукции учесть требования следующих стандартов: ГОСТ Р50571.5.52-2011/МЭК60364-5-52:2009 «Низковольтные электрические установки. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки»; ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. • Распределительные (от ГРЩ до распределительных щитов, пунктов), групповые (от щитков и распределительных пунктов до электроприемников) электросети выполнять согласно требованиям ПУЭ главы 7 п-т 7.1.34, питающие и распределительные электросети сечением свыше 16 мм2 максимально предусмотреть кабелем с алюминиевыми жилами. • Сечение, марки кабелей и способы их прокладки принять в соответствии с действующими нормами и электрическими нагрузками. Электропроводку следует запроектировать сменяемой, предусмотрев различные виды прокладки электрических сетей: - прокладку групповых и распределительных сетей по подвалу ВВГнг-LS в металлических лотках; - вертикальная прокладка - кабель ВВГнг-LS в стальных трубах; - распределительные сети от этажных щитов ЩРЭ до квартирных щитов ЩК проложить по коридорам и запроектировать в ПВХ гладкой трубе до каждой квартиры. • Прокладка электрических сетей по жилой части: - в местах общего пользования – коммуникационных нишах пола; - квартиры – электроосвещение в закладных трубах стен и перекрытий. Разводка в квартирах - верхняя через перекрытия и стеновые панели, в подготовке пола прокладка отсутствует. Трубы применять из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами с медных жил ПуВнг-LS или ВВГнг(А)-LS (в штрабах), не распространяющими горение, с низким дымо- и газовыделением. • Кабельные линии систем противопожарной защиты, эвакуационного освещения запроектировать огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по ГОСТ 31996-2012 по категории А с низким дымо- и газовыделением (нг-FRLS), (нг- FRHF) согласно СП 6.13130-2013. • В местах прохода инженерных коммуникаций через пожарные преграды предусмотреть мероприятия по защите строительных конструкций той же степени огнестойкости, что строительные конструкции. • Прокладку кабелей через стены и перекрытия выполнить в отрезках труб с последующей заделкой зазора легкоудаляемой массой из несгораемого материала. • Для подключения электроплит принять медный кабель сечением 3 х 6 мм2. • Запроектировать силовую сеть для электроснабжения силового технологического оборудования напряжением 380/220В. • Запроектировать силовую сеть для электроснабжения силового оборудования систем автоматики, диспетчеризации, пожарной сигнализации и пожаротушения, дымоудаления, радиовещания, связи, телевидения, охраны, автоматики инженерного оборудования и прочим инженерным системам связи. • Предусмотреть установку ящиков с понижающим трансформатором ЯТП-0,25; • Предусмотреть установку штепсельных розеток в технических помещениях в соответствии с заданиями смежных разделов на электроснабжение устанавливаемого оборудования. • На двух последних этажах в ванных комнатах (санузлах) квартир при необходимости предусмотреть электроснабжение канальных вентиляторов с включением их при входе в указанные помещения. • Проектирование электроосвещения выполнять с учетом требований всех нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации; • Предусмотреть освещение в каждом помещении. • Освещение в машинных помещениях лифтов выполнить с учетом требований «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов». • Выбор светильников выполнить в соответствии с назначением помещений и средой помещений. • Световые указатели выходов (предусматриваемые в разделе СОУЭ) подключить к сети аварийного освещения. Предусмотреть антивандальные осветительные приборы, светодиодные с датчиками движения. • Предусмотреть монтаж розеток, выключателей и патронов для ламп. Согласно ФЗ от 23.11.2009г. №261-ФЗ предусмотреть рабочее, аварийное и эвакуационное освещение в местах общего пользования с использованием светодиодных энергосберегающих светильников работающие в 2-х режимах: - дежурный режим энергосбережения – поддержание минимальной освещенности (20% освещенности) в условиях недостаточного света в помещении отсутствия людей. - режим полного освещения (100% освещенность). Переключение в режим происходит при помощи датчика движения. Согласно ФЗ от 23.11.2009г. №261-ФЗ предусмотреть альтернативные источники энергии (солнечные панели) для питания электрооборудования в местах общего пользования кроме лифтовых установок, систем дымоудаления и пожарных насосов • Предусмотреть электроснабжения электрооборудования МОП с автоматическим резервированием от основного питания. • На кухнях общее количество штепсельных розеток с заземляющим контактом со шторками: - на высоте Н=300 мм от уровня пола, сдвоенная – 2 шт. (у входа и напротив рабочей зоны); - на высоте Н=300 мм от уровня чистого пола одинарная под эл. плиту; - на высоте H=1000 мм от уровня чистого пола розетка для стиральной машины. - на высоте Н=1050 мм от уровня чистого пола сдвоенная – 2 шт. у рабочей поверхности стола; - на высоте Н=2150 мм от уровня чистого пола одинарная (для вытяжки) – 1 шт; • Выключатели в квартирах на высоте Н=900 мм от уровня чистого пола на расстоянии 150-300 мм от дверного проёма. Розетки комнат Н=300 мм от уровня пола. • Освещение квартиры( в том числе санузлов). - предусмотреть патроны с лампами. (в санузлах светильники, тип марка ниже). • Ответвительные коробки предусматривать на стенах под потолком, установка их на потолке недопустима. • В ванных комнатах в зоне 3 (ГОСТ Р 50571.11-96) предусмотреть установку штепсельных розеток в исполнении IP44 для подключения стиральной машины, место установки дополнительно согласовать с заказчиком • Запроектировать, в соответствии с главой 6.3 ПУЭ и техническими заданиями смежных разделов, систему наружного освещения дома, предварительно согласовав с Заказчиком принятые решения. • Предусмотреть освещение входной группы, номерного знака дома. • Предусмотреть освещение номерных знаков подъезда. • Заземление и уравнивание потенциалов выполняется в соответствии с главой 1.7 ПУЭ. • Предусмотреть систему защитного заземления зданий по системе TN-C-S. • Выполнить принципиальную схему уравнивания потенциалов, привязанную к проектным условиям. • Показать прокладку проводников уравнивания потенциалов на планах этажей. • В ванных комнатах предусмотреть дополнительную систему уравнивания потенциалов, выполнить скрыто. • В помещениях ВРУ, ИТП, водомерных узлах, насосных станциях выполнить контур заземления из стальной полосы сеч. 25х4 мм по периметру помещений на высоте 30 см от уровня чистого пола. Контур заземления соединить с ГЗШ. • Предусмотреть молниезащиту зданий согласно инструкциям РД 34.21.122-87 и СО-153-34.21.122-2003. |
| 24.1.6 | Телефонизация | • Предусмотреть проектирование телефонной сети и сети доступа в интернет. • Предусмотреть в проекте для слаботочных систем закладку канала для нескольких провайдеров, а также провести сети (интернет, TV) в каждую квартиру. Оконечное устройство принять согласно ТУ. • Предусмотреть разработку технологических коммуникаций связи с уточнением их проектов и место в коммуникационных нишах для прокладки данных сетей. |
| 24.1.7 | Радиофикация | • Проектирование радио предусматривать. Предусмотреть разработку технологических коммуникаций связи с уточнением их проектов и место в коммуникационных нишах для прокладки данных сетей. Предусмотреть разводку до квартиры • В каждой секции многоквартирного дома предусмотреть вертикальный стояк (один или два – в зависимости от кол-ва квартир и протяженности межквартирного коридора) для слаботочных сетей, на каждом этаже установить совмещенный этажный щит для силовых и слаботочных сетей. |
| 24.1.8 | Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» | В каждой секции многоквартирного дома предусмотреть вертикальный стояк (один или два – в зависимости от кол-ва квартир и протяженности межквартирного коридора) для слаботочных сетей, на каждом этаже установить совмещенный этажный щит для силовых и слаботочных сетей. |
| 24.1.9 | Телевидение | Проектирование коллективной антенны предусмотреть. Предусмотреть разработку технологических коммуникаций связи с уточнением их проектов и место в коммуникационных нишах для прокладки данных сетей. |
| 24.1.10 | Газификация | Не требуется. |
| 24.1.11 | Автоматизация и диспетчеризация | • Данные разделы разрабатывать в соответствии с требованиями действующих норм, технических условий на проектирование. Тип применяемого оборудования определяется при проектировании в зависимости от выбора типа пожарной сигнализации и согласовывается с заказчиком. • При поступлении от пожарных извещателей сигнала «Пожар», предусмотреть выдачу управляющих команд к клапанам систем противодымной защиты, включение вентиляторов противодымной защиты, отключение систем общеобменной вентиляции, опускание лифтов на 1 этаж, запуск насосов противопожарного водопровода и включение системы оповещения о пожаре. • Система АПС Ручные пожарные извещатели установить на путях эвакуации. Электроснабжение 220/380В системы АППЗ предусмотреть по первой категории надежности согласно ПУЭ. Предусмотреть оборудовании фирм «Рубеж» - отдельно согласовать с заказчиком. Систему СОУЭ предусмотреть. Жилые помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых) оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями. Диспетчеризация лифтов • Контроль и защита лифтового оборудования: - устройство безопасности для защиты от несанкционированного проникновения в шахту - оповещение диспетчера о неисправности или остановке лифта. - отображение параметров при помощи компьютера • Голосовая связь: - двусторонняя связь диспетчера с кабиной лифта и машинным помещением • Разводка сети диспетчеризации с выводом на локальные диспетчерские пульты выполнить кабелями UTP. • Вывод на городской диспетчерский пульт выполнять в соответствии с ТУ, выданными заказчиком. • Оборудование, устанавливаемое на входах в подъезд должно сохранять работоспособность при температуре до –30 град С. • Категорически запрещается установка оборудования, требующего питания цепи 220В в этажных слаботочных щитах. Установка данного оборудования должна производиться в отдельных, надёжно закрываемых шкафах. Цепи питания оборудования должны быть защищены механически от вандализма. • Кнопки выхода установить рядом с выходными дверями на высоте 80-100 см. • Предусмотреть механическую защиту обратных сторон блоков вызова домофона и всех коммуникаций. • Запрещается подача питающих напряжений по информационным кабелям. • Предусмотреть установку магнитного и механического замка в помещениях колясочной. • Места установки домофона дополнительно согласовать с Тех.заказчиком. Проектирование общедомовых узлов учета выполнить в соответствии с ТУ, выданными сетевыми компаниями. При получении ТУ согласовать формулировку: «Для передачи данных с общедомовых приборов учета использовать оборудование, обеспечивающее передачу данных по технологии LoRaWAN». На объекте должна быть смонтирована система удаленного считывания данных с квартирных и домовых приборов учета холодной, горячей воды, тепла, электрической энергии (СУСД). Все квартирные водосчетчики и теплосчетчики должны иметь импульсный выход типа геркон (или открытый коллектор). Длительность импульса, вырабатываемого приборами учета, должна быть не менее 50 миллисекунд. Рядом с квартирными приборами учета с импульсными выходами должны быть установлены модемы LoRaWAN с импульсными входами. Количество импульсных входов в модемах LoRaWAN должно быть достаточным для подключения всех находящихся рядом с модемом приборов учета. Питание модемов должно осуществляться от литиевых батарей типа АА (2,3В, 2400мА). Максимальный срок автономной работы без замены батареи – до 10 лет. Квартирные электросчетчики должны иметь интерфейс RS-485 и установлены в пространстве УЭРМ. Для считывания данных электросчетчиков в пространстве УЭРМ установить концентратор LoRaWAN с интерфейсом RS-485. Концентратор должен иметь выход постоянного напряжения номиналом 12В, необходимый для питания подключаемых приборов учета и датчиков. Питание концентраторов должно осуществляться от распределительной домовой сети электроснабжения 220В. Домовые приборы учета электрической энергии должны иметь интерфейс RS-485. Домовые приборы учета, которые считываются сетевой компанией должны иметь 2 интерфейса RS-485. Домовые приборы учета холодной воды должны иметь импульсный выход и подключаться к свободным каналам теплосчетчика или к отдельному архивирующему вычислителю. Все модемы и концентраторы должны осуществлять передачу данных по протоколу LoRaWAN на существующие базовые станции телекоммуникационных компаний, которые оцифровывают сигнал и осуществляет дальнейшую передачу данных конечному пользователю по сети Интернет. Дополнительно, на модемах LoRaWAN должна быть предусмотрена возможность подключения датчиков утечки воды (по желанию проживающих в доме). Кабели: Для подключения приборов с импульсным выходом использовать неэкранированный негорючий кабель типа «витая пара» с диаметром жилы не менее 0,8 мм (S = 0,5 мм2), сопротивление не более 38 Ом /км. Количество пар определить исходя из количества подключаемых приборов учета. Для подключения приборов учета с интерфейсом RS-485 использовать неэкранированный негорючий кабель типа «витая пара» с диаметром жилы не менее 0,8 мм (S = 0,5 мм2), сопротивление не более 38 Ом /км. Количество пар – не менее двух (первая пара для подключения интерфейса RS-485, вторая – для питания интерфейсного модуля приборов учета). Для подключения приборов к распределительной сети 220В использовать неэкранированный негорючий силовой кабель с диаметром жил не менее 1 мм. Размещение оборудования: модемы LoRaWAN с импульсными входами установить на горизонтально на стене на расстоянии не более 3м. от приборов учета. Концентраторы LoRaWAN с интерфейсом RS-485 установить в пространстве УЭРМ на жилых этажах, рядом с квартирными электросчетчиками. • Объектами автоматизации являются нижеследующие инженерные системы с раздельным предоставлением разделов проекта и спецификаций: - системы водоснабжения и канализации; - ИТП; - узлы учёта тепловой энергии (встроенные помещения отдельно); - противопожарный водопровод - автоматизация обще обменной вентиляции (АОВ) и автоматизация дым удаления (АДУ). |
| 24.2 | Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование): |  |
| 24.2.1 | Водоснабжение | Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, обязательными при проектировании на территории РФ и в соответствии с техническими условия выданными эксплуатирующей организацией. По сетям водоснабжения – от фланца перед водомерным узлом до колодца на магистральной сети в границах красных линий. |
| 24.2.2 | Водоотведение | Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, обязательными при проектировании на территории РФ и в соответствии с техническими условия выданными эксплуатирующей организацией. По сетям канализации – от первого колодца, устанавливаемого на выпуске из здания до колодца на магистральной сети в границах красных линий. По сетям водостока – через дождеприемники от первого колодца, устанавливаемого под землей до колодца на магистральных сетях. |
| 24.2.3 | Теплоснабжение | Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, обязательными при проектировании на территории РФ и в соответствии с техническими условия выданными эксплуатирующей организацией. По сетям теплоснабжения – первые фланцы задвижки в ИТП до тепловой камеры на магистральной сети в границах красной линии. |
| 24.2.4 | Электроснабжение | Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, обязательными при проектировании на территории РФ и в соответствии с техническими условия выданными эксплуатирующей организацией • По сетям электроснабжения 0,4кВ - от выходных клемм коммутационных аппаратов, установленных в РУ-0,4кВ ТП до вводных клемм ВРУ 0,4кВ жилых домов. Проектирование РТП 10кВ, ТП 10/0,4кВ и РУ 0,4кВ не входит в объем данного проекта. • Запроектировать, в соответствии с главой 6.3 ПУЭ и техническими заданиями смежных разделов, систему наружного освещения дома, предварительно согласовав с Заказчиком принятые решения. (согласно ТУ от ООО «Энерготранзит».). • Предусмотреть освещение входной группы, номерного знака дома. • Предусмотреть освещение номерных знаков подъезда. • Разработать проект подсветки фасадов ПК-2 , выходящих на улицы и общегородские дороги, с повышенными требованиями к эстетике общегородской среды. |
| 24.2.5 | Телефонизация | Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, обязательными при проектировании на территории РФ и в соответствии с техническими условия выданными эксплуатирующей организацией. |
| 24.2.6 | Радиофикация | Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, обязательными при проектировании на территории РФ. |
| 24.2.7 | Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» | Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, обязательными при проектировании на территории РФ и в соответствии с техническими условия выданными эксплуатирующей организацией. |
| 24.2.8 | Телевидение | Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, обязательными при проектировании на территории РФ. |
| 24.2.9 | Газоснабжение | Не требуется. |
| 24.2.10 | Иные сети инженерно-технического обеспечения | Не требуется. |
| 25 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды: | Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, обязательными при проектировании на территории РФ и с приложениями к заданию на проектирование, утвержденным Заказчиком. |
| 26 | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности | Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, обязательными при проектировании на территории РФ. В соответствии с Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87, Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 |
| 27 | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов (не указываются в отношении объектов, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются) | Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, обязательными при проектировании на территории РФ. • Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдений требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» согласно Постановлению правительства РФ от 13.04.2010 г. № 235, СП 50.13330.2012, Федеральному закону №261-ФЗ от 23.11.2009 и Приказ от 6 июня 2016 г. N 399/пр «Правила определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» • Класс энергетической эффективности обеспечить не менее: С (согласно Приказу №399/пр от 06.06.2016). • Мероприятия по обеспечению и повышению энергетической эффективности здания согласовать с Заказчиком. |
| 28 | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту (указываются для объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, торговли, общественного питания, объектов делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектов жилищного фонда) | Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, обязательными при проектировании на территории РФ. Здание проектируется с условием гостевого посещения ММГН. Запроектировать на основании, действующей нормативной документации. Предусмотреть устройство зоны безопасности МГН в зоне лифтовых холлов с устройством необходимых инженерных систем безопасности. |
| 29 | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения и параметров объекта, а также требований постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года N 1244 "Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст.7220, 2016, N 50, ст.7108; 2017, N 31, ст.4929, N 33, ст.5192) | Не требуется. |
| 30 | Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду (указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) подготовки соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения, а также экологической и санитарно-гигиенической опасности предприятия (объекта) | Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, обязательными при проектировании на территории РФ и с приложениями к заданию на проектирование, утвержденным Заказчиком. |
| 31 | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта | Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, обязательными при проектировании на территории РФ и с приложениями к заданию на проектирование, утвержденным Заказчиком. |
| 32 | Требования к проекту организации строительства объекта | Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, обязательными при проектировании на территории РФ и с приложениями к заданию на проектирование, утвержденным Заказчиком. |
| 33 | Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта | Не требуется. |
| 34 | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта (указываются решения по благоустройству, озеленению территории объекта, обустройству площадок и малых архитектурных форм в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, согласованными эскизами организации земельного участка объекта и его благоустройства и озеленения) | • В соответствии с нормативными требованиями, требованиями ГПЗУ КГА и Правилами землепользования и застройки, благоустройство принять как в ЭП, согласованным в УАиГ(исх.№15/07-исх/13602 от 23.09.2019г.) • Типы покрытий территории принять согласно Приложению №9 «Типы покрытий благоустройства территории». Иные типы подлежат согласованию с заказчиком. |
| 35 | Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя: (указываются при необходимости) | Не требуется. |
| 36 | Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки: (указываются при необходимости с учетом требований правовых актов органов местного самоуправления) | С учетом требований правовых актов органов местного самоуправления. |
| 37 | Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта: (указываются в случае необходимости выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при проектировании и строительстве объекта) | Не требуется. |
| - Иные требования к проектированию |  |  |
| 38 | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным: (указываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст.744; 2010, N 16, ст.1920; N 51, ст.6937; 2013, N 17, ст.2174; 2014, N 14, ст.1627; N 50, ст.7125; 2015, N 45, ст.6245; 2017, N 29, ст.4368) с учетом функционального назначения объекта) | - В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст.744; 2010, N 16, ст.1920; N 51, ст.6937; 2013, N 17, ст.2174; 2014, N 14, ст.1627; N 50, ст.7125; 2015, N 45, ст.6245; 2017, N 29, ст.4368) с учетом функционального назначения объекта) - Раздел «Инструкция по эксплуатации многоквартирного дома» - по образцу см. приложение №3; - Проектную декларацию - по образцу см. приложение №2; Таблицу «Проектные показатели по объекту» - по образцу см. приложение №1 |
| 39 | Требования к подготовке сметной документации (указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе метод определения сметной стоимости строительства) | Не требуется. |
| 40 | Требования к разработке специальных технических условий: (указываются в случаях, когда разработка и применение специальных технических условий допускается Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию") | Не требуется. |
| 41 | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст.465; N 40, ст.5568; 2016 N 50, ст.7122): | Не требуется. |
| 42 | Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов: (указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о выполнении демонстрационных материалов) | Не требуется. |
| 43 | Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования: (указывается требование о подготовке проектной документации с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, а при отсутствии такой проектной документации - с учетом критериев экономической эффективности проектной документации) | Не требуется |
| 44 | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ. | - Ограждения лоджий (балконов) выполнить согласно Приложению № 8 «Ограждения балконов (лоджий)» - Ограждения лоджий жилых домов должны быть выполнены из негорючих материалов НГ (в соответствии с п.7.1.11 СП 54.13330.2016). - Разработать BIM-модель согласно Приложению №10 - Разрабатываемые проектные решения должны быть экономически целесообразными и обоснованными. - Генпроектировщиком Заказчику предоставляется ПД: - стадии «П» - 2 (два) экземпляра на бумажном носителе и 1 (один) экз. в электронном виде в формате PDF загрузить в систему TDMS. - стадии «Р» - 4 (четыре) экземпляра на бумажном носителе и 1 (один) экз. в электронном виде в формате PDF загрузить в систему TDMS. -дизайн проект МОП и благоустройства. -модели в форматах программы, в которой проектировалась модель при её разработке и в формате передачи данных IFC. Дополнительные требования: 1.На стадии «Рабочая документация» разработать ведомости работ и спецификации материалов, изделий и оборудования по объектам, опросные листы на специализированное оборудование в формате ресурсной ведомости по образцу Заказчика. Спецификации и ведомости работ должны быть разделены на отдельные системы, а также разделены по блок-секциям. Перечень материалов принять согласно Приложению №11 «Библиотека материалов», перечень работ принять согласно Приложению №12 ««Образец ресурсной ведомости в формате 1С по классификатору работ» 2. По запросу Заказчика предоставить расчетную модель конструкции здания. Генпроектировщик гарантирует, что применяемые в проекте решения и сам проект не являются предметом чьего-либо авторского права. 3.После финальной передачи Генпроектировщиком Заказчику документации, при необходимости внесения изменений в документацию, все изменения в проект должны оформляться согласно ГОСТ 21.1101-2013. 4.При внесении изменений согласно ГОСТ 21.1101-2013 предпочтение должно отдаваться корректировке листов, с выделением откорректированных зон участками («облаком»). |

46. К заданию на проектирование прилагаются:

46.1. Градостроительный план земельного участка на котором планируется размещение объекта и (или) проект планировки территории и проект межевания территории.

46.2. Результаты инженерных изысканий (при их отсутствии заданием на проектирование предусматривается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации)._______________

В соответствии с частью 5 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.16; N 30, ст.3128; 2006, N 1, ст.10, 21; N 23, ст.2380; N 31, ст.3442; N 50, ст.5279; N 52, ст.5498; 2007, N 1, ст.21; N 21, ст.2455; N 31, ст.4012; N 45, ст.5417; N 46, ст.5553; N 50, ст.6237; 2008, N 20, ст.3604, 3616; N 52, ст.6236; 2009, N 1, ст.17; N 29, ст.3601; N 48, ст.5711; N 52, ст.6419; 2010, N 31, ст.4195, 4209; N 48, ст.6246; N 49, ст.6410; 2011, N 13, ст.1688; N 17, ст.2310; N 27, ст.3880; N 29, ст.4281, 4291; N 30, ст.4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; N 49, ст.7015, 7042; N 50, ст.7343; 2012, N 26, ст.3446; N 30, ст.4171; N 31, ст.4322; N 47, ст.6390; N 53, ст.7614, 7619, 7643; 2013, N 9, ст.873, 874; N 14, ст.1651; N 23, ст.2871; N 27, ст.3477, 3480; N 30, ст.4040, 4080; N 43, ст.545; N 16, ст.1837; N 19, ст.2336; N 26, ст.3377, 3386, 3387; N 30, ст.4218, 4220, 4225; N 42, ст.5615; N 43, N 17, ст.2477; N 27, ст.3967; N 29, ст.4339, 4342, 4350, 4378, 4389; N 48, ст.6705; 2016, N 1, ст.22, 79; N 26, 4302, 4303, 4305, 4306; 2017, N 11, ст.1540, N 25, ст.3595, N 27, ст.3932, N 31, ст.4740, ст.4767, ст.4771, ст.4829; 2018, N 1, ст.39, ст.47, ст.90, ст.91).

46.3. Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения .

46.4. Имеющиеся материалы утвержденного проекта планировки участка строительства. Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях, и коммуникациях.

46.5. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта (при наличии).

46.6. Документ, подтверждающий полномочия лица, утверждающего задание на проектирование.

46.7. Иные документы и материалы, которые необходимо учесть в качестве исходных данных для проектирования (на усмотрение застройщика (технического заказчика).

Приложение №1- Форма таблицы «Проектные показатели по объекту»;

Приложение №2 - Форма таблицы «Проектная декларация»;

Приложение №3 - Форма «Инструкция по эксплуатации жилых помещений (квартир) и нежилых помещений»;

Приложение №4 - «Таблица технико-экономических показателей по отдельному зданию»;

Приложение №5 - «Металлические ограждения лестниц»;

Приложение №6 - «Схема покрытий типовых этажей»;

Приложение №7 – «Схема покрытий кровли»;

Приложение №8 – «Ограждения балконов «лоджий»;

Приложение №9 – «Типы покрытий благоустройства территории»;

Приложение №10 – «Требование к дизайн-проекту МОП»;

Приложение №11 – «Библиотека материалов»;

Приложение №12 – «Образец ресурсной ведомости в формате 1С по классификатору работ»;

Приложение №13- «Задание на разработку BIM-моделей».

Приложение №14 - «Металлические двери.

| Руководитель проекта жилого района «Светлая долина» ООО «АК БАРС Девелопмент» | _________________ /Бикмуратов Т.М. / |
| --- | --- |
| Руководитель проекта жилого района «Светлая долина» ООО «АК БАРС Инжиниринг» | _________________ /Валиев К.И. / |
| Заместитель директора по подготовке проектов ООО «АК БАРС Инжиниринг» | __________________ /Зарипов Т.Р. / |
| Начальник управления комплексного проектирования ООО «АК БАРС Инжиниринг» | _______________ /Пузырев Д.Б / |
| Начальник ресурсного отдела ООО «АК БАРС Инжиниринг» | _______________ /Мокшин С.Г./ |
| Начальник технического отдела ООО «АК БАРС Инжиниринг» | _______________ /Матвеева А.Р./ |
| Помощник Главного инженера проекта ООО «Архитектурное бюро АБ-1» | _______________ /Султанов Р.Р./ |