| От отдела |  | ТХ | Задание на проектирование отопления и общеобменной вентиляции помещений производственных и складских корпусов |  |  |  | Объект |  | Капитальный ремонт ремонтно-строительного завода в г. Москва |  |  |  |  |  |  |  | Стадия проектир. |  |  | Задание выдано |  | Форма № 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделу |  | ОВ |  |  |  |  | Корпус |  | Строение №6 |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  | 05.20 |  |  |
| №№ п/п | Наименование помещений |  |  | Категория взрывопожароопасности, к которой относится помещение | Установленная мощность |  |  |  |  | Коэффициент использования установленной мощности, КИ | Коэффициент одновременной работы оборудования | Наличие технологических источников тепло- и влаговыделения | Максимаьное количество материала, поступающего снаружи, вид трансорта, периодичность | Количество открываний ворот в смену и продолжительность (необходимость устройства завесы) | Наличие систем местной вентиляции | Максимальное количество работающих в смену |  | Категория работ по ГОСТ 12.1.005-88 | Сменность |  | Примечание |  |
|  |  |  |  |  | станочная, кВт |  |  | сварочная, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | без охлаждения | с охлаждением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |  |
|  | План на отм.0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Слесарное отделение |  |  | В4 | 0,87 | - |  | - |  | 0,6 | 0,5 | - | - | - | - | 3 |  | IIа | 2 смены по 8 часов |  | - 1.Расч. темпер. + 16ºС 2.Выбросы отсутствуют 3.Кр. в/о по расчёту |  |
| 15 | Комната мастера |  |  | По нормам для административных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Iа* | 2 смены по 8 часов |  | *В помещении находится одно постоянное рабочее место, оснащённое персональным компьютером. |  |
| 19 | Участок подготовки |  |  | В3 | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | 1 |  | IIа | 2 смены по 8 часов |  | - 1.Расч. темпер. + 16ºС 2.Выбросы отсутствуют 3.Кр. в/о по расчёту |  |
| 20 | Моечный зал |  |  | Д | 13,6 | - |  | - |  | 0,5 | - | - | - | Ворота 4,16х4,3 1шт., открывание >5 раз, продолжительностью>40 мин | - | 2 |  | IIб | 2 смены по 8 часов |  | - 1.Расч. темпер. + 18ºС 2.Кр. в/о по расчёту |  |
| 21 | Участок подсборки |  |  | В3 | - | - |  | - |  | - | - | - | - | Ворота 4,21х4,53 1шт., открывание >5 раз, продолжительностью>40 мин | - | 2 |  | IIа | 2 смены по 8 часов |  | - 1.Расч. темпер. + 16ºС 2.Выбросы отсутствуют 3.Кр. в/о по расчёту |  |
| 22 | Участок дефектовки |  |  | В3 | 8,8 | - |  | - |  | 0,6 | 0,5 | - | - | - | - | 4 |  | IIа | 2 смены по 8 часов |  | - 1.Расч. темпер. + 16ºС 2.Выбросы отсутствуют (Согласно ТЗ) 3.Кр. в/о по расчёту |  |
| 25 | Кладовая |  |  | В3 | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | IIа | 2 смены по 8 часов |  |  |  |
| 28 | Кладовая масла |  |  | В1 | - | - |  | - |  | - | - | - | Электропогрузчик, 1 раз в смену | - | - | - |  | IIа | 1 смена по 8 часов |  | - 1.Расч. темпер. + 10ºС 2.Выбросы отсутствуют 3.Кр. в/о по расчёту |  |
| 30 | Кладовая ЛКМ |  |  | А | - | - |  | - |  | - | - | - | Электропогрузчик, 1 раз в смену | - | - | - |  | IIа | 1 смена по 8 часов |  | - 1.Расч. темпер. + 10ºС 2.Выбросы отсутствуют 3. Запроектировать аварийную вентиляцию, включающуюся от системы газового контроля. Кратность воздухообмена 8 раз/час. |  |
| 31 | Кладовая ГСМ |  |  | В3 | - | - |  | - |  | - | - | - | Электропогрузчик, 1 раз в смену | - | - | - |  | IIа | 1 смена по 8 часов |  | - 1.Расч. темпер. + 10ºС 2.Выбросы отсутствуют 3.Кр. в/о по расчёту 4. При срабатывании газоанализаторов (диз.топливо) должна включаться аварийная вентиляция |  |
|  | План на отм.+3,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Административное помещение |  |  | По нормам для административных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Iа* | 1 смена по 8 часов |  | *В помещении находится одно постоянное рабочее место, оснащённое персональным компьютером. |  |
| 2 | Административное помещение |  |  | По нормам для административных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Iа* | 1 смена по 8 часов |  | *В помещении находится одно постоянное рабочее место, оснащённое персональным компьютером. |  |
| 4 | Административное помещение |  |  | По нормам для административных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Iа* | 1 смена по 8 часов |  | *В помещении находится два постоянных рабочих места, оснащённых персональными компьютерами. |  |
|  | План на отм.+7,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Административное помещение |  |  | По нормам для административных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Iа* | 1 смена по 8 часов |  | *В помещении находится два постоянных рабочих места, оснащённых персональными компьютерами. |  |
| 19 | Административное помещение |  |  | По нормам для административных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Iа* | 1 смена по 8 часов |  | *В помещении находится два постоянных рабочих места, оснащённых персональными компьютерами. |  |
| 21 | Административное помещение |  |  | По нормам для административных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Iа* | 1 смена по 8 часов |  | *В помещении находится одно постоянное рабочее место, оснащённое персональным компьютером. |  |
|  | Обеспечить параметры микроклимата в производственных помещениях с постоянным пребыванием людей согласно требований ГОСТ 12.1.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Главный инженер проекта | Начальник отдела | Руководитель группы | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Капустин С.В. |  |  | Быстрых Е.П. |