Приложение № 1 в редакции

Дополнительного соглашения № 1

к договору № 6/8/21 от 31.03.2021г

Утверждаю:

«____»______________ 2021 г.

Согласовано:

«____»______________ 2021 г.

Техническое задание

на выполнение проектных работ по объекту: 
«Реконструкция ПС 110 кВ Ш-45 (замена ОД/КЗ на элегазовые выключатели)»

| № п/п | Перечень сведений и требований | Требования и сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование организации заказчика | ООО «Энерготранс» |
| 2 | Территориально-производственное предприятие | Трансформаторная подстанция |
| 3 | Место расположения объекта | Ростовская обл., Октябрьский район, территория шахты им. М.П.Чиха |
| 4 | Наименование объекта | ПС 110/6,6/6,3 кВ Ш-45 |
| 5 | Основание для проектирования | Решение застройщика |
| 6 | Вид строительства | Реконструкция |
| 7 | Стадийность проектирования | Проектная документация Рабочая документация |
| 8 | Проектная организация |  |
| 9 | Общие технико-экономические показатели | ОРУ 110 кВ ЗРУ 6 кВ 2 трансформатора 25 МВА каждый |
| 10 | Этапы выполнения работ | I этап – разработка и согласование с заказчиком и ПАО «Россети Юг» проектной документации; II этап – разработка и согласование с заказчиком и ПАО «Россети Юг» рабочей документации. |
| 11 | Требования по разработке вариантов | Не требуется |
| 12 | Выделение этапов строительства | 1-й этап – замена ОД/КЗ трансформатора Т-1 на элегазовый выключатель; 2-й этап – замена ОД/КЗ трансформатора Т-2 на элегазовый выключатель; |
| 13 | Основные технические характеристики проектируемого объекта | Трансформаторная подстанция 110/6,6/6,3 кВ с двумя силовыми трансформаторами мощностью 25 МВА каждый; - номинальное напряжение - 110/6,6/6,3 кВ; - конструктивное исполнение ПС: - РУ 110 кВ – открытое; - РУ 6 кВ – закрытое; - тип схемы ОРУ 110 кВ – нетиповая 5-АН, мостик с выключателями в цепях трансформатора и ремонтной перемычкой со стороны линий; - тип схемы ЗРУ-6 кВ – две, секционированные выключателями, системы шин; - вид оперативного тока – постоянный, 220В; - район по степени загрязненности атмосферы –определить проектом; - вид обслуживания – постоянный дежурный персонал. |
| 14 | Объемы выполняемых работ | - 1-й этап строительства: - Демонтаж ОД/КЗ и ТТ-110 кВ в цепи трансформатора Т-1 на крыше здания ПС; - Монтаж элегазового колонкового выключателя 110 кВ, шинного разъединителя 110 кВ и выносных ТТ-110 кВ трансформатора Т-1 со стороны порталов 110 кВ трансформатора (место определить при проектировании); - Замена существующих ТН-110 кВ 1 с.ш. на существующей металлоконструкции; - Монтаж кабельных каналов для прокладки силовых и контрольных кабелей вновь устанавливаемого оборудования; - Установка шкафа с МП терминалами защиты и автоматики стороны 110 кВ трансформатора Т-1; - Замена автоматики управления СМВ-110 кВ на МП терминал автоматики управления; - Замена контрольного кабеля в цепи СМВ-110 кВ; - Реконструкция системы электромагнитной блокировки; - Организация системы коммерческого учёта электроэнергии ввода 110 кВ трансформатора Т-1. - 2-й этап строительства: - Демонтаж ОД/КЗ и ТТ-110 кВ в цепи трансформатора Т-2 на крыше здания ПС; - Монтаж элегазового колонкового выключателя 110 кВ, шинного разъединителя 110 кВ и выносных ТТ-110 кВ трансформатора Т-2 со стороны порталов 110 кВ трансформатора (место определить при проектировании); - Замена существующих ТН-110 кВ 2 с.ш. на существующей металлоконструкции; - Монтаж кабельных каналов для прокладки силовых и контрольных кабелей вновь устанавливаемого оборудования; - Установка шкафа с МП терминалами защиты и автоматики стороны 110 кВ трансформатора Т-2; - Реконструкция системы электромагнитной блокировки; - Организация системы коммерческого учёта электроэнергии ввода 110 кВ трансформатора Т-2. |
| 15 | Требования к проектированию | Проектную документацию выполнить в объеме требований постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". Рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». Документация должна соответствовать требованиям других нормативных документов РФ. |
| 16 | Сроки проектирования | В соответствии с договором. |
| 17 | Согласование проектных решений | Согласовать с техническими службами ООО «Энерготранс», ПАО «Россети Юг», Ростовское РДУ. Обеспечение технического сопровождения в процессе прохождения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации (при необходимости). |
| 18 | Особые условия | Нет |
| 19 | Требования к выполнению сметной документации | Сметную документацию выполнить согласно МДС 81-35.2004 базисно-индексным методом с переводом в текущие цены по ФЕР региона строительства в полном объеме: - сводный сметный расчет; - объектный сметный расчет; - локальный сметный расчет |
| 20 | Исходные данные, предоставляемые заказчиком | - Схема нормальной коммутации ПС 110 кВ Ш-45; - План территории и помещений ПС 110 кВ Ш-45; (полный перечень уточняются при проектировании) |
| 21 | Порядок сдачи работы | Исполнитель передает Заказчику документацию в следующем порядке: - 4 (четыре) экземпляра на бумажном виде и 1 (один) экземпляр на электронном носителе, с оригиналами накладных и акта сдачи-приемки продукции; - в электронном виде документация выдается в форматах MS Office, Acrobat Reader, Autocad, а сметная документацию в формате MS Excel программного комплекса «Гранд-Смета» |