ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ №3

Объект: Строительство блочно-модульной котельной 2,0 МВт,

расположенной по адресу г.п. Коммунистический, ул. Медиков

| № п/п | Перечень основных сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Программа реконструкции системы теплоснабжения г.п. Коммунистический на 2021 год. |
| 2 | Наименование проектируемого предприятия, здания, сооружения | Строительство блочно-модульной котельной 2,0 МВт, расположенной по адресу г.п. Коммунистический, ул. Медиков |
| 3 | Вид строительства | Новое строительство |
| 4 | Стадийность проектирования | Проектная документация, рабочая документация. |
| 5 | Мощность предприятия, и номенклатура продукции | Предусмотреть блочно-модульную котельную (БМК) ТКУВ-2 2,0 МВт, ул. Медиков. Установленная мощность 2 МВт (вынос I контура). Категория по надежности отпуска тепловой энергии: I. Температурный график теплоносителя котлового контура 105-80 °С. Температурный график теплоносителя контура теплоснабжения 95-70 °С. |
| 6 |  |  |
| 7 | Область, район, пункт и площадка строительства | ТКУВ-2 2,0 МВт, ул. Медиков. Ханты-Мансийский автономный округ, г.п Коммунистический ул. Медиков, кадастровый номер земельного участка 86:09:0701001:3491. |
| 8 | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется |
| 9 | Наименование Гензаказчика и его адрес |  |
| 10 | Наименование Заказчика и его адрес |  |
| 11 | Наименование подрядчика | ООО «Академия строительства» 426028, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Ижовая, д. 25, литер а, офис 6 |
| 12 | Особые условия строительства (сейсмичность, группа просадочности грунтов, вечная мерзлота и др.) | Не имеется |
| 13 | Вид проектирования (привязка типового проекта, индивидуальный проект) | Индивидуальный проект |
| 14 | Требования к качеству конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | Не имеется |
| 15 | Требования к технологии | «Строительство блочно-модульной котельной 2,0 МВт, расположенной по адресу г.п. Коммунистический, ул. Медиков» При проведении обследования произвести оценку на соответствие действующим нормативным документам существующих решений по инженерным сетям: - Система электроснабжения - Система водоснабжения и водоотведения - Тепломеханические решения - Система автоматизации - Пожарная и охранная сигнализация - Система отопления и вентиляции При выявлении несоответствия нормативным актам разработать соответствующие разделы проектной документации, и обеспечить выполнения требований строительных норм и правил. Проектом предусмотреть использование существующей системы автоматики котельной. Подключение внешних сетей выполнить в соответствии с требованиями технических условий, и паспортными данными котельной. Тепловой режим работы котельной согласно технических условий на теплоснабжения потребителей, и паспортных данных котельной. Для удаления продуктов горения использовать дымоходные трубы, поставляемые в комплекте котельной, проектом предусмотреть фундамент под трубы. |
| 16 16.1 16.2 16.3 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: Архитектурно-строительные решения | При необходимости проектом предусмотреть частичный ремонт ограждающих конструкций контейнера котельной. Цвета фасадов согласовать с заказчиком. |
|  | Объемно-планировочные решения | При необходимости внести изменения в объемно-планировочные решения модуля котельной с учетом требований по размещению запорной арматуры, регулирующих устройств и приборов учета на подводящих сетях. |
|  | Конструктивные решения | Глубину заложения и тип фундамента котельной и дымовой трубы определить проектом в соответствии с действующими нормативными документами. |
| 17 | Режим работы объекта проектирования | Режим работы котельной соответствует продолжительности отопительного периода |
| 18 | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | Разработать согласно действующим нормативным документам по охране окружающей среды |
| 19 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | Не требуется, котельная без постоянно присутствующего обслуживающего персонала |
| 20 | Требования к ассимиляции производства | Не требуется |
| 21 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Согласно технических условий от МЧС РФ |
| 22 | Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ | Не требуется |
| 23 | Механизация и автоматизация производственных процессов | Предусмотреть систему диспетчеризации котельной, систему охранной и пожарной сигнализации, и систему видеонаблюдения. При необходимости получить технические условия. Проектом применить приборы учета на инженерных сетях (водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение) с возможностью передачи данных на диспетчерский пульт в автоматическом режиме. Система автоматизации работы котельной должна контролировать и передавать сигналы о работе котельной по нескольким параметрам: - перегрев теплоносителя в контуре теплоснабжения - давление теплоносителя в котловом и сетевом контуре - контроль загазованности помещения котельной - контроль давления в газопроводе Систему видеонаблюдения предусмотреть по наружному периметру, и внутри здания котельной. |
| 24 | Мероприятия по пожарной безопасности | Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |
| 25 | Характеристики инженерных сетей проектируемого объекта: | Получением всех тех. условий занимается проектная организация. |
| 25.1 | Электроснабжение | Согласно ТУ |
| 25.2 | Теплоснабжение | Согласно ТУ |
| 25.3 | Водоснабжение | Согласно ТУ |
| 25.4 | Водоотведение | Согласно ТУ |
| 25.5 | Связь | Согласно ТУ |
| 25.6 | Газоснабжение | Согласно ТУ |
| 26 | Применение труда инвалидов и маломобильных групп населения | Не требуется |
| 27 | Состав демонстрационных материалов | Не требуется |
| 28 | Назначение | Отопительные котельные |
| 29 | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность | Объект не принадлежит к транспортной инфраструктуре, функциональные и технические особенности не влияют на безопасность |
| 30 | Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения | На территории строительства опасных природных процессов и явлений техногенного характера не выявлено |
| 31 | Принадлежность к опасным производственным объектам | Блочно-модульная котельная принадлежит к опасным производственным объектам в части газового хозяйства |
| 32 | Пожарная и взрывопожарная опасность | Здание относится к категории «Г» по взрывопожарной опасности |
| 33 | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | нет |
| 34 | Уровень ответственности | нормальный |
| 35 | Иные требования | В соответствии с паспортными данными котельной проектной организации разработать, для получения технических условий на подводящие сети, следующую документацию: - Расчет потребности в газе. - Расчет потребляемой электрической мощности. |
| 36 | Дополнительные требования | Генеральный проектировщик в пределах выделенных средств на проектно-изыскательские работы выполняет: - Инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-экологические изыскания. Программа изысканий согласовывается Заказчиком и Генеральным проектировщиком на стадии подписания договора. |
| 37 | Требования к сметной документации | Сметную документацию разработать в двух уровнях цен: - базисном уровне цен 2001 года по состоянию на 01.01.2001 года; - текущем уровне цен на момент составления. Разработку произвести в едином формате электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы сметной документации, в соответствии с новыми методическими документами (см. План мероприятий, утв. Правительством РФ от 22.10.2019г. №9580п-П9) по ценообразованию в строительстве, в том числе: -Методика определения сметной стоимости строительства (взамен МДС 81-35.2004), -Методика применения сметных цен строительных ресурсов, -Методика определения величины накладных расходов, - Методика определения величины сметной прибыли в строительстве. Разработку произвести с использованием федеральных единичных расценок (ФЕР-2001), включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых планируется осуществить с привлечением средств федерального бюджета, с их привязкой при переводе в текущий уровень цен к условиям конкретного региона. Сметную документацию представить в ПК «ГРАНД-Смета». |

Приложение №1

к заданию на проектирование №3

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Проектную документацию «Строительство блочно-модульной котельной 2,0 МВт, расположенной по адресу г.п. Коммунистический, ул. Медиков» выполнить в следующем составе:

- Раздел 1.	Пояснительная записка

- Раздел 2.	Схема планировочной организации земельного участка

- Раздел 3.	Архитектурные решения

- Раздел 4.	Конструктивные и объёмно-планировочные решения

- Раздел 5.	Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений

5.1.	Подраздел 1.	Системы электроснабжения

5.2.	Подраздел 2.	Система водоснабжения

5.3.	Подраздел 3.	Система водоотведения

5.4.	Подраздел 4.	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

5.5.	Подраздел 5.	Сети связи

5.6.	Подраздел 6.	Система газоснабжения

5.7.	Подраздел 7.	Технологические решения

- Раздел 6.	Проект организации строительства

- Раздел 7.	Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства

- Раздел 8.	Перечень мероприятий по охране окружающей среды

- Раздел 9.	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

- Раздел 10.1	Мероприятия по обеспечению соблюдений требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

- Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства

- Раздел 12.	 Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами

- Раздел 12.1 Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства

- Раздел 12.	2 Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму

- Положительное заключение экспертизы проектной документации

Проектную документацию выполнить согласно Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с учетом последних редакций.

Рабочую документацию выполнить согласно ГОСТ Р 21.101-2020 «Cистема проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» с учетом последних редакций, перечень разрабатываемых разделов должен соответствовать составу проектной документации.