ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ)

Чувашской Республики

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Общие данные |  |  |
| 1 | Основание для проектирования объекта | Программа модернизации первичного звена здравоохранения в Чувашской Республике на 2021-2025 гг. |
| 2 | Застройщик (технический заказчик) | Казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| 3 | Инвестор (при наличии) | - |
| 4 | Проектная организация | Определяется по результатам торгов |
| 5 | Вид работ | Строительство |
| 6 | Источник финансирования строительства объекта | Республиканский бюджет |
| 7 | Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения | Документация, предоставляемая Заказчиком, в качестве исходных данных: 1. Градостроительный план земельного участка. Будет представлен заказчиком перед началом работ по разработке эскизного проекта после подписания контракта в рамках передачи исходных данных. 2.Медико-технологическое задание и необходимый состав помещений приведен в приложении №1 к техническому заданию. Подрядчик самостоятельно и за свой счет получает следующие технические условия на подключение к инженерным сетям и исходные данные: а) документацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории). б) технические условия на: - электроснабжение; - водоснабжение, водоотведение; - газоснабжение; - водоотведение поверхностных вод в ливневую канализацию; - телефонизацию, сеть интернет, видеонаблюдение; - противопожарное реагирование; - примыкание к автомобильной дороге (при необходимости); - наружное освещение (при необходимости). |
| 8 | Стадийность (этапность) проектирования | При разработке документации предусмотреть следующую этапность проектирования: 1 этап – инженерные изыскания (п.16); 2 этап – разработка документации в стадии «проектная документация»; 3 этап – получение положительного заключения государственной экспертизы; 4 этап – разработка документации в стадии «рабочая документация». |
| 9 | Срок строительства объекта | Определяются по результатам разработки проектно-сметной документации в разделе «Проект организации строительства» |
| 10 | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта | Этажность – определить проектом. Состав и количество основных помещений принять согласно медико-техническому заданию на разработку проектно-сметной документации. Площади помещений определить проектом (в соответствии с СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг. Далее - СП 2.1.3678-20), согласовать с Заказчиком и бюджетным учреждением Чувашской Республики. Не менее чем на 500 посещений в смену. Общую площадь уточнить проектом и согласовать с Заказчиком, но не менее 5300 кв.м. Предусмотреть проектом теплый переход в здание существующего хирургического корпуса, площадью не менее 500 кв.м. |
| 11 | Сведения об участке | Кадастровый номер земельного участка: 21:11:131101:1559. |
| 12 | Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, №1, ст.5; 2013, №27, ст. 3477) и включает в себя | Назначение: поликлиника на 500 посещений в смену |
| 12.1 | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность | Код 210.00.12.10.290 здания поликлиник согласно Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008) |
| 12.2 | Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта | По категории опасности природных процессов, согласно СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95, район работ относится к умеренно опасным. Уточняется по результатам инженерных изысканий. |
| 12.3 | Принадлежность к опасным производственным объектам | В соответствии с прил. 2 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» с изменениями на 8.12.2020 г. проектируемый объект не относится к категории опасных производственных объектов. |
| 12.4 | Пожарная и взрывопожарная опасность | Определяются проектом согласно разделу 5 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» Степень огнестойкости – II Класс функциональной пожарной опасности – Ф3.4 Класс конструктивной пожарной опасности – С0 |
| 12.5 | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Помещения с постоянным пребыванием людей: вестибюльные группы помещений, помещения приемного отделения, консультативные, лечебные, диагностические помещения, кабинеты восстановительного лечения, кабинеты лучевой диагностики и рентгентерапии, коридоры, актовый зал, помещения для приготовления и приема пищи, гардеробные, служебные и вспомогательные помещения и др. |
| 12.6 | Уровень ответственности | # Нормальный (II) согласно разделу 5 ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету Уровень ответственности здания – КС-2 |
| 13 | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта | Не требуется |
| 14 | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений | 1. Принять современные технологические решения в соответствии с действующими нормами и правилами. В проекте применить оборудование преимущественно Российского производства. Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» в соответствии с: - Федеральным законом РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (в действующей редакции); - Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1222 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара" (в действующей редакции). 2. Разработать «Энергетический паспорт». Указать класс энергетической эффективности. |
| 15 | Общие требования к разработке проекта | Работы по проектированию и прохождению экспертизы выполнять согласно плану календарных работ, предусмотренных контрактом, с поэтапным согласованием основных проектных решений. В составе проектной документации предусмотреть разделы согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 (ред. 28.04.2020 г.). Материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. При необходимости проектные решения согласовать с Градостроительным советом Минстроя Чувашии. |
| 16 | Необходимость выполнения и требования к инженерным изысканиям для подготовки проектной документации | Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки проектной документации, провести изыскания в необходимом объёме, с учётом имеющихся материалов изысканий. Программу инженерных изысканий, выполняемых в рамках разработки проектной документации, представить на согласование с Заказчиком. Инженерно-геодезические изыскания: Получить согласования для проектных работ и установки нестационарных объектов без права производства земляных работ; Выполнить съемку всех надземных и подземных инженерных коммуникаций с указанием их технических характеристик. Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечивать получение топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности (в том числе дна водотока, водоема и акватории), существующих зданиях и сооружениях (наземных, подземных и надземных), элементах планировки (в цифровой, графической, фотографической и иных формах), необходимых для комплексной оценки природных и техногенных условий территории строительства и обоснования проектных решений. Оформить отчет в соответствии с действующими нормами и правилами: - СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; - СП И-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства; - Инструкция по топографической съемке в масштабе 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (ГКИНП-02-033-83). Утверждена ГУГК 05.10.79 г. Введена в действие с 01.01.83 г. с поправками, утвержденными ГУГК 09.09.82 г. (приказ № 436п). - М., Недра, 1982; - Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (ГКИНП-02-049-86). Утверждены ГУГК 25 11.86 г.-М., Недра, 1989; - Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ (ГКИНП (ГНТА)-17-004- 99). Утверждена Роскартографией 29.06.99 г. – М., ЦНИИГАиК, 1999; - Письмо Федеральной службы геодезии и картографии России от 27 ноября 2001 г. № 6-02¬3469 «Об использовании тахеометров при крупномасштабной съемке»; - Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS (ГКИНП (ОНТА)-02-262-02). Утверждена Федеральной службой геодезии и картографии России от 18.01.2002 г. (приказ № З-пр). - М., ЦНИИГАиК, 2002 г.; Топографическая съемка участка должна быть выполнена в масштабе 1:500 с составлением плана подземных и надземных сооружений и коммуникаций. Инженерно-геологические изыскания: инженерно-геологические изыскания должны обеспечить комплексное изучение инженерно- геологических условий участка реконструкции, включая: рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов. геологические и инженерно-геологические процессы, изменение условий, освоенных (застроенных) территорий, составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия объекта реконструкции с геологической средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для принятия и обоснования проектных решений. Сбор дополнительных согласований, справок, разрешительной документации осуществляется за счет средств Подрядчика. Выполнить работы согласно: - Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями актуальными на момент изысканий); - СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; - СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 1. Общие правила производства работ»; - СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*; - ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»; - ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов»; - ГОСТ 30672-2012 «Грунты. Полевые испытания. Общие положения»; - ГОСТ 30416-2012 «Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения»; - ГОСТ 20276-2012 «Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости»; - ГОСТ 5180-84 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик»; - ГОСТ 12536-2014 «Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава»; - ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний»; - ГОСТ 17.1.5.04-81 «Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия»; - ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»; - ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы определения азотсодержащих веществ». Инженерно-экологические изыскания: Выполнение следующих работ: -комплексное изучение природных и техногенных условий территории, ее хозяйственного использования; -оценка современного экологического состояния отдельных компонентов природной среды и экосистем в целом, их устойчивости к техногенным воздействиям и способности к восстановлению; -разработка рекомендаций по предотвращению вредных и нежелательных экологических последствий инженерно-хозяйственной деятельности и обоснование природоохранных и компенсационных мероприятий по сохранению, восстановлению и оздоровлению экологической обстановки; -разработка рекомендаций по организации и проведению экологического мониторинга, -определение размещения проектируемых объектов относительно особо охраняемых природных территорий; -определение размещения проектируемых объектов относительно мест обитаний животных и растений, занесенных в Красные книги. Выполнить работы согласно: - СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; - СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». - ГОСТ 17.0.0.02-79 «Охрана природы (ССОП). Метрологическое обеспечение контроля загрязненности атмосферы, поверхностных вод и почвы». - ГОСТ 17.4.2.03-86 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Паспорт почв». - ГОСТ 17.4,3.01-83 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к отбору проб». - ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа». - ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб»; - ГОСТ 17.4.2.01-81 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния» (с Изменением № 1); - ГОСТ 17.4.1.02-83 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения»; - ГОСТ 27593-88 «Почвы. Термины и определения». - ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения»; - ГОСТ 17.4.3.06-86 «Охрана природы (ССОП), Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ»; - ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ»; - Федеральный закон от 09.01.1996 г № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с изменениями актуальными на момент проведения изысканий); - СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»; - ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов» (с Изменениями № 1,2); - Методические рекомендации по оценке радиационной обстановки в населенных пунктах; - Инструкция по измерению гамма-фона в городах и населенных пунктах (пешеходным методом); - Инструкции и методические указания по оценке радиационной обстановки на загрязненной территории; - МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности»; - СанПиН 2.1.7.2197-07 «Санитарно- эпидемиологические требования к качеству почвы»; - СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009). Инженерно-гидрометеорологические изыскания: Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны обеспечивать оценку характеристик гидрологического режима водных объектов и климатических условий территории, а также выявление участков, подверженных воздействиям опасных гидрометеорологических процессов и явлений с определением их характеристик для обоснования проектных и строительных мероприятий по инженерной защите проектируемых объектов; обоснование выбора основных параметров сооружений и определение гидрометеорологических условий их эксплуатации. Выполнить работы согласно: - СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11 -02-96; - СП 11-103-97 «Инженерно- гидрометеорологические изыскания для строительства»; - Правила по технике безопасности при производстве наблюдений и работ на сети Госкомгидромета; - РСН 76-90 «Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству гидрометеорологических работ»; - СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик»; - СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий»; - СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии». Содержание и состав технических отчетов по результатам инженерных изысканий должны соответствовать установленным требованиям. Материалы инженерных изысканий - в 5 экз. на бумажных носителях и в 1 экз. на электронном носителе; Графическое оформление документации - в соответствии с отраслевыми стандартами. Разрешенные расширения: - чертежи - .dwg, .pdf; - текстовые документы - .doc, .docx, .pdf; В случае выявления в процессе инженерных изысканий экономической нецелесообразности реконструкции объектов или необходимости дополнительных специальных изысканий и обследований подрядчик должен в письменном виде поставить Заказчика в известность. |
| 17 | Предполагаемая стоимость строительства | Сметная стоимость строительства объекта на стадии «Проектная документация» не должна превышать укрупненные нормативы цены строительства (НЦС) или документально подтвержденную по объекту-аналогу. |
| Требования к предпроектным обследованиям |  |  |
| 18 | Требования к проведению предпроектных обследований | В рамках инженерно-геодезических изысканий провести обследование земельного участка на наличие существующих инженерных сетей. В случае необходимости выноса инженерных сетей с территории земельного участка получить технические условия на вынос сетей у эксплуатирующих организаций самостоятельно. Предусмотреть вынос инженерных сетей из-под пятна застройки с разработкой рабочего проекта, определяющим новое положение сетей. Все проектные работы обязаны выполняться в точном соответствии с ГОСТами, СНиПами, ПУЭ, ПТЭЭП, а также требованиями других нормативных документов. |
| Требования к проектным решениям |  |  |
| 19 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Генеральный план застройки разрабатывается на основании действующих градостроительных, пожарных, санитарных и иных требований к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. Схему планировочной организации земельного участка (градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение) территории выполнить согласно своду правил СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования, СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 г. № 635/10) (ред. от 07.08.2014 г.) Проектом предусмотреть озеленение территории, пешеходные и транспортные связи. Генпланом предусмотреть: подъездные пути, парковку автотранспорта (на основании предоставленного заказчиком письма по запросу подрядчика),наружное освещение участка (в т.ч. в ночное время), тротуары, озеленение. При размещении элементов благоустройства должны быть соблюдены требования технических регламентов, санитарные требования. При подборе составляющих элементов благоустройства должны быть обеспечены характеристики: - безопасность: - функциональность; - долговечность, ремонтопригодность, экономичность в эксплуатации; - учет ростовозрастных особенностей посетителей (каждой планируемой возрастной группы); - визуальная привлекательность и соответствие вида элементов благоустройства фасадам здания. Разработать проект благоустройства территории ОКС в границах земельного участка с учетом сохранения показателей гидрологического, геологического, планировочного комфорта на прилегающих территориях и земельных участках, исключающих заболачивание и эрозию почвы: 1) выполнить вертикальную планировку территории с дренажной системой, подпорными стенками и укрепленными откосами (при необходимости); 2) подпорные стенки предусмотреть проектом (при необходимости). 3) при необходимости предусмотреть ограждения подпорных стенок и отвалов вдоль проездов и пешеходных дорожек (при высоте подпорной стенки более 1,0 м, а откоса - более 2 м), высоту ограждений рекомендуется устанавливать не менее 0,9 м; 4) при организации стока следует обеспечивать комплексное решение вопросов организации рельефа и устройства закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев (применение открытых водоотводящих устройств допускается при обосновании и согласовании с Заказчиком); 5) при проектировании озеленения следует учитывать: минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, размеры комов, ям и траншей для посадки насаждений, предусмотрев зонирование территории стационарным озеленением (группами, солитерами, живыми изгородями, кулисами, шпалерами, газонами, цветниками), использование сезонного озеленения допускается только для мобильных элементов; 6) озеленение должно обеспечивать визуальную привлекательность участка начиная с этапа ввода объекта в эксплуатацию, а также всесезонный благоприятный вид; 7) подбор растений должен быть осуществлен из адаптированных пород посадочного материала с учетом их устойчивости к воздействию антропогенных факторов в условиях высокого уровня загрязнения воздуха рекомендуется формировать многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания - закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания - открытого, фильтрующего типа (не смыкание крон); 8) виды покрытий должны быть прочными, ремонтопригодными, экологичными, не допускающими скольжения, выбор видов покрытия следует принимать в соответствии с их целевым назначением: твердых - с учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований, действующих на момент проектирования (с шероховатой поверхностью с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 0,4); мягких - с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных и комбинированных, как наиболее экологичных; 9) для деревьев, расположенных в мощении, в случае их планирования без приствольных решеток, бордюров, периметральных скамеек предусмотреть выполнение защитных видов покрытий в радиусе не менее 1,5 м от ствола; щебеночное, галечное, "соты"' с засевом газона. Защитное покрытие может быть выполнено водном уровне или выше покрытия пешеходных коммуникаций; 10) колористические решения применяемых видов покрытий выполнять с учетом цветового решения здания; 11) при уклонах пешеходных коммуникаций более 50% предусмотреть лестницы и пандусы (ступени наружных лестниц в пределах одного марша следует устанавливать одинаковыми по ширине и высоте подъема ступеней шириной не менее 40 см и уклоном 10-20% в сторону вышележащей ступени, лестницы и пандусы выполнить из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок, при отсутствии ограждающих пандус конструкций следует предусматривать ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни, горизонтальные участки пути в начале и конце пандуса выполнить отличающимися от окружающих поверхностей текстурой и цветом); 12) по обеим сторонам лестницы или пандуса выполнить поручни на высоте 800-920 мм круглого или прямоугольного сечения, удобного для охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм, при ширине лестниц 2,5 м и более выполнить разделительные поручни, предусмотреть конструкции поручней, исключающие соприкосновение руки с металлом); 13) для сбора бытового мусора предусмотреть малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 м3) и (или) урны (в том числе у площадок и скамей), во всех случаях следует предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок; 14) при проектировании освещения должны быть предусмотрены: функциональное, архитектурное освещение и световая информация, обеспечивающие: - количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного освещения; - надежность и безопасность работы установок, защищенность от вандализма; - экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии; - эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное время и ночное время; - удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок. 15) число въездов на проектируемую территорию определить проектом. Архитектурно-планировочное решение генплана определить конфигурацией проектируемого здания, расположением окружающей застройки, а также рельефом местности. |
| 20 | Требования к проекту полосы отвода | Определяется проектом |
| 21 | Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам | Разделы выполнить в соответствии с требованиями современных медицинских технологий и действующим законодательством в области проектирования, строительства и эксплуатации объекта, а также норм и правил Российской Федерации. Структура и планировка помещений должны исключать возможность соприкосновения «чистых» и «грязных» технологических потоков персонала и материалов. В помещениях должны быть созданы условия для удобного доступа и комфортного пребывания маломобильных групп населения. Предусмотреть устройство крылец и козырьков. Предусмотреть главный вход для взрослой поликлиники, отдельный вход для хирургического отделения, расположенного на 1 этаже, и два главных входа для детской поликлиники (отдельные входы для здоровых и для больных детей). Для наружной отделки фасада и кровли использовать энергосберегающие технологии, учитывающие теплотехнические условия района строительства, цветовое решение фасада выполнить с учетом пожеланий Заказчика. Для внутренней отделки помещений использовать материалы в соответствии с их функциональным назначением и разрешенные к применению в лечебных учреждениях. Предусмотреть отмостку по всему периметру здания. Архитектурно-планировочное решение согласовать с Заказчиком. Предоставить и согласовать с Заказчиком эскизный проект в течении10-ти календарных дней со дня, следующего за днем заключения контракта. Эскизный проект должен включать: - цветографические решения в цвете и масштабе, определяющие размещение объекта на участке; - объемно-пространственные и архитектурные решения; - цветовое решение фасадов; - главная входная группа; - генплан; - планы этажей; - текстовые материалы с технико-экономическими показателями объекта. |
| 22 | Требования к технологическим решениям | Конфигурация здания в плане — определяется проектом. Количество этажей – определяется проектом. Предусмотреть переход от здания поликлиники в здание хирургического отделения. Предусмотреть проведение регистров системы отопления, разделить дверями из алюминия. Переход должен иметь системы оповещения об эвакуации и пожарной сигнализации. Набор и минимальная площадь помещений принять согласно медико-технического задания, а также СП 2.1.3678-20. В здании поликлиники предусмотреть: Цокольный этаж: На цокольном этаже располагаются гардеробные персонала; помещения хозяйственных и вспомогательных служб; технические помещения. 1 этаж: На первом этаже располагается входная группа вестибюль с регистратурой, кабинет выписки листов нетрудоспособности, гардеробная верхней одежды, буфет, пост охраны, детская поликлиника с отдельным входом, хирургическое отделение, рентгенодиагностический кабинет, кабинет компьютерной томографии, кабинет неотложной помощи, кабинет приема острых больных, кабинет ЭКГ, процедурная, вспомогательные и бытовые помещения, санузлы, лестнично-лифтовые узлы. 2 этаж: На втором этаже располагаются кабинеты узких специалистов, отделение врачей общей практики, флюорографический кабинет, процедурная маммографии, кабинет УЗИ (взрослое), кабинет УЗИ (детское), кабинет картотеки, процедурные для прививок, кабинет врачебной комиссии, аптека, детская поликлиника, вспомогательные и бытовые помещения, санузлы, лестнично-лифтовые узлы. 3 этаж: На третьем этаже располагаются кабинеты узких специалистов, отделение общей врачебной практики, кабинет инфекционных заболеваний, кабинет медицинской профилактики, помещения эндоскопического отделения, клинико-диагностическая лаборатория, вспомогательные и бытовые помещения, санузлы, лестнично-лифтовые узлы. 4 этаж: На четвертом этаже располагаются физиотерапевтическое отделение, конференц-зал с подиумом, организационно-методический отдел, вспомогательные и бытовые помещения, санузлы, лестнично-лифтовые узлы. Помещения должны быть оборудованы в соответствии с действующим законодательством в области проектирования, строительства и эксплуатации медицинских учреждений. Предусмотреть современное высокотехнологическое медицинское оборудование и технологическое оборудование, инвентарь для оказания высококачественной медицинской помощи в соответствии с действующим законодательством, а также с настоящим заданием и согласовать с заказчиком в ходе проектирования. Оборудование должно иметь технические паспорта, сертификаты соответствия (декларацию о соответствии), сертификаты об утверждении средств измерений и регистрационные удостоверения, позволяющие использовать оборудование в учреждениях здравоохранения. Предусмотреть сметой монтаж и пуско-наладочные работы оборудования. |
| 23 | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям: | С целью создания оптимальных условий осуществления медицинской деятельности, комфортного пребывания пациентов и обеспечения безопасности труда медицинского персонала, площади отдельных помещений определяются габаритами и расстановкой оборудования, числом лиц, одновременно находящихся в помещении, с соблюдением последовательности технологических процессов и нормативных расстояний, обеспечивающих рациональную расстановку оборудования и свободное передвижение больных и персонала. Предусмотреть радиационную защиту помещений, в которых используется рентгеноборудование. Конструктивные решения, материалы несущих и ограждающих конструкций, отделочные материалы согласовываются с Заказчиком. Предусмотреть наружные ограждающие конструкции (стены, окна, покрытие) с улучшенными теплотехническими характеристиками. Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков, принять в зависимости от этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека в соответствии с требованиями пожарной безопасности СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. |
| 23.1 | Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком) | Все основные технологические решения согласовываются с Заказчиком. Оборудование должно соответствовать современным требованиям. При определении стоимости материалов и оборудования на основании прайс-листов (коммерческих предложений) осуществлять мониторинг цен не менее чем 3-х предложений поставщиков. На основе конъюнктурного анализа согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр прайс-листы (коммерческих предложений) должны быть согласованы с Заказчиком с указанием должности и фамилии. Прайс-листы, обосновывающие стоимость материалов и оборудования необходимо приложить к соответствующим сметам (пронумеровав страницы и указав пункт сметы) или выделить обосновывающие документы в отдельный том. Оборудование и материалы должны быть предпочтительно Российского производства, соответствующие стандартам и техническим регламентам. |
| 23.2 | Требования к строительным конструкциям | Определяются проектом. |
| 23.3 | Требования к фундаментам | Конструкцию фундамента определить проектом в соответствие с материалами инженерных изысканий. Заложить усиленную гидроизоляцию. |
| 23.4 | Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу | Конструкцию стен и цокольного помещения определить проектом в соответствие с материалами инженерных изысканий. Заложить усиленную гидроизоляцию. |
| 23.5 | Требования к наружным стенам | Конструкцию и материал наружных стен определить проектом с учетом экономической и энергетической эффективности в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (далее - СП 50.13330.2012). Так же учесть доступность материала на территории Чувашской Республики |
| 23.6 | Требования к внутренним стенам и перегородкам | Конструкцию внутренних стен определить проектом с учетом экономической эффективности и доступности материала на территории Чувашской Республики. Поверхность стен помещений должна быть гладкой, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой при использовании моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в установленном порядке. |
| 23.7 | Требования к перекрытиям | Монолитные ж/б. Допускается изменения типа перекрытия при обосновании и согласовании с Заказчиком. |
| 23.8 | Требования к колоннам, ригелям | Монолитные ж/б. Допускается изменения типа при обосновании и согласовании с Заказчиком. |
| 23.9 | Требования к лестницам | Определяются проектом |
| 23.10 | Требования к полам | Поверхность полов помещений должна быть гладкой, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой при использовании моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в установленном порядке. |
| 23.11 | Требования к кровле | Тип кровли - скатная. На основе стропильной системы с организованным наружным водостоком и системой обогрева водостока. Конструкцию кровли и стропильной системы определить проектом. Покрытие - металлочерепица. |
| 23.12 | Требования к витражам, окнам | Предусмотреть: - установку оконных блоков в соответствии с нормативными требованиями и в соответствии с климатологическими характеристиками СП 131.13330.2018 Строительная климатология Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*, СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*на оконные блоки из ПХВ со стеклопакетами и открывающимися створками; - установку оконных блоков из ПХВ профилей с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом. Цвет — белый; - установку на оконные проемы с внутренней стороны вертикальных жалюзи, соответствующие требованиям СП 2.1.3678-20; - установку пластиковых уголков на оконные откосы по периметру. |
| 23.13 | Требования к дверям | Предусмотреть: - установку межкомнатных дверных блоков облицованных пластиком низкого давления CPL (либо из вспененного ПВХ литой конструкции без применения дерева). Цвет – белый; - установку ограничителей открывания дверей с целью предотвращения повреждений от резких ударов о стену; - установку доводчиков и уплотнителей на дверные блоки, имеющие специальные назначения при организации противопожарных мероприятий; - установку дверных блоков входной группы в тамбуре на дверные блоки противопожарные, металлические, утепленные с установкой доводчика, встроенного замка, ручки и шпингалетов (верхних и нижних) на нерабочие створки. |
| 23.14 | Требования к внутренней отделке | Предусмотреть отделку помещений в соответствии с требованиями современных медицинских технологий и действующих норм и правил. Предусмотреть наличие поручней для стен с алюминиевым профилем округлой формы, цвет — светло-серый. Санузлы, доступные для инвалидов-колясочников, должны быть оборудованы специальными приспособлениями (поручнями, стойками, откидными сиденьями, спинкой для унитаза). Для обеспечения безопасности инвалида-колясочника в случае падения, необходимо предусмотреть оборудование помещения кнопкой вызова помощи расположенной в доступной зоне активации. Во врачебных кабинетах, комнатах и кабинетах персонала, процедурных, перевязочных, в уборных, вспомогательных помещениях, требующих мытья рук персонала, следует устанавливать умывальники. Умывальники устанавливаются с подводкой горячей и холодной воды и оборудуются смесителями. Поверхность стен, полов и потолков помещений должна быть гладкой, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой при использовании моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в установленном порядке. Для окраски стен на путях эвакуации должны применяться негорючие (водоэмульсионные и т.п.) краски. Отделка стен, перегородок и полов кабинетов электросветолечения керамическими плитками не допускается. Стены и потолок темных кабин при кабинетах офтальмологии покрываются черной матовой краской. В помещениях с влажным режимом работы и подвергающихся влажной текущей дезинфекции (перевязочные, процедурные и др. аналогичные помещения, а также ванные, душевые, санитарные узлы, клизменные, помещения для хранения и разборки грязного белья и др.) стены следует облицовывать глазурованной плиткой на высоту помещения (с предварительной обработкой антигрибковыми растворами), для покрытия пола следует применять водонепроницаемые материалы. В вестибюлях полы должны быть устойчивы к механическому воздействию и обладать шероховатой поверхностью. Покрытие пола должно плотно прилегать к основанию. Сопряжение стен и полов должно иметь закругленное сечение, стыки должны быть герметичными. При использовании линолеумных покрытий края линолеума у стен должны быть возведены на стены. Швы примыкающих друг к другу листов линолеума должны быть пропаяны. Потолки в помещениях с влажным режимом должны окрашиваться водостойкими красками или выполняться другими влагостойкими материалами. Допускается применение подвесных, натяжных, подшивных и других видов потолков, обеспечивающих гладкость поверхности и возможность проведения их влажной очистки и дезинфекции. Конструкция должна при необходимости обеспечивать доступ в пространство между подвесным потолком и перекрытием для обслуживания инженерных систем. Встроенные светильники должны монтироваться заподлицо с потолком. При отделке стен, перегородок, полов, потолков применение нитрокрасок запрещается. В местах установки раковин и других санитарных приборов, а также оборудования, эксплуатация которого связана с возможным увлажнением стен и перегородок, следует предусматривать отделку последних глазурованной плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и на ширину более 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны. При монтаже лестничных пролетов предусмотреть устройство перил из хромированных труб. |
| 23.15 | Требования к наружной отделке | Конструкцию и материал наружной отделки определить проектом. Для отделки внешних поверхностей наружных стен здания применить фасадные системы класса К0 с использованием негорючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции. |
| 24 | Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта | Не требуется |
| 25 | Требования к обеспечению безопасности объекта при опасныхприродных процессах иявленияхи техногенных воздействиях | Определяются проектом по результатам инженерных изысканий. |
| 26 | Требования к инженерной защите территории объекта | Определяются проектом по результатам инженерных изысканий. Предусмотреть мероприятия по обеспечению продольного и поперечного водоотвода. Предусмотреть мероприятия по защите объекта от опасных геологических и гидрогеологических процессов, слабоустойчивых и других специфических грунтов и т.д. (при необходимости). |
| 27 | Требования к инженерно-техническим решениям: |  |
| 27.1 | Требования к основному технологическому оборудованию | ОКС оснастить оборудованием в соответствии с назначением помещений и нормативными требованиями. По применяемому оборудованию указать технические характеристики и иные параметры. Оборудование должно быть современным, а также соответствовать гигиеническим требованиям безопасности для здоровья человека. Во всех случаях использования в проектно-сметной документации ссылок на товарный знак (модель) дополнительно там же указывать «или эквивалент», а также указывать в спецификациях или приложениях характеристики, по которым эта эквивалентность определяется. Оборудование должно соответствовать современным требованиям. На основе конъюнктурного анализа согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр прайс-листы (коммерческих предложений) должны быть согласованы с Заказчиком. Прайс-листы, обосновывающие стоимость материалов и оборудования необходимо приложить к соответствующим сметам (пронумеровав страницы и указав пункт сметы) или выделить обосновывающие документы в отдельный том. Оборудование и материалы должны быть предпочтительно Российского производства, соответствующие стандартам и техническим регламентам. |
| 27.1 | Отопление | # Выполнить согласно СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования, СП60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003, СП 2.1.3678-20. Количество и мощность отопительных приборов определить расчетом. Применить приборы отопления с гладкой поверхностью, допускающей легкую очистку и обеспечивающих равномерное нагревание воздуха в помещениях в течение всего отопительного периода. # В смету включить необходимые пусконаладочные работы. |
| 27.2 | Вентиляция | Выполнить согласно СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования, СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003, СП 2.1.3678-20.Предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию с механическим и естественным побуждением. Количество приточных и вытяжных устройств принять с учетом функционального назначения обслуживаемых помещений, режима работы, возможностей конструктивного исполнения. Места установки определить согласно действующей нормативно-технической документации. В смету включить необходимые пусконаладочные работы. |
| 27.3 | Водопровод | Выполнить согласно СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования, СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, СП 2.1.3678-20.Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды выполнить с учетом расходов на полив территории, автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное (при необходимости).Предусмотреть наружные поливочные краны, установку пожарных шкафов, оснащённых пожарными кранам, рукавами, стволами и местом для установки ручных огнетушителей. Материалы трубопроводов согласовать с Заказчиком. Предусмотреть: - установку приборов учета потребления холодной воды; - установку электрических бойлеров на цокольном этаже для горячего водоснабжения в летний период; - установку пластинчатых теплообменников для горячего водоснабжения в зимний период; - установку двугнездных раковин в процедурных кабинетах. Во всех помещениях устанавливаются смесители с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением; - установку не менее 2 моечных ванн для мытья посуды в буфетных; В смету включить необходимые пусконаладочные работы. |
| 27.4 | Канализация | Выполнить согласно СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования, СП30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, СП2.1.3678-20. Предусмотреть установку сантехнических приборов. |
| 27.5 | Электроснабжение | Разводку систем электроосвещения и электроснабжения выполнить согласно ПУЭ. На вводе установить узел учета расхода электроэнергии. Учет электроэнергии осуществляется многотарифными счетчиками электроэнергии с классом точности 1,0 с пломбой Госповерителя не более 12 месяцев давности на момент допуска электроустановки. Счетчики включаются через трансформаторы тока и программируются на двухтарифный режим. Количество электроприемников, их установленную и расчетную мощности принять в соответствии с расчетом и техническими условиями. Предусмотреть проектные решения по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения, мероприятия по экономии электроэнергии, по заземлению (занулению) и молниезащите. Тип, класс проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве ОКС, определить расчетом. Предусмотреть дополнительные и резервные источники электроэнергии (и мероприятия по резервированию) с учетом функционального назначения обслуживаемых помещений, режима работы и возможностей конструктивного исполнения. Предусмотреть следующие виды освещения: – рабочее; – аварийное (резервное и эвакуационное). Типы светильников для всех освещений принять в зависимости от характеристик помещений. В качестве осветительных приборов использовать светильники с энергосберегающими лампами. Аварийное освещение выполнить во всех инженерных помещениях, на путях эвакуации, в помещениях с постоянным пребыванием людей. Управление электроосвещением помещений выполнить: – для основных коридоров и лестничных клеток – централизованное, управляемое с рабочего места помещение охраны; – для остальных помещений – местное с выключателями у входов. Управление светильниками наружного освещения (в том числе охранного) – при помощи сумеречного реле или таймера, с возможностью централизованного управления с рабочего места администратора или охраны. Предусмотреть устройство тепловой завесы на входах в корпус. Уровень освещенности принять в соответствии с действующими нормами. Предусмотреть прокладку контура заземления внутри здания и наружного. К наружному контуру заземления присоединить все токоотводы, оболочку и нулевые жилы питающих кабелей, стальные трубы инженерных коммуникаций. В смету включить необходимые пусконаладочные работы. Качество работ должно быть отражено в соответствующих Актах: - на скрытые работы; - на проверку состояния сети заземления медицинского оборудования и электроустановок; - на испытания устройства защитного заземления и в Протоколе измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей. |
| 27.6 | Телефонизация | Раздел проекта выполнить в соответствии с требованиями современных медицинских технологий, действующих норм и правил Российской Федерации, а также других технических регламентов и нормативно-правовых актов действующих на территории Российской Федерации в области строительства и проектирования. Проектирование раздела выполнить с учетом состава, назначения проектируемых помещений и подключения к внешним линиям городской сети и внутренним линиям местной мини-АТС. Тип телефонного оборудования и мини-АТС определить проектом. Количество внешних линий, число рабочих мест, расположение и тип используемого телефонного оборудования уточняется на стадии проектирования по согласованию с заказчиком. В смету включить необходимые пусконаладочные работы |
| 27.7 | Компьютерная сеть | Раздел проекта выполнить в соответствии с требованиями современных медицинских технологий, действующих норм и правил Российской Федерации, а также других технических регламентов и нормативно-правовых актов действующих на территории Российской Федерации в области строительства и проектирования, а также: - в соответствии с СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; - в соответствии с СП 2.1.3678-20; - в соответствии с ПУЭ «Правила устройства электроустановок». При проектировании раздела учесть выполнение компьютерных сетей с учетом подключения к внутрибольничной компьютерной сети, а также состава, назначения проектируемых помещений. Локальная сеть должна объединять в единую инфраструктуру рабочие места пользователей и оборудование, служить для передачи данных и другой информации, удовлетворять потребности всех потенциальных пользователей сети на весь срок существования объекта без переделки или расширения кабельной сети. В смету включить необходимые пусконаладочные работы. |
| 27.8 | Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" | # Определяется проектом. Выполнить в соответствии с СП 133.13330.2011 Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования, СП 132.13330.2012 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования, СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования, Р 78.36.002-2010 рекомендации "Выбор и применение систем охранных телевизионных". |
| 27.9 | Телевидение | Предусмотреть устройство системы приема коллективного эфирного телевидения, позволяющую принимать и транслировать к абонентам телевизионный сигнал. Для приема эфирных каналов применить наружную эфирную телевизионную антенну. Места установки телевизионных розеток, схемы установки антенны определить с учетом возможностей их конструктивного исполнения и функционального назначения помещений. |
| 27.10 | Видеонаблюдение | Определяется проектом. |
| 27.11 | Газификация | Не требуется. |
| 27.12 | Охранная сигнализация, пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре | Выполнить раздел согласно действующему законодательству. Во входной части здания запроектировать пост охраны. Количество рубежей охраны определить проектными решениями, предусмотреть установку кнопок тревожной сигнализации, сигнал вывести на пульт вневедомственной охраны. Тип оборудования согласовать с Заказчиком и отделом вневедомственной охраны. Проектом должна быть предусмотрена система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре - комплекс технических средств, предназначенный для своевременного сообщения информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации, передаче информации о возгорании на центральный пульт управления системами противопожарной защиты. Тип оборудования согласовать с Заказчиком и ОГПН. Системы сигнализации должны быть оборудованы источниками резервного питания для обеспечения бесперебойной работы при отключении электроснабжения в течение 24 часов. Предусмотреть видеонаблюдение в разных режимах. На входах в здание предусмотреть металлоискатель. В смету включить необходимые пусконаладочные работы. |
| 27.13 | Автоматизация и диспетчеризация | Определяется проектом согласно разделу 7.3 СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования |
| 28 | Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения: |  |
| 28.1 | Водоснабжение | Предусмотреть прокладку трубопровода наружного водоснабжения диаметром, согласно проектному расчету, с установкой колодца в месте подключения к централизованным сетям. Точку подключения принять в соответствии с техническими условиями. Материал труб согласовать с Заказчиком. |
| 28.2 | Водоотведение | Предусмотреть прокладку трубопровода наружного водоотведения, согласно проектному расчету с устройством колодцев. Выполнить внутриплощадочные наружные сети водоотведения до точки подключения согласно техническим условиям. Точку подключения принять в соответствии с техническими условиями. Материал труб согласовать с Заказчиком. |
| 28.3 | Теплоснабжение | Выполнить согласно ТУ. |
| 28.4 | Электроснабжение | Определить проектом в соответствии с действующими нормами и правилами. Предусмотреть выполнение мероприятий согласно ТУ. |
| 28.5 | Телефонизация | Определить проектом в соответствии с действующими нормами и правилами. Предусмотреть выполнение мероприятий согласно ТУ. |
| 28.6 | Видеонаблюдение | Определить проектом в соответствии с действующими нормами и правилами. Предусмотреть выполнение мероприятий согласно ТУ. |
| 28.7 | Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" | Определить проектом в соответствии с действующими нормами и правилами. Предусмотреть выполнение мероприятий согласно ТУ. |
| 28.8 | Телевидение | Определить проектом в соответствии с действующими нормами и правилами. Предусмотреть выполнение мероприятий согласно ТУ. |
| 28.9 | Газоснабжение | Не требуется. |
| 28.10 | Иные сети инженерно-технического обеспечения | Определить проектом. |
| 29 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с действующим законодательством. Произвести оценку экологического воздействия транспорта, разработать мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с действующими нормативными документами. В процессе проектирования применять меры экологической безопасности и рационального природопользования, меры по предупреждения развития эрозионных процессов. Оценить риск при существующей ситуации и прогноз развития неблагоприятных геологических, геохимических и экологических процессов. |
| 30 | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности | Охранно-пожарная сигнализация и оповещение о пожаре. Предусмотреть локальное оповещение в случае несанкционированного проникновения и при пожаре, передачу тревожного сообщения о пожаре на пост пожарной части. Пожарные извещатели предусмотреть адресно-аналоговыми. Система охранной сигнализации ОКС должна включать следующие мероприятия: – контроль состояния дверей и окон; – контроль состояния помещений. Автоматическое пожаротушение. Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определить в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемого ОКС и помещений с учетом требований действующих нормативно-технических документов. # Степень огнестойкости здания, класс конструктивной пожарной опасности, высоту здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека принять в зависимости от числа учащихся в соответствии с СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (далее – СП 2.13130.2020). # Части здания, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. # Пределы огнестойкости строительных конструкций и противопожарных преград, с также типы заполнения проемов в противопожарных преградах принять согласно Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, СП 2.13130.2020 и СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Предусмотреть дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. # Расположение, габариты и протяженность путей эвакуации людей (в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) при возникновении пожара, обеспечение противодымной защиты путей эвакуации, характеристики пожарной опасности материалов отделки стен, полов и потолков в помещениях и на путях эвакуации, число, расположение и габариты эвакуационных выходов принять в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы и СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 При разработке проектно-сметной документации учесть мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с действующими нормативными документами, в т.ч.; - Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требование пожарной безопасности; - Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; - СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. |
| 31 | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов | 1. Проектные решения выполнить в соответствии с федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий» Актуализированная редакция СНиП 23¬02-2003. Установить класс энергоэффективности здания - В («высокий»). - предусмотреть увеличенное сопротивление теплопередачи наружных ограждающих конструкций здания по отношению к базовому уровню; - предусмотреть энергоэффективные оконные и витражные системы; - на вводе в здание предусмотреть приборы учета энергетических и водных ресурсов; - предусмотреть в зданиях площадью свыше 1 тыс.м2 индивидуальный тепловой пункт, обеспечивающий гидравлический и тепловой режим систем внутреннего теплоснабжения, а также автоматическое регулирование потребления теплоты в системах отопления в зависимости от изменения температуры наружного воздуха и поддержание заданной температуры горячей воды в системах горячего водоснабжения; - предусмотреть системы отопления с автоматическими терморегуляторами; - для приготовления воды на горячее водоснабжение предусмотреть пластинчатые теплообменники с автоматическим регулированием температуры; - для систем вентиляции и кондиционирования, лифтов, насосного оборудования, применяемого в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, применять энергоэффективные электродвигатели, при необходимости, с частотным регулированием; - в системах вентиляции и кондиционирования предусмотреть устройства, оптимизирующие их работу (приточные клапаны оконные или стеновые, обеспечивающие подачу нормативного наружного воздуха, использование рециркуляции для утилизации теплоты вытяжного воздуха для нагрева приточного); - применять энергосберегающие осветительные приборы; - двери оснастить дверными доводчиками; - тамбуры входных групп оснастить второй дверью, обеспечивающей минимальные потери тепла; - окна оснастить ограничителями открывания окон; 2. Разработать энергетический паспорт здания. |
| 32 | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту | Проектные решения выполнить с учётом создания равных возможностей передвижения для всех категорий населения, в том числе маломобильных групп населения в соответствии с СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям, предусмотреть устройство пандусов на перепадах высот в соответствии с СП 31-102-99 и согласовать с Министерством социальной защиты населения. В соответствии с медико-техническим заданием на разработку проектно-сметной документации, согласованным министерством здравоохранения. В соответствии с действующими нормами, техническими регламентами и другими нормами, и стандартами, действующими на территории Российской Федерации. Состав раздела выполнить в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. |
| 33 | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности | При разработке раздела учитывать мероприятия по противодействию террористическим актам согласно: - Федеральному закону от 30.12.2009 г. № 384-ФЭ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Постановлению Правительства № 73 от 15.02.2011 г. «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»; - СП132.13330.2011«Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования эффективности» утвержденный приказом Минрегиона России № 320 от 05.07.2011 г. |
| 34 | Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду | Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами: Федеральных законов «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Градостроительного кодекса Российской федерации», ГОСТ Р 58577-2019 Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов. |
| 35 | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта | Разработать раздел по обеспечению безопасной эксплуатации здания в соответствии с ФЗ № 337 от 28.11.2011 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Включить в составе проектной документации перечень актов на скрытые работы, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию. В разделе указать: - минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров и освидетельствований состояния строительных конструкций, основания, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения здания; - сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции; - сведения с подтверждающими схемами о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных устройств; - срок эксплуатации здания, сооружений и их частей. |
| 36 | Требования к проекту организации строительства объекта | Разработать раздел «Проект организации строительства». В разделе "Проект организации строительства" дать указание подрядчику по строительству о необходимости установки информационного шита (паспорт объекта) до начала строительства, с согласованием макета шита с заказчиком. Включить пункт по очистке и мойке ходовой части транспортных средств, в соответствии с требованиями СП48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. Работы по созданию геодезической разбивочной основы вменить Подрядной строительной организации. Разработать подробный календарный план строительства с распределением капитальных вложений по месяцам, а также календарный график основных строительно-монтажных работ по месяцам. |
| 37 | Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта | При необходимости разработать мероприятия по демонтажу зданий, строений и сооружений, попадающих в зону застройки. |
| 38 | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта | Выполнить озеленение территории, пешеходные и транспортные связи. Генпланом предусмотреть: подъездные пути, парковку автотранспорта, наружное освещение участка (в т.ч. в ночное время), тротуары, озеленение. |
| 39 | Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя | Не требуется |
| 40 | Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки | Определить проектом. |
| 41 | Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта | Не требуется |
| Иные требования к проектированию |  |  |
| 42 | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 и Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Результаты выполненных работ передаются Заказчику Подрядчиком: 1. На бумажном носителе – проектная документация в 4 экземплярах (за исключением положительного заключения государственной экспертизы, передаваемого в электронном виде, а также на бумажном носителе в 2 экземплярах прошитых и с печатями Подрядчика), рабочая документация в 4 экземплярах, результаты инженерных изысканий в 4 экземплярах; 2. На электронном носителе - в одном экземпляре. Технические требования к представлению разделов документации в электронном виде: - текстовая часть - в форматах файлов текстового процессора типа MS Word, табличного процессора типа MS Excel: - графическая часть - в растровых графических форматах AutoCAD и РDF; - сметная документация - в форматах файлов табличного процессора типа MS Excel и программного комплекса для составления и проверки сметных расчётов типа Гранд-смета. Результатом выполнения 1 этапа работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием, являются документы: 1) Проектная документация в составе и содержании разделов, установленном с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, на которую получено положительное заключение экспертизы и не имеющую противоречий с: - настоящим Техническим заданием; - положительным заключением государственной экспертизы; 2) Результаты инженерных изысканий, в количестве, определенном настоящим Техническим заданием, выполненные в соответствии с «СП 47.13330.2016. Свод правил, Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», на которые получено положительное заключение экспертизы и не имеющих противоречий с: - положительным заключением государственной экспертизы; - проектной документацией. 3) Положительные заключения экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, о достоверности сметной стоимости; 4) Сметная документация, на которую получено положительное заключение экспертизы о достоверности сметной стоимости и не имеющая противоречий с: - положительным заключением государственной экспертизы; - рабочей документацией; - проектной документацией; Примечание: Приемка Заказчиком результатов выполнения 1 этапа работы осуществляется только при предоставлении документов (комплектов документов), указанных в пп. 1-4 настоящего пункта, в полном объеме. При представлении документов (комплектов документов), указанных в пп. 1-4 настоящего пункта, не в полном объеме приемка Заказчиком результатов выполнения 1 этапа работы не осуществляется. Результатом выполнения 2 этапа работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием, являются документы: 1) Рабочая документация, не имеющая противоречий с: - настоящим Техническим заданием и Технологическим заданием, являющимся приложением к настоящему Техническому заданию; - проектной документацией; - положительным заключением государственной экспертизы; 2) При изменении в период подготовки Рабочей документации фасадных, функционально-планировочных, технологических, интерьерных и благоустроительных, конструктивных и иных решений, повлекших за собой изменения Проектной документации, переданных Подрядчиком Заказчику на 1 этапе выполнения работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием: - подтверждение того, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства в виде заключение организации, проводившей экспертизу проектной документации, в которую внесены изменения. Приемка Заказчиком результатов выполнения 2 этапа работы осуществляется только при предоставлении документов (комплектов документов), указанных в пп. 1-2 настоящего пункта и в примечании (при необходимости), в полном объеме. При представлении документов (комплектов документов), указанных в пп. 1-2 настоящего пункта и в примечании (при необходимости), не в полном объеме или не в соответствии с техническими требованиями к предоставлению документов, приемка Заказчиком результатов выполнения 2 этапа работы не осуществляется. Требования к представлению документации в электронном виде для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий: Документы в электронном виде для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий должны соответствовать приказу Минстроя России от 21.11.2014 г. № 728/пр (ред. от 10.06.2015 г.) «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2014 г. № 35380). Материалы подготавливаются Подрядчиком в объеме, виде, составе и содержании, необходимом для выполнения работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием. Содержание разделов Проектной документации должно быть сформировано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, а также с учетом Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-Ф3, в соответствии с ГОСТ Р 21.1101 -2013 и иных стандартов СПДС. Состав и содержание разделов рабочей документации обеспечить в объеме, необходимом для осуществления строительно-монтажных работ, благоустройства территории и обустройства помещений с учетом соответствующих государственных и национальных стандартов, требований действующих нормативно- технических документов. Проектную документацию предоставить в 4 экземплярах, результаты инженерных изысканий в 4 экземплярах, рабочую документацию в 4 экземплярах. |
| 43 | Требования к подготовке сметной документации | Сметную документацию необходимо оформить в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр в двух уровнях цен: в базисном уровне и в текущем уровне, по сборникам федеральных единичных расценок (ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРп-2001), федеральным сборникам сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование (ФССЦ-2001), сборнику федеральных сметных цен на перевозки грузов для строительства (ФССЦпг-2001) в редакции 2020 года (изм.1-3), утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.12.2019 г. № 876/пр «О включении в федеральный реестр сметных нормативов информации о федеральных единичных расценках и отдельных составляющих к ним» (в редакции приказов Минстроя России от 30.03.2020 г. №172/пр, от 01.06.2020 г. № 294/пр, от 30.06.2020 г. № 352/пр), с актуальными изменениями на момент разработки проектно-сметной документации, внесенными в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства . В целях прохождения достоверности сметной стоимости объекта, необходимо подготовить ведомость объемов работ в электронном виде. При определении стоимости материалов и оборудования на основании прайс-листов (коммерческих предложений) осуществлять мониторинг цен не менее чем 3-х предложений поставщиков. На основе конъюнктурного анализа согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр прайс-листы (коммерческих предложений) должны быть согласованы с Заказчиком (заказчиком-застройщиком) с указанием должности и фамилии, согласно представленного приказа ответственного лица. Прайс-листы, обосновывающие стоимость материалов и оборудования необходимо приложить к соответствующим сметам (пронумеровав страницы и указав пункт сметы) или выделить обосновывающие документы в отдельный том. Прайсы на материалы и оборудование рекомендуется предоставить от отечественных производителей, а также местных поставщиков для снижения транспортных затрат. В сводном сметном расчете учесть затраты на проведение строительного контроля, согласно положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468). При разработке сметной документации необходимо использовать расчетные индексы к единичным расценкам. Сметная документация должна включать: - пояснительную записку, - сводный сметный расчет, - объектные и локальные сметы; - сметные расчеты на отдельные виды затрат; - ведомости объемов работ. Предусмотреть следующие лимитированные затраты: - зимнее удорожание, в соответствии с ГСП 81-05-02-2007 в случае подтверждения календарным графиком строительства согласно разделу «ПОС»; - временные здания и сооружения, с учетом возвратных сумм, (расчет вести в соответствии с разработанным разделом «Проект организации строительства»), в соответствии с ГСН 81-05-02-2007; - авторский надзор; - пусконаладочные работы; - непредвиденные расходы в размере 2%; - содержание службы заказчика-застройщика (технического заказчика), согласно Постановлению Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 г.); - по вводу объектов в эксплуатацию, в том числе на техническую инвентаризацию и изготовление документов кадастрового и технического учета (Письмо Минрегион РФ № 28339-СМ/08 от 01.11.2008 г., стоимость затрат определить на основе методов сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании информации о рыночных ценах идентичных работ, услуг или при их отсутствии однородных работ, услуг; - затраты на выполнение проектно-изыскательских работ (стадии "Проектная документация", "Рабочая документация"), - затраты на проведение экспертизы результатов работ в соответствии со ст.94 Федерального закона от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; - затраты на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения. Затраты, связанные с переносом и выносом сетей инженерно-технического обеспечения указать отдельным разделом. При разработке сметной документации учитывать условия доступности производства и расстояния по доставке строительных изделий, материалов и оборудования для строительства объекта. |
| 44 | Требования к разработке специальных технических условий | Не требуются |
| 45 | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" | Не требуется |
| 46 | Требования о применении технологий информационного моделирования | Не требуется |
| 47 | Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования | Использовать при проектировании экономически эффективную проектную документацию повторного использования «Проектирование и строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену в г.о.Тольятти. I этап», разработчик государственное унитарное предприятие Самарской области институт «ТеррНИИгражданпроект» с положительным заключением государственной экспертизы № 63-1-4-0405-15 от 21.12.2015 г. Проектную документацию повторного использования откорректировать согласно медико-технологического задания. |
| 48 | Требования, предъявляемые к проектировщику. Возможность привлечения субподрядных организаций | В соответствии с ч.4 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации (СРО) в области архитектурно-строительного проектирования с соблюдением условий, предусмотренных ч.3 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ (ред. от 28.12.2016 г.) "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»). СРО, в которой состоит Подрядчик, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. Подрядчик может привлекать субподрядные организации, несет полную ответственность за выполненную работу, действия и упущения субподрядных организаций. Привлекаемые субподрядные организации должны быть членами саморегулируемой организации (СРО) в области архитектурно-строительного проектирования. Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юрлицам с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ. |
| 49 | Требования по сроку качества | Минимальный гарантийный срок 60 (Шестьдесят) месяцев |
| 50 | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ | 1. Ежемесячно предоставлять развернутый отчет по форме предоставленной заказчиком и согласованной подрядчиком 2.До выхода на государственную экспертизу передать проект на согласование заказчику. Срок проверки 10 (десять рабочих дней). 3. Сбор дополнительных согласований, справок, разрешительной документации осуществляется за счет средств Подрядчика. 4. Согласовать рабочую документацию с соответствующими организациями, выдающими технические условия. 5. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы Подрядчик устраняет выявленные в ходе экспертизы недостатки и направляет откорректированную проектную документацию на проведение повторной государственной экспертизы. Источник финансирования повторной экспертизы - собственные средства подрядчика. |

МЕДИКО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

По объекту:

«Строительство здания поликлиники бюджетного учреждения Чувашской Республики

1. Общие положения.

Поликлиника на 35 тыс. прикрепленного детского и взрослого населения предназначена для оказания квалифицированной и качественной первичной медико-санитарной помощи населению Канашского района в виде первичной доврачебной медико-санитарной помощи, первичной врачебной медико-санитарной помощи, первичной специализированной медико-санитарной помощи и паллиативной медицинской помощи, определенной Территориальной программой государственных гарантий обязательного медицинского страхования Чувашской Республики, в объемах выделенных финансовых средств, а также проведение лечебно-профилактических и диагностических мероприятий, не входящих в вышеуказанную программу.

Поликлиника выполняет следующие функции: оказание первичной (доврачебной, врачебной, специализированной) медико-санитарной помощи, в том числе в неотложной форме больных, при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других неотложных состояниях; проведение  профилактических мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, выявление ранних и скрытых форм заболеваний, социально значимых заболеваний и факторов риска; проведение диспансеризации; диагностика и лечение различных заболеваний и состояний; восстановительное лечение и реабилитация; клинико-экспертная деятельность, включая экспертизу временной нетрудоспособности и направление граждан на медико-социальную экспертизу; диспансерное наблюдение лиц страдающих хроническим заболеваниями; установление медицинских показаний и направление в медицинские организации для получения специализированных видов помощи; организация и оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе больным с онкологическими заболеваниями; установление медицинских показаний для санитарно-курортного лечения; проведение противоэпидемических мероприятий; осуществление врачебных консультаций; экспертиза временной нетрудоспособности, выдача и продление листков нетрудоспособности; организация и пропаганда здорового образа жизни; проведение диагностических исследований (лабораторных, инструментальных); обеспечение исправной работы медицинской аппаратуры и оборудования.

Наличие стационарзаменяющих технологий (дневные стационары) обеспечивает повышение качества и доступности медицинской помощи населению, а так же увеличение эффективности использования материальных, кадровых и финансовых ресурсов.

2. Назначение Поликлиники.

Поликлиника является основным лечебно-профилактическим учреждением по оказанию населению врачебной помощи по следующим специальностям: терапии, хирургии, кардиологии, эндокринологии, оториноларингологии, офтальмологии, неврологии и др.

3. Мощность Поликлиники.

Здание поликлиники рассчитывается на 500 посещений в смену.

| № | Наименование отделения | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Помещения первичного приема и осмотра | 45 пос./смену |  |
| 2 | Рентген-кабинет, флюорография | 15 пос./смену |  |
| 3 | Лечебно-профилактическое отделение (терапевтическое) | 440 пос./смену |  |
| 4 | Лечебно-профилактическое отделение (педиатрическое) |  |  |
|  | Итого | 500 пос./смену |  |
| 5 | Клинико-диагностического лаборатория | 1000 тестов/смену |  |

Режим работы поликлиники: в 1 смену.

| № | Наименование | Режим работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Помещения первичного приема и осмотра | 8:00 – 15:30 |
| 2 | Рентген-кабинет, флюорография, компьютерная томографии, маммография | 8:00 – 15:30 |
| 3 | Лечебно-профилактическое отделение (терапевтическое) | 8:00 – 15:30 |
| 4 | Лечебно-профилактическое отделение (педиатрическое) | 8:00 – 15:30 |
| 5 | Клинико-диагностическая лаборатория | 8:00 – 15:30 |

Общее количество персонала  принять согласно таблицы ниже:

| ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ НА 2021 ГОД |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование должностей | Количество должностей по нормативам |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Общебольничный медицинский персонал |  |  |
|  | Заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы | 1,00 |
|  | Врач-эпидемиолог | 1,00 |
|  | Итого | 2,00 |
| 2. ПОЛИКЛИНИКА |  |  |
|  | Старшая медицинская сестра | 1,00 |
|  | Итого | 1,00 |
| 3.1 Регистратура |  |  |
|  | Администратор | 9,00 |
|  | Итого | 9,00 |
| 3.2 Отделение неотложной медицинской помощи взрослому населению |  |  |
|  | Врач-терапевт | 1,00 |
|  | Медицинская сестра | 1,00 |
|  | Итого | 2,00 |
| 3.3 Кабинет медицинской профилактики |  |  |
|  | Врач по медицинской профилактике | 1,00 |
|  | Фельдшер | 1,00 |
|  | Медицинская сестра | 3,00 |
|  | Итого | 5,00 |
| 3.4 Кабинет доврачебного приёма |  |  |
|  | Медицинская сестра | 1,00 |
|  | Итого | 1,00 |
| 3.5 Кабинет кризисных состояний и медико-психологической разгрузки |  |  |
|  | Медицинский психолог | 1,00 |
|  | Специалист по социальной работе | 1,00 |
|  | Итого | 2,00 |
| 3.6 Смотровой кабинет |  |  |
|  | Акушерка | 1,00 |
|  | Итого | 1,00 |
| 3.7 Гериатрический кабинет |  |  |
|  | Врач-гериатр | 1,00 |
|  | Медицинская сестра | 1,00 |
|  | Итого | 2,00 |
| 3.8 Процедурный кабинет |  |  |
|  | Медицинская сестра процедурной | 3,00 |
|  | Итого | 3,00 |
| 3.9 Терапевтический участок |  |  |
|  | Врач-терапевт участковый | 4,00 |
|  | Медицинская сестра участковая | 4,00 |
|  | Итого | 8,00 |
| 3.10 Шихазанское отделение общей врачебной практики (семейной медицины) |  |  |
|  | Заведующий отделением общей врачебной практики (семейной медицины) - врач общей практики (семейный врач) | 1,00 |
|  | Врач общей практики (семейный врач) | 5,00 |
|  | Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) | 5,00 |
|  | Итого | 11,00 |
| 3.11 Отделение специализированной медико-санитарной помощи |  |  |
| 3.11.1 Кабинет врача-дерматовенеролога |  |  |
|  | Врач-дерматовенеролог | 1,25 |
|  | Медицинская сестра | 1,25 |
|  | Итого | 2,50 |
| 3.11.3 Кабинет врача-профпатолога |  |  |
|  | Врач-профпатолог | 1,00 |
|  | Медицинская сестра | 1,00 |
|  | Итого | 2,00 |
| 3.11.4 Кардиологический кабинет |  |  |
|  | Врач-кардиолог | 1,00 |
|  | Медицинская сестра | 1,00 |
|  | Итого | 2,00 |
| 3.11.5 Кабинет инфекционных заболеваний |  |  |
|  | Врач-инфекционист | 1,00 |
|  | Медицинская сестра | 1,00 |
|  | Итого | 2,00 |
| 3.11.6 Кабинет психиатра-нарколога участкового |  |  |
|  | Врач-психиатр-нарколог участковый | 1,00 |
|  | Медицинская сестра участковая | 1,00 |
|  | Итого | 2,00 |
| 3.11.7 Кабинет врача-невролога |  |  |
|  | Врач-невролог | 1,00 |
|  | Медицинская сестра | 1,00 |
|  | Итого | 2,00 |
| 3.11.8 Фтизиатрический кабинет |  |  |
|  | Врач-фтизиатр участковый | 1,50 |
|  | Медицинская сестра участковая | 1,50 |
|  | Итого | 3,00 |
| 3.11.9 Кабинет врача-эндокринолога |  |  |
|  | Врач-эндокринолог | 2,00 |
|  | Медицинская сестра | 2,00 |
|  | Итого | 4,00 |
| 3.11.10 Оториноларингологический кабинет |  |  |
|  | Врач-оториноларинголог | 1,00 |
|  | Медицинская сестра | 1,00 |
|  | Итого | 2,00 |
| 3.11.11 Офтальмологический кабинет |  |  |
|  | Врач-офтальмолог | 1,50 |
|  | Медицинская сестра | 1,50 |
|  | Итого | 3,00 |
| 3.11.12 Урологический кабинет |  |  |
|  | Врач-уролог | 1,00 |
|  | Медицинская сестра | 1,00 |
|  | Итого | 2,00 |
|  | Всего по отделению специализированной медико-санитарной помощи: | 32,50 |
| 3.13 Хирургическое отделение |  |  |
|  | Заведующий хирургическим отделением - врач-хирург | 0,50 |
|  | Итого | 0,50 |
| 3.13.1 Кабинет травматологии и ортопедии |  |  |
|  | Врач-травматолог-ортопед | 1,25 |
|  | Медицинская сестра | 1,25 |
|  | Итого | 2,50 |
| 3.13.2 Кабинет врача-хирурга |  |  |
|  | Врач-хирург | 2,00 |
|  | Медицинская сестра | 2,00 |
|  | Итого | 4,00 |
|  | Всего по хирургическому отделению: | 7,00 |
| 3.14 ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА |  |  |
|  | Заведующий детской поликлиникой - врач-педиатр | 1,00 |
|  | Старшая медицинская сестра | 1,00 |
|  | Итого | 2,00 |
| 3.14.1 Регистратура |  |  |
|  | Администратор | 3,00 |
|  | Итого | 3,00 |
| 3.14.2 Лечебно-профилактическое отделение |  |  |
| 3.14.2.1 Кабинеты врачей-педиатров участковых |  |  |
|  | Врач-педиатр участковый | 7,00 |
|  | Медицинская сестра участковая | 7,00 |
|  | Итого | 14,00 |
| 3.14.2.2 Кабинет здорового ребенка |  |  |
|  | Врач-педиатр | 1,00 |
|  | Медицинская сестра | 1,50 |
|  | Итого | 2,50 |
| 3.14.2.3 Кабинет иммунопрофилактики |  |  |
|  | Медицинская сестра | 1,00 |
|  | Итого | 1,00 |
| 3.14.2.4 Процедурный кабинет |  |  |
|  | Медицинская сестра процедурной | 1,00 |
|  | Итого | 1,00 |
| 3.14.3 Консультативное отделение |  |  |
| 3.14.3.1 Кабинет врача- акушера-гинеколога |  |  |
|  | Врач-акушер-гинеколог | 0,50 |
|  | Акушерка | 0,50 |
|  | Итого | 1,00 |
| 3.14.3.2 Кабинет инфекционных заболеваний |  |  |
|  | Врач-инфекционист | 0,25 |
|  | Медицинская сестра | 0,25 |
|  | Итого | 0,50 |
| 3.14.3.3 Кабинет врача-психиатра-нарколога для обслуживания детско-подросткового населения |  |  |
|  | Врач-психиатр-нарколог | 0,50 |
|  | Медицинская сестра | 0,50 |
|  | Итого | 1,00 |
| 3.14.3.4 Кабинет врача-невролога |  |  |
|  | Врач-невролог | 1,00 |
|  | Медицинская сестра | 1,00 |
|  | Итого | 2,00 |
| 3.14.3.5 Оториноларингологический кабинет |  |  |
|  | Врач-оториноларинголог | 0,50 |
|  | Медицинская сестра | 0,50 |
|  | Итого | 1,00 |
| 3.14.3.6 Детский офтальмологический кабинет |  |  |
|  | Врач-офтальмолог | 0,50 |
|  | Медицинская сестра | 0,50 |
|  | Итого | 1,00 |
| 3.14.3.7 Фтизиатрический кабинет |  |  |
|  | Врач-фтизиатр участковый | 0,50 |
|  | Медицинская сестра участковая | 0,50 |
|  | Итого | 1,00 |
| 3.14.3.8 Кабинет травматологии и ортопедии |  |  |
|  | Врач-травматолог-ортопед | 0,25 |
|  | Медицинская сестра | 0,25 |
|  | Итого | 0,50 |
| 3.14.3.9 Кабинет врача-детского хирурга |  |  |
|  | Врач-детский хирург | 1,00 |
|  | Медицинская сестра | 1,00 |
|  | Итого | 2,00 |
| 3.14.3.10 Кабинет врача-детского эндокринолога |  |  |
|  | Врач-детский эндокринолог | 0,50 |
|  | Медицинская сестра | 0,50 |
|  | Итого | 1,00 |
|  | Всего по консультативному отделению: | 11,00 |
| 3.14.3.11 Кабинет неотложной медицинской помощи детям |  |  |
|  | Врач-педиатр | 1,00 |
|  | Медицинская сестра | 1,00 |
|  | Итого | 2,00 |
| 3.14.3.12 Отделение организации медицинской помощи детям в образовательных организациях |  |  |
|  | Врач-педиатр | 3,75 |
|  | Медицинская сестра | 20,50 |
|  | Итого | 24,25 |
| 3.15 Стерилизационный кабинет |  |  |
|  | Медицинская сестра стерилизационной | 3,00 |
|  | Автоклавщик | 1,00 |
|  | Итого | 4,00 |
|  | Всего по поликлинике, в том числе | 146,00 |

4. Структура Поликлиники.

В здании Поликлиники предусмотреть (ориентировочно):

Цокольный этаж:

На цокольном этаже располагаются гардеробные персонала; помещения хранения отходов; кладовые; техническое помещение для прокладки кабеля; помещения хозяйственных и вспомогательных служб; технические помещения.

1 этаж:

На первом этаже располагается входная группа вестибюль с регистратурой, гардеробная верхней одежды, пост охраны, детская поликлиника с отдельным входом, хирургическое отделение, рентгенодиагностический кабинет, кабинет компьютерной томографии, кабинет неотложной помощи, кабинет гериатра, инфекционный блок, аптека, вспомогательные и бытовые помещения, санузлы, лестнично-лифтовые узлы.

2 этаж:

На втором этаже располагаются кабинеты узких специалистов, кабинет маммографии, кабинет флюорографии, кабинет УЗИ (взрослое), кабинет УЗИ (детское), кабинет ЭКГ, детская поликлиника, буфет, вспомогательные и бытовые помещения, санузлы, лестнично-лифтовые узлы.

3 этаж:

На третьем этаже располагаются отделение общей врачебной практики, эндоскопическое отделение, кабинет диспансеризации и медицинской профилактики, кабинет психолога, кабинет социального работника, прививочный кабинет, аптека, кабинет старшей медицинской сестры, кабинет заведующей поликлиникой, вспомогательные и бытовые помещения, санузлы, лестнично-лифтовые узлы.

4 этаж:

На четвертом этаже клинико-диагностическая лаборатория, физиотерапевтическое отделение, организационно-методический отдел, архив, колл-центр, актовый зал, вспомогательные и бытовые помещения, санузлы, лестнично-лифтовые узлы.

5. Набор и площади помещений

Набор и площади помещений запроектировать в соответствии Методическими рекомендациями «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»,  по согласованию с заказчиком. Проектирование помещений должны быть определены габаритами и расстановкой оборудования, соблюдением последовательности технологических процессов.

Приложение № 1 к государственному

контракту №___ от _______

Техническое задание (задание на проектирование)

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Общие данные |  |  |
| 1 | Основание для проектирования объекта | Программа модернизации первичного звена здравоохранения в Чувашской Республике на 2021-2025 гг. |
| 2 | Застройщик (технический заказчик) | Казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| 3 | Инвестор (при наличии) | - |
| 4 | Проектная организация | Определяется по результатам торгов |
| 5 | Вид работ | Строительство |
| 6 | Источник финансирования строительства объекта | Республиканский бюджет |
| 7 | Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения | Документация, предоставляемая Заказчиком, в качестве исходных данных: 1. Градостроительный план земельного участка. Будет представлен заказчиком перед началом работ по разработке эскизного проекта после подписания контракта в рамках передачи исходных данных. 2. Медико-технологическое задание и необходимый состав помещений приведен в приложении №1 к техническому заданию. Подрядчик самостоятельно и за свой счет получает следующие технические условия на подключение к инженерным сетям и исходные данные: а) документацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории). б) технические условия на: - электроснабжение; - водоснабжение, водоотведение; - теплоснабжение; - водоотведение поверхностных вод в ливневую канализацию; - телефонизацию, сеть интернет, видеонаблюдение; - противопожарное реагирование; - противопожарный радиомониторинг ГОЧС - примыкание к автомобильной дороге (при необходимости); - наружное освещение (при необходимости). |
| 8 | Стадийность (этапность) проектирования | При разработке документации предусмотреть следующуюэтапность проектирования: 1 этап – инженерные изыскания (п.16); 2 этап – разработка документации в стадии «проектная документация»; 3 этап – получение положительного заключения государственной экспертизы; 4 этап – разработка документации в стадии «рабочая документация». |
| 9 | Срок строительства объекта | Определяются по результатам разработки проектно-сметной документации в разделе «Проект организации строительства» |
| 10 | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта | Этажность – определить проектом. Состав и количество основных помещений принять согласно медико-техническому заданию на разработку проектно-сметной документации. Площади помещений определить проектом (в соответствии с СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг. Далее - СП 2.1.3678-20), согласовать с Заказчиком и бюджетным учреждением Чувашской Республики. Не менее чем на 500 посещений в смену. Общую площадь уточнить проектом и согласовать с Заказчиком, но не менее 5300 кв.м. Предусмотреть проектом теплый переход в здание существующего хирургического корпуса, площадью не менее 500 кв.м. |
| 11 | Сведения об участке | Чувашская Республика, Кадастровый номер земельного участка: 21:11:131101:1559. |
| 12 | Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, №1, ст.5; 2013, №27, ст. 3477) и включает в себя | Назначение: поликлиника на 500 посещений в смену |
| 12.1 | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность | Код 210.00.12.10.290 здания поликлиник согласно Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008) |
| 12.2 | Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта | По категории опасности природных процессов, согласно СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95, район работ относится к умеренно опасным. Уточняется по результатам инженерных изысканий. |
| 12.3 | Принадлежность к опасным производственным объектам | В соответствии с прил. 2 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» с изменениями на 8.12.2020 г. проектируемый объект не относится к категории опасных производственных объектов. |
| 12.4 | Пожарная и взрывопожарная опасность | Определяются проектом согласно разделу 5 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» Степень огнестойкости – II Класс функциональной пожарной опасности – Ф3.4 Класс конструктивной пожарной опасности – С0 |
| 12.5 | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Помещения с постоянным пребыванием людей: вестибюльные группы помещений, помещения приемного отделения, консультативные, лечебные, диагностические помещения, кабинеты восстановительного лечения, кабинеты лучевой диагностики и рентгентерапии, коридоры, актовый зал, помещения для приготовления и приема пищи, гардеробные, служебные и вспомогательные помещения и др. |
| 12.6 | Уровень ответственности | # Нормальный (II) согласно разделу 5 ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету Уровень ответственности здания – КС-2 |
| 13 | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта | Не требуется |
| 14 | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений | 1. Принять современные технологические решения в соответствии с действующими нормами и правилами. В проекте применить оборудование преимущественно Российского производства. Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» в соответствии с: - Федеральным законом РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (в действующей редакции); - Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1222 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара" (в действующей редакции). 2. Разработать «Энергетический паспорт». Указать класс энергетической эффективности. |
| 15 | Общие требования к разработке проекта | Работы по проектированию и прохождению экспертизы выполнять согласно плану календарных работ, предусмотренных контрактом, с поэтапным согласованием основных проектных решений. В составе проектной документации предусмотреть разделы согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 (ред. 28.04.2020 г.). Материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. При необходимости проектные решения согласовать с Градостроительным советом Минстроя Чувашии. |
| 16 | Необходимость выполнения и требования к инженерным изысканиям для подготовки проектной документации | Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки проектной документации, провести изыскания в необходимом объёме, с учётом имеющихся материалов изысканий. Программу инженерных изысканий, выполняемых в рамках разработки проектной документации, представить на согласование с Заказчиком. Инженерно-геодезические изыскания: Получить согласования для проектных работ и установки нестационарных объектов без права производства земляных работ; Выполнить съемку всех надземных и подземных инженерных коммуникаций с указанием их технических характеристик. Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечивать получение топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности (в том числе дна водотока, водоема и акватории), существующих зданиях и сооружениях (наземных, подземных и надземных), элементах планировки (в цифровой, графической, фотографической и иных формах), необходимых для комплексной оценки природных и техногенных условий территории строительства и обоснования проектных решений. Оформить отчет в соответствии с действующими нормами и правилами: - СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; - СП И-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства; - ГКИНП 02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабе 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. Утверждена ГУГК 05.10.79 г. Введена в действие с 01.01.83 г. с поправками, утвержденными ГУГК 09.09.82 г. (приказ № 436п). - М., Недра, 1982; - Условные знаки для топографическихпланов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (ГКИНП-02-049-86). Утверждены ГУГК 25 11.86 г.-М., Недра, 1989; - Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ (ГКИНП(ГНТА)-17-004- 99). УтвержденаРоскартографией 29.06.99 г. – М., ЦНИИГАиК, 1999; - Письмо Федеральной службы геодезии и картографии России от 27 ноября 2001 г. № 6-02¬3469 «Об использовании тахеометров при крупномасштабной съемке»; - Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS (ГКИНП(ОНТА)-02-262-02). Утверждена Федеральной службой геодезии и картографии России от 18.01.2002 г. (приказ № З-пр). - М., ЦНИИГАиК, 2002 г.; Топографическая съемка участка должна быть выполнена в масштабе 1:500 с составлением плана подземных и надземных сооружений и коммуникаций. Инженерно-геологические изыскания: инженерно-геологические изыскания должны обеспечить комплексное изучение инженерно- геологических условий участка реконструкции, включая: рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов. геологические и инженерно-геологические процессы, изменение условий, освоенных (застроенных) территорий, составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия объекта реконструкции с геологической средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для принятия и обоснования проектных решений. Сбор дополнительных согласований, справок, разрешительной документации осуществляется за счет средств Подрядчика. Выполнить работы согласно: - Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями актуальными на момент изысканий); - СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; - СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 1. Общие правила производства работ»; - СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*; - ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация»; - ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов»; - ГОСТ 30672-2019 «Грунты. Полевые испытания. Общие положения»; - ГОСТ 30416-2012 «Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения»; - ГОСТ 20276.1-2020 Грунты. Методы испытания штампом; - ГОСТ 20276.2-2020 Грунты. Метод испытания радиальным прессиометром; - ГОСТ 20276.3-2020 Грунты. Метод испытания горячим штампом мерзлых грунтов; - ГОСТ 20276.4-2020 Грунты. Метод среза целиков грунта; - ГОСТ 5180-84 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик»; - ГОСТ 12536-2014 «Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава»; - ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний»; - ГОСТ 17.1.5.04-81 «Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия»; - ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»; - ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы определения азотсодержащих веществ». Инженерно-экологические изыскания: Выполнение следующих работ: -комплексное изучение природных и техногенных условий территории, ее хозяйственного использования; -оценка современного экологического состояния отдельных компонентов природной среды и экосистем в целом, их устойчивости к техногенным воздействиям и способности к восстановлению; -разработка рекомендаций по предотвращению вредных и нежелательных экологических последствий инженерно-хозяйственной деятельности и обоснование природоохранных и компенсационных мероприятий по сохранению, восстановлению и оздоровлению экологической обстановки; -разработка рекомендаций по организации и проведению экологического мониторинга, -определение размещения проектируемых объектов относительно особо охраняемых природных территорий; -определение размещения проектируемых объектов относительно мест обитаний животных и растений, занесенных в Красные книги. Выполнить работы согласно: - СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; - СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». - ГОСТ Р 8.589-2001 « Государственная система обеспечения единства измерений. Контроль загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Основные положения». - ГОСТ 17.4.2.03-86 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Паспорт почв». - ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к отбору проб». ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа». ГОСТ Р 58595-2019 «Почвы. Отбор проб». - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». - ГОСТ Р 58486-2019 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния». - ГОСТ 17.4.1.02-83 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения». - ГОСТ 27593-88 «Почвы. Термины и определения». - ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения». - ГОСТ 17.4.3.06-86 «Охрана природы (ССОП), Почвы. Общие требования к классификации почв но влиянию на них химических загрязняющих веществ». - ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ»; - Федеральный закон от 09.01.1996 г № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с изменениями актуальными на момент проведения изысканий); - СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»; - ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов» (с Изменениями № 1,2); - Методические рекомендации по оценке радиационной обстановки в населенных пунктах; - Инструкция по измерению гамма-фона в городах и населенных пунктах (пешеходным методом); - Инструкции и методические указания по оценке радиационной обстановки на загрязненной территории; - МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности»; - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 3 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" - СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009). Инженерно-гидрометеорологические изыскания: Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны обеспечивать оценку характеристик гидрологического режима водных объектов и климатических условий территории, а также выявление участков, подверженных воздействиям опасных гидрометеорологических процессов и явлений с определением их характеристик для обоснования проектных и строительных мероприятий по инженерной защите проектируемых объектов; обоснование выбора основных параметров сооружений и определение гидрометеорологических условий их эксплуатации. Выполнить работы согласно: - СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11 -02-96; - СП 11-103-97 «Инженерно- гидрометеорологические изыскания для строительства»; - Правила по технике безопасности при производстве наблюдений и работ на сети Госкомгидромета; - РСН 76-90 «Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству гидрометеорологических работ»; - СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик»; - СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий»; - СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии». Содержание и состав технических отчетов по результатам инженерных изысканий должны соответствовать установленным требованиям. Материалы инженерных изысканий - в 5 экз. на бумажных носителях и в 1 экз. на электронном носителе; Графическое оформление документации - в соответствии с отраслевыми стандартами. Разрешенные расширения: - чертежи - .dwg, .pdf; - текстовые документы - .doc, .docx, .pdf; В случае выявления в процессе инженерных изысканий экономической нецелесообразности реконструкции объектов или необходимости дополнительных специальных изысканий и обследований подрядчик должен в письменном виде поставить Заказчика в известность. |
| 17 | Предполагаемая стоимость строительства | Сметная стоимость строительства объекта на стадии «Проектная документация» не должна превышать укрупненные нормативы цены строительства (НЦС) или документально подтвержденную по объекту-аналогу. |
| Требования к предпроектным обследованиям |  |  |
| 18 | Требования к проведению предпроектных обследований | В рамках инженерно-геодезических изысканий провести обследование земельного участка на наличие существующих инженерных сетей. В случае необходимости выноса инженерных сетей с территории земельного участка получить технические условия на вынос сетей у эксплуатирующих организаций самостоятельно. Предусмотреть вынос инженерных сетей из-под пятна застройки с разработкой рабочего проекта, определяющим новое положение сетей. Все проектные работы обязаны выполняться в точном соответствии с ГОСТами, СНиПами, ПУЭ, ПТЭЭП, а также требованиями других нормативных документов. |
| Требования к проектным решениям |  |  |
| 19 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Генеральный план застройки разрабатывается на основании действующих градостроительных, пожарных, санитарных и иных требований к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. Схему планировочной организации земельного участка (градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение) территории выполнить согласно своду правил СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования, СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 г. № 635/10) (ред. от 07.08.2014 г.) Проектом предусмотреть озеленение территории, пешеходные и транспортные связи. Генпланом предусмотреть: подъездные пути, парковку автотранспорта (на основании предоставленного заказчиком письма по запросу подрядчика),наружное освещение участка (в т.ч. в ночное время), тротуары, озеленение. При размещении элементов благоустройства должны быть соблюдены требования технических регламентов, санитарные требования. При подборе составляющих элементов благоустройства должны быть обеспечены характеристики: - безопасность: - функциональность; - долговечность, ремонтопригодность, экономичность в эксплуатации; - учет ростовозрастных особенностей посетителей (каждой планируемой возрастной группы); - визуальная привлекательность и соответствие вида элементов благоустройства фасадам здания. Разработать проект благоустройства территории ОКС в границах земельного участка с учетом сохранения показателей гидрологического, геологического, планировочного комфорта на прилегающих территориях и земельных участках, исключающих заболачивание и эрозию почвы: 1) выполнить вертикальную планировку территории с дренажной системой, подпорными стенками и укрепленными откосами (при необходимости); 2) подпорные стенки предусмотреть проектом (при необходимости). 3) при необходимости предусмотреть ограждения подпорных стенок и отвалов вдоль проездов и пешеходных дорожек (при высоте подпорной стенки более 1,0 м, а откоса - более 2 м), высоту ограждений рекомендуется устанавливать не менее 0,9 м; 4) при организации стока следует обеспечивать комплексное решение вопросов организации рельефа и устройства закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев (применение открытых водоотводящих устройств допускается при обосновании и согласовании с Заказчиком); 5) при проектировании озеленения следует учитывать: минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, размеры комов, ям и траншей для посадки насаждений, предусмотрев зонирование территории стационарным озеленением (группами, солитерами, живыми изгородями, кулисами, шпалерами, газонами, цветниками), использование сезонного озеленения допускается только для мобильных элементов; 6) озеленение должно обеспечивать визуальную привлекательность участка начиная с этапа ввода объекта в эксплуатацию, а также всесезонный благоприятный вид; 7) подбор растений должен быть осуществлен из адаптированных пород посадочного материала с учетом их устойчивости к воздействию антропогенных факторов в условиях высокого уровня загрязнения воздуха рекомендуется формировать многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания - закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания - открытого, фильтрующего типа (не смыкание крон); 8) виды покрытий должны быть прочными, ремонтопригодными, экологичными, не допускающими скольжения, выбор видов покрытия следует принимать в соответствии с их целевым назначением: твердых - с учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований, действующих на момент проектирования (с шероховатой поверхностью с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 0,4); мягких - с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных и комбинированных, как наиболее экологичных; 9) для деревьев, расположенных в мощении, в случае их планирования без приствольных решеток, бордюров, периметральных скамеек предусмотреть выполнение защитных видов покрытий в радиусе не менее 1,5 м от ствола; щебеночное, галечное, "соты"' с засевом газона. Защитное покрытие может быть выполнено водном уровне или выше покрытия пешеходных коммуникаций; 10) колористические решения применяемых видов покрытий выполнять с учетом цветового решения здания; 11) при уклонах пешеходных коммуникаций более 50% предусмотреть лестницы и пандусы (ступени наружных лестниц в пределах одного марша следует устанавливать одинаковыми по ширине и высоте подъема ступеней шириной не менее 40 см и уклоном 10-20% в сторону вышележащей ступени, лестницы и пандусы выполнить из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок, при отсутствии ограждающих пандус конструкций следует предусматривать ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни, горизонтальные участки пути в начале и конце пандуса выполнить отличающимися от окружающих поверхностей текстурой и цветом); 12) по обеим сторонам лестницы или пандуса выполнить поручни на высоте 800-920 мм круглого или прямоугольного сечения, удобного для охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм, при ширине лестниц 2,5 м и более выполнить разделительные поручни, предусмотреть конструкции поручней, исключающие соприкосновение руки с металлом); 13) для сбора бытового мусора предусмотреть малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 м3) и (или) урны (в том числе у площадок и скамей), во всех случаях следует предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок; 14) при проектировании освещения должны быть предусмотрены: функциональное, архитектурное освещение и световая информация, обеспечивающие: - количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного освещения; - надежность и безопасность работы установок, защищенность от вандализма; - экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии; - эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное время и ночное время; - удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок. 15) число въездов на проектируемую территорию определить проектом. Архитектурно-планировочное решение генплана определить конфигурацией проектируемого здания, расположением окружающей застройки, а также рельефом местности. |
| 20 | Требования к проекту полосы отвода | Определяется проектом |
| 21 | Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам | Разделы выполнить в соответствии с требованиями современных медицинских технологий и действующим законодательством в области проектирования, строительства и эксплуатации объекта, а также норм и правил Российской Федерации. Структура и планировка помещений должны исключать возможность соприкосновения «чистых» и «грязных» технологических потоков персонала и материалов. В помещениях должны быть созданы условия для удобного доступа и комфортного пребывания маломобильных групп населения. Предусмотреть устройство крылец и козырьков. Предусмотреть главный вход для взрослой поликлиники, отдельный вход для хирургического отделения, расположенного на 1 этаже, и два главных входа для детской поликлиники (отдельные входы для здоровых и для больных детей). Для наружной отделки фасада и кровли использовать энергосберегающие технологии, учитывающие теплотехнические условия района строительства, цветовое решение фасада выполнить с учетом пожеланий Заказчика. Для внутренней отделки помещений использовать материалы в соответствии с их функциональным назначением и разрешенные к применению в лечебных учреждениях. Предусмотреть отмостку по всему периметру здания. Архитектурно-планировочное решение согласовать с Заказчиком. Предоставить и согласовать с Заказчиком эскизный проект в течении10-ти календарных дней со дня, следующего за днем заключения контракта. Эскизный проект должен включать: - цветографические решения в цвете и масштабе, определяющие размещение объекта на участке; - объемно-пространственные и архитектурные решения; - цветовое решение фасадов; - главная входная группа; - генплан; - планы этажей; - текстовые материалы с технико-экономическими показателями объекта. |
| 22 | Требования к технологическим решениям | Конфигурация здания в плане — определяется проектом. Количество этажей – определяется проектом. Предусмотреть переход от здания поликлиники в здание хирургического отделения. Предусмотреть проведение регистров системы отопления, разделить дверями из алюминия. Переход должен иметь системы оповещения об эвакуации и пожарной сигнализации. Набор и минимальная площадь помещений принять согласно медико-технического задания, а также СП 2.1.3678-20. В здании поликлиники предусмотреть: Цокольный этаж: На цокольном этаже располагаются гардеробные персонала; помещения хранения отходов; кладовые; техническое помещение для прокладки кабеля; помещения хозяйственных и вспомогательных служб; технические помещения. 1 этаж: На первом этаже располагается входная группа вестибюль с регистратурой, гардеробная верхней одежды, пост охраны, детская поликлиника с отдельным входом, хирургическое отделение, рентгенодиагностический кабинет, кабинет компьютерной томографии, кабинет неотложной помощи, кабинет гериатра, инфекционный блок, аптека, вспомогательные и бытовые помещения, санузлы, лестнично-лифтовые узлы. 2 этаж: На втором этаже располагаются кабинеты узких специалистов, кабинет маммографии, кабинет флюорографии, кабинет УЗИ (взрослое), кабинет УЗИ (детское), кабинет ЭКГ, детская поликлиника, буфет, вспомогательные и бытовые помещения, санузлы, лестнично-лифтовые узлы. 3 этаж: На третьем этаже располагаются отделение общей врачебной практики, эндоскопическое отделение, кабинет диспансеризации и медицинской профилактики, кабинет психолога, кабинет социального работника, прививочный кабинет, аптека, кабинет старшей медицинской сестры, кабинет заведующей поликлиникой, вспомогательные и бытовые помещения, санузлы, лестнично-лифтовые узлы. 4 этаж: На четвертом этаже клинико-диагностическая лаборатория, физиотерапевтическое отделение, организационно-методический отдел, архив, колл-центр, многофункциональный конференц-зал на 100-120 мест, вспомогательные и бытовые помещения, санузлы, лестнично-лифтовые узлы. Помещения должны быть оборудованы в соответствии с действующим законодательством в области проектирования, строительства и эксплуатации медицинских учреждений. Предусмотреть современное высокотехнологическое медицинское оборудование и технологическое оборудование, инвентарь для оказания высококачественной медицинской помощи в соответствии с действующим законодательством, а также с настоящим заданием и согласовать с заказчиком в ходе проектирования. Оборудование должно иметь технические паспорта, сертификаты соответствия (декларацию о соответствии), сертификаты об утверждении средств измерений и регистрационные удостоверения, позволяющие использовать оборудование в учреждениях здравоохранения. Предусмотреть сметой монтаж и пуско-наладочные работы оборудования. |
| 23 | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям: | С целью создания оптимальных условий осуществления медицинской деятельности, комфортного пребывания пациентов и обеспечения безопасности труда медицинского персонала, площади отдельных помещений определяются габаритами и расстановкой оборудования, числом лиц, одновременно находящихся в помещении, с соблюдением последовательности технологических процессов и нормативных расстояний, обеспечивающих рациональную расстановку оборудования и свободное передвижение больных и персонала. Предусмотреть радиационную защиту помещений, в которых используется рентгеноборудование. Конструктивные решения, материалы несущих и ограждающих конструкций, отделочные материалы согласовываются с Заказчиком. Предусмотреть наружные ограждающие конструкции (стены, окна, покрытие) с улучшенными теплотехническими характеристиками. Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков, принять в зависимости от этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека в соответствии с требованиями пожарной безопасности СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. |
| 23.1 | Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком) | Все основные технологические решения согласовываются с Заказчиком. Оборудование должно соответствовать современным требованиям. При определении стоимости материалов и оборудования на основании прайс-листов (коммерческих предложений) осуществлять мониторинг цен не менее чем 3-х предложений поставщиков. На основе конъюнктурного анализа согласно «Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной по Приказу Минстроя № 421/пр от 04.08.2020 г., прайс-листы (коммерческих предложений) должны быть согласованы с Заказчиком с указанием должности и фамилии. Прайс-листы, обосновывающие стоимость материалов и оборудования необходимо приложить к соответствующим сметам (пронумеровав страницы и указав пункт сметы) или выделить обосновывающие документы в отдельный том. Оборудование и материалы должны быть предпочтительно Российского производства, соответствующие стандартам и техническим регламентам. |
| 23.2 | Требования к строительным конструкциям | Определяются проектом. |
| 23.3 | Требования к фундаментам | Конструкцию фундамента определить проектом в соответствие с материалами инженерных изысканий. Заложить усиленную гидроизоляцию. |
| 23.4 | Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу | Конструкцию стен и цокольного помещения определить проектом в соответствие с материалами инженерных изысканий. Заложить усиленную гидроизоляцию. |
| 23.5 | Требования к наружным стенам | Конструкцию и материал наружных стен определить проектом с учетом экономической и энергетической эффективности в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (далее - СП 50.13330.2012). Так же учесть доступность материала на территории Чувашской Республики |
| 23.6 | Требования к внутренним стенам и перегородкам | Конструкцию внутренних стен определить проектом с учетом экономической эффективности и доступности материала на территории Чувашской Республики. Поверхность стен помещений должна быть гладкой, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой при использовании моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в установленном порядке. |
| 23.7 | Требования к перекрытиям | Монолитные ж/б. Допускается изменения типа перекрытия при обосновании и согласовании с Заказчиком. |
| 23.8 | Требования к колоннам, ригелям | Монолитные ж/б. Допускается изменения типа при обосновании и согласовании с Заказчиком. |
| 23.9 | Требования к лестницам | Определяются проектом |
| 23.10 | Требования к полам | Поверхность полов помещений должна быть гладкой, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой при использовании моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в установленном порядке. На лестничных маршах и площадках применить мраморную плитку. |
| 23.11 | Требования к кровле | Тип кровли - скатная. На основе стропильной системы с организованным наружным водостоком и системой обогрева водостока. Конструкцию кровли и стропильной системы определить проектом. Покрытие - металлочерепица. |
| 23.12 | Требования к витражам, окнам | Предусмотреть: - установку оконных блоков в соответствии с нормативными требованиями и в соответствии с климатологическими характеристиками СП 131.13330.2018 Строительная климатология Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*, СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*на оконные блоки из ПХВ со стеклопакетами и открывающимися створками; - установку оконных блоков из ПХВ профилей с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом. Цвет — белый; - установку на оконные проемы с внутренней стороны вертикальных жалюзи, соответствующие требованиям СП 2.1.3678-20; - установку пластиковых уголков на оконные откосы по периметру. |
| 23.13 | Требования к дверям | Предусмотреть: - установку межкомнатных дверных блоков облицованных пластиком низкого давления CPL (либо из вспененного ПВХ литой конструкции без применения дерева). Цвет – белый; - установку ограничителей открывания дверей с целью предотвращения повреждений от резких ударов о стену; - установку доводчиков и уплотнителей на дверные блоки, имеющие специальные назначения при организации противопожарных мероприятий; - установку дверных блоков входной группы в тамбуре на дверные блоки противопожарные, металлические, утепленные с установкой доводчика, встроенного замка, ручки и шпингалетов (верхних и нижних) на нерабочие створки. |
| 23.14 | Требования к внутренней отделке | Предусмотреть отделку помещений в соответствии с требованиями современных медицинских технологий и действующих норм и правил. Предусмотреть наличие поручней для стен с алюминиевым профилем округлой формы, цвет — светло-серый. Санузлы, доступные для инвалидов-колясочников, должны быть оборудованы специальными приспособлениями (поручнями, стойками, откидными сиденьями, спинкой для унитаза). Для обеспечения безопасности инвалида-колясочника в случае падения, необходимо предусмотреть оборудование помещения кнопкой вызова помощи расположенной в доступной зоне активации. Во врачебных кабинетах, комнатах и кабинетах персонала, процедурных, перевязочных, в уборных, вспомогательных помещениях, требующих мытья рук персонала, следует устанавливать умывальники. Умывальники устанавливаются с подводкой горячей и холодной воды и оборудуются смесителями. Поверхность стен, полов и потолков помещений должна быть гладкой, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой при использовании моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в установленном порядке. Для окраски стен на путях эвакуации должны применяться негорючие (водоэмульсионные и т.п.) краски. Отделка стен, перегородок и полов кабинетов электросветолечения керамическими плитками не допускается. Стены и потолок темных кабин при кабинетах офтальмологии покрываются черной матовой краской. В помещениях с влажным режимом работы и подвергающихся влажной текущей дезинфекции (перевязочные, процедурные и др. аналогичные помещения, а также ванные, душевые, санитарные узлы, клизменные, помещения для хранения и разборки грязного белья и др.) стены следует облицовывать глазурованной плиткой на высоту помещения (с предварительной обработкой антигрибковыми растворами), для покрытия пола следует применять водонепроницаемые материалы. В вестибюлях полы должны быть устойчивы к механическому воздействию и обладать шероховатой поверхностью. Покрытие пола должно плотно прилегать к основанию. Сопряжение стен и полов должно иметь закругленное сечение, стыки должны быть герметичными. При использовании линолеумных покрытий края линолеума у стен должны быть возведены на стены. Швы примыкающих друг к другу листов линолеума должны быть пропаяны. Потолки в помещениях с влажным режимом должны окрашиваться водостойкими красками или выполняться другими влагостойкими материалами. Допускается применение подвесных, натяжных, подшивных и других видов потолков, обеспечивающих гладкость поверхности и возможность проведения их влажной очистки и дезинфекции. Конструкция должна при необходимости обеспечивать доступ в пространство между подвесным потолком и перекрытием для обслуживания инженерных систем. Встроенные светильники должны монтироваться заподлицо с потолком. При отделке стен, перегородок, полов, потолков применение нитрокрасок запрещается. В местах установки раковин и других санитарных приборов, а также оборудования, эксплуатация которого связана с возможным увлажнением стен и перегородок, следует предусматривать отделку последних глазурованной плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и на ширину более 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны. При монтаже лестничных пролетов предусмотреть устройство перил из хромированных труб. |
| 23.15 | Требования к наружной отделке | Конструкцию и материал наружной отделки определить проектом. Для отделки внешних поверхностей наружных стен здания применить фасадные системы класса К0 с использованием негорючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции. |
| 24 | Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта | Не требуется |
| 25 | Требования к обеспечению безопасности объекта при опасныхприродных процессах иявленияхи техногенных воздействиях | Определяются проектом по результатам инженерных изысканий. |
| 26 | Требования к инженерной защите территории объекта | Определяются проектом по результатам инженерных изысканий. Предусмотреть мероприятия по обеспечению продольного и поперечного водоотвода. Предусмотреть мероприятия по защите объекта от опасных геологических и гидрогеологических процессов, слабоустойчивых и других специфических грунтов и т.д. (при необходимости). |
| 27 | Требования к инженерно-техническим решениям: |  |
| 27.1 | Требования к основному технологическому оборудованию | ОКС оснастить оборудованием в соответствии с назначением помещений и нормативными требованиями. По применяемому оборудованию указать технические характеристики и иные параметры. Оборудование должно быть современным, а также соответствовать гигиеническим требованиям безопасности для здоровья человека. Во всех случаях использования в проектно-сметной документации ссылок на товарный знак (модель) дополнительно там же указывать «или эквивалент», а также указывать в спецификациях или приложениях характеристики, по которым эта эквивалентность определяется. Оборудование должно соответствовать современным требованиям. На основе конъюнктурного анализа согласно «Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденному по Приказу Минстроя № 421/пр от 04.08.2020 г., прайс-листы (коммерческих предложений) должны быть согласованы с Заказчиком. Прайс-листы, обосновывающие стоимость материалов и оборудования необходимо приложить к соответствующим сметам (пронумеровав страницы и указав пункт сметы) или выделить обосновывающие документы в отдельный том. Оборудование и материалы должны быть предпочтительно Российского производства, соответствующие стандартам и техническим регламентам. |
| 27.1 | Отопление | # Выполнить согласно СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования, СП60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003, СП 2.1.3678-20. Количество и мощность отопительных приборов определить расчетом. Применить приборы отопления с гладкой поверхностью, допускающей легкую очистку и обеспечивающих равномерное нагревание воздуха в помещениях в течение всего отопительного периода. # В смету включить необходимые пусконаладочные работы. |
| 27.2 | Вентиляция | Выполнить согласно СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования, СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003, СП 2.1.3678-20.Предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию с механическим и естественным побуждением. Количество приточных и вытяжных устройств принять с учетом функционального назначения обслуживаемых помещений, режима работы, возможностей конструктивного исполнения. Места установки определить согласно действующей нормативно-технической документации. В смету включить необходимые пусконаладочные работы. |
| 27.3 | Водопровод | Выполнить согласно СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования, СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, СП 2.1.3678-20.Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды выполнить с учетом расходов на полив территории, автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное (при необходимости).Предусмотреть наружные поливочные краны, установку пожарных шкафов, оснащённых пожарными кранам, рукавами, стволами и местом для установки ручных огнетушителей. Материалы трубопроводов согласовать с Заказчиком. Предусмотреть: - установку приборов учета потребления холодной воды; - установку электрических бойлеров на цокольном этаже для горячего водоснабжения в летний период; - установку пластинчатых теплообменников для горячего водоснабжения в зимний период; - установку двугнездных раковин в процедурных кабинетах. Во всех помещениях устанавливаются смесители с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением; - установку не менее 2 моечных ванн для мытья посуды в буфетных; В смету включить необходимые пусконаладочные работы. |
| 27.4 | Канализация | Выполнить согласно СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования, СП30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, СП2.1.3678-20. Предусмотреть установку сантехнических приборов. |
| 27.5 | Электроснабжение | Разводку систем электроосвещения и электроснабжения выполнить согласно ПУЭ. На вводе установить узел учета расхода электроэнергии. Учет электроэнергии осуществляется многотарифными счетчиками электроэнергии с классом точности 1,0 с пломбой Госповерителя не более 12 месяцев давности на момент допуска электроустановки. Счетчики включаются через трансформаторы тока и программируются на двухтарифный режим. Количество электроприемников, их установленную и расчетную мощности принять в соответствии с расчетом и техническими условиями. Предусмотреть проектные решения по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения, мероприятия по экономии электроэнергии, по заземлению (занулению) и молниезащите. Тип, класс проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве ОКС, определить расчетом. Предусмотреть дополнительные и резервные источники электроэнергии (и мероприятия по резервированию) с учетом функционального назначения обслуживаемых помещений, режима работы и возможностей конструктивного исполнения. Предусмотреть следующие виды освещения: – рабочее; – аварийное (резервное и эвакуационное). Типы светильников для всех освещений принять в зависимости от характеристик помещений. В качестве осветительных приборов использовать светильники с энергосберегающими лампами. Аварийное освещение выполнить во всех инженерных помещениях, на путях эвакуации, в помещениях с постоянным пребыванием людей. Управление электроосвещением помещений выполнить: – для основных коридоров и лестничных клеток – централизованное, управляемое с рабочего места помещение охраны; – для остальных помещений – местное с выключателями у входов. Управление светильниками наружного освещения (в том числе охранного) – при помощи сумеречного реле или таймера, с возможностью централизованного управления с рабочего места администратора или охраны. Предусмотреть устройство тепловой завесы на входах в корпус. Уровень освещенности принять в соответствии с действующими нормами. Предусмотреть прокладку контура заземления внутри здания и наружного. К наружному контуру заземления присоединить все токоотводы, оболочку и нулевые жилы питающих кабелей, стальные трубы инженерных коммуникаций. В смету включить необходимые пусконаладочные работы. Качество работ должно быть отражено в соответствующих Актах: - на скрытые работы; - на проверку состояния сети заземления медицинского оборудования и электроустановок; - на испытания устройства защитного заземления и в Протоколе измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей. |
| 27.6 | Телефонизация | Раздел проекта выполнить в соответствии с требованиями современных медицинских технологий, действующих норм и правил Российской Федерации, а также других технических регламентов и нормативно-правовых актов действующих на территории Российской Федерации в области строительства и проектирования. Проектирование раздела выполнить с учетом состава, назначения проектируемых помещений и подключения к внешним линиям городской сети и внутренним линиям местной мини-АТС. Тип телефонного оборудования и мини-АТС определить проектом. Количество внешних линий, число рабочих мест, расположение и тип используемого телефонного оборудования уточняется на стадии проектирования по согласованию с заказчиком. В смету включить необходимые пусконаладочные работы |
| 27.7 | Компьютерная сеть | Раздел проекта выполнить в соответствии с требованиями современных медицинских технологий, действующих норм и правил Российской Федерации, а также других технических регламентов и нормативно-правовых актов действующих на территории Российской Федерации в области строительства и проектирования, а также: - в соответствии с СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; - в соответствии с СП 2.1.3678-20; - в соответствии с ПУЭ «Правила устройства электроустановок». При проектировании раздела учесть выполнение компьютерных сетей с учетом подключения к внутрибольничной компьютерной сети, а также состава, назначения проектируемых помещений. Локальная сеть должна объединять в единую инфраструктуру рабочие места пользователей и оборудование, служить для передачи данных и другой информации, удовлетворять потребности всех потенциальных пользователей сети на весь срок существования объекта без переделки или расширения кабельной сети. В смету включить необходимые пусконаладочные работы. |
| 27.8 | Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" | # Определяется проектом. Выполнить в соответствии с СП 133.13330.2011 Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования, СП 132.13330.2012 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования, СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования, Р 78.36.002-2010 рекомендации "Выбор и применение систем охранных телевизионных". |
| 27.9 | Телевидение | Предусмотреть устройство системы приема коллективного эфирного телевидения, позволяющую принимать и транслировать к абонентам телевизионный сигнал. Для приема эфирных каналов применить наружную эфирную телевизионную антенну. Места установки телевизионных розеток, схемы установки антенны определить с учетом возможностей их конструктивного исполнения и функционального назначения помещений. |
| 27.10 | Видеонаблюдение | Определяется проектом. |
| 27.11 | Газификация | Не требуется. |
| 27.12 | Охранная сигнализация, пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре | Выполнить раздел согласно действующему законодательству. Во входной части здания запроектировать пост охраны. Количество рубежей охраны определить проектными решениями, предусмотреть установку кнопок тревожной сигнализации, сигнал вывести на пульт вневедомственной охраны. Тип оборудования согласовать с Заказчиком и отделом вневедомственной охраны. Проектом должна быть предусмотрена система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре - комплекс технических средств, предназначенный для своевременного сообщения информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях эвакуации, передаче информации о возгорании на центральный пульт управления системами противопожарной защиты. Тип оборудования согласовать с Заказчиком и ОГПН. Системы сигнализации должны быть оборудованы источниками резервного питания для обеспечения бесперебойной работы при отключении электроснабжения в течение 24 часов. Предусмотреть видеонаблюдение в разных режимах. На входах в здание предусмотреть металлоискатель. В смету включить необходимые пусконаладочные работы. |
| 27.13 | Автоматизация и диспетчеризация | Определяется проектом согласно разделу 7.3 СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования |
| 28 | Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения: |  |
| 28.1 | Водоснабжение | Предусмотреть прокладку трубопровода наружного водоснабжения диаметром, согласно проектному расчету, с установкой колодца в месте подключения к централизованным сетям. Точку подключения принять в соответствии с техническими условиями. Материал труб согласовать с Заказчиком. |
| 28.2 | Водоотведение | Предусмотреть прокладку трубопровода наружного водоотведения, согласно проектному расчету с устройством колодцев. Выполнить внутриплощадочные наружные сети водоотведения до точки подключения согласно техническим условиям. Точку подключения принять в соответствии с техническими условиями. Материал труб согласовать с Заказчиком. |
| 28.3 | Теплоснабжение | Выполнить согласно ТУ. |
| 28.4 | Электроснабжение | Определить проектом в соответствии с действующими нормами и правилами. Предусмотреть выполнение мероприятий согласно ТУ. |
| 28.5 | Телефонизация | Определить проектом в соответствии с действующими нормами и правилами. Предусмотреть выполнение мероприятий согласно ТУ. |
| 28.6 | Видеонаблюдение | Определить проектом в соответствии с действующими нормами и правилами. Предусмотреть выполнение мероприятий согласно ТУ. |
| 28.7 | Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" | Определить проектом в соответствии с действующими нормами и правилами. Предусмотреть выполнение мероприятий согласно ТУ. |
| 28.8 | Телевидение | Определить проектом в соответствии с действующими нормами и правилами. Предусмотреть выполнение мероприятий согласно ТУ. |
| 28.9 | Газоснабжение | Не требуется. |
| 28.10 | Иные сети инженерно-технического обеспечения | Определить проектом. |
| 29 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с действующим законодательством. Произвести оценку экологического воздействия транспорта, разработать мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с действующими нормативными документами. В процессе проектирования применять меры экологической безопасности и рационального природопользования, меры по предупреждения развития эрозионных процессов. Оценить риск при существующей ситуации и прогноз развития неблагоприятных геологических, геохимических и экологических процессов. |
| 30 | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности | Охранно-пожарная сигнализация и оповещение о пожаре. Предусмотреть локальное оповещение в случае несанкционированного проникновения и при пожаре, передачу тревожного сообщения о пожаре на пост пожарной части. Пожарные извещатели предусмотреть адресно-аналоговыми. Система охранной сигнализации ОКС должна включать следующие мероприятия: – контроль состояния дверей и окон; – контроль состояния помещений. Автоматическое пожаротушение. Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определить в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемого ОКС и помещений с учетом требований действующих нормативно-технических документов. # Степень огнестойкости здания, класс конструктивной пожарной опасности, высоту здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека принять в зависимости от числа учащихся в соответствии с СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (далее – СП 2.13130.2020). # Части здания, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. # Пределы огнестойкости строительных конструкций и противопожарных преград, с также типы заполнения проемов в противопожарных преградах принять согласно Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, СП 2.13130.2020 и СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Предусмотреть дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. # Расположение, габариты и протяженность путей эвакуации людей (в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) при возникновении пожара, обеспечение противодымной защиты путей эвакуации, характеристики пожарной опасности материалов отделки стен, полов и потолков в помещениях и на путях эвакуации, число, расположение и габариты эвакуационных выходов принять в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходыи СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 При разработке проектно-сметной документации учесть мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с действующими нормативными документами, в т.ч.; - Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требование пожарной безопасности; - Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; - СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности; - СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования; - СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. |
| 31 | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов | 1. Проектные решения выполнить в соответствии с федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий» Актуализированная редакция СНиП 23¬02-2003. Установить класс энергоэффективности здания - В («высокий»). - предусмотреть увеличенное сопротивление теплопередачи наружных ограждающих конструкций здания по отношению к базовому уровню; - предусмотреть энергоэффективные оконные и витражные системы; - на вводе в здание предусмотреть приборы учета энергетических и водных ресурсов; - предусмотреть в зданиях площадью свыше 1 тыс.м2 индивидуальный тепловой пункт, обеспечивающий гидравлический и тепловой режим систем внутреннего теплоснабжения, а также автоматическое регулирование потребления теплоты в системах отопления в зависимости от изменения температуры наружного воздуха и поддержание заданной температуры горячей воды в системах горячего водоснабжения; - предусмотреть системы отопления с автоматическими терморегуляторами; - для приготовления воды на горячее водоснабжение предусмотреть пластинчатые теплообменники с автоматическим регулированием температуры; - для систем вентиляции и кондиционирования, лифтов, насосного оборудования, применяемого в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, применять энергоэффективные электродвигатели, при необходимости, с частотным регулированием; - в системах вентиляции и кондиционирования предусмотреть устройства, оптимизирующие их работу (приточные клапаны оконные или стеновые, обеспечивающие подачу нормативного наружного воздуха, использование рециркуляции для утилизации теплоты вытяжного воздуха для нагрева приточного); - применять энергосберегающие осветительные приборы; - двери оснастить дверными доводчиками; - тамбуры входных групп оснастить второй дверью, обеспечивающей минимальные потери тепла; - окна оснастить ограничителями открывания окон; 2. Разработать энергетический паспорт здания. |
| 32 | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту | Проектные решения выполнить с учётом создания равных возможностей передвижения для всех категорий населения, в том числе маломобильных групп населения в соответствии с СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям, предусмотреть устройство пандусов на перепадах высот в соответствии с СП 31-102-99 и согласовать с Министерством социальной защиты населения. В соответствии с медико-техническим заданием на разработку проектно-сметной документации, согласованным министерством здравоохранения. В соответствии с действующими нормами, техническими регламентами и другими нормами, и стандартами, действующими на территории Российской Федерации. Состав раздела выполнить в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 (с изм. на 21.12.2020 г.). |
| 33 | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности | При разработке раздела учитывать мероприятия по противодействию террористическим актам согласно: - Федеральному закону от 30.12.2009 г. № 384-ФЭ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Постановлению Правительства № 73 от 15.02.2011 г. «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»; - СП132.13330.2011«Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования эффективности» утвержденный приказом Минрегиона России № 320 от 05.07.2011 г. |
| 34 | Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду | Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами: Федеральных законов «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Градостроительного кодекса Российской федерации», ГОСТ Р 58577-2019 Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов. |
| 35 | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта | Разработать раздел по обеспечению безопасной эксплуатации здания в соответствии с ФЗ № 337 от 28.11.2011 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Включить в составе проектной документации перечень актов на скрытые работы, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию. В разделе указать: - минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров и освидетельствований состояния строительных конструкций, основания, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения здания; - сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции; - сведения с подтверждающими схемами о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных устройств; - срок эксплуатации здания, сооружений и их частей. |
| 36 | Требования к проекту организации строительства объекта | Разработать раздел «Проект организации строительства». В разделе "Проект организации строительства" дать указание подрядчику по строительству о необходимости установки информационного шита (паспорт объекта) до начала строительства, с согласованием макета шита с заказчиком. Включить пункт по очистке и мойке ходовой части транспортных средств, в соответствии с требованиями СП48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. Работы по созданию геодезической разбивочной основы вменить Подрядной строительной организации. Разработать подробный календарный план строительства с распределением капитальных вложений по месяцам, а также календарный график основных строительно-монтажных работ по месяцам. |
| 37 | Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта | При необходимости разработать мероприятия по демонтажу зданий, строений и сооружений, попадающих в зону застройки. |
| 38 | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта | Выполнить озеленение территории, пешеходные и транспортные связи. Генпланом предусмотреть: подъездные пути, парковку автотранспорта, наружное освещение участка (в т.ч. в ночное время), тротуары, озеленение. |
| 39 | Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя | Не требуется |
| 40 | Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки | Определить проектом. |
| 41 | Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта | Не требуется |
| Иные требования к проектированию |  |  |
| 42 | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 и Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Результаты выполненных работ передаются Заказчику Подрядчиком: 1. На бумажном носителе – проектная документация в 4 экземплярах (за исключением положительного заключения государственной экспертизы, передаваемого в электронном виде, а также на бумажном носителе в 2 экземплярах прошитых и с печатями Подрядчика), рабочая документация в 4 экземплярах, результаты инженерных изысканий в 4 экземплярах; 2. На электронном носителе - в одном экземпляре. Технические требования к представлению разделов документации в электронном виде: - текстовая часть - в форматах файлов текстового процессора типа MS Word, табличного процессора типа MS Excel: - графическая часть - в растровых графических форматах AutoCAD и РDF; - сметная документация - в форматах файлов табличного процессора типа MS Excel и программного комплекса для составления и проверки сметных расчётов типа Гранд-смета. Результатом выполнения 1 этапа работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием, являются документы: 1) Проектная документация в составе и содержании разделов, установленном с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, на которую получено положительное заключение экспертизы и не имеющую противоречий с: - настоящим Техническим заданием; - положительным заключением государственной экспертизы; 2) Результаты инженерных изысканий, в количестве, определенном настоящим Техническим заданием, выполненные в соответствии с «СП 47.13330.2016. Свод правил, Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», на которые получено положительное заключение экспертизы и не имеющих противоречий с: - положительным заключением государственной экспертизы; - проектной документацией. 3) Положительные заключения экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, о достоверности сметной стоимости; 4) Сметная документация, на которую получено положительное заключение экспертизы о достоверности сметной стоимости и не имеющая противоречий с: - положительным заключением государственной экспертизы; - рабочей документацией; - проектной документацией; Примечание: Приемка Заказчиком результатов выполнения 1 этапа работы осуществляется только при предоставлении документов (комплектов документов), указанных в пп. 1-4 настоящего пункта, в полном объеме. При представлении документов (комплектов документов), указанных в пп. 1-4 настоящего пункта, не в полном объеме приемка Заказчиком результатов выполнения 1 этапа работы не осуществляется. Результатом выполнения 2 этапа работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием, являются документы: 1) Рабочая документация, не имеющая противоречий с: - настоящим Техническим заданием и Технологическим заданием, являющимся приложением к настоящему Техническому заданию; - проектной документацией; - положительным заключением государственной экспертизы; 2) При изменении в период подготовки Рабочей документации фасадных, функционально-планировочных, технологических, интерьерных и благоустроительных, конструктивных и иных решений, повлекших за собой изменения Проектной документации, переданных Подрядчиком Заказчику на 1 этапе выполнения работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием: - подтверждение того, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства в виде заключение организации, проводившей экспертизу проектной документации, в которую внесены изменения. Приемка Заказчиком результатов выполнения 2 этапа работы осуществляется только при предоставлении документов (комплектов документов), указанных в пп. 1-2 настоящего пункта и в примечании (при необходимости), в полном объеме. При представлении документов (комплектов документов), указанных в пп. 1-2 настоящего пункта и в примечании (при необходимости), не в полном объеме или не в соответствии с техническими требованиями к предоставлению документов, приемка Заказчиком результатов выполнения 2 этапа работы не осуществляется. Требования к представлению документации в электронном виде для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий: Документы в электронном виде для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий должны соответствовать приказу Минстроя России от 12.05.2017 г. № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» (Зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2017 г. № 47947). Материалы подготавливаются Подрядчиком в объеме, виде, составе и содержании, необходимом для выполнения работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием. Содержание разделов Проектной документации должно быть сформировано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, а также с учетом Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-Ф3, в соответствии с ГОСТ Р 21.1101 -2013 и иных стандартов СПДС. Состав и содержание разделов рабочей документации обеспечить в объеме, необходимом для осуществления строительно-монтажных работ, благоустройства территории и обустройства помещений с учетом соответствующих государственных и национальных стандартов, требований действующих нормативно- технических документов. Проектную документацию предоставить в 4 экземплярах, результаты инженерных изысканий в 4 экземплярах, рабочую документацию в 4 экземплярах. |
| 43 | Требования к подготовке сметной документации | Сметную документацию необходимо оформить в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной по Приказу Минстроя № 421/пр от 04.08.2020 г., в двух уровнях цен: в базисном уровне и в текущем уровне, по сборникам федеральных единичных расценок (ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРп-2001), федеральным сборникам сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование (ФССЦ-2001), сборнику федеральных сметных цен на перевозки грузов для строительства (ФССЦпг-2001) в редакции 2020 года (изм.1-3), утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунальногохозяйства Российской Федерации от 26.12.2019 г. № 876/пр «О включении в федеральный реестр сметных нормативов информации о федеральных единичных расценках и отдельныхсоставляющих к ним» (в редакции приказов Минстроя России от 30.03.2020 г. № 172/пр, от 01.06.2020 г. №294/пр, от 30.06.2020 г. № 352/пр), с актуальными изменениями на момент разработки проектно-сметной документации, внесенными в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства. В целях прохождения достоверности сметной стоимости объекта, необходимо подготовить ведомость объемов работ в электронном виде. При определении стоимости материалов и оборудования на основании прайс-листов (коммерческих предложений) осуществлять мониторинг цен не менее чем 3-х предложений поставщиков.На основе конъюнктурного анализа согласно «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной по Приказу Минстроя № 421/пр от 04.08.2020 г., прайс-листы (коммерческих предложений) должны быть согласованы с Заказчиком (заказчиком-застройщиком) с указанием должности и фамилии, согласно представленного приказа ответственного лица. Прайс-листы, обосновывающие стоимость материалов и оборудования необходимо приложить к соответствующим сметам (пронумеровав страницы и указав пункт сметы) или выделить обосновывающие документы в отдельный том. Прайсы на материалы и оборудование рекомендуется предоставить от отечественных производителей, а также местных поставщиков для снижения транспортных затрат. В сводном сметном расчете учесть затраты на проведение строительного контроля, согласно положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468). При разработке сметной документации необходимо использовать расчетные индексы к единичным расценкам. Сметная документация должна включать: - пояснительную записку, - сводный сметный расчет, - объектные и локальные сметы; - сметные расчеты на отдельные виды затрат; - ведомости объемов работ. Предусмотреть следующие лимитированные затраты: - зимнее удорожание, в соответствии с ГСП 81-05-02-2007 в случае подтверждения календарным графиком строительства согласно разделу «ПОС»; - временные здания и сооружения, с учетом возвратных сумм, (расчет вести в соответствии с разработанным разделом «Проект организации строительства»), в соответствии с ГСН 81-05-02-2007; - авторский надзор; - пусконаладочные работы; - непредвиденные расходы в размере 2%; - содержание службы заказчика-застройщика (технического заказчика), согласно Постановлению Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 г.); - по вводу объектов в эксплуатацию, в том числе на техническую инвентаризацию и изготовление документов кадастрового и технического учета (Письмо Минрегион РФ № 28339-СМ/08 от 01.11.2008 г., стоимость затрат определить на основе методов сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании информации о рыночных ценах идентичных работ, услуг или при их отсутствии однородных работ, услуг; - затраты на выполнение проектно-изыскательских работ (стадии "Проектная документация", "Рабочая документация"), - затраты на проведение экспертизы результатов работ в соответствии со ст.94 Федерального закона от 5.04.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; - затраты на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения. Затраты, связанные с переносом и выносом сетей инженерно-технического обеспечения указать отдельным разделом. При разработке сметной документации учитывать условия доступности производства и расстояния по доставке строительных изделий, материалов и оборудования для строительства объекта. |
| 44 | Требования к разработке специальных технических условий | Не требуются |
| 45 | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" | Не требуется |
| 46 | Требования о применении технологий информационного моделирования | Не требуется |
| 47 | Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования | Использовать при проектировании экономически эффективную проектную документацию повторного использования «Проектирование и строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену в г.о.Тольятти. I этап», разработчик государственное унитарное предприятие Самарской области институт «ТеррНИИгражданпроект» с положительным заключением государственной экспертизы № 63-1-4-0405-15 от 21.12.2015 г. Проектную документацию повторного использования откорректировать согласно медико-технологического задания. |
| 48 | Требования, предъявляемые к проектировщику. Возможность привлечения субподрядных организаций | В соответствии с ч.4 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации (СРО) в области архитектурно-строительного проектирования с соблюдением условий, предусмотренных ч.3 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ (ред. от 28.12.2016 г.) "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»). СРО, в которой состоит Подрядчик, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. Подрядчик может привлекать субподрядные организации, несет полную ответственность за выполненную работу, действия и упущения субподрядных организаций. Привлекаемые субподрядные организации должны быть членами саморегулируемой организации (СРО) в области архитектурно-строительного проектирования. Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юрлицам с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ. |
| 49 | Требования по сроку качества | Минимальный гарантийный срок 60 (Шестьдесят) месяцев |
| 50 | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ | 1. Ежемесячно предоставлять развернутый отчет по форме предоставленной заказчиком и согласованной подрядчиком 2. До выхода на государственную экспертизу передать проект на согласование заказчику. Срок проверки 10 (десять рабочих дней). 3. Сбор дополнительных согласований, справок, разрешительной документации осуществляется за счет средств Подрядчика. 4. Согласовать рабочую документацию с соответствующими организациями, выдающими технические условия. 5. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы Подрядчик устраняет выявленные в ходе экспертизы недостатки и направляет откорректированную проектную документацию на проведение повторной государственной экспертизы. Источник финансирования повторной экспертизы - собственные средства подрядчика. |

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Чувашской Республики

| № п/п | Наименование работ | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |
| 1 этап |  |  |  |
| 1 | Инженерно-геодезические изыскания | С даты заключения государственного контракта | 30.07.2021 |
| 2 | Инженерно-геологические изыскания | С даты заключения государственного контракта | 30.07.2021 |
| 3 | Инженерно-экологические изыскания | С даты заключения государственного контракта | 30.07.2021 |
| 4 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | С даты заключения государственного контракта | 30.07.2021 |
| 5 | Обследование территории для выявления памятников археологии (при необходимости) | С даты заключения государственного контракта | 30.07.2021 |
| 6 | Государственная историко-культурная экспертиза (при необходимости) | С даты заключения государственного контракта | 30.07.2021 |
| 2 этап |  |  |  |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации стадии «Проектная документация» | С даты заключения государственного контракта | 31.08.2021 |
| 3 этап |  |  |  |
| 8 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | 31.08.2021 | 10.11.2021 |
| 4 этап |  |  |  |
| 9 | Разработка проектно-сметной документации стадии «Рабочая документация» | 01.11.2021 | 10.12.2021 |