Приложение №3 к договору №_______________от  ____.___.2021г.

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: Управляющий директор |
| --- | --- |
|  | _________________ |

ЗАДАНИЕ На ПРОЕКТИРОВАНИЕ

- объекта капитального строительства

проектные и изыскательские работы в стадиях

«Проектная документация» и «Рабочая документация»

по Объекту: «Пристройка с северной стороны корпуса 46Б

| №№ п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Общие данные |  |  |  |
| 1.1 | Основание для проектирования | - Договор на проектирование |  |
| 1.5 | Вид работ: (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) | Строительство |  |
| 1.7 | Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: | Технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения предоставляются Заказчиком по запросу Проектировщика в рамках установленных для Заказчика лимитов. |  |
| 1.8 | Требования к выделению этапов строительства | I этап – строительство изотермического участка 3, участка футеровки штампов, слесарного участка 2,3, подстанции на 2МВт. II этап – участок центрального контроля, участок контроля по штампам, кладовая участка 2, ИРК-5, кладовая механика, кладовая РМУ, галтовочное отделение, РМУ(ремонтно-механический участок) |  |
| 1.9 | Стадийность проектирования | Проектная документация Рабочая документация |  |
| 1.10 | Срок строительства объекта | 2022-2023гг. |  |
| 1.12 | Пожарная и взрывопожарная опасность: |  | Категорию по пожарной опасности здания уточнить проектной документацией |
| 1.13 | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: |  | Да |
|  |  |  | В офисных помещениях предусмотреть размещение необходимого количества рабочих мест |
| 1.14 | Уровень ответственности |  | - II (нормальный) |
| 1.15 | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации: |  | Проектной организации необходимо выполнить полное обследование состояния строительных конструкций и инженерных коммуникаций существующего здания, в том числе определить состояние и физико-механические свойства грунтов основания существующих фундаментов, инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания |
| 2. Требования к проектным решениям |  |  |  |
| 2.1 | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям. | - Требования к строительным конструкциям: - проектом предусмотреть необходимые мероприятия согласно результатам обследования. 2. Требования к фундаментам: - разработать фундаменты под технологическое оборудование по заданиям производителей оборудования. 3. Требования к наружным стенам: - требования к наружным стенам уточняются с учетом архитектурно-художественных (отделочных) решений и перспективы развития объекта. - Требования к перекрытиям: - в соответствии с принятыми конструктивными решениями - Требования к лестницам: - проектом предусмотреть противопожарные лестницы. - Требования к полам: - полы между корпусами привести в соответствие со СНиП и СанПиН; - конструкцию пола на первом этаже предусмотреть с учетом нагрузки от технологического оборудования; - устройство полов выполнить из износостойких, маслостойких и термостойких материалов; 7. Требования к кровле: - проектом предусмотреть кровлю из наплавляемых материалов по согласованию с Заказчиком; 8. Требования к оконным проемам: - проектом предусмотреть оконные блоки из ПВХ профиля, с заполнением стеклопакетами. 9. Требования к санузлам: - в санузлах, комнате уборочного инвентаря применить плитку керамическую для полов с шероховатой поверхностью светлых тонов. - в санузлах, комнате уборочного инвентаря, стены отделать глазурованной, керамической плиткой светлых тонов; - двери светло-серого цвета (RAL 9006). - в женском санузле установить кабины личной гигиены женщин, в состав которых дополнительно входит биде и раковина. В мужском санузле в кабинах установить гигиенический душ; - в санузлах предусмотреть перегородки из HPL-монолитного пластика толщиной 12 мм, с регулируемыми ножками. 10. Требования к внутренним стенам и перегородкам: - внутренние стены должны обеспечивать параметры требований санитарных норм к рабочим местам, учитывая вибрационные, противопожарные, ветровые и шумовые нагрузки. - потолки первого этажа красятся акриловой краской светлых тонов. - стены помещений красятся акриловой краской светлых тонов. 11. Предусмотреть на втором этаже гардеробные помещения в соответствии с требованиями СНиП и СанПиН. 12. Предусмотреть секционные ворота с калиткой; 13. С восточной и северной стороны предусмотреть утепленный тамбур. 14. Документацию разработать с учетом расположения: ─ существующих и проектируемых зданий и сооружений, инженерных сетей, элементов благоустройства и озеленения. ─ существующих, действующих дорог и проездов. 15. На схеме планировочной организации земельного участка отобразить: - места размещения существующих и проектируемых объектов капитального строительства, с указанием существующих и проектируемых подъездов и подходов к ним; - здания и сооружения объекта капитального строительства, подлежащие сносу (при их наличии); - решения по планировке, благоустройству, озеленению и освещению территории; - сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к существующим сетям инженерно-технического обеспечения; - ситуационный план размещения объекта капитального строительства в границах земельного участка. |  |
| 3.Требования к инженерно-техническим решениям: |  |  |  |
| 3.1 | Требования к основному технологическому оборудованию. | 1.Технологиское оборудование разместить в соответствии с Технологической планировкой (Приложение №1); 2. Разработать системы инженерного обеспечения оборудования в соответствии с требованиями технологии производства; 3. Разработать системы снабжения технологическими газами, в соответствии с требованиями технологии и производителей оборудования, рабочих мест; 4. Размещение и конструктивное исполнение производственных участков и помещений выполнить с учетом требований противопожарных норм и требований промышленной безопасности. |  |
| 3.2 | Режим работы | Режим работы - двухсменный. Продолжительность одной смены - 8 часов при 40 - часовой рабочей неделе. Количество рабочих дней в году - 246. |  |
| 3.3 | Грузоподьемное оборудование | Предусмотреть два ГПМ 5000кг на изотермическом участке №3 с возможностью дистанционного управления, на участке футеровки штампов 3200кг с возможностью дистанционного управления, на слесарном участке 2,3 установить кран-балку грузоподъемностью 3200 кг с возможностью дистанционного управления, на участке РМУ установить кран-балку грузоподъемностью 3200 кг с возможностью дистанционного управления. |  |
| 3.4 | Воздухоснабжение | - Воздухоснабжение производственных участков предусмотреть от существующих сетей воздухоснабжения корпуса 46б. - Обеспечить необходимое количество потребителей сжатым воздухом согласно ТУ Заказчика. Требования к сжатому воздуху – давление 0,6мПа (6кгс/кв.см.). Класс чистоты 2.4.3 ISO8573/1-2005, при необходимости предусмотреть установку оборудования по подготовке сжатого воздуха до требуемого качества (фильтры, осушители). При недосточной производительности существующих автономных компрессоров предусмотреть установку дополнительных компрессоров фирмы «Atlas Copco» марки GA FF с подготовкой воздуха до качества, соответствующего требованиям технологии. - Максимальный расход воздуха 400 л/мин. - Диаметр трубопровода 20 мм. Проектируемые магистральные воздухопроводы, подводки к оборудованию принять из полипропиленовых труб ПК «Контур». Запорная арматура: задвижки стальные клиновые, краны шаровые. |  |
| 3.5 | Водоснабжение: |  |  |
| 3.5.1 | Система объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения (В1), технического водоснабжения(В3) | - Водоснабжение производственных участков предусмотреть от существующих сетей водоснабжение корпуса 46б - Предусмотреть применение следующих материалов: - магистрали и противопожарные стояки – из стальных труб с внутренними и наружными антикоррозионными покрытиями (при диаметре трубопровода до 50 мм предусмотреть применение стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75, при диаметре трубопровода более 50 мм применить трубы стальные бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8732-78); - подводки к санитарно-бытовым приборам – из полипропиленовых труб; - запорная арматура - краны шаровые, задвижки клиновые. - Проектом предусмотреть снабжение питьевой водой от напольных кулеров и питьевых фонтанчиков, согласно численности работающих. 4. Существующее давление хозяйственно-питьевой и противопожарной воды в магистральных сетях площадки 2: - p=(1,6±0,2) кгс/см2 в рабочее время; - p=(1,2±0,2) кгс/см2 в вечернее время в рабочие дни; - p=(0,8±0,2) кгс/см2 в ночное время в рабочие дни и в выходные дни. 5. Существующее давление технической воды в магистральных сетях площадки 2: - p=(2,8±0,2) кгс/см2 в рабочее время и в вечернее время в рабочие дни; - p=(2,4±0,2) кгс/см2 в ночное время в рабочие дни и в выходные дни. 6.При необходимости установить повысительный насос. 7. Проектом предусмотреть современные приборы учета питьевой и противопожарной, технической воды. |  |
| 3.5.2 | Система горячего водо-снабжения (Т3,Т4) | 1. Водоснабжение производственных участков предусмотреть от существующих сетей водоснабжение корпуса 46б - Предусмотреть устройство сети горячего водоснабжения с циркуляцией от существующих сетей корпуса 46б, при необходимости индивидуальных водонагревателей. 2. Предусмотреть современный прибор учета горячей воды 3. Применение насосных установок определить проектом. - При диаметре трубопровода до 50 мм предусмотреть применение стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. При диаметре трубопровода более 50 мм применить трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78. Подводки к санитарно-бытовым приборам выполнить из полимерных труб. Запорная арматура: задвижки стальные клиновые, краны шаровые. Диаметр трубопроводов определить проектом. 5. Существующее давление горячей воды в магистральных сетях пл. 2: - p=(1,6±0,2) кгс/см2. При необходимости установить повысительный насос. |  |
| 3.6 | Водоотведение: |  |  |
| 3.6.1 | Система хозяйственно-бытовой канализации (К1) | 1. Предусмотреть систему хозяйственно-бытовой канализации в соответствии с нормами. - Подключение к существующей сети канализации выполнить согласно Техническим условиям Заказчика. 3. Проектируемые внутрикорпусные трубопроводы самотечной хозяйственно-бытовой канализации выполнить из полиэтиленовых труб по ГОСТ 22689-2014. Проектируемые трубопроводы самотечной хозяйственно-бытовой канализации выполнить из двухслойного полиэтилена по ТУ 2248-001-96467180-2008. |  |
| 3.6.2 | Система внутреннего водостока (К2) | 1. Выполнить замену стояков внутреннего и наружного водостока и отводных трубопроводов к пристраиваемому корпусу. 2. Предусмотреть применение полимерных трубопроводов. |  |
| 3.7 | Теплоснабжение, отопление, вентиляция, кондиционирование |  |  |
| 3.7.1 | Теплоснабжение: | Проект разработать согласно Техническим условиям Заказчика Температурный график теплоносителя 130/700С со срезом 115/700С при температуре наружного воздуха ниже –200С. Давление в подающем трубопроводе теплофикации в корп. 46Б после вводных задвижек: р1=(5,2±0,1) кгс/см2, давление в обратном трубопроводе теплофикации р2=(4,2±0,1) кгс/см2 . Проектируемые трубопроводы теплофикации, прокладываемые в помещении, выполнить из стальных бесшовных горячедеформированных труб по ГОСТ 8732-78. В качестве запорной арматуры предусмотреть стальные задвижки производства «БАЗ» (Благовещенский арматурный завод). Диаметры трубопроводов определить проектом. |  |
| 3.7.2 | Отопление | 1. Выполнить систему отопления от существующих источников тепла в корпусе 46б; 2.Проектом предусмотреть дежурное контурное отопление по всему периметру пристройки системой водяного отопления с установкой чугунных радиаторов с системами настройки и регулировки воздухоудаления. 3. Для производственной части проектируемого участка предусмотреть системы водяного панельно-лучистого отопления. 4. Для административно-бытовой части проектируемого участка предусмотреть контурное отопление. В качестве отопительных приборов предусмотреть радиаторы стальные и биметаллические с регулирующей арматурой. 5. Проектируемые трубопроводы теплофикации, прокладываемые в помещении, выполнить из стальных бесшовных горячедеформированных труб по ГОСТ 8732-78 (для трубопроводов диаметром 50 мм и более) и из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 (для трубопроводов диаметром до 50 мм). |  |
| Действующие инженерные сети, попадающие в зону строительства проектируемого комплекса, подлежат выносу. |  |  |  |
| 3.7.3 | Вентиляция | 1. Проектом предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением возду-ха с заменой на современное оборудование. В приточных установках предусмотреть блоки нагрева и охлаждения воздуха. 2. Приточные и вытяжные проектируемые систе-мы расположить в существующих венткамерах. 3. В соответствии с требованиями технологического процесса и характеристиками оборудования предусмотреть местные отсосы. 4. Предусмотреть теплоизоляцию и огнезащиту воздуховодов. |  |
| 3.7.4 | Кондиционирование | Предусмотреть в кладовой РМУ, Кладовой механика, ИРК-5, Кладовой участка №2, Контролёр по штампам, Центральный контроль помещениях. |  |
| 3.7.5 | Тепловые завесы | Предусмотреть у въездных ворот водяные завесы. |  |
| 3.8 | Электроснабжение |  |  |
| 3.8.1 | Электроснабжение: | - В корпусе предусмотреть 2-х трансформаторную комплектную подстанции (КТП) с сухими трансформаторами с литой изоляцией типа «TRIHAL». Номинальные мощности трансформаторов определить при проектировании электросиловой части корпуса согласно планировке. Предусмотреть 25% резерв мощности электроснабжения с учетом развития производства в перспективе и переключения существующих потребителей. Электроснабжение КТП выполнить от ячеек №1 и №10 РУ-10 кВ существующей ЦРП-9, кабелем расчетного сечения с изоляцией из сшитого полиэтилена. Предусмотреть расчет РЗиА ячеек №1 и №10. - Предусмотреть прокладку резервной кабельной линии с медными жилами 2х150мм2 от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП до фидера № 13-04 РУ-0,4 кВ ТП-13. - Обеспечить условия нормального функционирования проектируемого оборудования для микроклиматического района не хуже УХЛЗ. - На фасадах низковольтных щитов на вводах КТП предусмотреть установку приборов пофазного контроля и измерения напряжения и силы тока в щитовом исполнении, а также световую сигнализацию положения (рабочего, аварийного) коммутационного оборудования, возможность ручного (дистанционного и с фасада) управление выключателями вводных и секционных присоединений. Предусмотреть щитовые механические и электрические блокировки, препятствующие включению оборудования вследствие ошибочных действий персонала. Предусмотреть схему АВР, обеспечивающую включение резервного питания в случае отказа (выхода) из строя основного питания. Схема разделения сетей НКУ-4а по ГОСТ Р 15321.1-2007. Степень защитной оболочки не менее IP31. - Предусмотреть устройства компенсации реактивной мощности типа УКРМ 0,4кВ с сетевыми фильтрами. Конструкция ГРЩ-0,4кВ КТП должна обеспечить работу автоматических установок компенсации реактивной мощности на обе секции ГРЩ-0,4, при работе в КТП одного трансформатора. Типы конденсаторных установок с сетевыми фильтрами в зависимости от содержания (уровня) высших гармоник в сети и номинальные мощности определить при проектировании силового электрооборудования и электроосвещения корпуса завода, в зависимости от потребителей электроэнергии, имеющих нелинейные вольтамперные характеристики и содержащих элементы силовой электроники (преобразователи частоты, выпрямители, инверторы, люминесцентные лампы и т.д.). Место установки – помещение КТП. - Предусмотреть приборы для измерения и анализа показателей качества электроэнергии на каждой секции РУ-0,4кВ КТП. - Для измерения и анализа показателей качества электроэнергии предусмотреть вводные автоматические выключателях выдвижного исполнения, категория применения В по ГОСТ 50030.2-2010. КТП укомплектовать блоком типа «Microloqic 6.0 Х». Логическая селективность – ZSI. - Предусмотреть технический учёт на отходящих линиях 0,4кВ КТП. Применять приборы учета ПСЧ-4. 9.Электрооборудование электроустановок должно иметь исполнение и соответствовать условиям и обеспечивать его эксплуатацию в пожаро и взрывоопасных зонах. |  |
| 3.8.2 | Силовое электрооборудование | - Электроснабжение технологического оборудования выполнить от проектируемых магистральных, распределительных шинопроводов и распределительных пунктов 0,4 кВ. - Распределительные и групповые сети технологического электрооборудования должны быть проложены от проектируемых распредели-тельных шинопроводов или распределительных пунктов в трубах по специальным кабельным конструкциям (в металлических коробах, лотках на подвесах и по строительным конструкциям). Способ проводки определить проектом. - Заземление силового электрооборудования должно быть осуществлено согласно существую-щим нормативно-технической документации. Применять систему заземления TN-S. - Оборудование с ЧПУ и вызывающее пиковые нагрузки (печи, индукторы, сварочные установки и т.п.), запитать от разных трансформаторов КТП. Обеспечить меры по развязке оборудования в цепях питания. - Заземление и уравнивание электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации (станки с ЧПУ), должно быть осуществлено согласно требованиям ГОСТ Р 50571.21. - Предусмотреть отдельный учет электроэнергии корпуса для электроосвещения, вентиляционного и технологического оборудования. - Предусмотреть дистанционное управление вентиляцией. Пункты дистанционного управле-ния должны быть расположены в диспетчерской. - Предусмотреть меры по защите проектируемого оборудования от импульсных и грозовых перенапряжений, а также меры защиты от электромагнитных воздействий по ГОСТ Р-50571.4.44-2019. - Проектом предусмотреть устройство наружного и внутреннего заземляющего контура. Заземление силового электрооборудования должно быть осуществлено согласно существующим ГОСТ и ПУЭ. 10. Выполнить грозо- и молниезащиту проектируемого корпуса. |  |
| 3.8.3 | Внутреннее электроосвещение | - При проектировании использовать современные технические достижения: осветительные шинопроводы, энергоэкономичные светильники с лампами ДРИ или светильники со светодиодными источниками света, с высокой светоотдачей и коэффициентом мощности согласно Постнаовления Правительства РФ от 24 декабря 2020г. №2255. Указанные решения должны иметь соответствующее исполнение по пылевлагозащите. В случае использования светодиодных решений предусмотреть конструктив светильников с внешним (выносным) блоком питания-драйвером. Выполнить расчет электрического освещения. Принять расчетный коэффициент эксплуатации светильников в производственной зоне. - Освещенность рабочих мест должна соответствовать нормам СП 52.13330.2011. - При проектировании электроосвещения на производственной площади размещение светильников предусматривать ниже отопительных панелей. - Шинопроводы должны быть отдельными для рабочего и аварийного (дежурного) электроосвещения. Допускается применение кабельной сети для аварийного электроосвещения (ЭО) в технически обоснованных случаях, а также в административно-бытовых и малых производственных помещениях. - Управление рабочим и резервным электроосвещением основных производственных помещений должно быть выполнено от щитов управления освещением, установленных на территории производственного корпуса и централизованно из диспетчерской корпуса. - Электроосвещение должно включаться с учетом границ производственных участков. - Управление дежурным электроосвещением должно осуществляться от кнопочных постов при центральном входе в помещение или участок. - Управление электроосвещением остальных производственных и бытовых помещений должно производиться от щитков ЭО и от выключателей, установленных по месту, с учетом границ производственных зон и участков. - Ремонтное электроосвещение в производственных помещениях, в венткамерах, электрощитовых выполнить согласно существующим нормам. - Эвакуационное ЭО должно быть выполнено согласно пунктам 6.1.21-6.1.29 Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Учет электроэнергии, в т.ч. потребляемой сетями ЭО и аварийного (дежурного) электроосвещения, должен производиться в целом по корпусу. |  |
| 3.9 | Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре | Производственные помещения, участки оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей. Здания (сооружения) должны оснащаться СОУЭ соответствующего типа в соответствии с таблицей 2 «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». Производственные помещения оборудовать пожарной сигнализацией на базе оборудования типа ЗАО НВП «БОЛИД». Тип, марку и месторасположение приемно-контрольных приборов определить проектом. Приборы установить в настенных металлических шкафах. Помещения защитить автоматической пожарной сигнализацией согласно нормам и правилам и утвержденным технологическим планировкам, в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 Шлейфы пожарной сигнализации проложить по стенам, проектируемым металлоконструкциям в проектируемых лотках, коробках, кабель-каналах, гофро-трубах. Шлейфы пожарной сигнализации предусмотреть огнестойким кабелем, с диаметром жил не менее 0,5 мм. Проектируемые приемно-контрольные приборы пожарной сигнализации объединить интерфейсным огнестойким кабелем с проектируемыми приемно-контрольными приборами автоматизации пожаротушения и проектируемым пультом «С2000М». Предусмотреть вывод сигнала о пожаре на заводской пульт. |  |
| 3.10 | Видеонаблюдение | Проектом предусмотреть видеонаблюдение за входами/выходами корпуса, а также на каждом производственном участке. |  |
| 3.11 | Структурированная кабельная система (СКС): | Производственные участки и помещения обеспечить СКС и сетью беспроводного доступа |  |
| 3.12 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды: | 1. При проектировании должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов. 2.Разработать проект санитарно-защитной зоны с учетом воздействия проектируемого объекта на окружающую среду, получить экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы и санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора. 3. Разработать мероприятия по ОВОС |  |
| 3.13 | Требования к меро-приятиям по обеспечению пожарной безопасности: | Проектом предусмотреть выполнение следующих мероприятий: - Разработать систему автоматической пожарной сигнализации (АПС), согласно требованиям СП5.13130.2009 - Разработать систему оповещения о пожаре (СОП), согласно требованиям СП5.13130.2009 - Предел огнестойкости ограждающих конструкций производственных помещений принять с учетом категорий по взрывопожарной опасности |  |
| 3.14 | Требования к меро-приятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энер-гетических ресурсов: | Проектом предусмотреть выполнение следующих мероприятий: - Утепление фасада при необходимости - Раздельные узлы учета по теплу, воде, электроэнергии. |  |
| 3.15 | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту: | Разработка мероприятий по обеспечению доступа инвалидов на опасный производственный объект не предусматривается |  |
| 3.16 | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности: | Разработка мероприятий по инженерно-техническому укреплению объекта не требуется. Объект проектирования расположен на охраняемой территории |  |
| 3.17 | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта: | Предусмотреть помещения для пребывания обслуживающего персонала |  |
| 3.18 | Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование): | Разработать решения по присоединению объекта к сетям инженерно-технического обеспечения согласно выданных Заказчиком Технических условий и технических требований. При необходимости выполнить вынос сетей инженерно-технического обеспечения из зоны строительства. |  |
| 3.19 | Требования к проекту организации строительства объекта: | Выполнить в соответствии с нормативной документацией |  |
| 4.Иные требования к проектированию |  |  |  |
| 4.1 | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным: | Подготовку проектной документации в соответствии с постановлением Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (в действующей на момент сдачи документации редакции) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". |  |
| 4.2 | Проектная документация, передаваемая Заказчику | Документацию подготовить и скомплектовать в количестве: Проектная документация – 6 экз. на бумажном носителе (4 экз. сброшюровать) и по 1 экз. на электронных носителях в формате *.pdf., dwg. После утверждения один дополнительный экземпляр проектной документации безвозмездно передается в сброшюрованном виде формата А4 согласно Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 для учета и регистрации в архив Главархитектуры по разделам: 1. «Пояснительная записка» (включая текстовую часть по всем разработанным разделам) в формате *.doc или *.rtf 2. «Схема планировочной организации земельного участка» (в формате PDF или JPG) 3. «Архитектурные решения» (в формате PDF или JPG) 4. «ПОС» (стройгенплан),(в формате PDF или JPG) 5. Схема планировочной организации земельного участка (в формате DXF не выше версии AutoCAD 2004 или MIF-MID, Shape, ГИС «ИнГЕО») в местной (городской) системе координат с отображением: - красных линий (если имеются); - границ отведенного по ГПЗУ земельного участка; - существующих, сносимых и проектируемых объектов капитального строительства. |  |
| 4.3 | Требования к подготовке и выдаче сметной документации: | Сметную стоимость определить на основе сметно-нормативной базы ценообразования (ТЕР-2001 Республики Башкортостан в ред. 2014г с И1 (6) в программном комплексе "Гранд-смета") в базисном уровне цен на 1 января 2000г с пересчётом в текущие цены базисно-индексным методом, с применением индексов изменения сметной стоимости по видам работ, согласно Писем Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на соответствующий период сдачи сметной документации. Сметную документацию предоставить Заказчику в следующем виде: Смета - 4 экз. на бумажном носителе и 2-на диске в электронном виде: в программе «Гранд-смета», формате «pdf» с подписями, в формате Excel. |  |
| 4.4 | Требования проведения экспертизы Проектной документации | - Проектная организация обеспечивает: - проведение общественных обсуждений по ОВОС проектируемого объекта; - проведение государственной экологической экспертизы проектной документации с получением положительного заключения. 2. Проектная организация сопровождает прохождение Государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта. Заявителем и плательщиком в ГАУ «Государственная экспертиза РБ» выступает Заказчик |  |
| 4.5 | Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | В составе проектной документации разработать раздел «ПМ ГО и ЧС» |  |
| 4.6 | Проведение авторского надзора. | Проектная организация выполняет авторский надзор за строительством объекта по отдельному договору. |  |