|  |
| --- |
|  |

Объект 1-24/2021

|  |
| --- |
| **Технологический** |

Отдел, выдающий задание

|  |
| --- |
| **Автоматизация** |

Отдел, получающий задание

|  |
| --- |
| П |

Стадия

**ЗАДАНИЕ**

смежному отделу на проектирование

|  |
| --- |
| **«Установка АГНКС»** |

Разработать согласно заданию на проектирование, НТД:

1. Предусмотреть установку датчика уровня в емкости сбора конденсата, в емкостях ливневой канализации с выводом сигналов в операторную.
2. Предусмотреть отключение систем вентиляции при пожаре .
3. Предусмотреть датчики загазованности над колонками под навесом.
4. Предусмотреть вывод сигнализации с компрессорной в операторную.
5. Предусмотреть отключения при аварийной ситуации (пожар, разгерметизация, повышения загазованности) подающего ГАЗА высокого давления в БВК (ШУРГГ) путем закрытия клапана СЕНС80 и продувка трубопровода с помощью открытия клапана СЕНС 25

Приложения: генплан

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Задание выдали[[1]](#footnote-1)** | **Фамилия** | **Подпись** | **Дата** |
| Исполнитель |  |  |  |
| ГИП |  |  |  |
| Принял |  |  |  |

1. При выдаче задания только ГИПом (см. сноску 1) подписей остальных должностных лиц не требуется. [↑](#footnote-ref-1)