ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по созданию системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

1. Цель и основные задачи построения системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Система видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – правоохранительный сегмент, АПК БГ, СВН, система) проектируется в целях создания комплексной системы обеспечения безопасности населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – город Кировск, муниципальное образование).

Целью работ является создание комплексной системы обеспечения безопасности населения города Кировска путём решения следующих основных задач:

- повышение эффективности контроля ситуации в общественных местах города Кировска, в том числе, предупреждение и выявление административных правонарушений;

- создание условий повышения эффективности действий нарядов полиции, экстренных оперативных служб по предупреждению правонарушений, раскрытию преступлений и оказанию помощи гражданам;

- своевременная и достоверная информационная поддержка оперативно-служебной деятельности дежурной части отдела полиции по обслуживанию города Кировска МО МВД России «Апатитский» (далее – ОВД) и единой дежурно-диспетчерской службы города Кировска (далее – ЕДДС);

- повышение оперативности и эффективности работы ОВД по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории города Кировска.

2. Общие требования к структуре и функционированию СВН АПК БГ

СВН АПК БГ проектируется по распределённой архитектуре, обеспечивающей возможность распределения вычислительных ресурсов, функций управления входящими в состав её сегментов комплекса средств автоматизации «Единого центра оперативного реагирования» (далее – КСА «ЕЦОР») и взаимодействия узлов АПК БГ.

При проектировании учесть, что СВН АПК БГ является составной частью построения в муниципальном образовании АПК «Безопасный город», в котором взаимодействие на муниципальном уровне должно осуществляться на интеграционной платформе, обеспечивающей сопряжение между всеми КСА «ЕЦОР» АПК «Безопасный город» (существующими и перспективными) на базе единого стека открытых протоколов.

Для организации взаимосвязи с ведомственными системами видеонаблюдения использовать стандартизованный протокол ONVIF версии не ниже 1.2.

3. Общие требования к проектированию СВН

Проектом предусмотреть установку 210 камер видеонаблюдения (далее – КВ, пункт видеонаблюдения) и 10 терминальных комплексов экстренной связи «Гражданин – Полиция» (далее – ТК) на территории муниципального образования (адрес план расстановки проектируемых КВ и ТК предоставляется подрядчику после заключения контракта). Данные показатели могут быть скорректированы в процессе разработки системы. Точные места расположения и количество КВ и ТК определить проектом и согласовать с Заказчиком и уполномоченным представителем ОВД.

Проектом предусмотреть создание муниципального центра видеонаблюдения (далее – ЦВН), в составе: серверное помещение, ситуационный зал с автоматизированным рабочим местом (далее – АРМ) оператора. Проектом предусмотреть создание канала связи между ЦВН и ОВД для возможности подключения удалённого АРМ ОВД. Проектируемая СВН должна обеспечивать круглосуточную запись визуальной информации.

Место размещения серверного сегмента, включая хранилище данных, проектируемой системы разместить на площадях ЦВН или в ином месте по согласованию с Заказчиком. Интеграцию осуществить с помещением ЦУН ОВД.

Провести обследование существующих КВ СВН муниципального образования, отвечающих требованиям, предъявляемым к правоохранительному сегменту АПК БГ, провести проектирование их интеграции с СВН по согласованию с Заказчиком. Точное количество КВ, подлежащих интеграции определить проектом и согласовать с Заказчиком.

Необходимость установки новых опор для размещения КВ определить проектом.

Режим работы проектируемых объектов (сооружений) – круглосуточно (24 часа, 7 дней в неделю, 365 (366) дней в году).

Условия эксплуатации

Система должна обеспечивать возможность круглосуточной и круглогодичной работы. Технические средства (далее – ТС), предназначенные для построения системы, должны обладать конструктивной, информационной и эксплуатационной совместимостью. Параметры и требования, определяющие совместимость ТС, должны устанавливаться с учётом их назначения и условий применения в технической документации на конкретные системы. Класс защиты по погодным условиям для проектируемого оборудования вне помещений должен быть не ниже IP65 и обеспечивать круглогодичное функционирование в погодных условиях муниципального образования.

Условия эксплуатации для подсистем, оборудования, кабельной инфраструктуры, находящихся вне помещений:

- температура окружающей среды -40ºС…+25ºС;

- влажность – до 98%;

- напряжение сети 220В ±20%, 50Гц±1.0 Гц, 1ф.;

- возможно обледенение, иней;

- ветер до 25-35 м/c;

- дождь, сильный снег, туман;

- возможно наличие атмосферного электричества и близкие грозовые разряды.

Условия эксплуатации для подсистем, оборудования, кабельной инфраструктуры, находящихся внутри помещений:

- температура окружающей среды 20 ºС ±4ºС;

- влажность – 45±15%;

- напряжение сети 220В ±10%, 50Гц±1.0 Гц, 1-3 ф.;

- наличие защитного и рабочего заземления;

- наличие молние и грозо защиты;

- освещенность на рабочем месте оператора – не менее 500 люкс.

4. Требования к проектно-сметной документации

В составе проектно-сметной документации выделить в отдельные книги:

- проектная документация;

- сметная документация.

Проектная документация должна состоять из текстовой и графической частей.

Текстовая часть должна содержать сведения в отношении объектов проектирования, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчётов, обосновывающие принятые решения.

Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.

Проектная документация разрабатывается в соответствии с настоящим техническим заданием. Содержание и оформление проектной документации должно соответствовать ГОСТ и ЕСКД. Состав и разделы проектно-сметной документации (далее – ПСД) должны соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями следующих стандартов, нормативных правовых, руководящих технических документов и правил, в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- СП 485.1311500.2020. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП 484.1311500.2020. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

Комплект проектно-сметной документации должен соответствовать действующим требованиям и стандартам Российской Федерации.

Разработка, сдача и приёмка проекта осуществляется в порядке, установленном следующими документами:

- ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем. Комплекс стандартов на автоматизированные системы»;

- ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем. Комплекс стандартов на автоматизированные системы».

Проектная документация должна включать:

- условные графические обозначения;

- схему организационно-технического построения АПК с пояснительной запиской;

- структурная схема сети передачи данных;

- схемы электрических соединений проектируемого оборудования;

- схемы подключения оборудования;

- схемы электропитания;

- спецификации оборудования;

- спецификации программного обеспечения;

- спецификации кабельной продукции и основных монтажных материалов;

- рабочие чертежи;

- планы размещения и установки технических средств;

- расчётные схемы зон видеонаблюдения каждой видеокамеры и ситуационные планы;

- расчётные эксплуатационно-технические характеристики АПК;

- расчёт емкости системы хранения данных (далее – СХД);

- расчёт пропускной способности проектируемой сети передачи данных;

- радиотехнические расчёты в случае применения беспроводных решений (уровень сигнала, соотношение сигнал-шум, ширина полосы сигнала, тип и уровень модуляции, диаграмма направленности антенных систем, дальность трассы и др.);

- монтажные и принципиальные электрические схемы отдельных узлов системы;

- планы прокладки всех линий связи и электропитания по любым конструкциям (стены зданий, подвалы, чердаки, стойки радиофикации, опоры, помещения зданий и т.п.).

Сметная документация должна включать:

- сводный сметный расчёт создания АПК в целом;

- объектный сметный расчёт каждого узла видеонаблюдения в отдельности с локальными сметами;

- локальные и объектные сметы установки, размещения и монтажа оборудования и подведение всех линий связи (ВОЛС, витая пара, и т.п.) и электропитания;

- локальные и объектные сметы строительства линейных сооружений.

Проектные, технологические и технические решения должны быть выполнены в составе проекта отдельными альбомами с учётом возможности создания АПК поэтапно.

Пояснительная записка.

Состав: введение, перечень принятых сокращений, основные задачи, функции, технические характеристики оборудования и материалов, описание составных частей системы, перечень адресов расположения оборудования с условным обозначением и перечнем сменных узлов и приспособлений, входящих в комплект, техника безопасности, санитарно-гигиенические условия, обоснование выбора оборудования; безопасность и защита информации, ремонт и техническое обслуживание.

Согласования.

Проектная документация должна иметь согласования установки, размещения и монтажа оборудования и подведение к нему всех линий связи (ВОЛС, витая пара, и т.п.) и электропитания с собственниками помещений зданий, опор и т.п., а также, должны быть получены технические условия на подключение электропитания.

Места размещения технических средств должны быть согласованы с заказчиком, заинтересованными организациями.

Проектно-сметная документация должна быть согласована с Заказчиком.

Проектно-сметную документацию направить на согласование Заказчику не позднее 50 (пятидесяти) календарных дней с момента заключения Контракта. Заказчик в течение 4 (четырёх) рабочих дней изучает документы и направляет подрядчику информацию о выявленных недостатках, замечаниях и неточностях. Устранение выявленных недостатков проектно-сметной документации, осуществляется подрядчиком в течение 4 (четырёх) рабочих дней со дня их получения.

Подрядчик своими силами и за свой счёт должен обеспечить проведение государственной экспертизы сметной стоимости проекта (обязан выполнить сопровождение прохождения государственной экспертизы до получения положительного экспертного заключения).

Количество экземпляров проектно-сметной документации – 3 экземпляра в бумажном виде (с подписями и печатями), 1 экземпляр в электронном виде (на флэш-накопителе или диске): проектная документация – в формате PDF и редактируемом формате docx, сметная документация – в формате MS Excel.

5. Требования к техническим решениям

Требования к структуре и функционированию системы

Систему необходимо создать на основе централизованного решения организации системы видеонаблюдения.

Архитектура построения (модель системы доступа и управления) системы выполняется по иерархической системе и должна включать в себя центральный пункт видеонаблюдения (ЦВН с долговременным архивом хранения данных), локальные пункты видеонаблюдения, организуемые в службах экстренного оперативного реагирования (ОВД и ЕДДС), и терминальные пункты видеонаблюдения, включающие в себя оконечные средства видеонаблюдения – видеокамеры.

Создаваемая система видеонаблюдения должна поддерживать не менее 300 IP видеокамер, в том числе не менее 50 поворотных видеокамер (PTZ-устройств) с возможностью дальнейшего неограниченного расширения. Система видеонаблюдения должна быть масштабируема и иметь модульную структуру.

Должна быть обеспечена возможность подключения неограниченного количества автоматизированных рабочих мест оператора системы (АРМ Оператора).

Программные компоненты создаваемой системы должны быть кроссплатформенными и иметь версию (исполнение) для работы под управлением операционных систем с открытым исходным кодом, с целью упрощения интеграции с другими системами, так и для гарантии отсутствия не декларированных возможностей ПО.

Пользовательский интерфейс системы должен быть на русском языке.

Состав системы видеонаблюдения

Создаваемая система видеонаблюдения должна иметь централизованную структуру и состоять из следующих функциональных подсистем:

- подсистема видеонаблюдения;

- подсистема видео аналитики;

- подсистема управления правами пользователей и пользовательскими интерфейсами (включая АРМ);

- подсистема экстренной связи «Гражданин-Полиция»;

- телекоммуникационная подсистема (сеть передачи данных), объединяющая аппаратно-программные комплексы с оконечными устройствами (с обеспечением необходимых функций защиты информации);

- подсистема хранения и обработки данных (СХД);

- подсистема защиты данных;

- подсистема электропитания, в том числе гарантированного.

Требования к подсистеме видеонаблюдения

Подсистема видеонаблюдения должна обеспечивать приём и обработку видеоданных с IP-видеокамер видеонаблюдения и других источников в формате не менее H.265+, с разрешением не менее 2560×1440 точек, с частотой не ниже 25 fps, а также поддерживать видеокамеры, совместимые со стандартами Open Network Video Interface Forum (ONVIF).

Минимальные требования к применяемым видеокамерам*:

| Видеокамера поворотная: |  |
| --- | --- |
| Тип корпуса | Купольная |
| Тип купола | PTZ |
| Матрица | Не хуже, чем 1/2,8 |
| Поддержка ONVIF | наличие |
| Количество мегапикселей | Не ниже 4 |
| Максимальная частота кадров | Не менее 25 кадров/с |
| Тип объектива | Вариофокальный |
| Оптическое увеличение | Не ниже 25 |
| Цифровое увеличение | Не ниже 16 |
| ИК-подсветка | встроенная |
| Дальность ИК-подсветки | Не менее 150 м |
| Алгоритм сжатия | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Разрешение | не хуже Full HD |
| Видеокамера стационарная: |  |
| Использование | Уличная |
| Тип корпуса | Цилиндрическая |
| Поддержка ONVIF | наличие |
| Матрица | Не хуже, чем 1/2,8 |
| Количество мегапикселей | Не ниже 4 |
| Максимальная частота кадров | Не менее 25 кадров/с |
| Режим «день/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Фокусное расстояние, мм | Не хуже, чем от 3,8 до 16 |
| Фокусировка | Автоматическая подстройка заднего фокуса |
| Алгоритм сжатия | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Разрешение | не хуже Full HD |

* Конкретные характеристики видеокамер определяются на стадии разработки проектно-сметной документации по созданию системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в зависимости от места их размещения и установки, и согласовываются с Заказчиком.

- количество потоков, не менее 5;

- скорость трансляции	H.265+: не менее 25 fps;

- улучшение изображения WDR: не менее 140 дБ;

- видео аналитика: пересечение линии, вторжение, вход в область, выход из области, обнаружение оставленного предмета, перемещение объекта, обнаружение изменения сцены, обнаружение расфокусировки;

- локальное хранилище: слот для microSD/SDHC/SDXC не менее 256 ГБ;

- питание PoE (IEEE802.3at class 4): наличие;

- потребляемая мощность: не более 13,5 Вт;

- рабочие условия: диапазон рабочих температур не более минус 30°C нижняя граница и не менее +35°C верхняя граница; максимальная влажность не менее 95% (без конденсата);

- антивандальная защита, не менее IK10;

- защита: не менее IP67.

Требования к объектовым шкафам, размещаемым в местах установки видеокамер

Шкаф объектовый видеонаблюдения для подключения видеокамер должен предусматривать:

- наличие подсистемы поддержания собственного микроклимата;

- функцию «холодного» пуска;

- антивандальное исполнение (наличие механического запорного устройства);

- возможность настенного монтажа и монтажа на столб;

- защиту от короткого замыкания и перенапряжения по питанию 220 В;

- встроенные блоки бесперебойного питания телекоммуникационного оборудования и камер видеонаблюдения;

- возможность подключения и питания не менее 4 штук видеокамер по стандарту PoE (IEEE802.3af/at) на расстоянии не менее 100 м от шкафа;

- наличие оптических интерфейсов: 1 x 1000Base SFP слот для подключения к сети передачи данных центрального сервера;

- степень защиты оболочкой по ГОСТ 14524-2015: не хуже IP66;

- входное напряжение питающей сети в диапазоне не более 187 В нижняя граница и не менее 246 В верхняя граница.

Конкретный состав программного обеспечения СВН определяется на этапе проектирования.

Программное обеспечение подсистемы видеонаблюдения должно обеспечивать:

- конфигурирование, установку режимов и параметров работы средств видеонаблюдения;

- возможность интегрировать неограниченное количество видеосерверов в единую сеть – каждый сервер должен иметь возможность общаться с другими серверами, и видео с любого сервера должно быть возможным открыть для просмотра на остальных серверах;

- поддержка одновременного использования до трех потоков от камеры, любой из которых может быть выбран как поток для записи. Потоки могут иметь различные наборы настроек (разрешение, частоту кадров, компрессию);

- поддержку протокола RTSP и иметь возможность получать RTSP потоки из любых камер, поддерживающих протокол;

- программная поддержка аппаратной декомпрессии кодека H.265+ средствами встроенного аппаратного видеосопроцессора;

- наличие технологии сервера конфигураций, поддерживающую централизованное корпоративное управление, где администратор конфигурирует систему целиком, а не каждый видеосервер по отдельности;

- регулировку порога срабатывания по размерам движущихся объектов;

- настройку нескольких зон контроля для каждой видеокамеры;

- поддержка работы с панорамными камерами. Возможность преобразования изображения панорамных камер (180°/360°) с поддержкой цифрового PTZ как для живого, так и архивного видео;

- возможность системы записывать и воспроизводить видеопотоки в форматах MJPEG, MPEG4, H.264, Н.265+;

- возможность присвоения текстового признака каждой видеокамере, надпись должна включать номер и название видеокамеры, текущее время и дату;

- индивидуальную настройку параметров изображения, качества сжатого изображения, скорости записи для каждого входа;

- запись видеоинформации на внешние носители из внутреннего видеоархива в целях создания видеоархива, предназначенного для организации длительного хранения видеоматериалов подсистемы;

- возможность записи видеоинформации на сервера хранения данных;

- возможность выбора периода непрерывной (в том числе цикличной) записи видеоинформации;

- автоматическое изменение режимов записи по расписанию в зависимости от времени суток и даты;

- воспроизведение видеозаписи с использованием любого режима отображения записанной видеоинформации;

- запрет на удаление операторами информации из долговременного архива;

- вывод видеокадров из архива на печать («стоп-кадр»);

- поддержку функции протоколирования события с возможностью выбора фильтров-критериев, по которым будет производиться выборка и отображение событий из общего протокола, настройки времени хранения протокола событий, настройки «закладок» для каждого вида регистрируемых событий, поиска событий по заданным параметрам: времени, виду события;

- интеллектуальный поиск видеозаписи в архиве: по признаку места и времени события, номеру видеокамеры; по факту срабатывания детектора движения (в определенной зоне, в выбранный временной интервал); в пределах заданной области в поле зрения видеокамеры (по заранее наложенной на видеокадр маске); по проставленным при просмотре видеоархива или в режиме мониторинга с одновременной записью на диск «закладкам» – специальным меткам для обозначения фрагментов видеозаписи;

- хранение архивов изображения на жестком диске в формате, защищённом от несанкционированного изменения, с возможностью экспорта фрагментов в общепринятые форматы;

- сохранение на съёмных носителях резервных копий установок, задаваемых администратором подсистемы;

- возможность трансляции живого видео любой камеры комплекса и так же архива по стандартным протоколам RTSP;

- наличие модуля самодиагностики системы для детектирования работоспособности системы: корректность записи видеоархива на диск, информирование об истечении срока лицензионного ключа, информирование о наличии дампов памяти, созданных при аварийном завершении работы процессов системы, информирование о критичной нагрузке ядра процессора, информирование о проблемах при записи аудиоархива;

- поддержку макрокоманд, выполняющих последовательности управляющих действий, задающих логику работы отдельных подсистем или единиц оборудования, в зависимости от входных сигналов, команд оператора или времени суток;

- наличие интерфейса для интеграции с другими подсистемами на программном уровне;

- возможность расширения и увеличения функциональной части путем поддержки специального программного модуля для осуществления централизованного мониторинга и контроля;

- сохранение на съёмных носителях резервных копий установок, задаваемых администратором подсистемы;

- наличие встроенных модулей ситуационного видеоанализа;

- наличие специализированного модуля комплексного анализа качества видеосигнала (детекция засветки/ заслонения, расфокусировки, потеря сигнала, а также детектор вандального воздействия на устройство);

- наличие интеграционных механизмов REST для обеспечения возможности информационного обмена со сторонними подсистемами;

- поддержку систем видеоотображающих устройств (видеостен);

- наличие собственного видеоотображающего устройства для наиболее эффективного использования в составе комплекса;

- просмотр трансляций видеопотоков через приложение системы видеонаблюдения на АРМе оператора;

- наличие возможности трансляции видеопотока без транскодирования напрямую в web-браузер в кодеке H.265+, используя аппаратную декомпрессию на клиентском месте;

- возможность изменения интерфейса пользователя в зависимости от выданных прав, исключая из интерфейса запрещённые к активации кнопки, меню, функции;

- возможность нанесения титров и затемнения произвольного сектора видеоизображения для операторов системы;

- отсутствие возможности у пользователей и администраторов платформы изменения разрешения исходного видеопотока средствами видеоплатформы, для обеспечения ретрансляции исходного, видеопотока без изменений и искажений в сторону клиента видеосистемы;

- наличие записи о внесении программного обеспечения в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестр российского программного обеспечения);

- наличие возможности оповещения операторов о детектируемых событиях путём вывода тревоги на экран и/или звуковым оповещением;

- иметь возможность настройки временного интервала, в течение которого будет произведено оповещение о детектируемом событии (временной интервал должен иметь гибкую настройку от 10 секунд до 20 минут);

- возможность создания и сохранения раскладок видеокамер;

- наличие мобильного клиента для мобильных устройств с операционными системами iOS, Android.

Требования к подсистеме видео аналитики

Подсистема видео аналитики должна обеспечивать приём и обработку видеоданных с сетевых IP-видеокамер видеонаблюдения и других источников в формате H.265+, с разрешением не менее 2560×1440 точек, с частотой не ниже 30 fps.

Подсистема видео аналитики должна обеспечивать интеллектуальную обработку, анализ поступающей видеоинформации и в случае детектирования в обрабатываемом видеопотоке фактов (признаков) возможного возникновения правонарушений оповещать оператора об инциденте.

Применение конкретного модуля на рубеже контроля определяется на этапе обследования (до 50 видеокамер для ситуационной видео аналитики).

Подсистема видео аналитики должна обладать возможностью реализации следующих нижеперечисленных аналитических функций.

Ситуационные:

- обнаружение скопления людей, в том числе в несанкционированных местах;

- выявление фактов неадекватного движения человека (праздношатание, движение против толпы);

- детектор оставленных предметов;

- детектор повышенной активности людей в контролируемой зоне (бег);

- детектор запрещённого или нетипичного движения автотранспорта, людей (движение в запрещённом направлении);

- детектор фактов пересечения запрещённой зоны (проезд, проход);

- реагирование на проход людей в заданном направлении (подсчёт людей);

- появление человека или автомобиля в зоне наблюдения (улицы, площади, перекрестки).

Функциональная часть подсистемы видео аналитики должна обеспечивать:

- сохранение информации о фиксации тревожного события: дата и время фиксации, идентификатор видеокамеры, видеофрагмент и/или набор видеокадров;

- автоматическое отображение видеоматериалов для верификации тревожной ситуации по результатам работы модулей видеоанализа;

- автоматическое отображение места возникновения тревожной ситуации по результатам работы модулей интеллектуального видеоанализа: на плане (схеме) объекта; в протоколе событий.

Подсистема управления правами пользователей должна выполнять следующие функции:

- для разных категорий (ролей) пользователей системы должен быть обеспечен доступ в соответствии с назначенными правами;

- аутентифицировать пользователя системы путем проверки валидности вводимой пары логин/пароль для входа в систему;

- распределять права пользователей по доступу к источникам видео и событий (каждый пользователь должен иметь полномочия по доступу к источникам на просмотр (включая архив), управление источниками, получение текущего состояния и т.д.);

- возможность фиксации для каждого события: тип события; дату и время; пользователя, осуществляющего регистрируемое действие; результат операции, описываемой событием.

Объектами управления подсистемы управления правами пользователей должны являться:

- учетные записи пользователей;

- роли и группы;

- источники видео;

- управляемые источники видео;

- детекторы событий;

- настройки интерфейса пользователей;

- добавление событий в базу данных событий по инициативе пользователя.

В системе должны быть предусмотрены механизмы фильтрации и поиска, позволяющие осуществлять выборочный просмотр событий.

Требования к телекоммуникационной подсистеме

В рамках проектных работ, на основе анализа мест размещения проектируемых КВ и ТК, планируемой архитектуры системы в целом, спроектировать создание (построение) собственной сети передачи данных (телекоммуникационной инфраструктуры) от точек размещения КВ и ТК до места размещения ЦВН. Предусмотреть канал связи от ЦВН к АРМ в ОВД.

С учётом проектируемой структуры системы, количества КВ и ТК и генерируемого видеокамерами трафика, рассчитать необходимую пропускную способность системы передачи данных. При расчёте, заложить не менее 2-х кратного запаса по пиковой пропускной способности сети передачи данных. Предусмотреть увеличение ёмкости каналов для возможного подключения дополнительных сервисов системы.

Транспортная среда – волоконно-оптическая линия связи (далее – ВОЛС) или кабель «витая пара». Основные архитектурные решения по сети передачи данных должны соответствовать техническим решениям для сетевой архитектуры системы и архитектуры построения высокозащищенных корпоративных сетей. Тип и количество коммутаторов уточняется при проектировании. Количество узлов коммутации и тип коммутаторов уточняется при разработке проекта. Узлы сети (коммутаторы, маршрутизаторы и пр.) должны обеспечивать достаточную пропускную способность для обслуживания оконечных устройств сети.

Количество и пропускная способность каналов определяются на этапе проектирования.

Все проектируемые каналы связи внутри системы видеонаблюдения защитить средствами криптозащиты в соответствии с письмом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 15.03.2016 № НН-П11-4736 «О необходимости соблюдения государственными заказчиками требований по защите информации». Средства шифрования должны быть сертифицированы ФСТЭК и ФСБ России и использовать алгоритмы шифрования согласно действующим на момент проектирования нормативными документами.

Линии связи и телекоммуникационные «стыки», используемые в системе видеонаблюдения, должны исключать возможности перехвата информации, а также внесения в него изменений и должны соответствовать требованиям действующего законодательства в области защиты информации.

Всё проектируемое программное и аппаратное обеспечение, реализующее функционал защиты информации, должно быть сертифицировано в системе сертификации ФСТЭК России.

Требования к подсистеме экстренной связи «Гражданин-Полиция»

Подсистема экстренной связи «Гражданин-Полиция» должна функционировать непрерывно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 (366) дней в году.

Элементы объектового оборудования подсистемы, предназначенные для непосредственного взаимодействия с человеком, должны быть выполнены с повышенной защитой от механических воздействий (антивандальное исполнение).

Обмен информацией между объектовым оборудованием подсистемы экстренной связи «Гражданин-Полиция», серверами и АРМ в ЦВН должен осуществляться с использованием набора протоколов TCP/IP.

В состав данных, получаемых от элементов подсистемы экстренной связи должны входить:

- изображения с телевизионных камер устройств экстренной связи;

- данные о состоянии устройств экстренной связи (тревога взлома);

- аудио последовательность переговоров;

- данные о работоспособности оборудования.

Должно быть предусмотрено два режима работы подсистемы экстренной связи: дуплекс и полудуплекс.

Подсистема экстренной связи «Гражданин-Полиция» состоит из объектового оборудования и каналов передачи видеоданных. Оборудование включает в себя следующие элементы:

- переговорный аудио-видеобокс в вандалостойком исполнении;

- источник бесперебойного электропитания 220 Вольт, 50 Гц;

- автоматизированное рабочее место оператора (устанавливается в помещении ОВД).

Места размещения ТК экстренной связи определяются на этапе проектирования.

Требования к подсистеме управления и контроля

Подсистема должна обеспечивать удаленное управление и контроль состояния видеокамер. Подсистема должна удовлетворять следующим требованиям:

- иметь единую систему управления;

- должна гарантировать сохранность служебной информации (настройки, конфигурации, права операторов, и т.п., за исключением видеоданных) при отключении питания и отказах технических средств. Должны быть предусмотрены средства автоматического восстановления информации после восстановления энергоснабжения и замены или ремонта отказавшей аппаратуры. Должно быть предусмотрено автоматическое и инициируемое оператором резервное копирование служебной информации всех элементов АПК с возможностью быстрого восстановления;

- иметь единую книгу (справочник) с описанием расположения видеокамер;

- содержать информацию о предварительно созданных установках позиционирования (наклона, поворота объектива и положения трансфокатора) видеокамер;

- для разных категорий абонентов системы должен быть обеспечен доступ к различным каналам видеоинформации;

- энергопитание устройств должно быть зарезервированным на время не менее 1 часа штатной работы;

- должна являться средством документирования видеоинформации с точной фиксацией даты и времени каждого кадра;

- программное обеспечение подсистемы должно позволять организовать распределенную сеть видеонаблюдения в масштабах города;

- система должна обеспечивать возможность резервного копирования данных.

Требования к подсистеме хранения и обработки данных (СХД)

Система сбора и хранения данных должна обеспечивать сбор и хранение данных, поступающих от средств видеонаблюдения (не менее 300 камер видеонаблюдения) и иных информационных систем АПК БГ, а также предоставление по запросу собранной информации в единую систему информационно-аналитического обеспечения деятельности ОВД. Место размещения серверной (СХД) определить на стадии проектирования и согласовать с заказчиком.

Серверы, используемые в системе сбора и хранения данных, должны быть построены на базе многоядерных микропроцессоров.

Подсистема должна удовлетворять следующим требованиям:

- запись данных на подсистему архивации должна проводиться в формате сжатия MJPEG;

- выдача видео с серверов видеонаблюдения удаленным абонентам для просмотра должна производиться в формате H.264, для копирования из архива на цифровые носители информации – в формате MJPEG;

- доступ к видеоинформации операторов и других абонентов в соответствии с назначаемыми правами;

- хранение видеоинформации не менее 30 суток, конечный суммарный объём определяется на стадии проектирования подсистемы;

- автоматическое удаление данных при превышении длительности хранения;

- для выполнения требований к производительности подсистемы и объему дисковых массивов необходимо использование специализированных аппаратных дисковых массивов;

- срок хранения данных в формате MJPEG – до 30 суток, но не менее 7 суток, в формате H.264 – не менее 30 суток.

Количество и технические характеристики серверов обработки данных и хранилищ данных, требований к специальному программному обеспечению определяются на стадии проектирования и согласовываются с заказчиком.

Центр видеонаблюдения

ЦВН – специальным образом оборудованное помещение для размещения систем индивидуального просмотра информации (АРМ) и коллективного просмотра информации (ЖК-панель).

ЦВН предназначен для размещения операторов, которые будут осуществлять визуальный контроль отображаемой видеоинформации, и администратора, осуществляющего контроль параметров всех систем АПК БГ.

ЦВН расположен в помещении, выделенном для нужд АПК (уточняется на стадии проектирования). В помещении ЦВН предусматривается установка АРМ операторов и администратора, а также ЖК или плазменной панели диагональю не менее 42”.

Количество рабочих мест операторов видеонаблюдения, а также состав оборудования рабочих мест определяется на стадии разработки проектной-сметной документации и согласовывается с заказчиком.

Необходимо предусмотреть присоединение удаленных АРМ операторов видеонаблюдения ОВД.  Спроектировать типовое рабочее место оператора для развёртывания в ОВД и ЦВН.

Помещение ЦВН и рабочие места операторов, должны рассчитываться с учётом действующих санитарных норм и правил.

Рабочее место оператора должно базироваться на платформе PC.

В максимальной комплектации рабочее место оператора должно иметь возможность подключения 8 мониторов, в режиме просмотра изображения 4 видеокамер на каждом из них, в средней комплектации рабочее место оператора должно иметь возможность подключения 4 мониторов, в режиме просмотра изображения 4 видеокамер на каждом из них, в минимальной комплектации рабочее место оператора должно иметь возможность подключения 2 мониторов, в режиме просмотра изображения 4 и/или 9 видеокамер на раздельных мониторах.

ЦВН должен располагаться в раздельных помещениях с центральным хранилищем данных и соответствовать действующим санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, нормам охраны труда.

Необходимо произвести расчёт тепловой нагрузки оборудования СХД, для проектирования систем кондиционирования.

Обеспечить поддержку температурных режимов, влажности и чистоты воздуха в соответствии с рекомендациями производителей оборудования и действующими нормативами.

Разработать технические, схемные и организационные решения в части обеспечения климатических условий. Предусмотреть в помещениях для размещения серверного оборудования, системы кондиционирования с поддержанием температуры, влажности и чистоты воздуха.

Электроснабжение систем кондиционирования должно осуществляться по отдельному контуру. В серверной должна быть предусмотрена возможность отключения системы отопления.

Предусмотреть наличие датчика влажности и не менее двух датчиков температуры, для обеспечения контроля за соблюдением температурного режима в серверной.

Система охранно-пожарной сигнализации для передачи сигнала должна использовать имеющуюся среду передачи данных (локальную и магистральные СПД).

Реализовать систему журналирования сообщений системы охраны и пожарной сигнализации на сервере управления системой.

Разработать систему сигнализации, срабатывающую на вскрытие шкафов видеонаблюдения, блоков коммутации, распределительных шкафов энергоснабжения, повреждение линий связи и вскрытие помещений серверной комнаты, с возможностью подачи тревожного сигнала на системы охраны. Предусмотреть возможность дублирования такого сигнала на ПО администратора.

При разработке решений и создании комплекса противопожарной безопасности необходимо руководствоваться положениями нормативных документов. Предусмотреть мероприятия по оснащению системой пожаротушения помещения для размещения серверного оборудования, согласно требованиям действующих нормативных документов.

Требования к энергоснабжению и электропитанию

Основное электропитание системы осуществить от сети переменного тока в соответствии требований Правил устройства электроустановок.

В помещениях серверной системы видеонаблюдения подключить электропитание от существующих устройств. В составе проекта выполнить проверочный расчёт и при необходимости увеличить мощность.

Заземление проектируемого оборудования выполнить от существующих заземляющих устройств зданий и сооружений, в соответствии с ГОСТ 464-79, на основании протоколов измерений существующих заземляющих устройств. При отсутствии контуров заземления предусмотреть в проекте.

При организации системы электропитания проектом предусмотреть выполнение следующих требований:

- предусмотреть резервные источники электропитания в случае отключения основного источника (в качестве резервного источника допускается использование резервной сети переменного тока или источников бесперебойного питания);

- переключение на резервный источник должно осуществляться автоматически, без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния системы;

- резервный источник электропитания должен обеспечивать питание оборудования в течении не менее 30 минут.

Требования по устойчивости к несанкционированным действиям

Оборудование системы видеонаблюдения должно быть изготовлено в исполнении, обеспечивающем защиту от прогнозируемых несанкционированных действий (далее – НСД), и/или размещаться в помещениях, местах (сейфах, боксах и др.), защищенных от этих действий.

Оборудование должно быть устойчиво к следующим воздействиям: разрушающим механическим НСД; несанкционированному доступу к программному обеспечению.

Требования по устойчивости к разрушающим механическим НСД распространяются на: кожухи и поворотные устройства телевизионных камер; сейфы, шкафы и др. для размещения устройств записи, управления и коммутации и т.д.

Требования по обеспечению надёжности

Должны быть обеспечены следующие уровни надежности:

- уровень сохранения работоспособности;

- уровень сохранности информации.

Показатели надежности должны обеспечивать возможность выполнения функциональных задач системой видеонаблюдения. Показатели надежности включают:

- среднее время между выходом из строя отдельных компонентов;

- среднее время на обслуживание, ремонт или замену вышедшего из строя компонента;

- среднее время на восстановление работоспособности.

Показатели надежности комплексов средств автоматизации должны достигаться комплексом организационно-технических мер обеспечивающих доступность ресурсов, их управляемость и обслуживаемость.

Технические меры по обеспечению надежности должны предусматривать:

- резервирование	критически	важных компонентов, а также отсутствие единой точки отказа;

- использование технических средств с избыточными компонентами и возможностью их горячей замены;

- конфигурирование используемых средств и применение специализированного	программного	обеспечения, обеспечивающего высокую доступность.

Организационные меры по обеспечению надежности должны быть направлены на минимизацию в работе комплексов средств автоматизации, а также персонала службы эксплуатации при проведении работ по обслуживанию комплекса технических средств подсистемы видеонаблюдения, минимизацию времени ремонта или замены вышедших из строя компонентов за счет:

- регламентации проведения работ и процедур по обслуживанию и восстановлению системы;

- своевременного оповещения должностных лиц о случаях нештатной работы компонентов системы;

- своевременной диагностики неисправностей.

Значения показателей надежности рассчитываются в процессе проектирования для каждого компонента системы.

Требования по устойчивости к внешним воздействующим факторам

Проектируемые технические средства должны отвечать требованиям ГОСТ Р 50628-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость машин электронных вычислительных персональных к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний». Технические средства должны удовлетворять требованиям по электромагнитной совместимости, определенным в ГОСТ 22505-97 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от радиовещательных приемников, телевизоров и другой бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Нормы и методы испытаний» и ГОСТ Р 51275-2006 «Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения».

Требования к конструкции

Габаритные размеры проектируемых технических средств системы должны обеспечивать возможность транспортирования через типовые проемы зданий, а также сборку, установку и монтаж на месте эксплуатации.

Конструкция системы должна обеспечивать:

- взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей;

- удобство технического обслуживания, эксплуатации и ремонтопригодность;

- защиту от несанкционированного доступа к элементам управления параметрами;

- санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации.

Конструкционные, электроизоляционные материалы, покрытия и комплектующие изделия должны обеспечивать:

- механическую прочность;

- выполнение требований по устойчивости к несанкционированным действиям;

- безопасную работу в заданных условиях эксплуатации.

6. Срок выполнения работ

В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения контракта.

7. Требования к гарантийному сроку

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с даты подписания заказчиком акта выполненных работ и составляет 36 (тридцать шесть) месяцев.

8. Требования к участнику закупки

Участник закупки обязан являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, при этом должны соблюдаться в совокупности следующие условия:

1) наличие у саморегулируемой организации, членом которой является такое лицо, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) совокупный размер обязательств по указанным в предыдущем абзаце договорам не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Требование установлено в соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

| Заказчик _____________________/__________ / | Подрядчик __________________/___________ / |
| --- | --- |