| Дата: | 01 июля 2021 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кому: | Валеев Р.Р. | От: | Руководитель отдела продаж проектного оборудования Саркисов Георгий |
| Компания: | ООО "Агрофирма "АЗНАКАЙ" | Компания: | ООО «ВОДЭКО» |
| Тел/Факс: Email: | +79872700904 | Тел /Факс: Email: | (495) 787-71-03; 909 934 93 23; sg@vodeco.ru |
| Тема: | Проект «АЗНАКАЙ» | Стр: | 5 |

Добрый день!!

Направляю Вам на рассмотрение предварительное технико-коммерческое предложение на систему очистки воды. В случае, если у Вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, сообщите мне.

I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.

| Производительность системы водоподготовки: | 30 м3/ч; 540 м3/сут; |
| --- | --- |
| Источник водоснабжения: | Артезианские скважины; |
| Режим работы: | Круглосуточный, непрерывный; |
| Качество исходной воды: | В соответствии с представленным анализом исходной воды; |
| Качество очищенной воды | В соответствии с требованиями СанПин Питьевая вода |

II. ОЦЕНКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ.

Исходя из представленных данных лабораторного анализа исходной воды и требований, предъявляемых к качеству воды, корректировке подлежат следующие параметры:

| Показатель | Единицы измерения | Концентрация | Требующееся значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Железо | мг/л | ###### н.д. | - |
| жесткость | мг-экв/л | ###### 9,06 | 6-6,5 |
| железо | мг/л | ###### н/д | - |

III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

Для решения поставленной задачи предлагается использовать следующие ступени фильтрации:

Автоматическая установка обратного осмоса 15 м3/ч

Блок подмеса 50%

Фильтр грубой очистки

Установка ультрафиолетового обеззараживания

5 м3/ч,  120 м3/сут

Очищенная вода

До 30 м3/ч, до 4 атм

Исходная вода

До 35 м3/ч, до 6 атм

Сточные воды

- Фильтр грубой очистки.

Фильтр сетчатый Dy 80 предназначен для защиты последующего водоочистного оборудования от повреждений, возникающих из-за проникновения инородных тел, таких как: частицы сварки, уплотнительные материалы, металлическая стружка, ржавчина и т.п. Частота промывки определяется в ходе эксплуатации. Размер пор сетчатого элемента 400 мкм.

- Установка обратного осмоса серии АКВАФЛОУ RO.

Общая информация об установке

- Автоматическая установка обратного осмоса предназначена для обессоливания воды.

- Селективность мембранных элементов по всем катионам и анионам составляет 99,5% (для Бора 60%);

- Доля отбора чистой воды при солесодержании исходной воды до 2 г/л составит 75%.

- Рабочее давление при солесодержании исходной воды до 2 г/л составит 10-12 атм.

- Автоматическая установка обратного осмоса работает на базе PLC контроллера Create.

- Установка оснащена сенсорным ЖК-дисплеем Create с отображением всех узлов установки и функцией самодиагностики.

- Установка поставляется в полностью собранном на раме виде.

- Частота проведения промывок зависит от качества исходной воды, режима эксплуатации установки и ориентировочно составляет 1 раз в 3-6 месяцев.

В состав установки  входят:

- мультипатронный фильтр из нержавеющей стали 5 мкм – предохраняет мембраны от воздействия механических частиц – 1 шт;

- насос высокого давления CNP– создает необходимое давление на входе мембранных модулей;

- блок мембранных модулей Toray – 1 шт;

- КИП и автоматика Create, ABB – 1 шт;

- рама из стали;

- Комплект оборудования для периодической химической промывки для удаления отложений с поверхности мембран загрязнений и продления их срока службы – 1 шт. В состав блока химической промывки входит насос, химическая емкость.

Пример реализации установки обратного осмоса на 12 мембранах;

Работа установки полностью автоматизирована:

- аварийное отключение насосов при срабатывании защит по «сухому ходу» и по превышению рабочего давления установки обратного осмоса;

- включение / отключение установки по сигналу уровня в накопительной емкости;

- индикация качества пермеата, низкого уровня ингибитора мембранных отложений в расходном баке; давление на входе системы, в мембранах, пермеате;

- измерение проводимости, расходов исходной воды концентрата, пермеата и возврата концентрата.

Данные приборы позволяют контролировать режим работы установки, а также определять необходимость промывки мембран и тип промывочного раствора.

Визуализация системы автоматизации:

Технические характеристики установки обратного осмоса АКВАФЛОУ RO 80-15:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Производительность по пермеату, м3/ч | 15 |
| Стоки, м3/ч | 5 |
| Подача исходной воды, м3/ч | 20 |
| Рабочее давление, бар | 14-18 |
| Степень отбора пермеата | 75% |
| Степень задержания солей | 99,5% |
| Установленная мощность, кВт | 15 |

# Установка УФ-обеззараживания

Метод: Обеззараживание воды методом ультрафиолетового облучения отличает полное уничтожение патогенных микроорганизмов и предотвращение токсичных органических соединений в нетоксичные нейтральные химические соединения.

Устройство и принцип работы: Установка состоит из корпуса, выполненного из нержавеющей стали. Внутри корпуса через герметизирующие манжеты крепятся кварцевые трубы, внутри которых установлены бактерицидные лампы. Корпус установки с двух торцевых сторон закрыт цилиндрическими крышками. Электрический блок управления лампами изготовлен отдельным узлом и соединяется с камерой обеззараживания 16-жильным кабелем.

Вода, поступившая в один из патрубков, протекает внутри корпуса, облучается бактерицидными лампами и обеззараженной выходит в выходной патрубок.

Оборудование:

Для осуществления процесса обеззараживания предлагается использовать две установки (2 рабочие) ультрафиолетового обеззараживания Aquabest PB-75GPM, каждая из которой с производительностью до 17 м3/ч.

Достоинства:

- широкий спектр действия,

- надежность работы,

- малые энергетические затраты,

- отсутствие образования канцерогенных веществ,

- небольшие размеры при высокой производительности.

- Блочно-модульное здание;

Оборудование водоподготовки размещается в блочно-модульном здании с габаритными размерами:

4 000 х 2 500 х 2800 (длина х ширина х высота).

Пример выполнения блочно-модульной станции.

Блочно-модульное здание оснащено:

- Распашными воротами 2 000 х 2 000 мм;

- Системой освещения;

- Системой отопления;

- Охранно-пожарной сигнализацией;

- Предусмотрены места строповки, а также схема строповки с указанием строповочных приспособлений (траверсы).

Все оборудование компании сертифицировано как готовая блочно-модульная станция очистки воды.

Компания обладает всеми разрешениями на проектирование, на монтажные и пуско-наладочные работы указанного в ТКП оборудования.

Установленная мощность станции: 20 кВт; (включая отопление);

Станция поставляется Заказчику в смонтированном виде.

IV. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ.

| № п.п. | Наименование | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Блочно-модульная станция водоподготовки Аквафлоу КБМ 1/RoUf-30-0; Фильтр грубой очистки; Автоматическая установка обратного осмоса Аквафлоу RO 80-15 (1 шт); Автоматическая установка ультрафиолетового обеззараживания Aquabest PB 75 GPM (2 шт); Комплект обвязочных материалов ПВХ; Поддерживающие металлоконструкции; Стационарный прибор учета воды; Блочно-модульное здание 4000 х 2400 х 2900 мм; | 3950000 |
| 2 | Подключение к подведенным коммуникациям и пуско-наладочные работы; | 450000 |
| 3 | ИТОГО: | 4 400 000 |
| 4 | Годовой запас ингибитора осадкообразования 473 литров; | 247 000 |

Цены указаны с учетом НДС;

Условие поставки – 50% предоплата;

Условие выполнения работ – договорные;

Срок поставки – 30-35 календарных дней со дня предоплаты.

Срок выполнения пуско-наладочных работ – 5-10 рабочих дней;

С уважением,

Руководитель проектов  ООО «ВОДЭКО»

Саркисов Георгий Сергеевич

тел. (495) 787-71-03

+7 909 934 93 23

sg@vodeco.ru