Задание на разработку рабочей и сметной документации на устройство дополнительного сливо-наливного стояка бутен-1 на эстакаде СУГ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заказчик |  |
| 2 | Местоположение объекта проектирования |  |
| 3 | Вид строительства | Техническое перевооружение |
| 4 | Наименование обьекта проектирования | Устройство дополнительного сливо-наливного стояка бутен-1 на эстакаде СУГ Техническое перевооружение сливо-наливной эстакады сжиженно-го газа |
| 5 | Стадийность проектирования | Рабочая документация, сметы |
| 6 | Сроки начала и окончания строительства | В соответствии с календарным планом к договору, но не позднее ноября 2021 года. |
| 7 | Источник финансирования | Собственные средства заказчика |
| 8 | Основание для проектирования | Программа технического перевооружения по замене изношенного оборудования и по доведению требований норм и правил основных производств «Устройство дополнительного сливо-наливного стояка бутен-1 на эстакаде СУГ» |
| 9 | Назначение проек- тируемого объекта | Слив-налив бутен-1 в танк-контейнеры |
| 10 | Режим работы | Режим работы — периодический. Число смен — 3. Количество часов работы в смены — 8. Количество рабочих дней в год — 365. |
| 11 | Особые требования к разработке рабочей документации. | В соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020. В составе рабочей документации разработать пояснительную за- писку Рабочая документация разрабатывается в объёме, достаточном для прохождения и получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности. В проекте предусмотреть применение современных строительных материалов, изделий, конструкций, материалов и строительных технологий. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | В проекте принять: - фундаменты сооружений монолитные железобетонные на естественном или свайном основании в соответствии с расчетными нагрузками и геотехническими условиями площадки строительства; - фундаменты технологических эстакад монолитные железобетонные на естественном или свайном основании в соответствии с расчетными нагрузками и геотехническими условиями площадки строительства; - надземные опорные и пролетные конструкции технологических эстакад - металлические сварные, составного сечения и прокатные; - колонны каркаса составного сечения и прокатные; - монтажные соединения металлоконструкций выполнять на сварке и болтах в т.ч. высокопрочных: - покрытие технологических площадок и ходовых мостиков – решетчатый оцинкованный настил и рифленый настил в соответствии с условиями технологии и эксплуатации. Для защиты строительных конструкций и фундаментов от разрушения предусмотреть антикоррозионную защиту всех железобетонных конструкций, металлоконструкций, закладных и монтажных деталей согласно требованиям действующих нормативных документов и Обязательных Технических Правил. Рабочая документация должна содержать полноценную ссылочную информацию на каждом листе. В рабочем проекте должны быть указаны технологические номера всех запорных арматур. Разработка раздела (проекта) на изоляцию. |
| 12. | Необходимость выделения очередей строительства | Не требуется |
| 13 | Объем выполняемых проектных работ. Основные технические решения. | 13.l Техническое перевооружение сливо-наливной эстакады сжиженного газа отделения 0109/2 под залив-слив Бутен-1 в/из танк-контейнеров. Тип танк-контейнера UN-T50. 13.2 Монтаж, подключение к существующим коммуникациям сливо-наливной эстакады сжиженного газа отделения 0109/2 сливоналивного комплекса бутен-1. 13.3 Разработка системы контроля и управления процессом слива-налива бутен-1 в танк-контейнера. 13.4 вывод сигналов в существующую АСУТП СНЭ, ББФ1, ББФ2 участка 109/2 цеха 0109-0110 завода ОП и ТГ (проекты: 17019-А, 17019-109/2-АТХ; 18012-109/2-20-A, 18012-109/2-13,14,15,17а,17б-АТХ). 13.5 Разработка алгоритмов управления процессами слива-налива. 13.6 Разработка опросных листов на все оборудование, приборы, устройства. 13.7 Разработка опросных листов на запорную, запорно-регулирующую арматуру включая ручную арматуру. 13.8 Опросные листы согласовываются с заказчиком 13.9 Прокладка необходимых коммуникаций, обеспечивающих работоспособность сливо-наливного комплекса Бутен-1. 13.10 Проектом должны быль предусмотрены мероприятия по защите оборудования и трубопроводов от превышения давления. Все технические решения согласовываются с заказчиком. В рабочей документации предусмотреть пояснительную записку. Состав рабочей документации принять в соответствии с требованиями, действующими в РФ. 13.11 Предусмотреть разработку узла учета слива-налива бутен-1 в танк-контейнеры. 13.12 Пожарную сигнализацию и громкоговорящую связь выполнить, согласно требованиям нормативных документов. |
| 14 | Требования к архи-тектурно-строительным, Объемно-планировочным и конструкторским решениям | Архитектурно-планировочные и конструкторские решения должны соответствовать оптимальным функциональным и эксплуатационным требованиям строительных норм и правил, санитарным и пожарным нормам. Проектируемое оборудование и трубопроводы оборудовать соответствующими фундаментами и опорами в соответствии с действующими правилами и нормативно-технической документацией. |
| 15 | Особые условия при проектировании | При выполнении проектных работ по рекомендациям Заказчика предусмотреть мероприятия (РД временные схемы и врезки в существующие трубопроводы) для исключения остановки работ. Принятые в ходе проектирования предварительные технические и конструкторские решения согласовывать с Генподрядчиком. Сводный сметный расчет выполнить в базовом уровне цен 2000 г. с перерасчетом в текущие цены на дату выпуска документации по индексам Минстроя РФ Сметная документация составляется по Федеральным единичным расценкам (ФЕР-2001) в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г. и с индексом пересчета в текущие цены в соответствующий квартал текущего года (на дату сдачи ПСД). Сметная документация предоставляется Генподрядчику в электронном формате (ХМL). При составлении локальных сметных расчетов (смет) учитывать усложняющие факторы и условия производства работ с помощью соответствующих коэффициентов к нормам затрат труда, оплате труда рабочих (с учетом коэффициентов к расценкам из технической части сборников), нормам времени и затратам на эксплуатацию машин (включая затраты труда и оплату труда рабочих, обслуживающих машины), приведенных в Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. 421/пр. Обоснование применения коэффициентов при составлении сметной документации должно быть приведено в проекте и пояснительной записке к сметной документации по объекту Проектная организация при необходимости разрабатывает исходные требования на оборудование индивидуального изготовления. На стадии РД разработать задание заводу на изготовление нетиповых шкафов КИП и НКУ. Климатическое исполнение Температура окружающего воздуха, от минус 47 о С до плюс 39 о С Высота над уровнем моря в балтийской системе высот, 123 м. Барометрическое давление, 0,1002 Мпа Снеговая нагрузка, 240 кг/м2 |
| 16 | Требования по санитарно-бытовому обслуживанию производственного персонала | В соответствии с требованиями действующих норм и правил |
| 17 | Требования к инженерному обеспечению | Использовать существующие площади склада. Архитектурно-планировочиые и конструкторские решения должны соответствовать оптимальным функциональным и эксплуатационным требованиям строительных норм и правил, санитарным и пожарным нормам. |
| 18 | Требования к системам контроля и автоматизации производства | Требования к проектированию АСУТП: 18.1 Разработать необходимый и достаточный для реализации и эксплуатации (в соответствии с действующими нормами и правилами Российской Федерации) технорабочий проект, рабочую документацию АТХ. 18.2 Разработка АСУТП и ее ввод в действие должен осуществляться в соответствии с ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.603-92. 18.3 Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем выполнить в соответствии с ГОСТ 34.201-89 и в соответствии с прилагаемыми ТУ-требованиями к составу и содержанию проектной документации на автоматизированные системы. (приложение № 1) Требования к составу и содержанию проектной документации на АС. Рабочая документация АТХ должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 21.408.2013 и ГОСТ 21.208.2013. 18.4 Проект как минимум должен содержать следующие документы: 18.5 Пожарную сигнализацию и громкоговорящую связь выполнить согласно требованиям нормативных документов. 18.6 Проектирование заземления оборудования АСУТП выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571-4-44-2019, ПУЭ, ГОСТ Р 50571.22-2000. 18.7 Средства автоматизации должны соответствовать требованиям ФНП в области ПБ «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», и обеспечивать: - контроль и регулирование параметров; - предупредительную и предаварийную сигнализацию отклонения параметров от допустимых пределов; - управление (автоматическое, дистанционное, ручное) и сигнализацию состояния технологического оборудования и запорной арматуры; - местную индикацию необходимых технологических параметров; - программное управление циклическими процессами (если таковые имеются); - противоаварийную автоматическую защиту. 18.8 Проектируемые средства измерений и системы автоматизации должны быть соответствующего уровня взрывозащиты и климатического исполнения, иметь следующие документы: - Сертификаты (декларации) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного Союза: - Свидетельства об утверждении типов средств измерений - Описания типов средств измерений; - Методики поверки; - Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию; - Документацию на оборудование на русском языке в электронном виде; - Свидетельства о поверке; - Паспорта на оборудование. У применяемых в проекте средств измерений должен быть соответствующий требованиям класс точности. Тип оборудования должен быть согласован с Заказчиком. Аналоговые датчики должны быть интеллектуального типа, с унифицированным сигналом 4-20 м, двухпроводными, с питанием от контура. с поддержкой протокола НART, с межповерочным интервалом не менее 5 лет. 18.9 Электропитание АСУТП. Электроснабжение проектируемой АСУТП предусмотреть от существующей сети резервированного питания переменного тока - 2 ввода напряжением 220 В, частотой 50 Гц в соответствии с техническими условиями на электроснабжение. Требования к организации электроснабжения АСУТП: - предусмотреть ИБП, количество ИБП и схему резервирования электропитания определить проектом. - время непрерывной работы от аккумуляторов не менее 40 минут; - установить связь ИБП с системами управления (передача аварийных сигналов, сигналов состояния и режимов работы ИБП). Степень защиты электрооборудования от воздействия окружающей среды должна быть не менее IP54. При разработке документации схемы системы электропитания АСУТП, а также основные технические характеристики ИБП должны быть предварительно согласованы с Генподрядчиком. Степень защиты от климатических воздействий для приборов КИП не менее IP65. |
| 19 | Условия обеспечения энергоресурсами | При проектировании обеспечение вновь проектируемых объектов - электроэнергией, - топливным газом Рраб.=6 кгс/см2, t=окр. среды, - хозяйственно-производственпым водоснабжением, - азотом низкого давления Р=6 кгс/см2, t=окр. среды, - азотом высокого давления Рраб.=30 кгс/см2, (при необходимости) - воздухом сжатым технологическим Рраб.=6 кгс/см2, t=окр. среды, - сбросом хозфекальных стоков, - сбросом промливневых стоков принять по Техническим условиям Заказчика. Требования к организации электроснабжения АСУТП: - оборудование АСУТП должно быть обеспечено электропитанием по особой группе категории электроприемников в соответствии с требованиями ПУЭ изд. 7-е (п. 1 .2. 8) и п.6.5 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»; - предусмотреть резервирование цепей питания оборудования через дополнительный силовой ввод с использованием двух независимо ИБП. - время непрерывной работы от аккумуляторов не менее 40 минут; - установить связь ИПБ с системами управления (передача аварийных сигналов, сигналов состояния и режимов работы ИБП). |
| 20 | Требования к промышленной и пожарной безопасности | Проектирование выполнить в соответствии с: - Федеральным Законом № 116-ФЗ от 21.07.1997г, «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.12.2020 № 500 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов». - Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности которых используются подъемные сооружения». - Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 года №87 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»; - Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 531 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». - Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности: «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающем мол. избыточным давлением» и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами. Провести анализ опасностей и оценки рисков аварий на ОПО (анализ риска аварий), согласно ФПП в области ПБ «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих прооизводств». Представить отчет о проведенном анализе. |
| 21 | Требования и условия разработки перечня мероприятий по охране окружающей среды | В соответствии с требованиями действующих норм и правил |
| 22 | Исходные данные для проектирования, выдаваемые Генподрядчиком | По запросу проектной организации, Генподрядчик предоставляет необходимый материал для разработки документации. 22.1 Технические условия с указанием точек подключения на инженерное обеспечение (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, воздухоснабжение, пароснабжение, электроснабжение, связь и сигнализация). 22.2 Технические условия на подключение технологических трубопроводов с указанием точек подключения (№ стойки эстакад МЦК, оси наружных установок или зданий, высотные отметки), необходимость отключающей арматуры. |
| 23 | Предварительный вариант эскизного проекта. | Не требуется |
| 24 | Особые условия | 24.1 Рабочую и сметную документацию представить в электронной версии. 24.2 В процессе проектирования, в первую очередь, предусмотреть использование материалов и оборудования имеющиеся в списках запасов товароматериальных ценностях Заказчика |