ЗАДАНИЕ

на разработку рабочей и сметной документации насосной станции установки пожаротушения цеха 105 завода ПВД

| № п/п | Перечень основных требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заказчик |  |
| 2 | Местоположение объекта проектирования |  |
| 3 | Вид строилсльсгва | Техническое перевооружение |
| 4 | Наименование объекта проектирования | Насосная станция установки пожаротушении |
| 5 | Сплийносгь проектирования | Одностадийная. Рабочая и сметная документация. |
| б | Сроки начала и окончания проектирования |  |
| 7 | Источник финансирования | Собственные средства заказчика. |
| 8 | Основание для проектирования | Программа по техническому перевооружению по замене изношенного оборудования и по доведению до норм и правил основных производств на 2021 гол. |
| 9 | Назначение проектируемого объекта | Насосная станция для автоматической водяной системы пожаротушения для обеспечения требуемого расхода воды на противопожарные нужды в высотной части корпуса 105 с ручным, дистанционным и автоматическим пуском насосов. |
| 10 | Режим работы | Круглосуточный, круглогодичный. |
|  | Особые требования к разработке проектной (рабочей) документации | 11.1. Проект разрабатывается в объеме, определенном в пункте 13 и с учетом требований, определенных в пунктах 14-22 настоящего задания. 11.2. Подготовить полный перечень документации, в объеме необходимом и достаточном для законного ввода в эксплуатацию объекта со всеми сопутствующими проектными решениями по привязке к существуюшей установке и площадке. 11.3. Разработать документацию в соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020 и СП 485.1311500.2020. СП 10.13130.2020, Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и других взаимосвязанных стандартов. 11.4. Разработанная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается. 11.5. Принятые в ходе проектирования технические и конструкторские решения согласовывать с Заказчиком. |

|  | 12 |  | Необходимость выделения очередей строительства |  | Не требуется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.3 |  | Объем выполняемых проектных работ. Основные технические решения. |  | 13.1. Разработка рабочей и сметной документации на монтаж насосной установки для существующей автоматической поляной системы пожаротушения. с целью обеспечения требуемого расхода воды па противопожарные нужды в высотной частя корпуса 105 с ручным, дистанционным и автоматическим пуском насосов. 13.2. При разработке рабочей документации должны быть учтены все конструктивные особенности монтируемого оборудования, разработаны и выполнены мероприятия для его безопасной и бесперебойной эксплуатации, с обеспечением безопасных и комфортных условий эксплуатирующему и обслуживающему персоналу Заказчика. 13.3. Рабочая документация должна содержать как минимум следующие документы: - Общие данные; - Схема структурная; - Схема электрических подключений; - Схема расположения сечений и оборудования автоматической пожарной сигнализации; - Схема расположения сетей н оборудования системы автоматического пожаротушения; - Спецификация оборудования, изделий и материалов; - Опросные листы на оборудование; - Перечень сигнализаций и блокировок; - Технико-экономическое обоснование выбора оборудования; - Кабельный журнал; - Локальные сметы, - Пояснительная записка. 13.4 Технические решения, принятые в рабочей документации, должны соответствовать действующим нормам и правилам Российской Федерации, быть достаточными и обеспечивать ввод и эксплуатацию комплекса технических средств, в соответствии с нормативными и техническими требованиями. |  |
|  |  |  | Требования к архитектурно- строительным, объемно-планировочным и конструкторским решениям |  | Архитектурно-строительные решения для проектируемых объектов должны соответствовать федеральным нормам и правилам, техническим регламентам (действующим на территории Российской Федерации нормативным документам). |  |
|  | 15 |  | Особые условия при проектировании |  | 15.1. При разработке документации использовать в качестве материалов и оборудования из запасов, имеющихся в наличии у Заказчика на момент разработки документации. 15.2. Сметная документации составляется по Федеральным слиничным распенкам (ФЕР•2001) в базисном уровне цеп ио |  |
|  |  |  |  | состоянию на 1 января 2000 г. и с индексом пересчета в текущие иены в соответствующий квартал текущего гола (на дату сдачи 1 ПСД). Сметная локуметгаиия предоставляется Заказчику н электронном формате (XML) н бумажном носителе в 4-х экземплярах. 15.3. При соствлении локальных сметных расчетов (смет) учитывать усложняющие факторы и условия производства работ с помощью сосггветствуюио•х коэффииисшов к нормам затрат труда. оплате груда рабочих (с учетом коэффициентов к расценкам из тонической части сборников), нормам времени и затратам на эксплуалапшо машин (включая затралы лрула и оплату труда рабочих, обслуживаюших машины), приведенных в Методике определения сметной стоимости смроилельства. реконструкции. капитального ремонта, сноса объектов капитально10 строительства. утвержденной прикјзом Минисјсрства строительства и жилищнокоммунально10 хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 42 Ипр. Обоснование применения коэффициентов при составлении сметной локументаиии должно быть приведено в просюс и пояснгггельной записке к сметной документации по объекту. 15.4. Разработчик проекта передает Заказчику документацию на русском языке в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде на компакт-диске (твердой копии) в [-ом экземпляре. 15.5. Не допускаемся передача документации в формате PDF с пофайловым разделением страниц. 15.6. При разработке рабочей документации следует руководствоваться действующими нормативными документами по строительству, а также ведомствснными и прочими документами, в том числе: - Федеральный закон РФ №123-03 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защит. Нормы и правила проектирования; - СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; - СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной запиши. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; - СП 6.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной зашиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности; - РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной. пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ; - Р 78.36.007-99. Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов; - СП 76.13330.2016. Электротехнические устройства; - ИУЭ «Правила устройства электроустановок». 15.7. При разработке рабочей документации проверить действие ссылочных стандартов и сводов правил. Если ссылочный документ заменен (изменен), руководствоваться заменяющим (измененным) документом. |  |  |

| 16 | Требования по санитарно-бытовому обслуживанию производственного персонала | Не требуется |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Требования к инженерному обеспечению |  | Принять в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативно-техническими докуменгами РФ |
| 18 | Требования к системам контроля и автоматизации производства | 18.1. Проектируемые системы автоматизации должны быть соответствующего уровня взрывозащиты и климатического исполнения, должны иметь следуюшие документы: - сертификаты (декларации) соответствия требованиям технических регламентов таможенного союза: а) 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» б) 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» в) «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»; г) 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». д) 032/2011 «О безопасности оборудования, работающего под избьггочным давлением»; - свидетельства об утверждении типов средств измерений; - описание типов средств измерений; - методики поверки средств измерений; . инструкции но эксплуатации и техническому обслуживанию; -документация на оборудование на русском языке в электронном виде и бумажном виде (твердой копии); - свидетельсгва о поверке; - паспорт на оборудование с указанием срока службы. 18.2. Назначенный срок службы применяемых технических средств и систем должен быль не менее 10 лет. |  |
| 19 | Условия обеспечения энергоресурсами | 19.1. Электроснабжение проектируемой насосной станции прелусмотрсгь от существующих сечей. 19.2. Проектные решения по обеспечению электроснабжения насосной станции согласовывать с Заказчиком. |  |
| 20 | Требования к промышленной и пожарной безопасности | 20.1. Выполнить в соответствии с законодательством РФ по пожарной безопасности. 20.2. Выполнить в соответствии с действующими в РФ федеральными правилами. техническими регламентами требованиями по безопасной эксплуатации опасных производственных объемов. 20.3. Предусмотреть заземление проектируемого оборудования в соответствии с требованиями законодательства РФ. 20.4. В рабочей документации предусматривать применение только сертифицированных материалов и оборудования о области пожарной безопасности |  |

| 21 | Требования и условия разработки перечня мероприятий по охране окружающей среды |  | Не требуется |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | Необходимость выполнения инженерных изысканий |  | Определяет и при необходимости выполняет проектная организаиия. |
| 23 | Исходные данные дли проектирования. выдаваемые Заказчиком |  | 23.1. При проектировании рабочей документацией должно быть учтено: • корпус 105 — здание относится к категории «В». Горючим веществом является — полиэтилен. Все помещения функционально связаны между собой и по функционально пожарной опасности огносятся к классу Ф5 — производственные и складские здания. В здании 4 противопожарных отсека; 1 • на отм.1.100 общая площадь 7344 мг, объем 34517мз (под склад готовой продукции площадь 6480 м), объем 30456 м2 ); остальная площадь — производственная часть. II - на отм. 1.100 - 6.000 общая площадь 4446 м2:, объем 21060 мз — производслвенная часть, в т. ч. «B2» - 804 м2. «Б» - 216 м2 III на отм. 6.000 — 10.800 общая площадь 1990 м2, объем 920 мз — бункерные галереи. lV — 6-и этажный отсек общая площадь 2200 м2, объем 11040 м3). Количество пожарных кранов в корпусе 73 шт. (Dy 50 мм.). Существующие параметры — давление воды на отм. 1,100 м. — 0,38 МПа. Давление воды на отм. 25,6 м. (6 этаж) — 0,19 МПа, расхол воды 1х2,0 л/с. Требуемый расход воды на отм. 25,6 м. — 2х5 л/с для производственных зданий объемом 42000 м) (согласно СП 10.13130.2020). 23.2. Проектируемая насосная установка для сушествующей автоматической водяной системы пожаротушения. должна обеспечивать требуемый расход воды на противопожарные нужды в высотной часы корпуса 105 и обладать возможностью ручного. дистанционного и автоматического запуска и останова насосов. Сведения о состоянии системы должны передавался в операторную к. 105 с возможностью архивирования. Тревожные сигналы должны передаваться на смежные системы. 23.3. Данные, необходимые для разработки документации выдаются по запросу организации разработчика. |