Задание на проектирование(корректировку) №ПИР-59/21-П(К)-2 объекта

«Животноводческий комплекс молочного направления (молочная ферма), предназначенный для содержания и доения коров на 6530 скотомест»

| №№ п/п | Перечень основных исходных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик |  |
| 2 | Проектировщик |  |
| 3 | Основание для проектирования |  |
| 4 | Наименование и месторасположение объекта |  |
| 6 | Объем проектирования (корректировки) | 6.5 Корректировка проектной документации: 6.5.1 Раздел 5, Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети: - Часть 2. Санпропускник. Дезбарьер с подогревом дез. раствора (поз.22 по ПЗУ) Этап Б02; - Часть 3. Доильно-молочный блок (поз. 25 по ПЗУ) Этап Б1; - Часть 8. Родильное отделение с доильно-молочным блоком (поз. 26.1, 26.2 по ПЗУ). Этап Б1. 6.5.2. Раздел 5, Подраздел 6. Система газоснабжения: - Часть 1. Внутриплощадочные сети газоснабжения. Этап Б02. Этап Б1; - Часть 2. Санпропускник. Дезбарьер с подогревом дез. раствора (поз. 22 по ПЗУ). Этап Б0.2; - Часть 3. Доильно-молочный блок (поз. 25 по ПЗУ) Этап Б1; - Часть 4. Родильное отделение с доильно-молочным блоком (поз. 26.1, 26.2 по ПЗУ) Этап Б1; 6.6 Корректировка рабочей документации: 6.6.1 Том 4. Система электроснабжения - Альбом 875.18(Б1)-26.1,26.2-ЭМ, ЭО. Родильное отделение с доильно-молочным блоком (поз. 26.1, 26.2 по ГП). Силовое электрооборудование. Электроосвещение. Этап Б1 6.6.2. Том 6. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети: - Альбом 875.18(Б0.2)-22-ОВ. Санпропускник. Дезбарьер с подогревом дез. раствора (поз. 22 по ПЗУ); - Альбом 875.18(Б1)-25-ОВ. Доильно-молочный блок (поз. 25 по ПЗУ) Этап Б1; - Альбом 875.18(Б1)-26.1, 26.2-ОВ. Родильное отделение с доильно-молочным блоком (поз. 26.1, 26.2 по ПЗУ) Этап Б1; 6.6.3. Том 8. Тепломеханические решения: - Альбом 875.18(Б0.2)-22-ТМ. Санпропускник. Дезбарьер с подогревом дез. раствора (поз. 22 по ПЗУ); - Альбом 875.18(Б1)-25-ТМ. Доильно-молочный блок (поз. 25 по ПЗУ) Этап Б1; - Альбом 875.18(Б1)-26.1, 26.2-ТМ. Родильное отделение с доильно-молочным блоком (поз. 26.1, 26.2 по ПЗУ) Этап Б1; - Альбом 875.18(Б1)-26.1, 26.2-АТМ. Родильное отделение с доильно-молочным блоком (поз. 26.1, 26.2 по ГП). Этап Б1. |
| 7 | Исходные данные для проектирования | Подбор отопительно-газового оборудования ведется Заказчиком и проектировщиком совместно. По итогу подбора, Заказчик высылает, утвержденные коммерческие предложения поставщиков отопительно-газового оборудования, в адрес проектировщика. |
| 10 | Требования к технологическим решениям (в рамках корректировки ПД) | 10.3. Доение – в доильном зале доильно-молочного блока на доильной установке типа «Карусель»; Минимальная температура в накопителе в наиболее холодную пятидневку +50С. В «накопителе» предусмотреть не нормируемый температурно-влажностный режим с обеспечением обогрева полов в зоне движения коров и расположения технологического оборудования, посредством инфракрасных «темных» газовых нагревателей. Так же в конструкции пола, в зоне «ванночек для копыт» предусмотреть «водяной теплый пол» 10.3.1. В МДМБ родильного отделения в «Накопителе» предусмотреть не нормируемый температурно-влажностный режим. В доильной яме установки типа «Параллель» предусмотреть водяной теплый пол. |
| 12 | Инженерное обеспечение (в рамках корректировки ПД) | 12.1.1. Наружные сети газоснабжения. Выполнить корректировку расчета потребности в природном топливе – газ, по необходимости запросить новые Технические условия на присоединения к сетям газоснабжения. Запрос выполняет Заказчик. 12.2.5.1. Выполнить корректировку схемы внутриплощадочных сетей газоснабжения, ввиду замены отопительного оборудования ДМБ, а так же ввиду замены тепломеханических решений Санпропускника (поз.22 по ПЗУ), Родильного отделения (поз.26 по ПЗУ) и Доильно-молочного блока. (поз.25 по ПЗУ); 12.2.5.2. Выполнить корректировку схемы внутриплощадочных сетей газоснабжения по заданию генподрядной организации (см приложение №1); 12.3.1. Отопление. 12.3.1.1. Отопление «доильного зала» доильно-молочного блока предусмотреть от тепловентиляторов с водяным нагревом по типу «вулкан», источник тепла - газовый котел. 12.3.1.2. Отопление «АБК» доильно-молочного блока предусмотрено от секционных биметаллических радиаторов источник тепла - газовый котел. 12.3.1.3. Отопление «Накопителя» доильно-молочного блока не предусматривать. Обеспечить нагрев пола (антиоблединение) в зоне движения животных и расположения технологического оборудования, за счет инфракрасных (темных) газовых нагревателей. 12.3.1.4. Предусмотреть теплый «водяной» пол в зоне ванночек для копыт в «Накопителе» доильно-молочного блока, с целью предотвращения образования льда. 12.3.1.5. В МДМБ родильного отделения принять отопление за счет тепловентиляторов по типу «Вулкан». Зона обогрева - доильный зал (накопитель не отапливается). Источник тепла - газовый котел. 12.3.1.6. Производственно-бытовые помещения родильного отделения (гардеробная, молочная) обогрев предусмотреть за счет биметаллических радиаторов. Источник тепла - газовый котел. 12.3.2. Вентиляция 12.3.2.1. Приточную вентиляцию «доильного зала» доильно-молочного блока предусмотреть механическую с водяным подогревом с системой орошения и рециркуляции. Вытяжные вентиляцию предусмотреть механическую - шахты «Трансфэр» с осевыми вентиляторами «Multifan». Приток воздуха обеспечить за счет открывания «штор» и окон. 12.3.2.2. Приточную вентиляцию «АБК» доильно-молочного блока предусмотрена механическая с водяным подогревом. Вытяжка предусмотрена естественная и механическая (уточнено расчетом), с выпусками через торцевые стены (фронтоны); 12.3.2.3. Вытяжную вентиляцию в «Накопителе» доильно-молочного блока, предусмотреть механическую - шахты «Трансфэр» с осевыми вентиляторами «Multifan». Приток воздуха обеспечить за счет открывания «штор» и окон. 12.3.2.4. В МДМБ родильного отделения приточную вентиляцию предусмотреть за счет Камина приточного и подъемно-опускных конструкций в продольных стенах здания. Вытяжку предусмотреть за счет вытяжных шахт по типу «Трансфэр». 12.3.2.5. Приточную вентиляцию в бытовых помещениях МДМБ предусмотреть за счет электрических отопительных установок. 12.3.2.6. Из помещения для телят исключить приточную и вытяжную вентиляцию. 12.3.6. Газоснабжение 12.3.6.1. Предусмотреть замену количества и мощности котлов в доильно-молочном блоке, ввиду изменения системы отопления. Замена тепломеханических решений - замена газового бойлера на бойлер «косвенного нагрева» (уточнить у генподрядной организации) 12.3.6.2. Предусмотреть замену мощности котлов в Санпропускнике, ввиду изменения тепломеханических решений - замена газового бойлера на бойлер «косвенного нагрева» (уточнить у генподрядной организации» 12.3.6.3. Предусмотреть замену мощности котлов в Родильном отделении, ввиду изменения тепломеханических решений - замена газового бойлера на бойлер «косвенного нагрева» (уточнить у генподрядной организации» |
| 23 | Требование к экспертизе проектной документации и согласованиям | Сдача в экспертизу проектной документации и оплата экспертизы осуществляется Заказчиком. Согласования проектной документации в соответствующих службах проводятся Заказчиком при участии Проектировщика. |