| От отдела |  | ТХ | Объект |  | Стадия |  | П |  |  | Период |  | Б |  | Задание на проектирование воздухоснабжения |  |  |  |  |  | Приложения |  |  |  |  |  | Задание выдано |  |  | Форма |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделу |  | ВС | Корпус | Трамвайный цех Усть-Катав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План и разрезы |  |  |  |  |  | 26.02.2022 |  |  | Листов |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Спецификация |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист № |  | 1 |
| Потребитель сжатого воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические требования (у потребителя) |  |  |  | Максимальный (непрерывный) расход воздуха (м3/мин) |  |  | Коэффициент использования пневмо-оборудования по времени (К-1) |  |  | Средний расход (м3/мин) воздуха |  |  | Коэффициент совпадения максимальных расходов (К2) |  | Расчетный расход всеми потребителями (м3/мин) | Требования к воздуху |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень чистоты |  | Точка росы (°С) | Воздух осушенный или неосушенный |  |  |  |
| №№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ |  |  |  |  | №№ позиции по планировке |  | Количество | Давление (атм) |  | Температура (°С) |  | Одним потребителем |  | Всеми | I смена | II смена | III смена | Одним потребителем |  | Всеми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |  |
|  | Сборочный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дождевальная камера с передвижным П-образным порталом |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 6,0 |  | цех. |  | 0,7 |  | 0,7 | 1 | 1 | - | 0,7 |  | 0,7 | 0,8 |  | 0,56 | Класс 7 ГОСТ 17433-80 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пневмодрель |  |  |  |  | б/п |  | 40 | 6,2 |  | цех. |  | 0,36 |  | 14,4 | 1 | 1 | - | 0,36 |  | 14,4 |  |  | 11,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пневматическая бормашинка |  |  |  |  | б/п |  | 40 | 6,2 |  | цех. |  | 0,112 |  | 4,48 | 1 | 1 | - | 0,112 |  | 4,48 |  |  | 3,584 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 81 | 6,0-6,1 |  | цех |  |  |  | 19,58 |  |  |  |  |  | 19,58 |  |  | 15,664 |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОПОЛНЕНИЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |