| Задание на разработку архитектурно-строительной части |  |  |  |  | Объект |  |  | Стадия проектир. |  | Задание выдано |  | Форма № 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факел |  |  | П |  | 25.10.2021 Изм.28.11.2021 |  |  |
| От отдела |  | тх | Отделу | АС | Корпус | 76 |  |  |  |  |  |  |
| №№ п/п | Наименование помещений |  |  | Характеристика производственного процесса |  | Особые требования к помещениям |  |  | Категория производств по пожарной опасности |  | Санитарно-гигиенические требования для работающих |  |
|  |  |  |  |  |  | Полы | Стены, потолки |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | Склад формовочных материалов и оснастки |  |  | Прием и временное хранение материалов |  | устойч. к мех. воздейств допуск. влажн..уборку, нескользкие, непылящие нагрузка 3т/м2 | Увеличить дверной проем |  | В2 |  | Пост. работающих нет Расчетная температура +10 |  |
| 2 | Склад оснастки |  |  | временное хранение оснастки |  | То же |  |  | В2 |  | То же |  |
| 3 | Участок стержневой |  |  | изготовление стержней |  | Стойкие к мех.воздейст., прочные, износостойкие, огнестойкие, нескользкие, ровные, без рытвин, бугров, перепадов настила. 3т/м2 Предусмотреть приямок под оборудование поз.1,4. и площадку –см.ТХ планы и разрезы |  |  | В3 |  | Сангруппа работающих – Iб,1в Категория работ – IIб; Расчетная температура +18 |  |
| 4 | Участок подготовки и хранения форм и стержней |  |  | Подготовка и хранение форм и стержней (термообработка) |  | Стойкие к мех.воздейст., прочные, износостойкие, огнестойкие, нескользкие, ровные, без рытвин, бугров, перепадов настила. 3т/м2 Предусмотреть каналы к шкафам управления (шу) |  |  | В2 |  | Сангруппа работающих – 2б Категория работ – IIб; Расчетная температура +18 |  |
| 5 | Участок изготовления ППФ |  |  | Изготовление песчано-полимерных форм |  | Стойкие к мех.воздейст., прочные, износостойкие, огнестойкие, нескользкие, ровные, без рытвин, бугров, перепадов настила. 3т/м2 | Устройство проемов и ограждений-см.ТХ |  | В2 |  | Сангруппа работающих – Iб, Категория работ – IIб; Расчет температура +18 |  |
| 6 | Участок стального и алюминиевого литья |  |  | Плавка и заливка сплавов |  | То же, , стойкие к воздействию расплавленного металла и раскаленных отливок. Нагрузки от ТХ оборуд. принять по строит. заданию на оборуд , нагрузка 3т/м2. -см.ТХ.см.прим.п.4 |  |  | В2 |  | Сангруппа работающих – 2б Категория работ – IIб; Расчетная температура +18 |  |
| 7 | Участок магниевого литья |  |  |  |  | То же |  |  | В2 |  | То же |  |
| 8 | Участок кокильного литья |  |  |  |  | То же |  |  | Г |  | То же |  |
| 9 | Участок отрезки и обрубки отливок |  |  |  |  | устойч. к мех. воздейств допуск. влажн..уборку, огнестойкие нескользкие, непылящие нагрузка 3т/м2 |  |  | В3 |  | Сангруппа пр.проц. – 1б Категория работ – IIб; Расчетн температура +18 |  |
|  | Примечание: 1. Предусмотреть приямки, фундаменты или силовые полы под технологическое оборудование см. планировку ТХ и спецификацию ТХ; 2. Каналы, приямки в полу цеха должны быть закрыты прочным съемным настилом заподлицо с уровнем пола или иметь ограждение на высоту 1м. с зашивкой понизу на 100мм. (треб. ГОСТ12.3.026-81 п.3.3). 3. Конструкции полов, потолков и стен должны быть гладкими (без выступов и впадин) для уборки помещений передвижн. пылесосными установками; 4. Проверить наличие приямка аварийного слива металла для смонтированной печи ИСТ поз.18. Для печей САТ поз.14,15,16 потребуется доработка существующих приямков для установки печи и приямков для аварийного слива металла после получения строительного задания завода-изготовителя «ЭС Ти Кроун». 5.Корпус 76 существующий, производится техперевооружение с частичной заменой оборудования без остановки производства. 6.Учесть требования «Техническое задание» и приложения №2 к ТЗ. 7.В данном проекте показано технологическое оборудование: существующее, модернизируемое, приобретаемое 8.Степень огнестойкости –II 9.Обеспечить один уровень чистого пола во всех помещениях для беспрепятственного перемещения тележек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Главный инженер проекта | Начальник отдела | Руководитель группы | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Сорокин | Малышев | Фоминых | Булатов |