| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 11449-ИОС7.1-С | Содержание тома 5.7.1 | 2 |
| 11449-ИОС7.1.ТЧ | Текстовая часть | 7 |
|  | 1 Сведения о производственной программе и номенклатуре продукции, характеристику принятой технологической схемы производства в целом и характеристику отдельных параметров технологического процесса, требования к организации производства, данные о трудоемкости изготовления продукции - для объектов производственного назначения 7 2 Обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд - для объектов производственного назначения 10 3 Описание мест расположения приборов учета используемых в производственном процессе энергетических ресурсов и устройств сбора и передачи данных от таких приборов 11 4 Описание источников поступления сырья и материалов - для объектов производственного назначения 12 5 Описание требований к параметрам и качественным характеристикам продукции - для объектов производственного назначения 13 6 Обоснование показателей и характеристик (на основе сравнительного анализа) принятых технологических процессов и оборудования - для объектов производственного назначения 14 7 Обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том числе грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов 15 8 Перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных объектах, - для объектов производственного назначения 16 9 Сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешений на применение используемого на подземных горных работах технологического оборудования и технических устройств (при необходимости) - для объектов производственного назначения 17 10 Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности - для объектов производственного назначения 18 11 Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства (кроме жилых зданий) 19 12 Описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе, - для объектов производственного назначения 20 13 Результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники (по отдельным цехам, производственным сооружениям) - для объектов производственного назначения 21 14 Перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду 22 15 Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов - для объектов производственного назначения 23 16 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в производственном процессе, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование 24 17 Обоснование выбора функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в объектах производственного назначения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются) 25 18 Описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов 26 19 Описание мероприятий и обоснование проектных решений, направленных на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов, - для объектов производственного назначения 277 20 Описание технических средств и обоснование проектных решений, направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов, - для зданий, строений, сооружений социально-культурного и коммунально-бытового назначения, нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых согласно заданию на проектирование предполагается единовременное нахождение в любом из помещений более 50 человек и при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного режима 28 21 Описание и обоснование проектных решений при реализации требований, предусмотренных статьей 8 Федерального закона "О транспортной безопасности" 29 22 Список литературы 30 |  |
| 11449-ИОС7.1.ГЧ | Графическая часть |  |
| 11449-ИОС7.1.ГЧ лист 1 | План расположения оборудования. | 31 |
| 11449-ИОС7.1.ГЧ лист 2 | Разрезы 1-1, 4-4 | 32 |
| 11449-ИОС7.1.ГЧ лист 3 | Разрезы 2-2, 3-3 | 33 |
| 11449-ИОС7.1.ГЧ.СО лист 1 | Спецификация оборудования, изделий и материалов | 34 |
| 11449-ИОС7.1.ГЧ.СО лист 2 | Спецификация оборудования, изделий и материалов | 35 |

#### Текстовая часть

Сведения о производственной программе и номенклатуре продукции, характеристику принятой технологической схемы производства в целом и характеристику отдельных параметров технологического процесса, требования к организации производства, данные о трудоемкости изготовления продукции - для объектов производственного назначения

Проектом котельной предусматривается строительство здания котельной размерами в осях 10,9х26,62м.

В котельной предусматривается установка 3-х водогрейных котлов КВм-2,0 К и различного котельно-вспомогательного оборудования.

Установленная мощность котельной – 6,0 МВт (5,159 Гкал/ч).

Расчетная теплопроизводительность – 4,416 МВт (3,797 Гкал/ч).

Категория котельной по отпуску тепловой энергии – II.

Годовая выработка тепловой энергии составляет – 11 151,39 Гкал/год.

Здание котельной представляет собой металлический каркас с ограждающими конструкциями из «сэндвич» панелей.

В котельной установлено котельное и котельно-вспомогательное оборудование.

Предусмотрены линии топливоподачи и шлакозолоудаления.

Линия топливоподачи рассчитана на работу на угле с фракцией от 0 до 300 мм.

Подача угля в тракт топливоподачи производится погрузчиком. Крытая площадка приёма топлива включает в себя решетку сортировочную с ячейкой 140х140 мм, дробилку-грохот винтовую ВДГ-10, бункер приемный, бункер пересыпной.

Из приёмного бункера уголь подается в дробилку-грохот винтовую ВДГ-10. Из бункера уголь захватывается витками дробящего винта и подается к угледробителю. Мелкие фракции при движении попадают в желоб через отверстия в днище корпуса и транспортным винтом подаются в пересыпной бункер, а к угледробителю для дробления поступают только крупные фракции угля, которые после дробления подаются в пересыпной бункер. Из пересыпного бункера уголь при помощи поворотного шибера подаётся на основной или резервный наклонно-горизонтальный скребковый конвейер. Внутри здания и на открытом воздухе конвейера смонтированы на опорах. По наклонно-горизонтальному конвейеру, уголь через окна с реечными задвижками и по переходу, попадает в расходные бункера топок с шурующей планкой. Шурующие планки топок автоматически подают порциями уголь в топки котлов КВм-1,74К. Сжигание твердого топлива производится на водоохлаждаемой решетке с чугунными колосниками, имеющими боковые прорези для подачи воздуха под слой угля. Для полного догорания в топке предусмотрена возможность работы с острым дутьем. Теплопроизводительность котла зависит от количества сжигаемого твердого топлива и скорости его горения на водоохлаждаемой колосниковой решетке в зависимости от количества воздуха, подаваемого под колосники, которое регулируется автоматически в зависимости от количества подаваемого шурующей планкой угля. Если слой топлива распределен по колосниковой решетке равномерно, то при установившемся режиме горения уменьшение или увеличение подачи воздуха приводит к соответствующему изменению скорости горения и количества выделяющегося тепла. Шурующая планка в зависимости от предварительной настройки может осуществлять несколько коротких перемещений и один длинный ход, при котором производится сброс шлака на поворачивающиеся колосники топки.

Линия шлакозолоудаления механизированная с основным и резервным скребковыми наклонно-горизонтальными конвейерами.

Шлакозолоудаление – сухое. Накопленный шлак в конце решетки периодически (раз в два часа) сбрасывается при повороте колосников через пересыпные бункера на основной или резервный наклонно-горизонтальные скребковые конвейера, расположенные на отметке -2,384м ниже пола котельной. Далее шлак по конвейерам подается за пределы здания котельной в бункер ШЗУ объемом 10 м3. Накопленный шлак в бункере ШЗУ перегружается в автотранспорт и вывозится на полигон.

Золоудаление – сухое. Зола из накопительного бункера вертикального золоуловителя циклонного типа «ВЗЦТ-15» сбрасывается через пересыпные бункера на скребковые конвейеры, расположенные на опорах на отметке -2,384м ниже пола котельной. Далее зола по конвейерам подается через пересыпные бункера на основной или резервный наклонно-горизонтальные скребковые конвейера, расположенные на отметке -2,384м ниже пола котельной. Далее зола по конвейеру подается за пределы здания котельной в бункер ШЗУ объемом 10 м3.

Накопленный шлак в бункере ШЗУ перегружается в автотранспорт и вывозится на полигон.

Обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд - для объектов производственного назначения

Основными видами ресурсов для работы котельной служат:

- вода хозяйственно-бытовая в объеме – 48,842 м3/ч;

- электрическая энергия – 135,0 кВт;

- каменный уголь – 873,68 кг/ч.

Описание мест расположения приборов учета используемых в производственном процессе энергетических ресурсов и устройств сбора и передачи данных от таких приборов

В производственном процессе производства тепловой энергии будут использоваться следующие энергетические ресурсы:
- электроэнергия;
- каменный или бурый уголь;
- вода.

На расходном бункере перед дробилкой предусматривается установка кондуктометрических датчиков для (весов) для учета топлива, поступающего на склад и используемого для котельной.

Описание источников поступления сырья и материалов - для объектов производственного назначения

Источником топливоснабжения котельной, согласно техническому заданию, является каменный уголь.

Топливо для котельной – каменный уголь, поставляется на котельную из расходного склада (см. раздел КР3), размер склада 9х12м, высота штабеля угля 2м, объем топлива на складе 216 м3, с учетом насыпной плотности -308 т.

Топливо на расходный склад поступает с основного склада, расположенного в 300м от расходного.

Топливо поставляется железнодорожным транспортом на основной склад и автомобильным транспортом на расходный склад.

Ёмкость расходного склада рассчитана, исходя из 14-суточного расхода.

Описание требований к параметрам и качественным характеристикам продукции - для объектов производственного назначения

Уголь каменный или бурый, крупностью 0-300 мм.

Уголь должен соответствовать:

требованиям безопасности применения по ГОСТ Р 51591-02.

Обоснование показателей и характеристик (на основе сравнительного анализа) принятых технологических процессов и оборудования - для объектов производственного назначения

Основным оборудованием топливоподачи являются наклонно-горизонтальный скребковый конвейер, дробилка, бункер приемный.

Основным оборудованием шлакозолоудаления являются наклонно-горизонтальный скребковый конвейер, горизонтальные скребковые конвейера и бункер ШЗУ.

Количество и производительность основного оборудования выбраны согласно техническому заданию Заказчика, технических расчетов и принятых проектных решений в соответствии с нормативными документами по проектированию котельных.

Обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том числе грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов

Строительство котельной будет осуществляться на строительной площадке строительно-монтажной организацией в соответствии с разработанными чертежами и требованиями. Готовые узлы и марки металлоконструкций будут собираться на строительной площадке.

Технологическая схема и компоновка оборудования обеспечивает оптимальную механизацию и автоматизацию технологических процессов, безопасное и удобное обслуживание оборудования, установку оборудования по очередям, оптимальные условия для осуществления ремонтных работ.

Количество и типы вспомогательного оборудования топливоподачи и шлакозолоудаления котельной (опоры конвейеров, узлы пересыпки с конвейеров топливоподачи в бункера топок котлоагрегатов, пересыпные бункера с котлоагрегатов на конвейер ШЗУ, площадки обслуживания) выбраны согласно техническому заданию Заказчика, технических расчетов и принятых проектных решений.

Перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных объектах, - для объектов производственного назначения

Для обеспечения выполнения требований предусмотрены необходимые мероприятия:

при проектировании выполнены все требования правил безопасности и строительные нормы.

В здании котельной вдоль конвейеров выполнены площадки обслуживания с двух сторон. На расходных бункерах котлоагрегатов установлены датчики верхнего и нижнего уровня топлива. На конвейерах установлены тросовые выключатели по всей длине, датчики движения цепи, датчики подпора топлива, датчики обрыва цепи транспортера и привода редуктора.

Сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешений на применение используемого на подземных горных работах технологического оборудования и технических устройств (при необходимости) - для объектов производственного назначения

Все котельное и котельно-вспомогательное оборудование, арматура имеют сертификаты соответствия ГОСТ Р. Все технические устройства, технологические установки и оборудование, входящие и не входящие в состав узлов (в том числе и импортного производства) имеют технические паспорта, сертификаты и декларации соответствия.

Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности - для объектов производственного назначения

Котельная предназначена для работы круглосуточно в три смены по 8 часов каждая.

Также имеется подсмена, численность персонала в которой учитывается на случай невыхода персонала.

Общая численность персонала котельной составляет 13 человек.

Штатное расписание котельной.

| Должность | Категория производства | Численность персонала |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 смена | 2 смена | 3 смена | Подсмена | Всего |
| Начальник котельной | Iа | 1 | - | - | - | 1 |
| Машинист (кочегар) | IIб | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Машинист насосных установок | IIб | 2 | - | - | - | 2 |
| Аппаратчик химводоочистки, лаборант химического анализа | IIб | 1 | - | - | - | 1 |
| Транспортерщик | III | 1 | - | - | - | 1 |
| Слесарь по ремонту котельного оборудования | IIб | 1 | - | - | - | 1 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | IIа | 1 | - | - | - | 1 |
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | IIа | 1 | - | - | - | 1 |
| Итого |  | 10 | 2 | 2 | 2 | 16 |

Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства (кроме жилых зданий)

Предусмотрены необходимые мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране труда при эксплуатации котельного оборудования, в том числе:

- свободные проходы между оборудованием и трубопроводами не менее 0,7 м;

- высота проходов не менее 2 м;

- на конвейерах установлены тросовые выключатели по всей длине, датчики движения цепи, датчики подпора топлива, датчики обрыва цепи транспортера и привода редуктора;

- допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе.

- обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля производственных процессов в соответствии с установленными требованиями, а также выполнение установленных требований к хранению опасных веществ.

- в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами, разрабатывать декларацию промышленной безопасности.

- заключать договор страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта.

- предотвращать проникновение посторонних лиц на опасный производственный объект.

- организовывать и осуществлять производственный контроль в соответствии с правилами организации и осуществления производственного контроля.

- планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий, оказывать содействие государственным органам в расследовании причин аварий.

- создавать и поддерживать в надлежащем состоянии системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии.

Описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе, - для объектов производственного назначения

Котельно-вспомогательное оборудование, установленное котельной, имеют максимальную степень автоматизации технологических процессов работы, с выводом информации о состоянии систем на диспетчерский пульт.

Результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники (по отдельным цехам, производственным сооружениям) - для объектов производственного назначения

Приземные концентрации вредных веществ от работы котельной не превышают ПДК.

Рассеивание вредных выбросов осуществляется дымовой трубой диаметром 630 мм высотой 21 м.

Зольность угля составляет от 8 до 21%.

Часовой выход золошлаковых отходов составляет 143,34 кг/ч.

Суточный выход золошлаковых отходов составляет 3,44 т.

Производительность системы шлакозолоудаления - до 5 т/ч.

Объем бункера ШЗУ составляет 10 м3.

Перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду

Для обеспечения защиты атмосферы от загрязнения вредными выбросами от сжигания топлива (каменного угля) предусматривается установка вертикального золоуловителя циклонного типа «ВЗЦТ-15» после каждого котла, степень очистки дымовых газов составляет не менее 80÷92%.

Конвейера и другое оборудование выполнены в закрытом исполнении, что препятствует попаданию пыли и вредных веществ в помещение котельной, а также снижает уровень шума.

Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов - для объектов производственного назначения

При производстве тепловой энергии в котельной при использовании каменного угля образуются отходы в виде шлака и золы.

Данные отходы относятся к IV классу опасности.

Данные отходы по агрегатному состоянию и физической форме – кусковая форма.

Содержание отходов определяется в зависимости от месторождения, марки и условий сжигания.

Объем шлака и золы, образующегося при производстве тепловой энергии, составляет – 143,34 кг/ч.

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в производственном процессе, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование

Для предотвращения нерационального расхода энергетических ресурсов в котельной предусмотрены узлы учета холодного водоснабжения, тепловой энергии и теплоносителя, электрической энергии.

Обоснование выбора функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в объектах производственного назначения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются).

См. Раздел 10.1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».

Описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов

Технологический регламент является основным техническим документом, определяющим оптимальный технологический режим и порядок проведения операций технологического процесса, обеспечивающий надлежащее выполнение обеззараживания, безопасные условия эксплуатации оборудования, а также выполнение требований по охране окружающей среды.

Все системы проектируемого здания оснащены контрольно-измерительной и регулирующей аппаратурой, обеспечивающей соблюдение технологического процесса.

Для исключения возможности возникновения аварийных ситуаций, на технологическом оборудовании, изготовителем оборудования предусмотрены автоматические системы блокировок, средства регулирования и сигнализации, устройства для экстренной (аварийной) остановки оборудования, предохранительные клапаны.

Для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов персонал обеспечивается средствами индивидуальной защиты согласно системе стандартов безопасности труда.

Для обеспечения пожарной безопасности производства предусматривается оснащение здания автоматической системой пожарной сигнализации.

Описание мероприятий и обоснование проектных решений, направленных на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов, - для объектов производственного назначения

Предотвращение несанкционированного доступа в котельную и на прикрепленную территорию посторонних физических лиц, транспортных средств и грузов направлено на:

- противодействие несанкционированному пересечению посторонними лицами и управляемыми ими транспортными средствами границ территории котельной и зон ее безопасности;

- обнаружение нарушителей и определение мест пересечения ими границ объекта и зон его безопасности;

- обнаружение нарушителей, проникающих в охраняемые здания (помещения);

- формирование и передача тревожных и служебных сообщений обслуживающему персоналу объекта и подразделениям охраны;

- взятие на охрану и снятие с охраны зданий, сооружений, помещений;

- дистанционное наблюдение за периметром и служебными помещениями;

- регистрация и документирование времени и количества сигналов тревоги, фактов осуществления дистанционного контроля, отключения электропитания;

- обеспечение прямой связи оператора с постами охраны, дежурными или ответственными в режимных помещениях.

В качестве мер, направленных на предотвращение несанкционированного доступа в котельную, предусмотрена пожарно-охранная сигнализация.

Котельная устанавливается на территории станции «Вяземская» и имеет ограждение по всей территории.

Описание технических средств и обоснование проектных решений, направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов, - для зданий, строений, сооружений социально-культурного и коммунально-бытового назначения, нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых согласно заданию на проектирование предполагается единовременное нахождение в любом из помещений более 50 человек и при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного режима

Технические средства и проектные решения, направленные на обнаружение взрывных устройств, оружия и боеприпасов не предусматривается, так как проектируемая котельная не относится к зданиям, строениям, сооружениям социально-культурного и коммунально-бытового назначения, нежилым помещениям в многоквартирных домах, в которых предполагается единовременное нахождение в любом из помещений более 50 человек и при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного режима.

Описание и обоснование проектных решений при реализации требований, предусмотренных статьей 8 Федерального закона "О транспортной безопасности"

Технические средства и обоснование проектных решений, требуемые статьей 8 Федерального закона «О транспортной безопасности» не предусматриваются, так как котельная не является объектом транспортной инфраструктуры.

22 Список литературы

1. СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

2. СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

3. СП 74.13330.2011 «Тепловые сети»;

4. СП 89.13330.2016 «Котельные установки»;

5. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция. СНиП 41-02-2003»;

6. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция. СНиП 23-01-99»;

7. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388К (115 °С);

8. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

9. Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ – «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

10. Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.02.08 г. №87.

11. Федеральный закон от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».