| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 11449-КР -С | Содержание тома 4 | 2 |
| 11449-КР.ТЧ | Текстовая часть | 9 |
|  | 1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства 9 2 Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства 10 3 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства 12 4 Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства 14 5 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций 15 6 Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства 16 7 Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства 17 8 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений объекта капитального строительства 17 9 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного назначения 18 10 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непроизводственного назначения 19 11 Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций; снижение шума и вибраций; гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; снижение загазованности помещений; удаление избытков тепла; соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий; пожарную безопасность; соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются) 19 12 Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений 20 13 Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения 20 14 Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов 21 15 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений 21 16 Список литературы 22 |  |
| 11449-КР.ГЧ | Графическая часть |  |
| Лист 1 | План свайного поля | 24 |
| Лист 2 | Свая СБ-1. Разрез 1-1. Узел заделки сват | 25 |
| Лист 3 | Схема расположения ростверков | 26 |
| Лист 4 | Схема расположения закладных деталей | 27 |
| Лист 5 | План свайного поля ШЗУ. План ростверка ШЗУ. Узел А. Сечение 1-1 | 28 |
| Лист 6 | План свайного поля Рм-1, Рм-2. План ростверка Рм-1, Рм-2. Сечение 1-1 | 29 |
| Лист 6.1 | Схема расположения связей опоры бака запаса воды №1. Схема металлической рамы опоры бака запаса воды. Разрез 1-1, 2-2 | 30 |
| Лист 6.2 | Схема расположения связей опоры бака запаса воды №2. Схема металлической рамы опоры бака запаса воды. Разрез 1-1,2-2 | 31 |
| Лист 6.3 | Схема расположения связей опоры бака ГВС. Схема металлической рамы опоры бака ГВС. Разрез 1-1,2-2 | 32 |
| Лист 6.4 | Спецификация элементов | 33 |
| Лист 7 | План свайного поля Рм-3. План ростверка Рм-3. Сечения 1-1 - 3-3 | 34 |
| Лист 7.1 | План свайного поля Рм-4. План ростверка Рм-4. Сечение 4-4 | 35 |
| Лист 7.2 | Схема расположения фундаментных блоков по осям 17, 20, В/1, А, А/2. Пояс монолитный Мп3 | 36 |
| Лист 7.3 | Монолитная плита перекрытия Пм1. Пояс монолитный Мп3 | 37 |
| Лист 7.4 | Разрез А-А...В-В. Узлы 1...4 | 38 |
| Лист 7.5 | Схема пола дробилки углеподачи | 39 |
| Лист 7.6 | Схема расположения колонн и вертикальных связей. Схема расположения металлических ферм и прогонов | 40 |
| Лист 7.7 | Схема расположения распорок и горизонтальных связей. Схема расположения стенового профнастила | 41 |
| Лист 7.8 | Разрезы 1-1, 2-2, 3-3 | 42 |
| Лист 7.9 | Расчетная схема рамы | 43 |
| Лист 7.10 | Узлы 1, 2, 3, 4, 5 | 44 |
| Лист 7.11 | Узлы 6, 7, 8 | 45 |
| Лист 7.12 | Узлы 9, 10, 11, 12 | 46 |
| Лист 7.13 | Схемы расположения ригелей для крепления стенового профлиста по осям 1-3 (3-1), А-Б, Б-А | 47 |
| Лист 7.14 | Схема расположения внутреннего ограждения | 48 |
| Лист 7.15 | Вид В. Узлы 13, 14, 15 | 49 |
| Лист 8 | План свайного поля Рм-5. План ростверка Рм-5. Сечение 1-1 | 50 |
| Лист 8.1 | План раскладки ФБС на Рм-5. План плиты. Сечение 1-1 | 51 |
| Лист 8.2 | Схема расположения фундаментных блоков по осям 1,14,А,Е | 52 |
| Лист 9 | План свайного поля Рм-6. План ростверка Рм-6. Сечение 1-1 | 53 |
| Лист 10 | План свайного поля Фм-1 - Фм-3. План фундамента Фм-1 - Фм-4. Сечение 1-1 | 54 |
| Лист 10.1 | Спецификация элементов | 55 |
| Лист 11 | План свайного поля плиты П1. План фундамента плит П1 и П2. | 56 |
| Лист 11.1 | Сечение 1-1. Спецификация элементов | 57 |
| Лист 12 | Блок анкерный БА-1 и БА-2. Сечение 1-1 | 58 |
| Лист 13 | Закладная деталь Зд-1 - Зд-8. Сечение 1-1 - 8-8 | 59 |
| Лист 13.1 | Спецификация элементов | 60 |
| Лист 14 | Схема расположения винтовых свай. Схема ростверка. Сечение а-а. | 61 |
| Лист 15 | Блок фундаментных болтов БФБ1/БФБ2 | 62 |
| Лист 16 | Разрез А-А | 63 |
| Лист 17 | Схемы расположения колонн и вертикальных связей, распорок и горизонтальных связей, стропильных ферм. Узел А | 64 |
| Лист 18 | Схема расположения прогонов. Схема расположения профнастила покрытия. Узел Б | 65 |
| Лист 19 | Разрез 1-1. Узлы В, Г | 66 |
| Лист 20 | Разрез 2-2. Узлы Д, Е | 67 |
| Лист 21 | Разрез 3-3. Узлы Ж-Л | 68 |
| Лист 22 | Разрез 4-4. Узлы М-С | 69 |  |
| Лист 23 | Разрез 5-5. Узел Т | 70 |  |
| Лист 24 | Спецификация элементов металлического каркаса | 71 |  |
| Лист 25 | Стропильная ферма Фс1. Спецификация элементов стропильной фермы Фс1 | 72 |  |
| Лист 26 | Стропильная ферма Фс1. Узлы 1-7 | 73 |  |
| Лист 27 | Ворота | 74 |  |
| Лист 28 | Схема расположения элементов каркаса навесов на отм. -2.185. Узлы 1-3 | 75 |  |
| Лист 29 | Схема расположения элементов каркаса навесов на отм. +4.310. Узел 4. | 76 |  |

#### Текстовая часть

Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства

Проектом предусматривается строительство котельной, являющейся элементом системы теплоснабжения зданий ст. Вяземская Хабаровского края.

Участок работ находится по адресу: Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский.

Проектируются следующие объекты: – блочно-модульная котельная, размеры в плане 10,0 х 25,0 х 6,0 м; 1 надземный этаж; и дымовая труба (2 трубы), высота -15 м, диаметр – 150 мм; глубина заложения фундамента - 10,0 м; предполагаемый тип фундамента – монолитный железобетонный с буронабивными сваями; – дробилка с эстакадой, размеры в плане 9,0 х 12 х 6; глубина заложения фундамента 6,0 м, проектируемый тип фундамента – монолитный железобетонный с буронабивными сваями;– склад, размеры в плане 10,0 х 10,0 х 5,0 м; глубина заложения фундамента 3,0 м; – бункер шлакозолоудаления, размеры в плане 4,0 х 4,0 х 5,0 м; глубина заложения фундамента 3,0 м;– сети теплоснабжения, протяженность 70 м, предполагаемая глубина заложения 2,0 м. – сети электроснабжения, протяженность 120 м, предполагаемая глубина заложения 0,6м. – сети канализации, протяженностью 80 м, предполагаемая глубина заложения 2,5 м. – сети водопровода, протяженность 30 м, предполагаемая глубина заложения 2,5 м. Уровень ответственности у всех сооружений – нормальный

Климат района умеренно-континентальный с продолжительной холодной и многоснежной зимой и коротким теплым летом с хорошо выраженными пере-ходными сезонами - весной и осенью. Район работ, согласно СП 131.13330.2018, относится к IIВ строительно-климатическому району.Основными показателями температурного режима является среднемесячная, максимальная и минимальная температура воздуха. Температурный режим приведен в Таблице 2.1.

Среднегодовая температура равна плюс 4.2°С. Самым теплым месяцем является июль со средней температурой плюс 18.4°С. Наиболее холодный месяц - январь со среднемесячной температурой минус 13.0°С.

Таблица 2.1 - средняя месячная и годовая температура воздуха, °С.

| Метеостанция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Вяземский | -22,3 | -17,8 | -9,0 | 3,4 | 11,3 | 17,1 | 20,6 | 19,6 | 13,0 | 3,9 | -8,2 | -18,1 | 1,1 |

Согласно «Схематической карте климатического районирования для

строительства» (приложение А, СП 131.13330.2018 (актуализированная редакция СНиП 23-01- 99* «Строительная климатология»), район работ относится к подрайону IВ. Среднегодовая температура воздуха в районе представленный по метеостанции г. Вяземский + 1,10. Осадки в течение года распределяются крайне неравномерно. В теплый период года (апрель – ноябрь) их выпадает 84 %, а в холодный (ноябрь – март) – 15,9 % от

годовой суммы осадков. Среднегодовое количество осадков – 716 мм.

Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства

Нормативная глубина промерзания грунтов по данным теплотехнических расчетов, установлена в соответствии с п. 12.2.3 СП 50-101-2004. Для районов, где глубина промерзания не превышает 2.5 м, её нормативное значение допускается определять по формуле dfn=d0√Mtгде Mt – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, принимаемых по СП 131.13330.2018; d0 – величина принимаемая равной для суглинков и глин – 0.23 м, для песков мелких – 0,28, для насыпных грунтов – 0,34 м.Подтопление территории.

В соответствии с СП 47.13330.2016 при максимальном положении уровня грунтовых вод, предполагаемом на абс. отметке  19,1м.  участок  относится  к потенциально подтопляемому.

По степени морозного пучения, определенного в лабораторных условиях прибором «Измеритель пучинистости УПГ-МГ 4.01/1 «Грунт»» в соответствии с ГОСТ 28622-2012 (Приложение К) грунты площадки являются:

ИГЭ 1 – слабопучинистыми;

ИГЭ 2 – слабопучинистыми;

ИГЭ 3 – сильнопучинистыми;

ИГЭ 4 – слабопучинистыми.

Гидрогеологические условия на исследуемой территории в интервале глубин 0 – 15 м характеризуются возможным развитием временных водоносных горизонтов, представленных техногенным водоносным горизонтом в насыпных грунтах и верховодкой в глинистых грунтах. Питание подземных вод осуществляется за счёт сезонной инфильтрации атмосферных осадков и возможно также за счет утечек из водонесущих сетей. Подземный поток направлен по локальным уклонам на северо-восток в направлении к р. Вторая Седьмая.

В существующих природно-техногенных условиях на площадке строительства котельной с подземными коммуникациями развиты природно-техногенные геологические процессы: подтопление подземными водами, техногенный литогенез, морозная пучинистость. Согласно

СП 115.13330.2016 степень опасности подтопления – умеренная.

Согласно картам общего сейсмического районирования территории РФ (карты В ОСР- 2015 СП 14.13330. 2014 (СНиП II-7-81*) сейсмическая интенсивность на территории г. Вяземская составляет 6 баллов. Категория сложности инженерно-геологических условий для строительства

– II (средняя сложность).

Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства

Геологические условия изучаемой территории относятся ко II категории сложности, согласно приложению Б СП 11-105-97 часть I и п 8.1.11 СП 11-105-97 часть III.

В геолого-литологическом строении исследуемой площадки, изученной до глубины 6,0 м, принимает участие толща техногенных отложений (tQ), аллювиальных отложений (aQ).

Геолого-литологический разрез участка изысканий до глубины 10,0 м (сверху - вниз) представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Геолого-литологический разрез участка

| № ИГЭ | Генезис | Возраст | Глубина кровли, м |  | Глубина подошвы, м |  | Вскрытая мощность, м |  | Классификация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |  |
| 1 | t | Q | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,40 | 0,50 | 1,40 | Насыпной грунт: суглинок тяжелый песчанистый тугопластичный слабопучинистый коричневый с содержанием строительного мусора до 20% |
| 2 | d | Q | 0,50 | 1,40 | 2,80 | 3,70 | 2,00 | 2,80 | Суглинок тугопластичный слабопучинистый коричневый |
| 3 | a | Q | 2,80 | 3,70 | 5,00 | 6,40 | 1,30 | 3,40 | Суглинок тугопластичный с примесью органического вещества сильнопучинистый серовато-коричневый |
| 4 | a | Q | 6,10 | 6,40 | 10,00 | 15,00 | 3,90 | 8,90 | Песок пылеватый неоднородный влажный средней плотности слабопучинистый серо-коричневый с содержанием гальки и гравия до 20% |

В результате анализа пространственной изменчивости частных значений физико-механических свойств грунтов и полевого описания пройденных выработок в разрезе выделено 4 инженерно-геологических элемента:

ИГЭ 1 – Насыпной грунт (tQ);

ИГЭ 2 – Суглинок тугопластичный (dQ);

ИГЭ 3 – Суглинок тугопластичный (aQ);

ИГЭ 4 – Песок пылеватый (aQ).

Результаты статистической обработки выборок грунтов по ИГЭ приведены в Приложении Е отчета.

Степень коррозионной агрессивности по отношению к стальным конструкциям для грунтов ИГЭ 4 оценивается как средняя, для грунтов остальных ИГЭ как высокая (Приложение М). Грунты площадки изысканий по содержанию сульфатов и хлоридов неагрессивны по отношению к бетону на портландцементе основных строительных марок и к арматуре железобетонных конструкций. Грунты всех ИГЭ проявляют слабую коррозионную активность по отношению к металлическим конструкциям (Приложение Л). Защиту проектируемых сооружений выполнять согласно требованиям ГОСТ 9.602-2016.

Места проходки горных выработок указаны на карте фактического материала. Условия залегания литолого-генетических разновидностей грунтов отражены на инженерно-геологических профилях. Описание инженерно-геологических выработок приведено в ведомости инженерно-геологических скважин (Приложение П).

Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства

В процессе настоящих изысканий пройденными скважинами глубиной до 15,0 м грунтовые воды вскрыты в подошве грунтов ИГЭ-1 и в кровле грунтов ИГЭ-2 всеми скважинами на глубинах 0,4-1,4, по прошествии суток уровень грунтов вод остался на прежней отметке. Отметка зеркала установившегося уровня грунтовых вод составила 73,1 м – 75,4 м БС. Водовмещающими породами служат насыпные и делювиальные четвертичные суглинки, местный водоупор представлен твердыми глинами пермского возраста. Мощность обводненной толщи изменяется в пределах от 4,6 м до 7,3 м. Питание грунтовых вод преимущественно за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также техногенных утечек из водонесущих коммуникаций и сооружений, область питания совпадает с областью распространения. По условиям питания и характеру распространения водоносный горизонт относится к типу грунтовых. На момент изысканий уровень грунтовых вод приходился на конец летней межени, максимальный уровень грунтовых вод наблюдается в конце апреля и начале мая, в этот период времени возможен подъем уровня грунтовых вод на 1,0 – 1,5 метра выше от замеренного также возможно появление временного горизонта подземных вод в кровле грунтов ИГЭ-1 в период половодья и при катастрофических паводках. Разгрузка грунтовых вод происходит в сторону р. Ветлуга.

По химическому составу воды пресные, гидрокарбонатно-магниево-кальциевые, умеренно-жесткие, нейтральные. Не обладает коррозионной активностью по отношению к бетону основных строительных марок. Неагрессивна к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании и при постоянном погружении. По отношению металлическим конструкциям вода слабоагрессивная (Приложение П).

Коэффициент фильтрации для ИГЭ 1 – 0,18 м/сут, ИГЭ 2 – 0,12 м/сут, ИГЭ 3 – 0,15 м/сут, ИГЭ 4 – 3,6 м/сут. Коэффициент фильтрации грунтов определен в соответствии с «Рекомендациями по определению гидрологических свойств грунтов…».

В соответствии с требованиями СП 11-105-97 (часть II, приложение И) участок территории изысканий по подтопляемости относится к типу I-А1 «Постоянно подтопленные в естественных условиях».

Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций

На основании ФЗ № 384-ФЗ от 30.12.2009 г «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ФЗ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г «Градостроительный кодекс Российской Федерации», ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения» в проекте принят уровень ответственности – нормальный. Коэффициент надежности по ответственности принят 1,0.

Идентификация здания

1 Назначение – производственное здание

2 Категория здания по пожарной и взрывопожарной опасности – Г;

Степень огнестойкости – IV;

Класс конструктивной пожарной опасности– С0;

Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1;

3 Наличие помещений с постоянным пребыванием людей - комната оператора;

4 Уровень ответственности здания - 2 (нормальный)

5 Расчетный срок службы– не менее 20 лет

Проектом предусматривается устройство фундаментов под модульную котельную.

Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства

Каркас здания металлический, состоит блок-контейнера заводского изготовления. Устойчивость каркаса в продольном направлении обеспечивается вертикальными связями; в поперечном направлении - жестким креплением стоек каркаса блок- контейнеров.

В качестве ограждающих конструкций приняты трехслойные "сендвич" – панели с металлическими обшивками и утеплителем производства ООО "СКСМ".

Крепление стеновых панелей к элементам каркаса производится самонарезающими винтами W6,3х185 (для стеновых панелей б=120мм).

Между элементами каркаса и стеновыми панелями укладывается самоклеящаяся уплотнительная лента 3х10.

Фасонные элементы устанавливаются внахлест 100мм.

В замок стеновых панелей закладывается силиконовый герметик (допускается использование других герметиков с показателями не хуже, чем у указанного).

Крепление кровельных панелей к прогонам производится винтами самонарезающими W6,3х205 (для кровельных панелей б=150мм) - 7 винтов на панель. Для уплотнения линии крепежа - на металлические прогоны укладывается самоклеящаяся уплотнительная лента 3х10.  Продольный стык верхних облицовок соединять между собой малыми самонарезающими винтами или комбинированными заклепками с шагом 300 мм.

После монтажа панелей устанавливаются фасонные элементы (нащельники, сливы).

В помещении котельной предусмотрены выходы непосредственно наружу через дверные проемы. Двери – металлические с утеплителем, открывающиеся наружу.

Легкосбрасываемыми конструкциями служат оконные проёмы и вентиляционные решетки из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема свободного помещения котельной.

Ограждающие конструкции котельной выполнены из материалов с пределом огнестойкости E15. Огнестойкость металлокаркаса помещения котельной R45 обеспечивается нанесением огнезащитного вспучивающегося покрытия Defender-M, толщина сухого слоя 1,7 мм (толщина металла составляет 3-4 мм, приведенная толщина металла не менее 5,8 мм).

Проектируемое здание каркасного типа.

Устойчивость каркаса в продольном и поперечном  направлениях обеспечивается жестким креплением стоек  каркаса блок-контейнера к раме основания. Фундаменты запроектированы ленточные монолитные железобетонные на свайном основании. Сваи приняты железобетонные буронабивные.

Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства

Фундамент под здание модульной котельной запроектированы ленточные монолитные железобетонные на свайном основании. Сваи приняты железобетонные буронабивные.

Фундаменты выполнены из бетона В20 F150 W6. Армирование плиты выполнено арматурой диаметром класса А500С.

На ленточный фундамент здания котельной и дробилки углеподачи укладываются блоки ФБС и монолитный пояс между рядами блоков. Устройство материалов служит для выравнивания проектной отметки по высоте, равномерного распределения вертикальных нагрузок, воспринимаемых подземной частью сооружения.

Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений объекта капитального строительства

Проектируются следующие объекты: – блочно-модульная котельная, размеры в плане 10,0 х 25,0 х 6,0 м; 1 надземный этаж; и дымовая труба (2 трубы), высота -15 м, диаметр – 150 мм; глубина заложения фундамента - 10,0 м; предполагаемый тип фундамента – монолитный железобетонный с буронабивными сваями; – дробилка с эстакадой, размеры в плане 9,0 х 12 х 6; глубина заложения фундамента 6,0 м, проектируемый тип фундамента – монолитный железобетонный с буронабивными сваями;– склад, размеры в плане 10,0 х 10,0 х 5,0 м; глубина заложения фундамента 3,0 м; – бункер шлакозолоудаления, размеры в плане 4,0 х 4,0 х 5,0 м; глубина заложения фундамента 3,0 м.

Разработка объемно-планировочного решения здания велась с учетом функциональных, физико-технических, конструктивных, архитектурно-художественных и экономических Общая классификация здания:

- по назначению здание общественное, предназначенное для временного пребывания людей при осуществлении в этом здании определенного функционального процесса.

- здание двухэтажное.

- имеет в плане прямоугольную форму, размерами в осях 10.9х29.08м.

- высота технического этажа 2.384 м., 1-го - 5.7м

- за условную отметку ±0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, равная абсолютной отметке 72,89.

Требование функциональной целесообразности проектного решения подразумевает максимальное соответствие помещений здания протекающим в них функциональным процессам. Проект обеспечивает оптимальную среду для человека в процессе осуществления им функций, для которых здание предназначено.

В здании расположены операторская, раздевалка, душевая, санитарный узел, электрощитовая, конвейерный зал, помещение для хранения, очистки и сушки уборочного инвентаря.

Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного назначения

В здании предусмотрены помещения – котельный зал, комната оператора, душевая, сан.узел, гардеробная с местом для обогрева и приема пищи, склад. Внутренняя отделка выполнена согласно противопожарным (огнезащитное покрытие SolventAK-121) и санитарным требованиям. Для котельной предусмотрены два выход непосредственно наружу.

Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непроизводственного назначения

Здания и сооружения непроизводственного назначения отсутствуют - обоснование по данному пункту не выполняется.

Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций; снижение шума и вибраций; гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; снижение загазованности помещений; удаление избытков тепла; соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий; пожарную безопасность; соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)

Проектом предусматривается газоснабжение котельной, являющейся элементом системы теплоснабжения ст. Вяземская.

Для снижения уровня звукового давления, вибрации и других внешних воздействий на человека в качестве ограждающих конструкций зданий приняты панели типа «Сэндвич», с утеплителем из минваты на базальтовом связующем по ГОСТ 9573-96*. "Сэндвич"- панели приняты толщиной 120 мм для стен и 200 мм для покрытия, по уровню звукового давления удовлетворяющие требованиям табл.1 СП 51.13330.2011 «Защита от шума».

Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений

Проектом предусматривается газоснабжение котельной, являющейся элементом системы теплоснабжения ст. Вяземская.

Для отделки пола, стен и потолка применяются материалы, разрешенные органами Госсанэпиднадзора. Полы в здании соответствуют требованиям СП 29.13330.2011.

Внутренняя отделка выполнена согласно противопожарным (огнезащитное покрытие SolventAK-121) и санитарным требованиям.

Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения

В целях защиты строительных конструкций сооружений от коррозии проектом предусмотрены следующие покрытия, противокоррозионной защиты надземных металлоконструкций, технологического оборудования и строительных сооружений – окраской в два слоя грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 и два слоя эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76.

Защита бетонных поверхностей от коррозии обеспечивается методами первичной защиты и окраской битумным праймером за два раза по огрунтованной поверхности.

Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов

В соответствии с отчетом об инженерно-геологических изысканиях, на площадке капитального ремонта не отмечено возможных оползней, карстов, повышенной сейсмической активности. На площадке отсутствуют особые природные климатические условия.

В данном разделе дополнительные конструктивные мероприятия по обеспечению защиты территории от опасных природных и техногенных процессов не разрабатываются.

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений

Ограждающими конструкциями служат панели типа «Сэндвич», с утеплителем из минваты на базальтовом связующем по ГОСТ 9573-96*. "Сэндвич"- панели приняты толщиной 120 мм для стен и 200 мм для покрытия, что обеспечивает как необходимые теплотехнические свойства, так и защиту от шумового воздействия на окружающую среду.

Список литературы

- Федеральный закон №116-ФЗ от 21 июля 1997г (ред. от 11.06.2021) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29 декабря 2004г;

- Федеральный закон №261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон №384-ФЗ от 30 декабря 2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ №1521 от 26 декабря 2014г. "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения, которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 марта 2013 г. № 101;

- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»

- ГОСТ 31384-2017 «Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии»;

- СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»;

- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;

- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;

- СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты»

- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»;