Замечания к разделу АР:

Текстовая часть:

1. Пункт 1 дополнить описанием зданий и сооружений, предусмотренных проектом (угольный склад, ...)  Откорректировано (см. ТЧ. Лист 1, 2)

2.	Уточнить факторы (обоснование), повлиявшие на формирование внутреннего и внешнего вида зданий их пространственную, планировочную и функциональную организацию. Откорректировано (см. ТЧ. Лист 1, 2)

3. Пункт 2 уточнить обоснование принятых объемно пространственных решений, в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства. Откорректировано (см. ТЧ. Лист 3, 4)

4. Пункт 4 дополнить мероприятиями: Наружные двери с доводчиками и уплотнителями. Откорректировано (см. ТЧ. Лист 7)

5. Пункт 5	исключить ссылки на конкретных производителей строительных материалов (сендвич-панелей). Откорректировано (см. ТЧ. Лист 8)

6. Пункт 6 указать материалы отделки полов и потолков помещений. Откорректировано (см. ТЧ. Лист 9)

7. Пункт 7 обосновать (при необходимости) достаточность КЕО для помещений с постоянным пребыванием людей (кабинет мастера, операторская, котельный зал). Откорректировано (см. ТЧ. Лист 10)

8. Пункт 8 дополнить архитектурно-строительные мероприятия направленные на обеспечение защиты помещений от шума, вибрации и другого воздействия (дать коэффициенты звукопоглощения по стенам, окнам. Поставить доводчики и уплотнители на двери…) Откорректировано (см. ТЧ. Лист 11)

9. Пункт 9 необходимость устройства светоограждения объекта определяется не заданием на проектирование, а техническими регламентами по обеспечению безопасности полетов воздушных судов. Откорректировано (см. ТЧ. Лист 12)

10. Список нормативной литературы необходимо актуализировать в соответствии с датой выдачи ГПЗУ. Откорректировано (см. ТЧ. Лист 14)

Графическая часть:

11.	Дополнить графическую часть изображением всех зданий и сооружений проектируемого объекта. (см. ГЧ лист 1)

12.	На фасадах показать линию земли и обозначить относительные высотные отметки по углам сооружений в соответствии с вертикальной планировкой. (см. ГЧ лист 2, 3)

Замечания к разделу КР3:

Текстовая часть:

1.	В п.1, п.2, списке литературы   ссылки на недействующие СП Откорректировано (см. ТЧ л. 1, 2, 3, 19, 20)

2.	В п.7 неверно указаны характеристики бетона для фундамента (см. СП 28.13330.2017) Откорректировано (см. ТЧ л. 10)

3.	Отсутствует ТЗ - Приложено к ПЗ

Графическая часть:

4.	На листе 2 длина анкеровки арматуры сваи в ростверк недостаточна согласно СП 63.13330.2018. Откорректировано (см. ГЧ л. 2)

5.	На листе 4 нет указаний по антикоррозийному покрытию закладных деталей (см.СП28.13330-2017) Откорректировано (см. ГЧ л. 4)

6.	На листе 5 (разрез 1-1) не указана толщина щебёночной подушки. Откорректировано (см. ГЧ л. 5)

7.	На листах 6.1…6.3, 7.4, 7.10…7.12 отсутствуют тех.указания по защите металлических элементов от коррозии, обозначения сварных швов по ГОСТ, нет достаточной информации о том являются ли связи одинарными или двойными, на разрезах отсутствуют отметки. Откорректировано (см. ГЧ л. 6.1-6.3, 7.4, 7.6-7.15,)

8.	На листе 7 в примеч.3 ссылка на недействующий СНиП. Откорректировано (см. ГЧ л. 7)

9.	На листе 7.2, 8.1 отсутствует обоснование устройства монолитного пояса в тех.указаниях, ссылка на листы. Откорректировано (см. прим-я ГЧ л. 7.2 и 8.1, сечение монолитного пояса Мп3 перемещен на лист 7.5)

10.	На листе 7.2 отсутствуют тех. указания по гидроизоляции. Откорректировано (см. ГЧ л. 7.2)

11.	На листе 7.3 отсутствует опалубочный чертёж и схема армирования плиты перекрытия с указанием позиций стержней, шага, дополнительных стержней обрамления отверстий, защитный слой, тех.указания к армированию, анкеровке и т.д. Отсутствует обозначение разреза и ссылка на листы. Откорректировано (см. ГЧ л. 7.3, указания к армированию см. прим-я)

12.	На листе 7.4 отсутствует обозначение сварки по ГОСТ, защитные слои для арматуры в ж.б. элементах.  Откорректировано (см. ГЧ л. 7.4)

13.	На листе 7.13 невозможно определить привязку стеновых ригелей по высоте-по центру или по низу сечения выполнена размерная цепочка. Откорректировано (см. ГЧ л. 7.13-7.15 примечание, так же привязан размер к отметке 0,000)

14.	На листе 12 нет указания обозначения фунд.болтов (для каких элементов) Откорректировано (см. ГЧ л. 12 примечание, так же на л. 9 дана ссылка в примечании на БА-2)

15.	На листе 16 не указаны габариты и состав отмостки, состав стен и покрытия, в детали установки фиксаторов отсутствует направляющий опорный стержень, не указан защитный слой арматуры. Отсутствуют марки элементов и ссылки. Откорректировано (см. ГЧ л. 16)

16.	Лист 16-Неверный номер листа (должен быть 17), далее нумерация листов сбита. На разрезе 1-1 отсутствует подливка из бетона min.50 мм под базу колонны. Откорректировано (нумерация листов изменена, подливка из бетона есть)