#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- На ПРОЕКТНые и изыскательские РАБОты

- в стадиях «проектная документация»

- и «рабочая документация» по объекту:

- Корпус для размещения участка горячего

- изостатического прессования

| №№ п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Общие данные |  |  |  |
| 1.2 | Цели проектирования | Организация специализированного производственного комплекса горячего изостатического прессования титановых и алюминиевых отливок. |  |
| 1.4 | Категория сложности объекта | Определить проектом. |  |
| 1.5 | Уровень ответственности | II (Нормальный). |  |
| 1.6 | Вид строительства | Новое строительство |  |
| 1.8 | Сведения о технических условиях | Заказчик, по запросу Проектировщика предоставляет ТУ на подключение к инженерным сетям. |  |
| 1.9 | Исходные данные | • Технологическая планировка (Приложение 1). • Установочные чертежи на технологическое оборудование, строительное задание от поставщика оборудования. • Перечень вспомогательного оборудования, входящего в комплект поставки основного оборудования. • Техническая документация на оборудование |  |
| 1.10 | Стадийность проектирования | Проектная документация Рабочая документация |  |
| 1.11 | Необходимость проведения изысканий | Необходимо выполнить изыскания: - инженерно-геодезические - инженерно-геологические - экологические |  |
| 1.12 | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |  |
| 2. Основные требования к проектным решениям |  |  |  |
| 2.1 | Режим работы | Режим работы - круглосуточный. Продолжительность одной смены - 8 часов при 40 - часовой рабочей неделе. Количество рабочих дней в году – 246. |  |
| 2.3 | Помещения участка | • Размещение производственных и вспомогательных помещений выполнить согласно планировке. • Необходимость отделение различных помещений капитальными стенами для взрывоопасных объектов определить проектом. |  |
| 2.4 | Полы | Предусмотреть устройство полов производственной зоны с износостойким покрытием. |  |
| - Инженерное обеспечение |  |  |  |
| 3.1 | Система электроснабжения | • Электроснабжение предусмотреть от ЦРП-6 на основании ТУ, выданных Заказчиком по запросу Подрядчика. • Предусмотреть строительство подстанции по схеме глубокого ввода с сухими трансформаторами с литой изоляцией и устройством компенсации реактивной мощности. • Количество трансформаторов определить на основании категории электроприемников и обеспечения надежности электроснабжения. Параметры подстанции определить проектом. |  |
| 3.2 | Силовое электрооборудование | • Электроснабжение оборудования выполнить от проектируемых магистральных шинопроводов 0,4кВ от проектируемого КТП. Предусмотреть решения по резервированию схемы электроснабжения по условиям нормального режима технологического оборудования, а так же вывода его в ремонт. Применить пятипроводные распределительные шинопроводы. • Заземление силового электрооборудования должно быть осуществлено согласно существующим НТД. Применять систему заземления TN-S, а также требований заводов- изготовителей оборудования. Предусмотреть меры по защите от импульсных и грозовых перенапряжений. # Предусмотреть систему уравнивания потенциалов |  |
| 3.3 | Внутренне электроосвещение | • При проектировании освещения использовать современные технические достижения. • Рабочее, аварийное и ремонтное электроосвещение в производственных и во вспомогательных помещениях, в венткамерах, электрощитовых выполнить согласно существующим нормам. Управление освещением в таких помещениях выполнить по месту. • Эвакуационное ЭО должно быть выполнено согласно пунктам 6.1.21-6.1.29 Правил устройства электроустановок (ПУЭ). |  |
| 3.4 | Требования к системе водоснабжения и водоотведения | • Технический водопровод ВЗ предусмотреть от внутрикорпусных (к.1а) сетей. • Предусмотреть применение следующих материалов: ■ магистрали и стояки — полиэтиленовые трубы; ■ подводки - полиэтиленовые или полипропиленовые трубы; ■ запорная арматура - краны шаровые. • Отвод стоков от технологического оборудования выполнить в сеть существующей промливневой канализации. • Предусмотреть входную фильтрацию и учет расхода воды. • Выполнить проектирование системы оборотного водоснабжения (наружный контур) по техническим условиям заказчика. |  |
| 3.5 | Вентиляция | • Для обеспечения параметров микроклимата при необходимости предусмотреть кондиционирование на рабочих местах. Предусмотреть наличие приточно-вытяжной вентиляции, связанной с газоанализатором. |  |
| 3.6 | Отопление | • Применить прогрессивные отопительные технологии. Выбор отопительного оборудования согласовать с Заказчиком. При проектировании учесть тепловыделения от технологического оборудования с учетом коэффициента сменности. • Выполнить проект дежурного контурного отопления обеспечивающего температуру +5°С. |  |
| 3.7 | Горячее водоснабжение | • Выполнить проектирование горячего водоснабжения на участке |  |
| 4. Механизация и транспорт |  |  |  |
| 4.1 | Подъемные сооружения | Предусмотреть грузоподъемное оборудование согласно требованиям техпроцесса и для выполнения технического обслуживания. |  |
| 5. Промышленные проводки |  |  |  |
| 5.1 | Воздухоснабжение | • Воздухоснабжение производственных участков предусмотреть от существующих сетей. Материал - трубы полипропиленовые. • При необходимости предусмотреть установку оборудования по подготовке сжатого воздуха до требуемого качества (фильтры, осушители). • При недостатке сжатого воздуха запроектировать установку винтовых масло смазываемых компрессоров фирмы «Атлас Копко» единичной мощностью не более 100кВт. |  |
| 5.2 | Газоснабжение | Предусмотреть аргоноснабжение установок ALD VAR, ALD Monotherm, Consarc, УСКС от аргонной рампы газостата. |  |
| 6. Слаботочные сети |  |  |  |
| 6.1 | Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре | • Участок горячего изостатического прессования оборудовать пожарной сигнализацией. • Тип, марку и месторасположение приемно-контрольных приборов определить проектом. Приборы установить в настенных металлических шкафах. • Участок защитить автоматической пожарной сигнализацией согласно нормам и правилам и утвержденным технологическим планировкам, в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009. • Запроектировать систему оповещения о пожаре, в соответствии с СП 3.13130.2009. |  |
| 6.2 | Автоматическая сигнализация и система оповещения о загазованности | Тип, марку и месторасположение приемноконтрольных приборов определить проектом. |  |
| 6.3 | Видеонаблюдение | Предусмотреть технологическое видеонаблюдение на участке согласно ТУ Заказчика |  |
| 6.4 | Структурированная кабельная система (СКС) | Производственный участок обеспечить СКС согласно ТУ Заказчика. |  |
| 7.Иные требования к проектированию |  |  |  |
| 7.1 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды: | 1. При проектировании должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов. 2.Разработать проект санитарно-защитной зоны с учетом воздействия проектируемого объекта на окружающую среду, получить экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы и санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора. |  |
| 7.2 | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту | Разработка мероприятий по обеспечению доступа инвалидов на производственный объект не требуется |  |
| 7.3 | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности: | Разработка мероприятий по инженерно-техническому укреплению объекта не требуется. Объект проектирования расположен на охраняемой территории. |  |
| 7.4 | Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | В составе проектной документации разработать раздел «ПМ ГОиЧС» |  |
| 7.5 | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным: | Подготовку проектной документации в соответствии с постановлением Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (в действующей на момент сдачи документации редакции) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". |  |
| 7.6 | Проектная документация, передаваемая Заказчику | Документацию подготовить и скомплектовать в количестве: Проектная документация – 6 экз. на бумажном носителе (4 экз. сброшюровать) и по 1 экз. на электронных носителях в формате *.pdf., dwg. После утверждения один дополнительный экземпляр проектной документации безвозмездно передается в сброшюрованном виде формата А4 согласно Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 для учета и регистрации в архив Главархитектуры по разделам: 1. «Пояснительная записка» (включая текстовую часть по всем разработанным разделам) в формате *.doc или *.rtf 2. «Схема планировочной организации земельного участка» (в формате PDF или JPG) 3. «Архитектурные решения» (в формате PDF или JPG) 4. «ПОС» (стройгенплан),(в формате PDF или JPG) 5. Схема планировочной организации земельного участка (в формате DXF не выше версии AutoCAD 2004 или MIF-MID, Shape, ГИС «ИнГЕО») в местной (городской) системе координат с отображением: - красных линий (если имеются); - границ отведенного по ГПЗУ земельного участка; - существующих, сносимых и проектируемых объектов капитального строительства |  |
| 7.7 | Требования к подготовке и выдаче сметной документации: | Сметную стоимость определить на основе сметно-нормативной базы ценообразования (ТЕР-2001 Республики Башкортостан в ред. 2014г с И1 (6) в программном комплексе "Гранд-смета") в базисном уровне цен на 1 января 2000г с пересчётом в текущие цены базисно-индексным методом, с применением индексов изменения сметной стоимости по видам работ, согласно Писем Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на соответствующий период сдачи сметной документации. Сметную документацию предоставить Заказчику в следующем виде: Смета - 4 экз. на бумажном носителе и 2-на диске в электронном виде: в программе «Гранд-смета», формате «pdf» с подписями, в формате Excel. |  |
| 7.8 | Требования проведения экспертизы Проектной документации | Проектная организация сопровождает прохождение Государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта. Заявителем и плательщиком в ГАУ «Государственная экспертиза РБ» выступает Заказчик |  |
| 7.9 | Проведение авторского надзора. | Проектная организация выполняет авторский надзор за строительством объекта по отдельному договору. |  |