Приложение № 6

к заданию на проектирование от «___» __________ 20___ г.

Техническое Задание на автоматизацию квартир с чистовой отделкой при строительстве многоквартирного жилого дома.

по объекту: «Жилой комплекс по ул. Аграрная»

(состоящий из 2-х жилых домов 19 и 25 этажей, с общественными помещениями на первых этажах и подземным паркингом) на участке с кадастровым №16:50:050152:4476)

- 1.1 Назначение систем автоматизации

Устанавливаемые в квартирах на стадии строительства МКД элементы автоматизация должны обеспечить повышения безопасности проживания, экономию энергоресурсов, улучшение комфорта, возможность самостоятельного добавления элементов автоматизации

- 1.2 Цели создания системы

- Улучшение безопасности проживания реализацией следующих функций:

- защита помещения от протечек воды, обеспечение автоматического перекрытия подачи воды по событию срабатывания датчиков затопления, активации с сенсорного устройства/ мобильного приложения жителя

- обеспечение автоматического отключения электроснабжения (кроме критично важных устройств) по расписанию, срабатыванию датчиков пожара / активации с сенсорного устройства/мобильного приложения жителя

- информирование о задымлении, повышении температуры в помещениях включением сирены и передачей сигналов на мобильное приложение жителя

- возможность вызова жителем служб спасения нажатием одной кнопки.

- Возможность добавления функций автоматизации подключением новых устройств:

- датчиками открытия окон и дверей

- приводами управление отоплением

- управление освещением

- управление различными бытовыми устройствами, оснащенными интерфейсами связи

- 2 Общая характеристика системы

Создаваемая система должна включать в себя программную и техническую части.

Программная часть включает в себя следующие компоненты:

- Комплекс серверного и пользовательского программного обеспечения АкБарсДом для управления автоматизации дома (домофон, видеонаблюдение, СКУД) с разделом автоматизации квартиры, преднастроенной при сдаче квартиры и активирующая все функции при регистрации нового жителя в мобильном приложении.

Техническая часть должна включать в себя:

- Сетевая инфраструктура жилого дома и сетевое оборудование в квартире (WI-FI роутер), подключенное к служебной сети АкБарсДом;

- Модуль управления автоматизацией в квартире

- Оборудование автоматизации: датчики, контролеры, сенсорные и исполнительные устройства.

- 3 Требования к системе

- 3.1 Требования к сетевой инфраструктуре и ее размещению

- Оборудование передачи данных WI-FI-роутер, оптический приемник разместить в квартирном универсального шкафу Электроснабжения/ Автоматизации /Связи с радиопрозрачными дверцами.

- Размер шкафа определить проектом исходя от типа приходящих линий связи (Ethernet, Оптика) и оборудования связи, количества групп электроснабжения, размеров оборудования электроснабжения и исполнительных элементов автоматизации (активаторы, контакторы, контролеры и т.д.)

- 3.2 Центральный модуль управления автоматизацией

- По возможности разместить в шкафу автоматизации с подключением к линии электроснабжения для критично важных устройств

- 3.3 Требования к оборудованию автоматизации

- 3.3.1 Защита помещения от протечек воды, обеспечение автоматического перекрытия подачи воды по событию срабатывания датчиков затопления, активации с сенсорного устройства/ мобильного приложения жителя

- Функционал реализовывается путем размещения беспроводных датчиков затопления в местах возможных протечек (кухни, ванные, туалеты), передачей сигнала от датчика в мобильное приложение жителю и на исполнительное устройство осуществлявшее перекрытие подачи воды в квартиру.

- Шаровые краны с электроприводом установить в специально отведенных нишах в МОП на вводах ГВС,ХВС,ДХВС (кран шаровый с электроприводом +фильтр+ счетчик + регулятор давления ) , контроллер разместить в квартире, от контроллера до приводов запроектировать кабельную линию питания. Использовать краны с электроприводом с напряжением питания не более 12В.

- 3.3.2 Обеспечение автоматического отключения электроснабжения (кроме критично важных устройств) по расписанию, срабатыванию датчиков пожара / активации с сенсорного устройства/мобильного приложения жителя.

- Критично важными устройствами, которые не должны отключаться принимаются устройства автоматизации и связи в универсальном шкафу Электроснабжения/ Автоматизации /Связи, холодильник и стиральная машина в одной из групп Кухни.

- Исходя из типовых требований по количеству групп (Количество групп автоматических выключателей – 6 шт. на каждый щит (розеточные группы (дифференциальные автоматы, Id=30мА) кухня - 2 группы, жилые комнаты - 1 группа, санузел и коридор - 1 группа), кондиционер – 1 группа, освещение (автоматический выключатель с хар.-кой “В”) - 1группа)) для реализации функционала после каждого автомата за исключением одной из групп кухни, коммутировать линию питания через реле (контактор), управляемый через центральный модуль и/или мобильное приложение жителя. Номинальный ток пропуска контактора подбирается по проектную мощность нагрузки линии.

- Включение и выключение линий электропитания осуществляется по команде основного выключателя (режимы «дома»/ «не дома»), из мобильного приложения, настроенными пользовательскими алгоритмами.

- 3.3.3 Информирование о задымлении, повышении температуры в помещениях включением сирены и передачей сигналов на мобильное приложение жителя.

- Жилые помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых) оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями с дополнительным функционалом измерения температуры, звуковым оповещением и подключения к центральному модулю автоматизации/мобильному приложению жителя.

- В стандартном режиме работы датчик может использоваться для контроля температуры в помещении, при срабатывании по событию «задымление/пожар», включается звуковая сирена и передается сигнал в мобильное приложение жителя.

- 3.3.4 Возможность вызова жителем служб спасения нажатием одной кнопки.

- Функционал реализовывается в системе домофона, в видеопанели абонентского устройства реализовать кнопку вызова 112 и/или консъержа.

- 3.3.5 Дополнительные функциональные возможности.

- Система должна обеспечивать возможность дополнительной установки оборудования для реализации различных функций автоматизации квартиры.