Техническое задание

- Цель, для реализации которой приобретается услуга: Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка химического производства полупроводниковых приборов» (исполнение обязательных требований промышленной безопасности, предусмотренных ФЗ-116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые услуги: на основании разработанной документации будет проведено техническое перевооружение участка травления, снятия фоторезиста в цехе 24, корпус 35В, 1 этаж, АО «ЗПП».

Задание на разработку проектно – сметной документации

| № п/п |  | Перечень основных данных и требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основание для разработки проекта | Договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации |
| 1.2 |  | Вид строительства | Техническое перевооружение |
| 1.3 |  | Заказчик | АО «Завод полупроводниковых приборов» (АО «ЗПП») |
| 1.4. |  | Источник финансирования | Средства Заказчика |
| 1.5 |  | Требования к проведению обследований | Проведение натурных обследований и выезд проектировщика на место обязательны. Требуется провести предпроектные работы. |
| 1.6 |  | Наименование объекта | «Площадка химического производства полупроводниковых приборов» рег. №А42-00029-0016 (Класс опасности ОПО – IV, признак опасности – 2.1.) |
| 1.7 |  | Местонахождение объекта проектирования | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26, цех 24, корпус 35В, 1 этаж. |
| 1.8 |  | Назначение производства | Опасный производственный объект предназначен для ведения технологических процессов производства металлокерамических корпусов для интегральных микросхем. |
| 1.9 |  | Стадия проектирования | П (проектная документация), Р (рабочая документация) |
| 1.10 |  | Исходные данные для проектирования | Технологическая планировка участка травления, снятия фоторезиста в цехе 24, корпус 35В, 1 этаж (Приложение №1 к Техническому заданию) |
| 1.11 |  | Срок выполнения работ | 160 календарных дней с момента заключения договора |
| 1.12 |  | Основные технико-экономические характеристики объекта | Здание корпуса №35В четырехэтажное, размеры ДхШхВ 108х27х21,6 м, категория пожаровзрывоопасности здания – В, наружные стены – керамзитобетонные панели стен по серии ИИ 04-5, силикатного и керамического кирпича М100 на растворе М25. |
| 1.13 |  | Уровень ответственности зданий и сооружений | Нормальный (ФЗ-384 от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»). |
| 1.14 |  | Требования к оборудованию и материалам | Применяемое в проектно-сметной документации оборудование, комплектующие и материалы должны иметь все необходимые сертификаты и/или декларации соответствия. |
| 1.15 |  | Требования к проектно-сметной документации | Проектно-сметную документацию разработать в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, в том числе с использованием Федеральных законодательных документов: - Федеральный закон от 21.07.97 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - ФЗ РФ от 10.01.2002г. №7 «Об охране окружающей среды»; - ФЗ РФ от 21.12.1994г. №69 «О пожарной безопасности»; -ФЗ РФ от 22.07.2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; - ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» приказ Ростехнадзора № 500 от 07 декабря 2020 г; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» приказ Ростехнадзора № 533 от 15 декабря 2020 г; - Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утв. приказом Ростехнадзора от 26.12.2012 № 784; - ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах». Разработанная документация должна получить положительное заключение экспертизы промышленной безопасности. Все разделы проектно-сметной документации на этапе проектирования согласовывать с заказчиком и предоставлять рабочие чертежи для проведения подготовительных работ. |
| 2. Основные требования к проектным решениям |  |  |  |  |
| 2.1 | Конструктивные и технологические решения и оборудование (в соответствии с Приложением №1 к Техническому заданию) |  | 1. Стены, выделенные пунктиром снести; стены, выделенные красным, построить вновь из кирпича толщиной 250 мм (1 кирпич) до перекрытия; стену А и примыкающую к ней стену достроить до перекрытия толщиной в один кирпич; стену, выделенную синим построить из ГКЛ; 2. Дверные проемы построить вновь согласно схеме; установить противопожарные двери 1,2,3; остальные двери выполнить из ПВХ профиля; 3. Участок травления/ снятия фоторезиста; участок контроля обеспечить общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией; 4. Участки хранения кислот/щелочей, перекиси водорода обеспечить отдельной местной вытяжной вентиляцией; 5. На участке хранения кислот/щелочи, участке травления установить раковину самопомощи, подвести воду; слив в кислото-щелочные стоки. на участке травления установить раковину с подводом воды; 6. На участке травления металлический фальш-потолок демонтировать; потолок отштукатурить, покрасить водоэмульсионной краской; на участке контроля установить подвесной потолок типа Армстронг; 7. Освещение выполнить на высоте 2,5 м; 8. Помещение контроля перенести согласно схеме; силовой шкаф из помещения контроля перенести в коридор; 9. К позициям 1,2 подвести местную вытяжную вентиляцию, сжатый воздух, воду, слив в кислотощелочные стоки; 10. К позициям 3,9 подвести местную вытяжную вентиляцию, воду, слив в кислотощелочные стоки; 11. Электролиты, растворы, вода и другие жидкости перед спуском в канализацию должны самотеком или при помощи насоса поступать в специальные отстойники или очистные сооружения для прохождения соответствующей очистки, для этого кислото-щелочные стоки с позиций 1,2,3 должны подсоединяться к установке водоочистки: а) предусмотреть в помещении «Участок водоочистки (планируемый)» оборудование для нейтрализации стоков; б) произвести разработку и технологии очистки сточной воды, включая технологию утилизации концентрата стоков; в) произвести подбор/проектирование оборудования, необходимого для включения в состав участка водоочистки, в том числе: - основного технологического оборудования, с учетом необходимого резервирования для случаев отказа оборудования, перехода оборудования в аварийный режим работы, ситуации, в которой происходит отклонение текущих технологических параметров от заданных допустимых пределов, требующей включение дополнительных единиц оборудования; - оборудования визуализации и контроля за работой очистных сооружений на рабочих и аварийных режимах, позволяющего обслуживать очистные сооружения минимальным количеством персонала; - оборудования по утилизации концентрата стоков; г) включить требования к качеству сбрасываемых сточных вод, а именно согласно: - Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2016 г. №1134 «О вопросах осуществления холодного водоснабжения и водоотведения»; - Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 30.06.2020 №539 «Об утверждении нормативов состава сточных вод (Hci) загрязняющих веществ, сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения МУП «Водоканал»; д) из всех возможных вариантов технологии очистки стоков должен быть предложен тот, который предполагает минимальные капитальные затраты на строительство системы очистки стоков; е) из всех возможных вариантов технологии очистки стоков должен быть предложен тот, который предполагает минимальные суммарные эксплуатационные затраты на очистку стоков, включая стоимость утилизации концентрата; ж) разрабатываемый технологический процесс должен обеспечивать требования по охране окружающей среды в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14031-2016, ГОСТ 17.1.3.06-82, СП 2.2.3670-20; з) должны быть определены по ФККО (Федеральный классификационный Кодекс отходов) виды и состав отходов, образующихся при выполнении разрабатываемого технологического процесса; и) разрабатываемый технологический процесс не должен предусматривать образование стоков, выбросов в атмосферу и порошкообразных отходов, требующих специальных способов утилизации. 12. К позиции 8 подвести азот; 13. К позициям 3,5,9,12 подвести электроэнергию 220В; 14. Позицию 11 обеспечить подводом электроэнергии 380 В, местной вытяжной вентиляцией; 15. На участке травления, хранения перекиси водорода, кислот/щелочей выровнять пол, материалы для изготовления полов должны обеспечить влагонепроницаемость, стойкость к кислотам и щелочам, растворителям и другим химическим соединениям, отсутствие скольжения. Полы на этих участках должны иметь уклон в сторону сливных трапов для отвода сточных вод. Покрытие пола должно быть устойчивым к воздействию химически активных веществ и не допускать их впитывания. Стены на высоте 1,5-2 м от пола должны быть покрыты кислотоупорной плиткой, выше выкрашены водоэмульсионной краской; 16. Контроль содержания в воздухе рабочих зон химических веществ остронаправленного действия должен быть автоматическим, соответствовать требованиям действующих НД по контролю содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны; 17. В рабочих помещениях следует предусматривать гидранты, фонтанчики с автоматическим включением или души для немедленного смывания агрессивных химических веществ при попадании на кожу и слизистые; 18. Внутренние поверхности технологической аппаратуры, а также укрытия, воздуховоды, вытяжные вентиляторы должны быть выполнены из коррозионно-устойчивых материалов; 19. Производственное помещение должно оборудоваться средствами пожаротушения и сигнализацией; Воздух, содержащий токсичные газы и пыль, должен перед выбросом в атмосферу очищаться, проходя через фильтры-уловители, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05; 20. На участках экспонирования и нанесения фоторезиста обеспечить соблюдение норм микроклимата путем установки увлажнителя и кондиционера; 21. На участке травления/ снятия фоторезиста, участке хранения HCl предусмотреть аварийную вентиляцию и светозвуковую сигнализацию - в соответствии с требованиями Приказ № 500 от 07.12.2020 г. Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных производственных объектов"; 22. На участке травления/ снятия фоторезиста, участке хранения HCl предусмотреть в близи оборудования газоанализатор соляной кислоты 1 шт на 200 м2 одного помещения; 23. На участке хранения HCl - предусмотреть устройства по переливу кислот и щелочей. Производственные процессы травления и электролитического полирования деталей из черных и цветных металлов должны быть механизированы и автоматизированы. Если автоматизировать производственные процессы не представляется возможным, то заполнение ванн кислотой должно осуществляться при помощи заливочных приспособлений, а загрузка и выгрузка тяжелых и крупногабаритных деталей - с применением подъемно-транспортных механизмов и приспособлений. 24. При входе на участок хранения HCl должен быть устроен пандус или порог, предотвращающий растекание жидкости в случае аварии. 25. Предусмотреть заземление электропотребляющего оборудования. Технологические решения по техническому перевооружению разработать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к объектам химического производства полупроводниковых приборов. В проектной документации должны быть сроки эксплуатации оборудования, сооружения, технических устройств и т.д. Все основные технические решения согласовать с Заказчиком. Принимаемые проектные решения должны подпадать под определение «технического перевооружения ОПО» согласно ФЗ-116 от 21.07.1997 г. |
| 2.2 | Режим работы и фонд времени работы оборудования (рабочих мест) |  | Режим работы: 8-часовой рабочий день, пять дней в неделю |
| 2.3 | Охрана окружающей среды |  | Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с законодательными, нормативными, правовыми актами и требованиями. |
| 2.4 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |
| 2.5 | Требования к составу рабочей документации |  | При разработке проектно-сметной документации необходимо руководствоваться постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. Разработать стадии П «Проектная документация», Р «Рабочая документация». Состав проектно-сметной документации: Раздел 1. Пояснительная записка (должен включать в себя соответствующие подразделы); Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения (должен включать в себя соответствующие подразделы); Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений: Подраздел 1. Система электроснабжения; Подраздел 2. Система водоснабжения; Подраздел 3. Система водоотведения; Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети; Подраздел 5. Сети связи. Подраздел 6. Автоматизация комплексная (в том числе Система автоматического контроля воздушной среды с датчиками ПДК); Раздел 6. Технологические решения; Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды (должен включать в себя соответствующие подразделы); Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (выполнить расчет категорийности), должен включать в себя соответствующие подразделы; Раздел 12. Смета на строительство. Разработать мероприятия по охране труда. В случае необходимости разработать другие дополнительные разделы. |
| 2.6 | Требования к сметной документации |  | Сметная документация должна быть разработана на основании Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр) в текущих ценах с использованием ФСНБ 2020 с изменениями и дополнениями № 9 по сборникам ГЭСН. Сметная стоимость строительства определяется в уровне цен, сложившемся ко времени составления сметной документации. При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении № 1 к Методике и подписываются Заказчиком. |

- Требования к Исполнителю:

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ ст.55.16 участник закупки в соответствии с законодательством: должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц,  осуществляющих подготовку проектной документации, имеющей компенсационный фонд договорных обязательств (при этом, совокупный размер обязательств по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, не должен превышать (с учетом цены договора, заключаемого по результатам настоящей закупки) предельный размер обязательств, исходя из которого участник процедуры закупки внес взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств), и иметь право выполнять работы по архитектурно-строительному проектированию  в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). Соответствие указанному требованию подтверждается предоставлением в составе ценового предложения копии действующей на дату рассмотрения заявок выписки, выданной саморегулируемой организацией, по форме, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 № 86

Приложение №1 к техническому заданию

Технологическая планировка участка травления, снятия фоторезиста в цехе 24, корпус 35В, 1 этаж

Приложение №1 к техническому заданию

Приложение №1 к техническому заданию

| № п/п | Наименование оборудования | Обозначение | Кол-во | Габариты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка фотохимического фрезерования | Абаир | 2 | 1800х770 |
| 2 | Установка фотохимического фрезерования |  | 1 | 2300х700 |
| 3 | Установка снятия фоторезиста |  | 1 | 1250х1100 |
| 4 | Стол рабочий |  | 3 | 1000х600 |
| 5 | Пульт управления |  | 3 | 520х515х1250 |
| 6 | Стойка для измерения крышек |  | 1 | 365х380х915 |
| 7 | Стол для сушки заготовок |  | 3 | 1000х600 |
| 8 | Шкаф ШЗА |  | 1 | 700х800 |
| 9 | Установка снятия фоторезиста (вновь приобретаемое оборудование) | АБАИР КОНТУР-300-ФС | 1 | 1400х1100 (для справок) |
| 10 | Сушильный шкаф |  | 4 | 780х990х1700 |
| 11 | Сушильный шкаф (вновь приобретаемое оборудование) | ТЕПЛОПРИБОР ШСП-0,25-500 | 2 | 780х990х1700 |
| 12 | Стол рабочий для ретуши |  | 1 | 1150х670х1340 |
| 13 | Печь для сушки бронзовых трафаретов |  | 1 | 630х700х818 |
| 14 | Стол для сушки |  | 4 | 630х1000 |
| 15 | Стол для сушки |  | 1 | 915х665 |

Требования к производственной среде:

|  | Участки химического травления, ретуширования, контроль внешнего вида | Участки нанесения фоторезиста, проявления экспонирования, |
| --- | --- | --- |
| Освещенность | Общий уровень освещенности ≥ 200лк | Общий уровень освещенности ≥ 200лк |
| Микроклимат | Категория работ Iб Требования к микроклимату на участке: Температура воздуха: в холодный/теплый период 20-25°С Относительная влажность 15-60 % Концентрация частиц/л: 25000 | Категория работ Iб Требования к микроклимату на участке: Температура воздуха: в холодный/теплый период 20-25°С Относительная влажность 40-60 % Концентрация частиц/л: 25000 |

Не требуется членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования в случаях, установленных ч. 4.1.  ст.48 «Архитектурно-строительное проектирование» ГрК РФ.