ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

«Офис»

Цель:

Определить требуемую толщину утепления ограждающих конструкций здания объекта

Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.

СП 131.13330.2020 Строительная климатология.

СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий

Исходные данные:

Район строительства: Ижевск

Относительная влажность воздуха: φв=55%

Тип здания или помещения: Общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и детских учреждений, школ, интернатов

Вид ограждающей конструкции: Наружные стены

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C

Sокон=98,83м2

Sдверей наружных=7,3м2
Vздания=3825,6м3
Sздания=466,3м2

Расчет стен

Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха здания tint=20°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим помещения устанавливается, как нормальный.

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле:

Roтр=a·ГСОП+b

где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий.

Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа здания -общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и детских учреждений, школ, интернатов а=0.0003;b=1.2

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле (5.2) СП 50.13330.2012

ГСОП=(tв-tот)zот

где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C

tв=20°C

tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2020 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более8 °С для типа здания - общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и детских учреждений, школ, интернатов

tов=-2.2 °С

zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2020 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С для типа здания - общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и детских учреждений, школ, интернатов

zот=204 сут.

Тогда

ГСОП=(20-(-2.2))204=4528.8 °С·сут

По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение требуемого сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт).

Roтр=0.0003·4528.8+1.2=2.56м2°С/Вт

Поскольку населенный пункт Москва относится к зоне влажности - нормальной, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации Б.

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке:

1.Газобетон (p=400кг/м.куб), толщина δ1=0.4м, коэффициент теплопроводности λБ1=0.15Вт/(м°С), паропроницаемость μ1=0.23мг/(м·ч·Па)

Условное сопротивление теплопередаче R0усл, (м2°С/Вт) определим по формуле E.6 СП 50.13330.2012:

R0усл=1/αint+δn/λn+1/αext

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012

αint=8.7 Вт/(м2°С)

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 50.13330.2012

αext=23 Вт/(м2°С) -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для наружных стен.

R0усл=1/8.7+0.4/0.15+1/23

R0усл=2.83м2°С/Вт

Приведенное сопротивление теплопередаче R0пр, (м2°С/Вт) определим по формуле 11 СП 23-101-2004:

R0пр=R0усл ·r

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких связей и других теплопроводных включений

r=0.92

Тогда

R0пр=2.83·0.92=2.6м2·°С/Вт

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0пр больше требуемого R0норм(2.6>2.56) следовательно представленная ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче.

Расчет паропроницаемости
Согласно СП 50.13330.2012 (п. 8.1) плоскость возможной конденсации в однородной (однослойной) ограждающей конструкции располагается на расстоянии, равном 2/3 толщины конструкции от ее внутренней поверхности т.е на расстоянии 0.266м материала Газобетон (p=400кг/м.куб).

Определим паропроницаемость Rn, м2·ч·Па/мг, ограждающей конструкции (в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации)

Rn=0.266/0.23=1.157м2·ч·Па/мг

Сопротивление паропроницанию Rn, м2·ч·Па/мг, должно быть не менее нормируемых сопротивлений паропроницанию, определяемых по формулам 8.1 и 8.2 СП 50.13330.2012 , приведенных соответственно ниже :

Rn1тр = (eв - E)Rп.н/(E - eн);

Rn2тр = 0,0024z0(eв - E0)/(pwδwΔwav + η),

где eв - парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчетной температуре и относительной влажности этого воздуха, определяемое по формуле 8.3 СП 50.13330.2012

ев = (φв/100)Eв

Eв - парциальное давление насыщенного водяного пара, Па, при температуре tв определяется по формуле 8.8 СП 50.13330.2012: при tв = 20°С Eв = 1,84·1011exp(-5330/(273+20))=2315Па. Тогда

eв=(55/100)×2315=1273Па

Е - парциальное давление водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации за годовой период эксплуатации, определяемое по формуле Е = (Е1z1 + E2z2 + E3z3)/12,

где E1, Е2, Е3 - парциальные давления водяного пара, Па, принимаемые по температуре ti, в плоскости возможной конденсации, определяемой при средней температуре наружного воздуха соответственно зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов; z1, z2, z3, - продолжительность, мес, соответственно зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов, определяемая с учетом следующих условий:

а) к зимнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха ниже минус 5 °С;

б) к весенне-осеннему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха от минус 5 до плюс 5 °С;

в) к летнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха выше плюс 5 °С.

Для определения ti определим ∑R-термическое сопротивление слоя ограждения в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации

∑R=0.266/0.15·0.92=1.63м2·°С/Вт

Установим для периодов их продолжительность zi, сут, среднюю температуру ti, °С, согласно СП 131.133330.2018 и рассчитаем соответствующую температуру в плоскости возможной конденсации ti, °С, по формуле 8.10 СП 50.13330.2012 для климатических условий населенного пункта Москва

:зима (январь,февраль,декабрь)

z1=3мес;

t1 =[(-7.8)+(-6.9)+(-5.2)]/3=-6.6°С

t1=20-(20-(-6.6))1.63/2.83=4.7°С

:весна-осень (март,ноябрь)

z2=2мес;

t2 =[(-1.3)+(-0.8)]/2=-1.1°С

t2=20-(20-(-1.1))1.63/2.83=7.8°С

:лето (апрель,май,июнь,июль,август,сентябрь,октябрь)

z3=7мес;

t3 =[(6.5)+(13.3)+(17)+(19.1)+(17.1)+(11.3)+(5.2)]/7=12.8°С

t3=20-(20-(12.8))1.63/2.83=15.9°С

По температурам(t1,t2,t3) для соответствующих периодов года определим по формуле 8.8 СП 50.13330.2012 парциальные давления(Е1, Е2, Е3) водяного пара E1=849.7 Па,E2=1050.2 Па,E3=1788.1 Па,

Определим парциальное давление водяного пара Е, Па, в плоскости возможной конденсации за годовой период эксплуатации ограждающей конструкции для соответствующих продолжительностей периодов z1,z2,z3

E=(849.7·3+1050.2·2+1788.1·7)/12=1430.5Па.

Сопротивление паропроницанию Rп.н, м2·ч·Па/мг, части ограждающей конструкции, расположенной между наружной поверхностью и плоскостью возможной конденсации, определяется по формуле 8.9 СП 50.13330.2012

Rп.н=0.133/0.23=0.58м2·ч·Па/мг

Среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха eн, Па, за годовой период определяется по СП 131.13330.2020 (таблица 7.1)

ен=(330+330+430+660+1000+1330+1570+1460+1090+750+520+390)/12=822Па

По формуле (8.1) СП 50.13330.2012 определим нормируемое сопротивление паропроницанию из условия недопустимости накопления влаги за годовой период эксплуатации

Rn1тр=(1273-1430.5)0.58/(1430.5-822)=-0.15м2·ч·Па/мг

Для расчета нормируемого сопротивления паропроницанию Rn2тр из условия ограничения влаги за период с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха берем определенную по таблице 5.1 СП 131.13330.2020 продолжительность этого периода z0, сут, среднюю температуру этого периода t0, °C: z0 =151сут, t0=-4.40C

Температуру t0, °С, в плоскости возможной конденсации для этого периода определяют по формуле (8.8) СП 50.13330.2012

t0=20-(20-(-4.4)·1.63)/2.83=5.9°С

Парциальное давление водяного пара Е0, Па, в плоскости возможной конденсации определяют по формуле(8.10) СП 50.13330.2012 при t0 =5.9°С равным Е0 =1,84·1011exp(-5330/(273+(5.9))=923Па

Предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в материале Газобетон (p=400кг/м.куб) согласно таблицы 10 СП 50.13330.2012 Δwav =6%.Средняя упругость водяного пара наружного воздуха периода месяцев с отрицательными средними месячными температурами, согласно СП 131.13330.2020 равна eн.отр=400 Па.

Коэффициент η определяется по формуле (8.5) СП 50.13330.2012.

η=0.0024(E0-eн.отр)z0/Rп.н.=0.0024(923-400)151/0.58=326.8

Определим Rn2тр по формуле (8.2) СП 50.13330.2012

Rn2тр=0.0024·151(1273-923)/(400·0.266·6+326.8)=0.13 м2·ч·Па/мг.

Условие паропроницаемости выполняются(Rn>Rn1тр, 1.157>-0.15 , Rn>Rn2тр, 1.157>0.13)

Расчет распределения парциального давления водяного пара по толще конструкция ограждения и определение возможности образования конденсата в толще ограждения(расчет точки росы)

Для проверки конструкции на наличие зоны конденсации внутри конструкции ограждения определяем сопротивление паропроницанию ограждения Rn по формуле (8.9) СП 50.13330.2012(здесь и далее сопротивлением влагообмену у внутренней и наружной поверхностях пренебрегаем).

Rn=0.4/0.23=1.74 м2·ч·Па/мг.

Определяем парциальное давление водяного пара внутри и снаружи конструкции ограждения по формуле(8.З) и (8.8) СП 50.13330.2012

tв=20°С; φв=55%;

eв=(55/100)×2315=1273Па;

tн=-7.8°С

где tн-средняя месячная температура наиболее холодного месяца в году принимаемая по таблице 5.1 СП 131.13330.2020.

φн =84%;

где φн-cредняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, принимаемая по таблице 3.1 СП 131.13330.2020.

eн=(84/100)×1,84·1011exp(-5330/(273+(-7.8))=289Па

Определяем температуры ti на границах слоев по формуле (8.10) СП50.13330.2012, нумеруя от внутренней поверхности к наружной, и по этим температурам - максимальное парциальное давление водяного пара Еiпо формуле (8.8) СП 50.13330.2012:

t1=20-(20-(-7.8))·(0.115)·0.92/2.6=18.9°С;

eв1=1,84·1011exp(-5330/(273+(18.9))=2161Па

t2=20-(20-(-7.8))·(0.115+2.45)·0.92/2.6=-7.43°С;

eв2=1,84·1011exp(-5330/(273+(-7.43))=354Па

Рассчитаем действительные парциальные давления ei водяного пара на границах слоев по формуле

ei = eв-(ев-ен)∑R/Rn

где ∑R - сумма сопротивлений паропроницанию слоев, считая от внутренней поверхности. В результате расчета получим следующие значения:

e1=1273Па

e2=289Па

– – – – распределение действительного парциального давления водяного пара e

–––––– распределение максимального парциального давления водяного пара Е

–––––––––– распределение температуры T

Вывод: Кривые распределения действительного и максимального парциального давления не пересекаются. Выпадение конденсата в конструкции ограждения невозможно.

Для окон +20:

по ГСОП R0 тр=0,458 м2   0 С/ Вт

Для дверей +20:

R0 норм=0,6 ( tint — tот.пер)/ Δtнαв

Δtн=4,5

R0 норм=0,6 (20+31)/ (4,5*8,7) = 0,6*51/39,15=0,78 м2   0 С/ Вт

Проверка на выполнение санитарно-гигиенических условий выполняется для отапливаемых помещений на +20 0С.

Нормируемое значение сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций определяется формуле

R0норм = (tв-tн) / Δtн αв , где

температура внутреннего воздуха принята tв =20 0С;

температура наружного воздуха в холодный период года tн = -31 °С;

коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции принимается по таблице 4 СП 50.13330.2012 и СП 106.13330 для стен и потолков αв =8,7 Вт/(м2 0С);

нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции принимается по таблице 5 СП 50.13330.2012, для общественных зданий с нормальным режимом (влажность внутреннего воздуха φ=55%)

Δtн = 4,5

R0норм = (20-(-31)) / (4,5*8,7) = 1,303  (м2  0 С/ Вт).

Так как приведенное термическое сопротивление для стен Rф=3,28 и для покрытия Rф=4,11 м2  0 С/ Вт больше нормируемого, то санитарно-гигиенические условия выполняются.

Расчет кровельного покрытия

Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха здания tint=20°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим помещения устанавливается, как нормальный.

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле:

Roтр=a·ГСОП+b

где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий.

Так для ограждающей конструкции вида- покрытия и типа здания -общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и детских учреждений, школ, интернатов а=0.0004;b=1.6

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле (5.2) СП 50.13330.2012

ГСОП=(tв-tот)zот

где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C

tв=20°C

tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2020 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более8 °С для типа здания - общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и детских учреждений, школ, интернатов

tов=-2.2 °С

zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2020 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С для типа здания - общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и детских учреждений, школ, интернатов

zот=204 сут.

Тогда

ГСОП=(20-(-2.2))204=4528.8 °С·сут

По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение требуемого сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт).

Roтр=0.0004·4528.8+1.6=3.41м2°С/Вт

Поскольку населенный пункт Москва относится к зоне влажности - нормальной, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации Б.

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке:

1.Керамзитопенобетон (p=500 кг/м.куб), толщина δ1=0.08м, коэффициент теплопроводности λБ1=0.23Вт/(м°С), паропроницаемость μ1=0.3мг/(м·ч·Па)

2.ПЕНОПЛЭКС КРОВЛЯ(тип 35), толщина δ2=0.1м, коэффициент теплопроводности λБ2=0.032Вт/(м°С), паропроницаемость μ2=0.015мг/(м·ч·Па)

3.Железобетон (ГОСТ 26633), толщина δ3=0.2м, коэффициент теплопроводности λБ3=2.04Вт/(м°С), паропроницаемость μ3=0.03мг/(м·ч·Па)

Условное сопротивление теплопередаче R0усл, (м2°С/Вт) определим по формуле E.6 СП 50.13330.2012:

R0усл=1/αint+δn/λn+1/αext

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012

αint=8.7 Вт/(м2°С)

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 50.13330.2012

αext=23 Вт/(м2?°С) -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для покрытий.

R0усл=1/8.7+0.08/0.23+0.1/0.032+0.2/2.04+1/23

R0усл=3.73м2°С/Вт

Приведенное сопротивление теплопередаче R0пр, (м2°С/Вт) определим по формуле 11 СП 23-101-2004:

R0пр=R0усл ·r

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких связей и других теплопроводных включений

r=0.92

Тогда

R0пр=3.73·0.92=3.43м2·°С/Вт

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0пр больше требуемого R0норм(3.43>3.41) следовательно представленная ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче.

Расчет паропроницаемости

Согласно п.8.5.5 СП 50.13330.2012 плоскость максимального увлажнения находиться на поверхности выраженного теплоизоляционного слоя №2 ПЕНОПЛЭКС КРОВЛЯ(тип 35) термического сопротивление которого больше 2/3 R0усл ( R2=3.13м2·°С/Вт, R0усл=3.73м2·°С/Вт)

Определим паропроницаемость Rn, м2·ч·Па/мг, ограждающей конструкции (в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации)

Rn=0.2/0.03+0.2/0.03+0.1/0.015=13.33м2·ч·Па/мг

Сопротивление паропроницанию Rn, м2·ч·Па/мг, должно быть не менее нормируемых сопротивлений паропроницанию, определяемых по формулам 8.1 и 8.2 СП 50.13330.2012 , приведенных соответственно ниже :

Rn1тр = (eв - E)Rп.н/(E - eн);

Rn2тр = 0,0024z0(eв - E0)/(pwδwΔwav + η),

где eв - парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчетной температуре и относительной влажности этого воздуха, определяемое по формуле 8.3 СП 50.13330.2012

ев = (φв/100)Eв

Eв - парциальное давление насыщенного водяного пара, Па, при температуре tв определяется по формуле 8.8 СП 50.13330.2012: при tв = 20°С Eв = 1,84·1011exp(-5330/(273+20))=2315Па. Тогда

eв=(55/100)×2315=1273Па

Е - парциальное давление водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации за годовой период эксплуатации, определяемое по формуле Е = (Е1z1 + E2z2 + E3z3)/12,

где E1, Е2, Е3 - парциальные давления водяного пара, Па, принимаемые по температуре ti, в плоскости возможной конденсации, определяемой при средней температуре наружного воздуха соответственно зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов; z1, z2, z3, - продолжительность, мес, соответственно зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов, определяемая с учетом следующих условий:

а) к зимнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха ниже минус 5 °С;

б) к весенне-осеннему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха от минус 5 до плюс 5 °С;

в) к летнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха выше плюс 5 °С.

Для определения ti определим ∑R-термическое сопротивление слоя ограждения в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации

∑R=0.1/0.032+0.2/2.04+1/8.7=3.34м2·°С/Вт

Установим для периодов их продолжительность zi, сут, среднюю температуру ti, °С, согласно СП 131.133330.2018 и рассчитаем соответствующую температуру в плоскости возможной конденсации ti, °С, по формуле 8.10 СП 50.13330.2012 для климатических условий населенного пункта Москва

:зима (январь,февраль,декабрь)

z1=3мес;

t1 =[(-7.8)+(-6.9)+(-5.2)]/3=-6.6°С

t1=20-(20-(-6.6))3.34/3.73=-3.8°С

:весна-осень (март,ноябрь)

z2=2мес;

t2 =[(-1.3)+(-0.8)]/2=-1.1°С

t2=20-(20-(-1.1))3.34/3.73=1.1°С

:лето (апрель,май,июнь,июль,август,сентябрь,октябрь)

z3=7мес;

t3 =[(6.5)+(13.3)+(17)+(19.1)+(17.1)+(11.3)+(5.2)]/7=12.8°С

t3=20-(20-(12.8))3.34/3.73=13.6°С

По температурам(t1,t2,t3) для соответствующих периодов года определим по формуле 8.8 СП 50.13330.2012 парциальные давления(Е1, Е2, Е3) водяного пара E1=463.5 Па,E2=660.3 Па,E3=1542 Па,

Определим парциальное давление водяного пара Е, Па, в плоскости возможной конденсации за годовой период эксплуатации ограждающей конструкции для соответствующих продолжительностей периодов z1,z2,z3

E=(463.5·3+660.3·2+1542·7)/12=1125.4Па.

Сопротивление паропроницанию Rп.н, м2·ч·Па/мг, части ограждающей конструкции, расположенной между наружной поверхностью и плоскостью возможной конденсации, определяется по формуле 8.9 СП 50.13330.2012

Rп.н=0.08/0.3=0.27м2·ч·Па/мг

Среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха eн, Па, за годовой период определяется по СП 131.13330.2020 (таблица 7.1)

ен=(330+330+430+660+1000+1330+1570+1460+1090+750+520+390)/12=822Па

По формуле (8.1) СП 50.13330.2012 определим нормируемое сопротивление паропроницанию из условия недопустимости накопления влаги за годовой период эксплуатации

Rn1тр=(1273-1125.4)0.27/(1125.4-822)=0.13м2·ч·Па/мг

Для расчета нормируемого сопротивления паропроницанию Rn2тр из условия ограничения влаги за период с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха берем определенную по таблице 5.1 СП 131.13330.2020 продолжительность этого периода z0, сут, среднюю температуру этого периода t0, °C: z0 =151сут, t0=-4.40C

Температуру t0, °С, в плоскости возможной конденсации для этого периода определяют по формуле (8.10) СП 50.13330.2012

t0=20-(20-(-4.4))·3.34)/3.73=-1.8°С

Парциальное давление водяного пара Е0, Па, в плоскости возможной конденсации определяют по формуле (8.8) СП 50.13330.2012 при t0 =-1.8°С равным Е0 =1,84·1011exp(-5330/(273+(-1.8))=536.4Па.

Предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги материалах ПЕНОПЛЭКС КРОВЛЯ(тип 35) и Керамзитопенобетон (p=500 кг/м.куб) согласно таблице 10 СП 50.13330.2012 Δw1 =25% Δw2 =5% соответственно. Средняя упругость водяного пара наружного воздуха периода месяцев с отрицательными средними месячными температурами, согдасно СП 131.13330.2020 равна eн.отр=400 Па.

Коэффициент η определяется по формуле (8.5) СП 50.13330.2012

η=0.0024(E0-eн.отр)z0/Rп.н.=0.0024(536.4-400)151/0.27=183.1

Определим Rn2тр по формуле (8.2) СП 50.13330.2012

Rn2тр=0.0024·151(1273-536.4)/(31·(0.1/2·25+0.08/2·5)+183.1)=1.17 м2·ч·Па/мг.

Условие паропроницаемости выполняются Rn>Rn1тр (13.33>0.13) , Rn>Rn2тр (13.33>1.17)

Расчет распределения парциального давления водяного пара по толще конструкция ограждения и определение возможности образования конденсата в толще ограждения(расчет точки росы)

Для проверки конструкции на наличие зоны конденсации внутри конструкции ограждения определяем сопротивление паропроницанию ограждения Rn по формуле (8.9) СП 50.13330.2012(здесь и далее сопротивлением влагообмену у внутренней и наружной поверхностях пренебрегаем).

Rn=0.08/0.3+0.1/0.015+0.2/0.03=13.6 м2·ч·Па/мг.

Определяем парциальное давление водяного пара внутри и снаружи конструкции ограждения по формуле(8.З) и (8.8) СП 50.13330.2012

tв=20°С; φв=55%;

eв=(55/100)×2315=1273Па;

tн=-7.8°С

где tн-средняя месячная температура наиболее холодного месяца в году принимаемая по таблице 5.1 СП 131.13330.2020.

φн =84%;

где φн-cредняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, принимаемая по таблице 3.1 СП 131.13330.2020.

eн=(84/100)×1,84·1011exp(-5330/(273+(-7.8))=289Па

Определяем температуры ti на границах слоев по формуле (8.10) СП50.13330.2012, нумеруя от внутренней поверхности к наружной, и по этим температурам - максимальное парциальное давление водяного пара Еiпо формуле (8.8) СП 50.13330.2012:

t1=20-(20-(-7.8))·(0.115)·0.92/3.43=19.1°С;

eв1=1,84·1011exp(-5330/(273+(19.1))=2189Па

t2=20-(20-(-7.8))·(0.115+0.1)/3.73=18.4°С;

eв2=1,84·1011exp(-5330/(273+(18.4))=2095Па

t3=20-(20-(-7.8))·(0.115+3.23)/3.73=-4.9°С;

eв3=1,84·1011exp(-5330/(273+(-4.9))=427Па

t4=20-(20-(-7.8))·(0.115+3.58)/3.73=-7.5°С;

eв4=1,84·1011exp(-5330/(273+(-7.5))=352Па

Рассчитаем действительные парциальные давления ei водяного пара на границах слоев по формуле

ei = eв-(ев-ен)∑R/Rn

где ∑R - сумма сопротивлений паропроницанию слоев, считая от внутренней поверхности. В результате расчета получим следующие значения:

e1=1273Па

e2=1273-(1273-(289))·(6.67)/13.6=790.4Па;

e3=1273-(1273-(289))·(13.34)/13.6=307.8Па;

e4=289Па

– – – – распределение действительного парциального давления водяного пара e

–––––– распределение максимального парциального давления водяного пара Е

–––––––––– распределение температуры T

Вывод: Кривые распределения действительного и максимального парциального давления не пересекаются. Выпадение конденсата в конструкции ограждения невозможно.

Расчет сопротивления теплопередаче пола по грунту

Общая площадь пола, граничащего с грунтом Af2=466,3 м2

Приведенное сопротивление теплопередаче пола по грунту определяем согласно СП 23-101-2004.

Пол по грунту утеплен по периметру здания на ширину 1,0 м.

По формуле 6.6 СП 50.13330.2012, вычисляем термическое сопротивление слоев

конструкции R=δ/λ где

δ - толщина слоя конструкции, м.

λ - теплопроводность слоя конструкции Вт /( м2⋅° С).

1.ПЕНОПЛЭКС (тип 35), толщина δ2=0.05м, коэффициент теплопроводности λА2=0.031Вт/(м°С), R=3.22 (м°С)/ Вт

2.Железобетон, плотность 2500, толщина δ2=0.15м, коэффициент теплопроводности λА2=2,04Вт/(м°С) , R=0.074 (м°С)/ Вт

3.Цементно-песчаный раствор, толщина δ1=0.02м, коэффициент теплопроводности

λА1=0,76Вт/(м°С), R=0.026 (м°С)/ Вт

По формуле 7 СП 23-101-2004 вычисляем термическое сопротивление:

RK=R1+R2+. ..+Rn=3,22+0,074+0,026=3,32 м2⋅°С/Вт

Поверхность, контактирующая с грунтом, делится на зоны шириной 2 м, параллельные наружным стенам.

I зона:

Площадь поверхности утепленного пола AI.1 = 156,7 м2

Сопротивление теплопередаче RcI = 3,32 м²ºС/Вт.

Площадь поверхности неутепленного пола AI.2 = 27,4 м2

Сопротивление теплопередаче неутепленного пола 2,1м²ºС/Вт.

II зона:

Площадь поверхности пола AII = 126,0 м2

Сопротивление теплопередаче неутепленного пола 4,3м²ºС/Вт.

III зона:

Площадь поверхности пола AIII = 95,2м2

Сопротивление теплопередаче неутепленного пола 8,6м²ºС/Вт.

IV зона:

Площадь поверхности пола AIV = 61,0 м2

Сопротивление теплопередаче неутепленного пола 14,2м²ºС/Вт.

Rf2r =Af/Σ13Ai /Rci=466,3 /(156,7/3,32+27,4/2,1+126,0/4,3+95,2/ 8,6+61,0/14 ,2)=4,44 м2⋅°С/В